## Rekapitulace
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [10 empty] | 2.0 | [13 empty] | False | False
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [14 empty] | 0,01 | 21
[35 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [19 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v |  | Návod na vyplnění | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | - | [15 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady neuvedené v položkách 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek jsou uvedeny včetně prací - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | [11 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s. | [27 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [18 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Plešovec | [8 empty] | Datum: |  |  | 2023-11-08 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednavatel: | [13 empty] | IČ: |  |  | 60193531 | [15 empty] | 0,01
|  |  | ČEPRO, a.s. | [12 empty] | DIČ: |  |  | CZ60193531 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  |  | 04083351 | [15 empty] | False
|  |  | YOUNG4ENERGY s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  |  | CZ04083351 | [15 empty] | False
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  |  | 04083351 | [15 empty] | 0,01
|  |  | YOUNG4ENERGY s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  |  | CZ04083351
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
Prohlášení zpracovatele projektové dokumentace pro provádění stavby: Umožňuje se, aby kterýkoliv účastník výběrového řízení nabídl dodávku zařízení, které splňuje jiné normy či regulativy, než které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci nebo projektové dokumentaci pro provádění stavby, ovšem s tím, že nabízené technické řešení musí minimálně ve stejném rozsahu splňovat funkční požadavky stanovených norem na provozní a požární bezpečnost dodaného zařízení. Pokud dodavatel nebude moci odkázat na takovou jinou připuštěnou normu či regulativ, musí k prokázání splnění alespoň uvedeného minima funkčních požadavků u nabízeného technického řešení doložit k zařízení alespoň technickou dokumentaci výrobce, a nebo zkušební protokoly, osvědčení a další doklady od osoby vykonávajících činnosti v oblasti posuzování shody (jež splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 765/2008 ze dne 9. 7. 2008), z nichž bude možno splnění požadavků zadavatele ověřit. Tímto je umožněno účastníku výběrového řízení nabídnout i jiné rovnocenné řešení za splnění výše uvedených podmínek (dokladů). Zpracovatelé projektové dokumentace pro provádění stavby pro projekt s názvem „Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.“ prohlašují, že veškeré výše uvedené informace jsou pravdivé, korektní a nebyly vědomě upravovány a nijak zkreslovány. Informace jsou poskytnuty za dodržení principu nejlepšího vědomí a svědomí.
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | -
| Stavba: | [6 empty] | Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.
| Místo: | [6 empty] | Plešovec | [6 empty] | Datum: |  |  | 2023-11-08
| Objednavatel: | [6 empty] | ČEPRO, a.s. | [6 empty] | Projektant: |  |  | YOUNG4ENERGY s.r.o. | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  |  | YOUNG4ENERGY s.r.o.
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |  |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7D104CFD-74AE-4B21-8F06-FCE96FACD716} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 01 |  |  |  | Instalace pozemní FVE o výkonu 891,62 kWp na pozemcích v areálu p. č. 152/1; p. č. 269; p. č. 151; p. č. 150/2; p. č. 271; p. č. 150/3; p. č. 150/14; p. č. 270; p. č. 150/15; p. č. 150/16 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9EE7D76B-F59E-4B7D-8679-C39E1EEACB65} | {7D104CFD-74AE-4B21-8F06-FCE96FACD716}
|  | 04 |  |  |  | Umístění nové prefabrikované trafostanice o výkonu 1 000 kVA, včetně vybavení | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | 05 |  |  |  | Řídicí systém pro řízení výroby s energetickým managmentem | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | 05 |  |  |  | Vyvedení elektrického výkonu FVE – stejnosměrná část | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | 06 |  |  |  | Vyvedení elektrického výkonu FVE – střídavá část | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | 07 |  |  |  | Vedení elektrického výkonu z nové trafostanice do stávajících rozvodů | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | 08 |  |  |  | Vedlejší náklady, Ostatní náklady | [10 empty] | 0 |  | 0
| Celkové náklady za stavbu 1) | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | stavební čast | základní | #REF! | [10 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF!
[24 empty] | 0% | stavební čast | základní | #REF! | [10 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF!
[24 empty] | 0% | stavební čast | základní | #REF! | [10 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF!

## SO01
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
>> skryté sloupce <<
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
| Stavba: |  | Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.
| Objekt: |  | Instalace pozemní FVE o výkonu 891,62 kWp na pozemcích v areálu p. č. 152/1; p. č. 269; p. č. 151; p. č. 150/2; p. č. 271; p. č. 150/3; p. č. 150/14; p. č. 270; p. č. 150/15; p. č. 150/16
| Část: |  | Instalace pozemní FVE o výkonu 891,62 kWp na pozemcích v areálu p. č. 152/1; p. č. 269; p. č. 151; p. č. 150/2; p. č. 271; p. č. 150/3; p. č. 150/14; p. č. 270; p. č. 150/15; p. č. 150/16
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Plešovec | [5 empty] | Datum: |  | 2023-11-08
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ: |  | 60193531
|  | ČEPRO, a.s. | [6 empty] | DIČ: |  | CZ60193531
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 04083351
|  | YOUNG4ENERGY s.r.o. | [6 empty] | DIČ: |  | CZ04083351
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ: |  | 04083351
|  | YOUNG4ENERGY s.r.o. | [6 empty] | DIČ: |  | CZ04083351
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.
Objekt: |  |  | Instalace pozemní FVE o výkonu 891,62 kWp na pozemcích v areálu p. č. 152/1; p. č. 269; p. č. 151; p. č. 150/2; p. č. 271; p. č. 150/3; p. č. 150/14; p. č. 270; p. č. 150/15; p. č. 150/16
Část: |  |  | Instalace pozemní FVE o výkonu 891,62 kWp na pozemcích v areálu p. č. 152/1; p. č. 269; p. č. 151; p. č. 150/2; p. č. 271; p. č. 150/3; p. č. 150/14; p. č. 270; p. č. 150/15; p. č. 150/16
Místo: |  |  | Plešovec |  |  |  |  | Datum: | 2023-11-08
Objednavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. |  |  |  |  | Projektant: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  |  | Zpracovatel: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0
| Instalace fotovoltaické elektrárny | [8 empty] | 0
| Elektromateriál, rozvaděče | [8 empty] | 0
| Ostatní materiál | [8 empty] | 0
| Bleskosvod a uzemnění | [8 empty] | 0
| Terenní úpravy | [8 empty] | 0
| Vytvoření systému osvětlení nově budované pozemní FVE | [8 empty] | 0
| Vytvoření oplocení nově budované pozemní FVE | [8 empty] | 0
Celkové náklady za stavbu 1) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.
Objekt: |  |  | Instalace pozemní FVE o výkonu 891,62 kWp na pozemcích v areálu p. č. 152/1; p. č. 269; p. č. 151; p. č. 150/2; p. č. 271; p. č. 150/3; p. č. 150/14; p. č. 270; p. č. 150/15; p. č. 150/16
Část: |  |  | Instalace pozemní FVE o výkonu 891,62 kWp na pozemcích v areálu p. č. 152/1; p. č. 269; p. č. 151; p. č. 150/2; p. č. 271; p. č. 150/3; p. č. 150/14; p. č. 270; p. č. 150/15; p. č. 150/16
Místo: |  |  | Plešovec |  |  |  |  | Datum: | 2023-11-08
Objednavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. |  |  |  |  | Projektant: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  |  | Zpracovatel: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Instalace fotovoltaické elektrárny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 01 - Fotovoltaické panely | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1 |  |  | Fotovoltaický panel 545 Wp, maximální výkon 545 Wp (za STC), nominální účinnost 21,10 %, monokrystalický, rozměr 2 278 x 1 134 x 35 mm, včetně montáže |  |  | ks | 1636 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.497 | 813.092 | 0.00034 | 0.55624 | 0 | 0
2 |  |  | Osazení a zapojení fotovoltaického panelu, včetně propojení s výkonnostním optimizérem |  |  | ks | 1636 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.497 | 813.092 | 0.00034 | 0.55624 | 0 | 0
| 02 - Fotovoltaické střídače | [8 empty] | 0
3 |  |  | Střídač 100 000 VA, nominální výstupní výkon 100 000 W, evropská vážená účinnost 98 %, DC vstup pomocí MC4 nebo průchodkami, stupeň krytí IP65 |  |  | ks | 6 | 0 |  | 0
4 |  |  | Osazení, montáž a zapojení fotovoltaických střídačů, včetně jejich zprovoznění, připojení, nastavení a implementace do monitorovací platformy |  |  | kpl | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.267 | #REF! | 0.0001 | #REF! | 0 | #REF!
| 03 - Výkonnostní optimizéry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
5 |  |  | Výkonnostní optimizér pro výkon 1 100 Wp , maximální vstupní DC výkon 1 100 Wp, vstupní konektory MC 4, maximální zkratový proud na výstup (Isc) 14,1 A, maximální bezpečné výstupní napětí výkonového optimizéru v pohotovostním režimu 1 ± 0,1 Vdc |  |  | ks | 818 | 0 |  | 0
6 |  |  | Osazení, montáž a zapojení výkonostního optimizéru, včetně uchycení na konstukci FV panelů a zapojení |  |  | ks | 818 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.267 | #REF! | 0.0001 | #REF! | 0 | #REF!
| 04 - Konstrukce FV panelů | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
7 |  |  | Pozemní konstrukce fotovoltaických panelů, v provedení dle projektové dokumentace (konstrukce se sklonem 10°); konstrukce musí umožnovat instalaci optimizérů (odstupové vzdálenosti dle instalačního manuálu optimizérů) |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 05 - Hlavní ochranné přípojnice MET | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
8 |  |  | Vytvoření jednotlivých hlavních ochranných přípojnic MET pro jednotlivé hnízda FVE, včetně jejich osazení vybavení a dopojení na nově budovanou zemnící soustavu |  |  | ks | 6 | 0 |  | 0
| Elektromateriál, rozvaděče | [8 empty] | 0
| 01 - Solární kabely | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
9 |  |  | Solární kabely 1 x 6 mm2, červený; černý, UV odolné, včetně montáže (zapojení a uložení do žlabu) a vedení do místa umístění jednotlivých technologii (respektive do jednotlivých rozvaděču RDC) |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
10 |  |  | Konektory MC4 4-6 mm2 se zámkem, včetně montáže, pro propojení jednotlivých stringů s technologií FVE |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 02 - Rozvaděče | [8 empty] | 0
11 |  |  | Rozvaděče RDC pro jednotlivé části FVE (nástěnné – skříňové); krytí IP66, včetně montáže, usazení, oživení a výstroje dle PD |  |  | ks | 6 | 0 |  | 0
| 03 - Vodiče, šňůry a pospojování | [8 empty] | 0
12 |  |  | Vodiče NN a VN (např. CYA) určené pro pospojování a zemnění; dle požadavku projektu; včetně montáže, uložení a zapojení |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| Ostatní materiál | [8 empty] | 0
| 01 - Ukončení vodičů, soubory pro kabely | [8 empty] | 0
13 |  |  | Ukončení kabelů silových, komunikačních a vodičů lisovacími kabelovými oky nebo lisovacími dutinkami, včetně materiálu a montáže |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
14 |  |  | Drobný spojovací materiál (UV odolné vázací pásky, upevňovací příchytky, další pomocný upevňovací materiál), včetně montáže |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 02 - Kabelové žlaby | [8 empty] | 0
15 |  |  | Kabelové žlaby plné/drátěné pro vytvoření kabelových tras v prostoru instalace FVE a v prostoru umístění technologie; velikost kabelových žlabu dle počtu vedených kabelů za předpokladů dodržení platné legislativy |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
16 |  |  | Úplná montáž kabelových žlabů včetně spojování, kolen, upevňovacích bodů či konzolí, T-kusů na předem připravené upevňovací body, uzavření víkem, uzemnění |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| Bleskosvod a uzemnění | [8 empty] | 0
| 01 - Vytvoření nového bleskosvodu | [8 empty] | 0
17 |  |  | Vytvoření nové soustavy bleskosvodu dle PD, včetně práce, potřebného materiálu, montáže a uzemněním na novou zemnící soustavu; dle platné legislativy a za předpokladu jejího dodržení |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 02 - Vytvoření nové zemnící soustavy | [8 empty] | 0
18 |  |  | Vytvoření nové zemnící soustavy dle PD, včetně práce, potřebného materiálu, montáže a uzemnění všech částí nově budované pozemní FVE; dle platné legislativy a za předpokladu jejího dodržení |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| Terenní úpravy | [8 empty] | 0
| 01 - Srovnání místa instalace | [8 empty] | 0
19 |  |  | Úprava terénu zájmového uzemí do základní nivelety s odkopem 5 cm prostřednictvím adekvátní techniky (např. GRADER) dle PD, včetně práce a uskladnění bez zatížení odpadním materiálem, včetně materiálu pro dodatečné dorovnání a práce |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| Vytvoření systému osvětlení nově budované pozemní FVE | [8 empty] | 0
| 01 - Ovětlení nové pozemní FVE | [8 empty] | 0
20 |  |  | Vybudování nového osvětlení prostoru FVE dle PD, včetně práce, věškerého materiálu, elektroinstalací a dopojení na přívod EE. |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.497 | #REF! | 0.00034 | #REF! | 0 | #REF!
21 |  |  | Osazení a napojení jednotlivých čidel pohybu pro samostatné svítidla, včetně realizace centralního vypínače pohybových čidel včetně práce, věškerého materiálu, elektroinstalací, propojení se svítidly a dopojení na přívod EE. |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.497 | #REF! | 0.00034 | #REF! | 0 | #REF!
| Vytvoření oplocení nově budované pozemní FVE | [8 empty] | 0
| 01 - Oplocení nové pozemní FVE | [8 empty] | 0
22 |  |  | Vytvoření nového oplocení pozemní FV elektrárny dle PD a požadavků ČEPRO, a.s., včetně práce, veškerého materiálu, napínacích prvků, včetně ostnatého drátu, případných podhrabových desek zabetonování jednotlivých sloupků a montažních prací |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.497 | #REF! | 0.00034 | #REF! | 0 | #REF!
23 |  |  | Vytvoření přistupových bodů do prostoru FVE dle PD, včetně veškerého materiálu, souvisejících prací, připojení EE a montažních prací |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.497 | #REF! | 0.00034 | #REF! | 0 | #REF!

## SO02
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
>> skryté sloupce <<
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
| Stavba: |  | Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.
| Objekt: |  | Umístění nové prefabrikované trafostanice o výkonu 1 000 kVA, včetně vybavení
| Část: |  | Umístění nové prefabrikované trafostanice o výkonu 1 000 kVA, včetně vybavení
| JKSO: | [8 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Plešovec | [6 empty] | Datum: |  | 2023-11-08
| Objednavatel: | [8 empty] | IČ: |  | 60193531
|  | ČEPRO, a.s. | [7 empty] | DIČ: |  | CZ60193531
| Zhotovitel: | [8 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [7 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [8 empty] | IČ: |  | 04083351
|  | YOUNG4ENERGY s.r.o. | [7 empty] | DIČ: |  | CZ04083351
| Zpracovatel: | [8 empty] | IČ: |  | 04083351
|  | YOUNG4ENERGY s.r.o. | [7 empty] | DIČ: |  | CZ04083351
| Náklady z rozpočtu | [8 empty] | 0
| Cena bez DPH | [8 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  |  | 0
| Projektant | [5 empty] | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel | [5 empty] | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.
Objekt: |  |  | Umístění nové prefabrikované trafostanice o výkonu 1 000 kVA, včetně vybavení
Část: |  |  | Umístění nové prefabrikované trafostanice o výkonu 1 000 kVA, včetně vybavení
Místo: |  |  | Plešovec | [5 empty] | Datum: | 2023-11-08
Objednavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. | [5 empty] | Projektant: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj | [5 empty] | Zpracovatel: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
Kód - Popis | [10 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [10 empty] | 0
| Nová trafostanice | [9 empty] | 0
| Terenní úpravy | [9 empty] | 0
Celkové náklady za stavbu 1) | [8 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.
Objekt: |  |  | Umístění nové prefabrikované trafostanice o výkonu 1 000 kVA, včetně vybavení
Část: |  |  | Umístění nové prefabrikované trafostanice o výkonu 1 000 kVA, včetně vybavení
Místo: |  |  | Plešovec | [5 empty] | Datum: | 2023-11-08
Objednavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. | [5 empty] | Projektant: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj | [5 empty] | Zpracovatel: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [10 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Nová trafostanice | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 01 - Trafostanice TS FVE 1 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  |  | Trafostanice s možností osazení transformátoru do 1 000 kVA 35/0,4kV EKO 2, s možností vnější obsluhy, plášť trafostanice a střecha z aluzinku, základ betonový vodě i oleji nepropustný bezespárý z jednoho odlitku, včetně zabetonovaných systémových průchodek, průchodky na straně VN i NN, konstrukce dle IEC 62271-202 (ČSN EN 62271-202), ochrana proti obloukovému zkratu s běžnými rozvaděči SF6, dveře a větrací elementy z eloxovaného hliníku, včetně osazení transformátoru 1 000 kVA 35/0,4kV EKO 2, pojistkové odpínače, kompaktní jistič, jističe (pojistkový odpínač), výpínač na VN straně, osazení svodiče přepětí, instalace vnitřního zemnícího okruhu FeZn pásek a propojení technologie, 2 x zemnící průchodka pro napojení vnějšího zemnícího okruhu, základního osvětlení kompaktní blokové trafostanice, přípravy podlahy pod VN rozvaděč (RAC), odolnost před účinky obloukového zkratu dle ČSN EN 62271-202 ed.2 IAC-AB 20kA/1s, včetně usazení trafostanice, materiálu a práce | Úprava rozvaděče | Úprava rozvaděče | Úprava rozvaděče | kpl | 1 | 0 |  | 0
2 |  |  | Vnitřní vybavení trafostanice dle PD, osazení rozvaděčů, včetně vyzbrojení, propojení jednotlivých vnitřních části, materiálu, elektroinstalace a práce |  |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
3 |  |  | Zřízení systému pozárního tlačítka pro vypnutí dle platných ČSN a dle zpracovaného PBŘ, tlačítko v krabici se sklem se 2 kontakty (1x NC + 1x NO), IP55, 12x12x5 cm, RAL 3000 červená, 1x NO 3 A / 240 V, 1x NC 3 A / 240 V, možnost instalace až 4 nezávislých spínacích kontaktů, včetně montáže a provední kabelové trasy. |  |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| Terenní úpravy | [9 empty] | 0
| 01 - Vyvyšení místa instalace | [9 empty] | 0
4 |  |  | Úprava terénu zájmového uzemí pro umístění (vyvýšení) nově instalované TS dle PD, včetně materiálu pro dodatečné dorovnání a práce |  |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0

## SO03
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
>> skryté sloupce <<
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
| Stavba: |  | Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.
| Objekt: |  | Řídicí systém pro řízení výroby s energetickým managmentem
| Část: |  | Řídicí systém pro řízení výroby s energetickým managmentem
| JKSO: | [8 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Plešovec | [6 empty] | Datum: |  | 2023-11-08
| Objednavatel: | [8 empty] | IČ: |  | 60193531
|  | ČEPRO, a.s. | [7 empty] | DIČ: |  | CZ60193531
| Zhotovitel: | [8 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [7 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [8 empty] | IČ: |  | 04083351
|  | YOUNG4ENERGY s.r.o. | [7 empty] | DIČ: |  | CZ04083351
| Zpracovatel: | [8 empty] | IČ: |  | 04083351
|  | YOUNG4ENERGY s.r.o. | [7 empty] | DIČ: |  | CZ04083351
| Náklady z rozpočtu | [8 empty] | 0
| Cena bez DPH | [8 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  |  | 0
| Projektant | [5 empty] | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel | [5 empty] | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.
Objekt: |  |  | Řídicí systém pro řízení výroby s energetickým managmentem
Část: |  |  | Řídicí systém pro řízení výroby s energetickým managmentem
Místo: |  |  | Plešovec | [5 empty] | Datum: | 2023-11-08
Objednavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. | [5 empty] | Projektant: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj | [5 empty] | Zpracovatel: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
Kód - Popis | [10 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [10 empty] | 0
| Hardwarové vybavení | [9 empty] | 0
| Dispečerské řízení výrobny | [9 empty] | 0
Celkové náklady za stavbu 1) | [8 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.
Objekt: |  |  | Řídicí systém pro řízení výroby s energetickým managmentem
Část: |  |  | Řídicí systém pro řízení výroby s energetickým managmentem
Místo: |  |  | Plešovec | [5 empty] | Datum: | 2023-11-08
Objednavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. | [5 empty] | Projektant: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj | [5 empty] | Zpracovatel: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [10 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Hardwarové vybavení | [9 empty] | 0
| 01 - Hardwarové vybení ŘS včetně práce | [9 empty] | 0
1 |  |  | Komplexní řídící systém, včetně softwarové platformy zobrazujicí hospodaření s elektřinou, s možností ukládání dat, instalaci PLC jednotky s vizualizací, dopojení a vytvoření nových datových rozvodů (separatní připojení k internetu - po konsultaci se zákazníkem), instalace rozvaděčů MaR, včeně vyzbrojení, osazení potřebných elektroměrů, včetně práce | Zapojení fotovoltaického panelu | Zapojení fotovoltaického panelu | Zapojení fotovoltaického panelu | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.497 | 0.497 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0
| Dispečerské řízení výrobny | [9 empty] | 0
| 01 - Dispečerské řízení výrobny dle PPDS | [9 empty] | 0
2 |  |  | Všechny potřebné hardwarové, softwarové a komunikační prvky pro dopojení a úpravu stanovené regulace FVE ze strany PDS a připojovacích podmínek výroben dle aktuální SoPV a PPDS zejména dle přílohy č. 4 - „Pravidla pro paralelní provoz výroben a akumulačních zařízení se sítí provozovatele distribuční soustavy“, včetně osazení, zapojení a instalace. |  |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.497 | #REF! | 0.00034 | #REF! | 0 | #REF!

## IO01
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
>> skryté sloupce <<
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
| Stavba: |  | Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.
| Objekt: |  | Vyvedení elektrického výkonu FVE – stejnosměrná část
| Část: |  | Vyvedení elektrického výkonu FVE – stejnosměrná část
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Plešovec | [5 empty] | Datum: |  | 2023-11-08
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ: |  | 60193531
|  | ČEPRO, a.s. | [6 empty] | DIČ: |  | CZ60193531
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 04083351
|  | YOUNG4ENERGY s.r.o. | [6 empty] | DIČ: |  | CZ04083351
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ: |  | 04083351
|  | YOUNG4ENERGY s.r.o. | [6 empty] | DIČ: |  | CZ04083351
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.
Objekt: |  |  | Vyvedení elektrického výkonu FVE – stejnosměrná část
Část: |  |  | Vyvedení elektrického výkonu FVE – stejnosměrná část
Místo: |  |  | Plešovec |  |  |  |  | Datum: | 2023-11-08
Objednavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. |  |  |  |  | Projektant: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  |  | Zpracovatel: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0
| Vybudovaní propoje | [8 empty] | 0
Celkové náklady za stavbu 1) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.
Objekt: |  |  | Vyvedení elektrického výkonu FVE – stejnosměrná část
Část: |  |  | Vyvedení elektrického výkonu FVE – stejnosměrná část
Místo: |  |  | Plešovec |  |  |  |  | Datum: | 2023-11-08
Objednavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. |  |  |  |  | Projektant: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  |  | Zpracovatel: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Vybudovaní propoje | [8 empty] | 0
| 01 - Práce | [8 empty] | 0
1 |  |  | Uložení kabelových vedení v ochranných trubkách dle PD, včetně práce, materiálu a instalace dle platných předpisů a ČSN |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 02 - Kabely silové | [8 empty] | 0
2 |  |  | Silové kabely DC, včetně montáže (zapojení a uložení) a vedení do místa umístění jednotlivých technologii |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 03 - Žlab kabelový | [8 empty] | 0
3 |  |  | Kabelové žlaby plné/drátěné pro vytvoření kabelových tras v prostoru instalace FVE a v prostoru umístění technologie; velikost kabelových žlabu dle počtu vedených kabelů za předpokladů dodržení platné legislativy |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
4 |  |  | Úplná montáž kabelových žlabů včetně spojování, kolen, upevňovacích bodů či konzolí, T-kusů na předem připravené upevňovací body, uzavření víkem, uzemnění |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0

## IO02
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
>> skryté sloupce <<
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
| Stavba: |  | Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.
| Objekt: |  | Vyvedení elektrického výkonu FVE – střídavá část
| Část: |  | Vyvedení elektrického výkonu FVE – střídavá část
| JKSO: | [8 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Plešovec | [6 empty] | Datum: |  | 2023-11-08
| Objednavatel: | [8 empty] | IČ: |  | 60193531
|  | ČEPRO, a.s. | [7 empty] | DIČ: |  | CZ60193531
| Zhotovitel: | [8 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [7 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [8 empty] | IČ: |  | 04083351
|  | YOUNG4ENERGY s.r.o. | [7 empty] | DIČ: |  | CZ04083351
| Zpracovatel: | [8 empty] | IČ: |  | 04083351
|  | YOUNG4ENERGY s.r.o. | [7 empty] | DIČ: |  | CZ04083351
| Náklady z rozpočtu | [8 empty] | 0
| Cena bez DPH | [8 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  |  | 0
| Projektant | [5 empty] | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel | [5 empty] | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.
Objekt: |  |  | Vyvedení elektrického výkonu FVE – střídavá část
Část: |  |  | Vyvedení elektrického výkonu FVE – střídavá část
Místo: |  |  | Plešovec | [5 empty] | Datum: | 2023-11-08
Objednavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. | [5 empty] | Projektant: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj | [5 empty] | Zpracovatel: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0
| Vybudovaní propoje | [8 empty] | 0
Celkové náklady za stavbu 1) | [8 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.
Objekt: |  |  | Vyvedení elektrického výkonu FVE – střídavá část
Část: |  |  | Vyvedení elektrického výkonu FVE – střídavá část
Místo: |  |  | Plešovec | [5 empty] | Datum: | 2023-11-08
Objednavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. | [5 empty] | Projektant: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj | [5 empty] | Zpracovatel: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Vybudovaní propoje | [9 empty] | 0
| 01 - Stavební a výkopové práce | [9 empty] | 0
1 |  |  | Hloubení kabelových rýh dle PD, včetně techniky a práce |  |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.497 | 0.497 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0
2 |  |  | Uložení kabelových vedení v ochranných trubkách dle PD, včetně práce, materiálu a istalace dle platných předpisů a ČSN |  |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
3 |  |  | Zásyp kabelových rýh, včetně práce, zhutnění a navracení travního povrchu do původního stavu, včetně osití, humusování atd. |  |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
4 |  |  | Položení ochranné fólie, šířka 33 cm, červená, včetně práce a materiálu |  |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 02 - Uzemění | [9 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0.497 | 0.497 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0
5 |  |  | Zemnící pásek FeZn 30x4 mm | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 03 - Kabely silové | [9 empty] | 0
6 |  |  | Silové kabely AC do 1 Kv dle PD, včetně montáže (zapojení a uložení) a vedení do místa umístění jednotlivých technologii |  |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 04 - Žlab kabelový | [9 empty] | 0
7 |  |  | Kabelové žlaby plné/drátěné pro vytvoření kabelových tras v prostoru instalace FVE a v prostoru umístění technologie; velikost kabelových žlabu dle počtu vedených kabelů za předpokladů dodržení platné legislativy |  |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
8 |  |  | Úplná montáž kabelových žlabů včetně spojování, kolen, upevňovacích bodů či konzolí, T-kusů na předem připravené upevňovací body, uzavření víkem, uzemnění |  |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0

## IO03
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
>> skryté sloupce <<
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
| Stavba: |  | Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.
| Objekt: |  | Vedení elektrického výkonu z nové trafostanice do stávajících rozvodů
| Část: |  | Vedení elektrického výkonu z nové trafostanice do stávajících rozvodů
| JKSO: | [8 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Plešovec | [6 empty] | Datum: |  | 2023-11-08
| Objednavatel: | [8 empty] | IČ: |  | 60193531
|  | ČEPRO, a.s. | [7 empty] | DIČ: |  | CZ60193531
| Zhotovitel: | [8 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [7 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [8 empty] | IČ: |  | 04083351
|  | YOUNG4ENERGY s.r.o. | [7 empty] | DIČ: |  | CZ04083351
| Zpracovatel: | [8 empty] | IČ: |  | 04083351
|  | YOUNG4ENERGY s.r.o. | [7 empty] | DIČ: |  | CZ04083351
| Náklady z rozpočtu | [8 empty] | 0
| Cena bez DPH | [8 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  |  | 0
| Projektant | [5 empty] | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel | [5 empty] | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.
Objekt: |  |  | Vedení elektrického výkonu z nové trafostanice do stávajících rozvodů
Část: |  |  | Vedení elektrického výkonu z nové trafostanice do stávajících rozvodů
Místo: |  |  | Plešovec | [5 empty] | Datum: | 2023-11-08
Objednavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. | [5 empty] | Projektant: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj | [5 empty] | Zpracovatel: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
Kód - Popis | [10 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [10 empty] | 0
| Vybudovaní propoje | [9 empty] | 0
Celkové náklady za stavbu 1) | [8 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.
Objekt: |  |  | Vedení elektrického výkonu z nové trafostanice do stávajících rozvodů
Část: |  |  | Vedení elektrického výkonu z nové trafostanice do stávajících rozvodů
Místo: |  |  | Plešovec | [5 empty] | Datum: | 2023-11-08
Objednavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. | [5 empty] | Projektant: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj | [5 empty] | Zpracovatel: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Vybudovaní propoje | [9 empty] | 0
| 01 - Stavební a výkopové práce | [9 empty] | 0
1 |  |  | Hloubení kabelových rýh dle PD, včetně techniky a práce |  |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.497 | 0.497 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0
2 |  |  | Uložení kabelových vedení v ochranných trubkách dle PD, včetně práce, materiálu a istalace dle platných předpisů a ČSN |  |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
3 |  |  | Zásyp kabelových rýh, včetně práce, zhutnění a navracení travního povrchu do původního stavu, včetně osití, humusování atd. |  |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
4 |  |  | Položení ochranné fólie, šířka 33 cm, červená, včetně práce a materiálu |  |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 02 - Uzemění | [9 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0.497 | 0.497 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0
5 |  |  | Zemnící pásek FeZn 30x4 mm | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 03 - Kabely silové | [9 empty] | 0
6 |  |  | Silové kabely AC do 35kV dle PD, včetně montáže (zapojení a uložení) a vedení do místa připojení |  |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 04 - Žlab kabelový | [9 empty] | 0
7 |  |  | Kabelové žlaby plné/drátěné pro vytvoření kabelových tras v prostoru instalace FVE a v prostoru umístění technologie; velikost kabelových žlabu dle počtu vedených kabelů za předpokladů dodržení platné legislativy |  |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
8 |  |  | Úplná montáž kabelových žlabů včetně spojování, kolen, upevňovacích bodů či konzolí, T-kusů na předem připravené upevňovací body, uzavření víkem, uzemnění |  |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0

## VN + ON
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[12 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {453C5863-F3AD-4C96-96AB-6B476CE8FCDB}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.
| Objekt: |  | Vedlejší náklady, Ostatní náklady
| Část: |  | Vedlejší náklady, Ostatní náklady
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Plešovec | [5 empty] | Datum: |  | 2023-11-08
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ: |  | 60193531
|  | ČEPRO, a.s. | [6 empty] | DIČ: |  | CZ60193531
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 04083351
|  | YOUNG4ENERGY s.r.o. | [6 empty] | DIČ: |  | CZ04083351
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ: |  | 04083351
|  | YOUNG4ENERGY s.r.o. | [6 empty] | DIČ: |  | CZ04083351
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.
Objekt: |  |  | Vedlejší náklady, Ostatní náklady
Místo: |  |  | Plešovec |  |  |  |  | Datum: | 2023-11-08
Objednavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. |  |  |  |  | Projektant: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  |  | Zpracovatel: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| Vedlejší náklady | [8 empty] | 0
| Ostatní náklady | [8 empty] | 0
Celkové náklady za stavbu 1) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s.
Objekt: |  |  | Vedlejší náklady, Ostatní náklady
Místo: |  |  | Plešovec |  |  |  |  | Datum: | 2023-11-08
Objednavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. |  |  |  |  | Projektant: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  |  | Zpracovatel: | YOUNG4ENERGY s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| Vedlejší náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 01 - Vedlejší náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 |  |  | Průzkumné práce (stavebně-technický průzkum) |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512
2 |  |  | Zařízení staveniště, terénní úpravy pro zařízení staveniště |  |  | kpl | 1 | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512
3 |  |  | Vybavení staveniště (náklady na stavební buňky, skládky na staveništi, náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště) |  |  | kpl | 1 | 0 | 25000 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512
4 |  |  | Připojení a spotřeba energie pro zařízení staveniště (náklady na připojení, energie pro zařízení staveniště) |  |  | kpl | 1 | 0 | 25000 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512
5 |  |  | Zabezpečení staveniště (oplocení staveniště, opatření na ochranu sousedních pozemků, dopravní značení na staveništi, osvětlení staveniště, informační tabule stavby, alarm, strážní služba, ochranné konstrukce) |  |  | kpl | 1 | 0 | 35000 | 0
6 |  |  | Doprava na staveništi (vodorovná, horizontální) |  |  | kpl | 1 | 0 | 125000 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512
7 |  |  | Pronájem ploch, objektů |  |  | kpl | 1 | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512
8 |  |  | Zrušení zařízení staveniště (rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, úprava terénu) |  |  | kpl | 1 | 0 | 35000 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512
9 |  |  | Zajištění odborných dozorů ze strany zhotovitele (zejména v rozsahu potřebných autorizací, certifikací, živnostenských a jiných oprávnění), zajištění koordinace BOZP a ochrany zdraví při práci na staveništi |  |  | kpl | 1 | 0 | 50000 | 0
10 |  |  | Zajištění posudků a dalších dokumentů (plán BOZP na staveništi; technické požadavky na výrobky; ostatní posudky); operativní karta zdolávání požárů; aktualizované požárně bezpečnostní řešení stavby dle skutečnosti, protokol o určení vnějších vlivů, provozní a jiné řády, návody a příručky k obsluze, používání, údržbě a servisu příslušných částí díla, provozní řád zařízení, plnohodnotný český návod k obsluze, údržbě a servisu |  |  | kpl | 1 | 0 | 75000 | 0
11 |  |  | Zajištění veškerých zkoušek a měření, zejména protokol o provedení vyzkoušení díla (komplexní zkouška, dílčí zkoušky a garanční měření) |  |  | kpl | 1 | 0 | 50000 | 0
12 |  |  | Zajištění veškeré dokumentace k dílu v rozsahu podkladů pro závěrečnou kontrolní prohlídku díla, technických listů, prohlášení o shodě, protokolu o nastavení ochran, záručních listů, veškerých revizí, včetně zpracování autorizovaných zpráv, protokolů o provedených zkouškách, dokladů o likvidaci odpadů z montáže, prohlášení o souladu s ověřenou projektovou dokumentací pro stavební povolení, stavební deník, závěrečný předávací protokol, doklad o montáži, veškeré doklady o funkčních zkouškách všech zařízení (např. požárně bezpečnostního zařízení) |  |  | kpl | 1 | 0 | 75000 | 0
13 |  |  | Kompletační a koordinační činnost |  |  | kpl | 1 | 0 | 50000 | 0
14 |  |  | Vlivy klimatických podmínek |  |  | kpl | 1 | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512
15 |  |  | Práce na těžce přístupných místech (práce ve výškách, práce bez pevné pracovní podlahy, práce ve stísněném prostoru) |  |  | kpl | 1 | 0 | 35000 | 0
16 |  |  | Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků |  |  | kpl | 1 | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512
17 |  |  | RDS – Realizační dokumentace stavby v rozsahu, aby bylo možné dílo zrealizovat a zprovoznit |  |  | kpl | 1 | 0 | 100000 | 0
18 |  |  | DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. |  |  | kpl | 1 | 0 | 75000 | 0
19 |  |  | Zajištění prvního paralelního připojení výrobny se zajištěním těchto povinných dokumentů: Provozovatelem DS odsouhlasená projektová dokumentace aktualizovaná podle skutečného stavu provedení výrobny v jednom vyhotovení. Zhotovitelem potvrzené jednopólové schéma zapojení zdroje, jako skutečný stav, pokud již není součástí projektové dokumentace. Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, které souvisí s výrobnou a bez kterého nelze provést připojení výrobny k síti PDS. Zpráva o výchozí revizi el. zařízení – přípojky ve vlastnictví výrobce, popř. potvrzený Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě, plánek skutečného provedení el. přípojky, kolaudační souhlas nebo protokol o předčasném užívání přípojky nebo čestné prohlášení o vlastnictví a provozování přípojky (pouze u nového místa připojení). Protokol o nastavení síťových ochran. Protokoly o úředním ověření MTP / MTN. Potvrzení dodavatele, že je výrobna provedena v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou SoP, norem a zásad uvedených v PPDS. Dokument synchronního výrobního modulu B1 (v případě distributora EG. D, a.s.). Podepsaná Příloha č. 2 Smlouvy o připojení (v případě distributora ČEZ Distribuce a.s.) |  |  | kpl | 1 | 0 | 75000 | 0
20 |  |  | Legalizace – spolupráce při zajištění licence na výrobu elektřiny se zajištěním těchto povinných dokumentů: Protokol o komplexní provedené zkoušce zahrnující individuální vyzkoušení. Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení. Fotku štítku s technickými údaji výrobny (pokud existuje). Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobku s požadavky na stavby. Prohlášení o souladu realizované stavby s ověřenou projektovou dokumentací. |  |  | kpl | 1 | 0 | 25000 | 0
21 |  |  | Kolaudace – spolupráce při zajištění kolaudace se zajištěním těchto povinných dokumentů: Protokol o předání díla. Seznam vad a nedodělků. Provozní řád zařízení. Manuály k dodané technologii díla. Dokumentace k dílu (prohlášení o shodě, technické listy, záruční listy, doklady o montáži). Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení (výrobny včetně protokolu o určení vnějších vlivů a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu). Zpráva o revizi systému ochrany před bleskem (nebo potvrzení o skutečnosti, že hromosvod nebyl ovlivněn). Zpráva o revizi elektrické instalace (přípojky ve vlastnictví výrobce, trafostanice). Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení rozvaděče MaR. Stavební deník. Doklad o nezávadné likvidaci odpadů. Protokol o evidenci všech odpadů. Státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny (pokud je potřeba). Protokol o provedení vyzkoušení díla. Oznámení o ukončení stavby, žádost o závěrečnou kontrolní prohlídku. Prohlášení o souladu realizované stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby. Technické listy všech dodaných zařízení. Fotodokumentace díla. |  |  | kpl | 1 | 0 | 50000 | 0
| Ostatní náklady | [8 empty] | 0
| 01 - Ostatní náklady | [8 empty] | 0
22 |  |  | Ostatní náklady související s dílem (například dodávka SW vybavení, licenčních práv, předání kódů a hesel pro řádnou funkci SW části díla) |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
23 |  |  | Ostatní náklady související se zahájením provozu díla (například náklady na zaškolení obsluhy včetně poučení o bezpečnosti práce) |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
24 |  |  | Zajištění činnosti odborného technického dozoru stavby (TDI) |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
25 |  |  | Zajištění činnosti autorského dozoru projektanta stavby (ADP) |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
26 |  |  | Zajištění bezpečnosti práce na stavbě (Zajištení koordinátora BOZP) |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0