## Opravy_položkový rozpočet_DHP
příloha č. 7 ZD č. 233/23/OCN
Rámcová dohoda na výkon servisní činnosti na EPS a DHP na skladech PHM ČEPRO, a.s. II, 2024 - 2028
Detekce hořlavých plynů a par (DHP)
Poznámka:
a) uvedené ceny jsou bez DPH
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) výkaz výměr neobsahuje sw, hw a zkušební vybavení pro instalaci a zkoušení slaboproudých systémů, předpokládá se, že je jím již odborná firma vybavena.
d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení
e) zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné pro kompletní realizací díla a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel
Číslo pol. | POPIS VÝKONU | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
1. | TECHNOLOGIE DODÁVKA
1.01 | Ústředna DHP vstup porucha, vstup 5%DMV, vstup 20%DMV), výstup porucha, výstup 5%DMV, výstup 20%DMV, sign. výstup 5%DMV, sgin. Výstup 20%DMV | ks | 1 | 0 | 0
1.02 | Přídavný zálohovaný napájecí zdroj se signalizačními výstupy (porucha 230V, porucha AKU) v nástěnném kovovém krytu 230V/27,6V-3A, certifikovaný dle EN54, v krytu prostor pro 2x záložní akumulátor 12V / 28 Ah | ks | 1 | 0 | 0
1.03 | Záložní akumulátor pro zdroj 12V / 28Ah | ks | 1 | 0 | 0
1.04 | Signalizační zábleskový maják se sirénou do venkovního prostředí oranžový, napájecí napětí 9-28V DC | ks | 1 | 0 | 0
1.05 | Signalizační zábleskový maják se sirénou do venkovního prostředí červený, napájecí napětí 9-28V DC | ks | 1 | 0 | 0
1.06 | Informační panel s informací o překročení 1. stupně koncentrace (5% DMV), do venkovního prostředí, napájecí napětí 24V DC, stejný vzhled jako panely stávající | ks | 1 | 0 | 0
1.07 | Informační panel s informací o překročení 2. stupně koncentrace (20% DMV), do venkovního prostředí, napájecí napětí 24V DC, stejný vzhled jako panely stávající | ks | 1 | 0 | 0
1.08 | Demontáž stávajícího informačního panelu o překročení 1. stupně koncentrace (10%DMV) | ks | 1 | 0 | 0
1.09 | Detektor uhlovodíkových par s infračerveým senzorem (IR),v provedení do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par, signlizace poruchy, 5%DMV, 20%DMV | ks | 1 | 0 | 0
1.10 | Přenastavení detekované koncentrace stávajícího detektoru uhlovodíkových par s infračerveným senzorem (IR), v provedení do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů z 10%DMV a 20%DMV na 5%DMV a 20%DMV, včetně materiálu k tomu potřebných a včetně pracích k tomo potřebných (vypnutí detektrou, reset, přenastavení, ...) | ks | 1 | 0 | 0
1.11 | Propojovací krabice | ks | 1 | 0 | 0
1.12 | Odpojení, následné přemístění a opětovné zapojení stávajícího detektoru DHP | ks | 1 | 0 | 0
1.13 | Připojení systému DHP do systému EPS | ks | 1 | 0 | 0
1.14 | Úprava stávající grafické nadstavby EPS SBI (cca 50 prvků) | ks | 1 | 0 | 0
1.15 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0
2. | TECHNOLOGIE MONTÁŽ
2.01 | Ústředna DHP pro připojení 3 detektorů (3x vstup porucha, 3x vstup 5%DMV, 3x vstup 20%DMV), 1x výstup porucha, 3x výstup 5%DMV, 3x výstup 20%DMV, 1x sign. výstup 5%DMV, 1x sgin. Výstup 20%DMV | ks | 1 | 0 | 0
2.02 | Přídavný zálohovaný napájecí zdroj se signalizačními výstupy (porucha 230V, porucha AKU) v nástěnném kovovém krytu 230V/27,6V-3A, certifikovaný dle EN54, v krytu prostor pro 2x záložní akumulátor 12V / 28 Ah | ks | 1 | 0 | 0
2.03 | Záložní akumulátor pro zdroj 12V / 28Ah | ks | 1 | 0 | 0
2.04 | Signalizační zábleskový maják se sirénou do venkovního prostředí oranžový, napájecí napětí 9-28V DC | ks | 1 | 0 | 0
2.05 | Signalizační zábleskový maják se sirénou do venkovního prostředí červený, napájecí napětí 9-28V DC | ks | 1 | 0 | 0
2.06 | Informační panel s informací o překročení 1. stupně koncentrace (5% DMV), do venkovního prostředí, napájecí napětí 24V DC, stejný vzhled jako panely stávající | ks | 1 | 0 | 0
2.07 | Informační panel s informací o překročení 2. stupně koncentrace (20% DMV), do venkovního prostředí, napájecí napětí 24V DC, stejný vzhled jako panely stávající | ks | 1 | 0 | 0
2.08 | Demontáž stávajícího informačního panelu o překročení 1. stupně koncentrace (10%DMV) |  | 1 | 0 | 0
2.09 | Detektor uhlovodíkových par s infračerveým senzorem (IR),v provedení do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par, signlizace poruchy, 5%DMV, 20%DMV | ks | 1 | 0 | 0
2.10 | Přenastavení detekované koncentrace stávajícího detektoru uhlovodíkových par s infračerveným senzorem (IR), v provedení do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů z 10%DMV a 20%DMV na 5%DMV a 20%DMV, včetně materiálu k tomu potřebných a včetně pracích k tomo potřebných (vypnutí detektrou, reset, přenastavení, ...) | ks | 1 | 0 | 0
2.11 | Propojovací krabice | ks | 1 | 0 | 0
2.12 | Odpojení, následné přemístění a opětovné zapojení stávajícího detektoru DHP | ks | 1 | 0 | 0
2.13 | Připojení systému DHP do systému EPS | ks | 1 | 0 | 0
2.14 | Úprava stávající grafické nadstavby EPS SBI (cca 50 prvkŮ) | ks | 1 | 0 | 0
2.15 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0
3. | ROZVODY DODÁVAKA
3.01 | Sdělovací stíněný kabel JYTY 7x1mm2 | m | 100 | 0 | 0
3.02 | Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8mm | m | 100 | 0 | 0
3.03 | Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm | m | 100 | 0 | 0
3.04 | Silový kabel CYKY 3x1,5 | m | 100 | 0 | 0
3.05 | Silový kabel funkční při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) 1-CHKE-V 3x1,5mm2 | m | 100 | 0 | 0
3.06 | Ohniodolná kovová příchytka funkční při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) pro kabel 1-CHKE-V 3x1,5mm2 | ks | 10 | 0 | 0
3.07 | Plastová elektroinstalační hranatá lišta včetně připevňovacího a spojovacího materiálu o rozměrech 24mm x 22mm | m | 10 | 0 | 0
3.08 | Plastová elektroinstalační trubka ohebná včetně připevňovacího a spojovacího materiálu o vnějším průměru 20mm | m | 100 | 0 | 0
3.09 | Uzemňovací vodič CY 4mm2 (zelenožlutý) | m | 10 | 0 | 0
3.10 | Uzemňovací svorka na potrubí | ks | 10 | 0 | 0
3.11 | Nerezový pásek pro uzemňovací svorku na potrubí (alespoň 45cm dlouhý) | ks | 10 | 0 | 0
3.12 | Ocelová elektroinstalační trubka, vnější průměr 22mm | m | 100 | 0 | 0
3.13 | Ocelová elektroinstalační trubka, vnější průměr 37mm | m | 100 | 0 | 0
3.14 | Kovová příchytka OMEGA pro upevnění trubek včetně připevňovacího a spojovacího materiálu, pro ocelovou tubku o vnějším průměru 22mm | ks | 100 | 0 | 0
3.15 | Kovová příchytka OMEGA pro upevnění trubek včetně připevňovacího a spojovacího materiálu, pro ocelovou tubku o vnějším průměru 37mm | ks | 100 | 0 | 0
3.16 | Kovová příchytka pro uchycení trubek ke konzolým objektů (schodiště, zábradlí, konstrukce objektu, …) | ks | 100 | 0 | 0
3.17 | Chránicí trubka do země včetně protahovacího provázku | m | 100 | 0 | 0
3.18 | Vytyčení trasy výkopu | m | 100 | 0 | 0
3.19 | Výřez a vybourání výkopu do stávajícího povrchu | m2 | 10 | 0 | 0
3.20 | Výkop rýhy - 0,5m x 1,2m včetně pískového lože | m | 100 | 0 | 0
3.21 | Písek včetně dopravy | m3 | 10 | 0 | 0
3.22 | Bezpečnostní fólie fialová šířka 32cm | m | 100 | 0 | 0
3.23 | Zához rýhy - 0,5m x 1,2m | m | 100 | 0 | 0
3.24 | Odvoz přebytečné zeminy | m3 | 10 | 0 | 0
3.25 | Úprava terénu | m | 100 | 0 | 0
3.26 | Certifikovaná požární ucpávka od společnosti HILTI | ks | 10 | 0 | 0
3.27 | Jednopólový jistič 230V/10A | ks | 1 | 0 | 0
4. | ROZVODY MONTÁŽ
4.01 | Sdělovací stíněný kabel JYTY 7x1mm2 | m | 100 | 0 | 0
4.02 | Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8mm | m | 100 | 0 | 0
4.03 | Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm | m | 100 | 0 | 0
4.04 | Silový kabel CYKY 3x1,5 | m | 100 | 0 | 0
4.05 | Silový kabel funkční při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) 1-CHKE-V 3x1,5mm2 | m | 100 | 0 | 0
4.06 | Ohniodolná kovová příchytka funkční při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) pro kabel 1-CHKE-V 3x1,5mm2 | ks | 100 | 0 | 0
4.07 | Plastová elektroinstalační hranatá lišta včetně připevňovacího a spojovacího materiálu o rozměrech 24mm x 22mm | m | 10 | 0 | 0
4.08 | Plastová elektroinstalační trubka ohebná včetně připevňovacího a spojovacího materiálu o vnějším průměru 20mm | m | 10 | 0 | 0
4.09 | Uzemňovací vodič CY 4mm2 (zelenožlutý) | m | 100 | 0 | 0
4.10 | Uzemňovací svorka na potrubí | ks | 100 | 0 | 0
4.11 | Nerezový pásek pro uzemňovací svorku na potrubí (alespoň 45cm dlouhý) | ks | 100 | 0 | 0
4.12 | Ocelová elektroinstalační trubka, vnější průměr 22mm | m | 100 | 0 | 0
4.13 | Ocelová elektroinstalační trubka, vnější průměr 37mm | m | 100 | 0 | 0
4.14 | Kovová příchytka OMEGA pro upevnění trubek včetně připevňovacího a spojovacího materiálu, pro ocelovou tubku o vnějším průměru 22mm | ks | 100 | 0 | 0
4.15 | Kovová příchytka OMEGA pro upevnění trubek včetně připevňovacího a spojovacího materiálu, pro ocelovou tubku o vnějším průměru 37mm | ks | 100 | 0 | 0
4.16 | Kovová příchytka pro uchycení trubek ke konzolým objektů (schodiště, zábradlí, konstrukce objektu, …) | ks | 100 | 0 | 0
4.17 | Chránicí trubka do země včetně protahovacího provázku | m | 100 | 0 | 0
4.18 | Vytyčení trasy výkopu | m | 100 | 0 | 0
4.19 | Výřez a vybourání výkopu do stávajícího povrchu | m2 | 10 | 0 | 0
4.20 | Výkop rýhy - 0,5m x 1,2m včetně pískového lože | m | 100 | 0 | 0
4.21 | Písek včetně dopravy | m3 | 10 | 0 | 0
4.22 | Bezpečnostní fólie fialová šířka 32cm | m | 100 | 0 | 0
4.23 | Zához rýhy - 0,5m x 1,2m | m | 100 | 0 | 0
4.24 | Odvoz přebytečné zeminy | m3 | 10 | 0 | 0
4.25 | Úprava terénu | m | 20 | 0 | 0
4.26 | Certifikovaná požární ucpávka od společnosti HILTI | ks | 10 | 0 | 0
4.27 | Jednopólový jistič 230V/10A | ks | 1 | 0 | 0
5. | OSTATNÍ
5.01 | OŽIVENÍ SYSTÉMU DHP PO PROVEDENÉ OPRAVĚ | h | 10 | 0 | 0
5.02 | KOORDINACE SE SYSTÉMEM EPS PO PROVEDENÉ OPRAVĚ | h | 10 | 0 | 0
5.03 | FUNKČNÍ A KOORDINAČNÍ ZKOUŠKY DHP PO PROVEDENÉ OPRAVĚ | h | 10 | 0 | 0
5.04 | PROJEKČNÍ PORADENTSVÍ | h | 10 | 0 | 0
| Dílčí nabídková cena CDHP |  |  |  | 0