Rámcová dohoda na výkon servisní činnosti na systémech EPS a DHP na skladech PHL ČEPRO, a.s. II, 2024 - 2028

Specifikace činností při pravidelných kontrolách EPS a DHP

- Kontrola funkce optickokouřových hlásičů zkušebním přípravkem – kontrola signalizace činnosti hlásiče na grafické nástavbě SBI.

- Kontrola funkce tlačítkových hlásičů – kontrola signalizace činnosti hlásiče na grafické nástavbě SBI.

- Vizuální kontrola plamenných hlásičů, kontrola funkce zkušebním přípravkem – kontrola signalizace činnosti hlásiče na grafické nástavbě SBI.

- Kontrola funkce pomocných napájecích zdrojů 24 V (odběr, dobíjení, kapacita akumulátorů) – kontrola signalizace činnosti hlásiče na grafické nástavbě SBI.

- Kontrola funkce ZDP, KTPO, OPPO.

- Kontrola funkcí ústředny DHP.

- Kontrola funkce snímačů DHP zkušebním plynem + 1x ročně kalibrace – kontrola signalizace činnosti hlásiče na grafické nástavbě SBI.

- Kontrola funkce samočinného spuštění odvětrání střeženého prostoru – kontrola signalizace činnosti hlásiče na grafické nástavbě SBI.

V areálu skladu PHM Bělčice:

| EPS | Ústředna(y) | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | typ ústředny | SIEMENS |
|  | OPPO | ano |
|  | KTPO | ano |
|  | ZDP | ano |
|  | opticko-kouřové | 29 |
|  | Plamenné | 20 |
|  | Lineární | 2 |
|  | Termodiferenciální | 0 |
|  | Multisenzorové | 0 |
|  | Tlačítkové | 12 |
|  | kabel teplo citlivý | 0 |
|  | Záložní zdroj | 10 |
|  | Vyhřívání čidel | ne |
|  | Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, CCTV | kompl. |

V areálu skladu PHM Cerekvice:

| Cerekvice | EPS | Ústředna(y) | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ ústředny | ESSER Q8controlM, SO 086, SO 231 rozvodna. |
|  |  | OPPO | ano |
|  |  | KTPO | ne |
|  |  | ZDP | ne |
|  |  | Opticko-kouřové | 125 |
|  |  | Plamenné | 57 |
|  |  | Lineární | 6 |
|  |  | Termodiferenciální | 0 |
|  |  | Multisenzorové | 0 |
|  |  | Tlačítkové | 58 |
|  |  | Kabel teplo citlivý | 0 |
|  |  | Záložní zdroj | 22 |
|  |  | Vyhřívání čidel | ne |
|  |  | Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, DHP, SBI. | kompl. |
|  | DHP | Systém | Sensitron SMART3G |
|  |  | Počet ústředen | snímače pomocí reléových výstupů do EPS |
|  |  | Počet čidel | 33 |
|  |  | Typ čidel | infračervené |
|  |  | Napojení na … | ústředna EPS, napojení do SBI?? |

V areálu skladu PHM Hájek:

| Hájek | EPS | Ústředna(y) | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ ústředny | ESSER Q8controlM, SO 520. |
|  |  | OPPO | ne |
|  |  | KTPO | ne |
|  |  | ZDP | ne |
|  |  | Opticko-kouřové | 55 |
|  |  | Plamenné | 0 |
|  |  | Lineární | 0 |
|  |  | Termodiferenciální | 2 |
|  |  | Multisenzorové | 0 |
|  |  | Tlačítkové | 28 |
|  |  | Kabel teplo citlivý | 0 |
|  |  | Záložní zdroj | 2 |
|  |  | Vyhřívání čidel | ano - obj. 231, 233 |
|  |  | Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, DHP, SBI. | kompl. |

V areálu skladu PHM Hněvice:

| Hněvice | EPS | Ústředna(y) | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ ústředny | ESSER, Q8controlM SO 521-HZS (U1), SO 284-Rozvodna NN (U2), Rozvodna SO 225 (U3), SO 071-Operátoři (U4) |
|  |  | OPPO | ano |
|  |  | KTPO | ano |
|  |  | ZDP | ano |
|  |  | Opticko-kouřové | 345 |
|  |  | Plamenné | 55 |
|  |  | Lineární | 0 |
|  |  | Termodiferenciální | 8 |
|  |  | Multisenzorové | 0 |
|  |  | Tlačítkové | 123 |
|  |  | Kabel teplo citlivý | 8 |
|  |  | Záložní zdroj | 42 |
|  |  | Vyhřívání čidel | ano - obj. 231-235, 239 A, B, |
|  |  | Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, DHP, SBI. | kompl. |
|  | DHP | Systém | Sensitron SMART3G |
|  |  | Počet ústředen | 12 |
|  |  | Počet čidel | 107 |
|  |  | Typ čidel | infračervené |
|  |  | Napojení na … | ústředna EPS, napojení do SBI |

V areálu skladu PHM Klobouky u Brna:

| Klobouky u Brna | EPS | Ústředna(y) | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ ústředny | ESSER IQ8controlM SO 070-Operátoři |
|  |  | OPPO | ano |
|  |  | KTPO | ano |
|  |  | ZDP | ano |
|  |  | Opticko-kouřové | 66 |
|  |  | Plamenné | 24 |
|  |  | Lineární | 0 |
|  |  | Termodiferenciální | 16 |
|  |  | Multisenzorové | 0 |
|  |  | Tlačítkové | 45 |
|  |  | Kabel teplo citlivý | 7 |
|  |  | Záložní zdroj | 18 |
|  |  | Vyhřívání čidel | ne |
|  |  | Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, DHP, SBI. | kompl. |
|  | DHP | Systém | Sensitron SMART3G |
|  |  | Počet ústředen | 4 |
|  |  | Počet čidel | 20 |
|  |  | Typ čidel | infračervené |
|  |  | Napojení na … | ústředna EPS, napojení do SBI |

V areálu skladu PHM Litvínov:

| Litvínov | EPS | Ústředna(y) | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | typ ústředny | ESSER IQ8 control M, SO 071. |
|  |  | OPPO | ano |
|  |  | KTPO | ano |
|  |  | ZDP | ano |
|  |  | Opticko-kouřové | 54 |
|  |  | Plamenné | 7 |
|  |  | Lineární | 0 |
|  |  | Termodiferenciální | 4 |
|  |  | Multisenzorové | 0 |
|  |  | Tlačítkové | 10 |
|  |  | Kabel teplo citlivý | 0 |
|  |  | Záložní zdroj | 0 |
|  |  | Vyhřívání čidel | ne |
|  |  | Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, DHP, SBI. | kompl. |
|  | DHP | Systém | Honeywell – Touchpoint Plus |
|  |  | Počet ústředen | 1 |
|  |  | Počet čidel | 6 |
|  |  | Typ čidel | infračervené |
|  |  | Napojení na … | ústředna EPS, napojení do SBI |

V areálu skladu PHM Loukov:

| Loukov | EPS | Ústředna(y) | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | typ ústředny | ESSER Q8controlM, SO 050, SO 071, SO 232. |
|  |  | OPPO (Tablo) | ano |
|  |  | KTPO | ano |
|  |  | ZDP | ano |
|  |  | Opticko-kouřové | 171 |
|  |  | Plamenné | 53 |
|  |  | Lineární | 0 |
|  |  | Termodiferenciální | 0 |
|  |  | Multisenzorové | 0 |
|  |  | Tlačítkové | 73 |
|  |  | Kabel teplo citlivý | 0 |
|  |  | Záložní zdroj | 17 |
|  |  | Vyhřívání čidel | ne |
|  |  | Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, DHP, SBI. | kompl. |
|  | DHP | Systém | Sensitron SMART3G |
|  |  | Počet ústředen | 9 |
|  |  | Počet čidel | 87 |
|  |  | Typ čidel | infračervené |
|  |  | Napojení na … | ústředna EPS, napojení do SBI |

V areálu skladu PHM Mstětice:

| Mstětice | EPS | Ústředna(y) | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ ústředny | ESSER IQ8controlM SO 050-HZS (U1), Rozvodna NN v SO 222 (U2) |
|  |  | OPPO | ne |
|  |  | KTPO | ne |
|  |  | ZDP | ne |
|  |  | Opticko-kouřové | 101 |
|  |  | Plamenné | 53 |
|  |  | Lineární | 0 |
|  |  | Termodiferenciální | 0 |
|  |  | Multisenzorové | 0 |
|  |  | Tlačítkové | 73 |
|  |  | Kabel teplo citlivý | 0 |
|  |  | Záložní zdroj | 28 |
|  |  | Vyhřívání čidel | ano |
|  |  | Zkouška návaznosti na SHZ CO2, DHP, SBI | kompl. |
|  | DHP | Systém | Sensitron SMART3G |
|  |  | Počet ústředen | snímače pomocí reléových výstupů do EPS |
|  |  | Počet čidel | 14 |
|  |  | Typ čidel | infračervené |
|  |  | Napojení na … | ústředna EPS, napojení do SBI |

V areálu skladu PHM Nové Město:

| Nové Město | EPS | Ústředna(y) | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ ústředny | ESSER IQ8 control M, SO 070 |
|  |  | OPPO | ano |
|  |  | KTPO | ano |
|  |  | ZDP | ano |
|  |  | Opticko-kouřové | 68 |
|  |  | Plamenné | 0 |
|  |  | Lineární | 0 |
|  |  | Termodiferenciální | 0 |
|  |  | Multisenzorové | 0 |
|  |  | Tlačítkové | 9 |
|  |  | Kabel teplo citlivý | 0 |
|  |  | Záložní zdroj | 4 |
|  |  | Vyhřívání čidel | ne |
|  |  | Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, DHP, SBI | kompl. |
|  | DHP | Systém | DEGA |
|  |  | Počet ústředen | 2 |
|  |  | Počet čidel | 15 |
|  |  | Typ čidel | katalytické |
|  |  | Napojení na … | ústředna EPS, napojení do SBI |

V areálu skladu PHM Potěhy:

| Potěhy | EPS | Ústředna(y) | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ ústředny | ESSER IQ8 control M |
|  |  | OPPO | ano |
|  |  | KTPO | ano |
|  |  | ZDP | ano |
|  |  | Opticko-kouřové | 17 |
|  |  | Plamenné | 2 |
|  |  | Lineární | 0 |
|  |  | Termodiferenciální | 0 |
|  |  | Multisenzorové | 0 |
|  |  | Tlačítkové | 9 |
|  |  | Kabel teplo citlivý | 0 |
|  |  | Záložní zdroj | 4 |
|  |  | Vyhřívání čidel | ne |
|  |  | Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, DHP, SBI. | kompl. |
|  | DHP | Systém | Metrex - Smart |
|  |  | Počet ústředen | snímače pomocí reléových výstupů do EPS |
|  |  | Počet čidel | 3 |
|  |  | Typ čidel | katalytické |
|  |  | Napojení na … | ústředna EPS, napojení do SBI |

V areálu skladu PHM Sedlnice:

| Sedlnice | EPS | Ústředna(y) | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ ústředny | SIEMENS, FC 2080 - SO 524 - hlavní FC 2020 - SO 070 - podr. |
|  |  | OPPO | ano |
|  |  | KTPO | ano |
|  |  | ZDP | ano |
|  |  | Opticko-kouřové | 27 |
|  |  | Plamenné | 47 |
|  |  | Lineární | 0 |
|  |  | Termodiferenciální | 2 |
|  |  | Multisenzorové | 18 |
|  |  | Tlačítkové | 33 |
|  |  | Kabel teplo citlivý | 0 |
|  |  | Záložní zdroj | 8 |
|  |  | Vyhřívání čidel | ne |
|  |  | Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, DHP, SBI. | kompl. |
|  | DHP | Systém | Dräger |
|  |  | Počet ústředen | 1 |
|  |  | Počet čidel | 10 |
|  |  | Typ čidel | infračervené |
|  |  | Napojení na … | ústředna EPS, napojení do SBI |

V areálu skladu PHM Smyslov:

| EPS | Ústředna(y) | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | typ ústředny | ESSER 8000M, |
|  | OPPO | ne |
|  | KTPO | ne |
|  | ZDP | ne |
|  | opticko-kouřové | 51 |
|  | plamenné | 17 |
|  | lineární | 2 |
|  | termodiferenciální | 0 |
|  | multisenzorové | 0 |
|  | tlačítkové | 41 |
|  | kabel teplo citlivý | 0 |
|  | Záložní zdroj | 8 |
|  | Vyhřívání čidel | ne |
|  | Zkouška návaznosti na SBI | kompl. |

V areálu skladu PHM Střelice:

| Střelice | EPS | Ústředna(y) | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ ústředny | ESSER IQ8 control M, U1 - HZS, U2 - SO 071 |
|  |  | OPPO | ne |
|  |  | KTPO | ne |
|  |  | ZDP | ne |
|  |  | Opticko-kouřové | 138 |
|  |  | Plamenné | 34 |
|  |  | Lineární | 4 |
|  |  | Termodiferenciální | 8 |
|  |  | Multisenzorové | 0 |
|  |  | Tlačítkové | 61 |
|  |  | Kabel teplo citlivý | 0 |
|  |  | Záložní zdroj | 3 |
|  |  | Vyhřívání čidel | ne |
|  |  | Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, DHP, SBI. | kompl. |
|  | DHP | Systém | sensitron SMART3G |
|  |  | Počet ústředen | snímače pomocí reléových výstupů do EPS |
|  |  | Počet čidel | 20 |
|  |  | Typ čidel | infračervené |
|  |  | Napojení na … | ústředna EPS, napojení do SBI |

V areálu skladu PHM Šlapanov:

| Šlapanov | EPS | Ústředna(y) | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ ústředny | ESSER IQ8/8000, U1 - HZS, U2 - SO 232, U3 - SO 226. |
|  |  | OPPO | ne |
|  |  | KTPO | ne |
|  |  | ZDP | ne |
|  |  | Opticko-kouřové | 263 |
|  |  | Plamenné | 39 |
|  |  | Lineární | 3 |
|  |  | Termodiferenciální | 2 |
|  |  | Multisenzorové | 0 |
|  |  | Tlačítkové | 91 |
|  |  | Kabel teplo citlivý | 0 |
|  |  | Záložní zdroj | 60 |
|  |  | Vyhřívání čidel | ano |
|  |  | Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, DHP, SBI. | kompl. |
|  | DHP | Systém | Honeywell- SIEGER, Metrex, Sensitron |
|  |  | Počet ústředen | snímače pomocí reléových výstupů do EPS |
|  |  | Počet čidel | 35 |
|  |  | Typ čidel | infračervené, katalytické |
|  |  | Napojení na … | ústředna EPS, napojení do SBI |

- v areálu skladu PHM Třemošná:

| Střelice | EPS | Ústředna(y) | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ ústředny | ESSER IQ8 control M, |
|  |  | OPPO | ano |
|  |  | KTPO | ano |
|  |  | ZDP | ano |
|  |  | Opticko-kouřové | 88 |
|  |  | Plamenné | 137 |
|  |  | Lineární | 0 |
|  |  | Termodiferenciální | 6 |
|  |  | Multisenzorové | 0 |
|  |  | Tlačítkové | 94 |
|  |  | Kabel teplo citlivý | 12 |
|  |  | Záložní zdroj | 30 |
|  |  | Vyhřívání čidel | ano |
|  |  | Zkouška návaznosti na SHZ, SCHZ, SHZ CO2, DHP, SBI. | kompl. |
|  | DHP | Systém | sensitron SMART3G |
|  |  | Počet ústředen | 1 |
|  |  | Počet čidel | 20 |
|  |  | Typ čidel | infračervené |
|  |  | Napojení na … | ústředna EPS, napojení do SBI |

V areálu skladu PHM Včelná:

| EPS | Ústředna(y) | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | typ ústředny | ESSER IQ8 control M |
|  | OPPO | ne |
|  | KTPO | ne |
|  | ZDP | ne |
|  | opticko-kouřové | 71 |
|  | plamenné | 12 |
|  | lineární | 2 |
|  | termodiferenciální | 0 |
|  | multisenzorové | 0 |
|  | tlačítkové | 31 |
|  | kabel teplo citlivý | 0 |
|  | Záložní zdroj | 22 |
|  | Vyhřívání čidel | ne |
|  | Zkouška návaznosti na SHZ CO2, DHP SBI. | kompl. |

Koordinační funkční zkouška:

- Součinnost s SHZ v objektech, kde je instalováno. Kontrola návazných funkcí na zařízení SHZ – ovládání solenoidových ventilů, monitorování polohy armatur, monitorování tlakových spínačů, zobrazení všech stavů na zobrazovacím table v místnosti operátora, automatické a ruční spuštění hasebních úseků – v rozsahu podle požadavků zkoušky SHZ.

- Součinnost s CCTV – kontrola návazných funkcí na zařízení SHZ v rozsahu podle požadavků provozovatele na vazby s EPS.