## List1
Revize soustrojí umístěných v technologii | cena | předpokládaný počet MJ za 4roky | Cena celkem
Revizí soustrojí se rozumí zejména: • Kontrola nastavení koncových poloh a jejich seřízení • Ověření těsnosti KU s principem DOUBLE BLOCK BLEED v otevřené a zavřené poloze • Provedení kompletního mazání a doplnění maziva • Kontrola a nastavení pohonu • Výstupem z revize soustrojí bude servisní protokol • Součástí revize soustrojí je doprava techniků i materiálu na místo plnění |  | 1600 | 0
Předpokládaná cena za 4 roky (cena obsahuje dopravu a práci technika) |  |  | 0
Oprava soustrojí - DN150 | cena | předpokládaný počet (4 roky) | Cena celkem
Diagnostika stavu (zjištění příčiny závady) |  | 20 | 0
Výměna komponentů KU
těsnění sedla |  | 15 | 0
těsnění a uložení |  | 15 | 0
nové sedla |  | 15 | 0
nová koule |  | 15 | 0
nové těleso kulového kohoutu body S/A |  | 4 | 0
Výměna komponentů Pohonu
převod GS100(208:1),F14/F10 - max 4000Nm, případně jiné rovnocené řešení |  | 4 | 0
pohon SAEx 07.6, 45rpm + řídící jednotka AMExC 01.1, případně jiné rovnocené řešení |  | 4 | 0
pohon SAEx 07.6, 45rpm, případně jiné rovnocené řešení |  | 4 | 0
řídící jednotka AMExC 01.1, případně jiné rovnocené řešení |  | 4 | 0
nastavení ovládacích pohonů KU |  | 4 | 0
TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY
uprava KU z navařovacího na přírubový dle požadované délky včetně RTG zkoušek svárů, |  | 15 | 0
tryskání a nátěr RAL 9006 - celkem 240µm |  | 15 | 0
oprava koule lapováním ENP vrtsva 30 µm vytvrzená na min. 900HV |  | 15 | 0
ZKOUŠKY
tlaková zkouška - pevnost a nepropustnost - AA, EN12233-1 P10 |  | 15 | 0
těsnostní zkouška - zkouška těsnosti sedla EN12266-1 P12 |  | 15 | 0
Předpokládana cena za opravy po dobu 4 let |  |  | 0
Oprava DN200 | cena | předpokládaný počet (4 roky) | Cena celkem
Diagnostika stavu (zjištění příčiny vady) |  | 20 | 0
Výměna komponentů KU
těsnění sedla |  | 20 | 0
těsnění a uložení |  | 20 | 0
nové sedla |  | 20 | 0
nová koule |  | 20 | 0
nové těleso kulového kohoutu body S/A |  | 10 | 0
Výměna komponentů Pohonu
převod GS100(208:1),F14/F10 - max 4000Nm, případně jiné rovnocené řešení |  | 10 | 0
pohon SAEx 07.6, 45rpm + řídící jednotka AMExC 01.1, případně jiné rovnocené řešení |  | 10 | 0
pohon SAEx 07.6, 45rpm, případně jiné rovnocené řešení |  | 10 | 0
řídící jednotka AMExC 01.1, případně jiné rovnocené řešení |  | 10 | 0
nastavení ovládacích pohonů KU |  | 10 | 0
TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY
uprava KU z navařovacího na přírubový dle požadované délky včetně RTG zkoušek svárů, |  | 20 | 0
tryskání a nátěr RAL 9006 - celkem 240µm |  | 20 | 0
oprava koule lapováním ENP vrtsva 30 µm vytvrzená na min. 900HV |  | 20 | 0
ZKOUŠKY
tlaková zkouška - pevnost a nepropustnost - AA, EN12233-1 P10 |  | 30 | 0
těsnostní zkouška - zkouška těsnosti sedla EN12266-1 P12 |  | 30 | 0
Předpokládana cena za opravy po dobu 4 let |  |  | 0
Oprava DN250 | cena | předpokládaný počet | Cena celkem
Diagnostika stavu (zjištění příčiny závady) |  | 15 | 0
Výměna komponentů KU
těsnění sedla |  | 15 | 0
těsnění a uložení |  | 15 | 0
nové sedla |  | 15 | 0
nová koule |  | 15 | 0
nové těleso kulového kohoutu body S/A |  | 4 | 0
Výměna komepontntů Pohonu
převod GS125(208:1),F14/F10 - max 8000Nm, případně jiné rovnocené řešení |  | 4 | 0
pohon servopohon SAExC 07.6 , 45rpm + řídící jednotka AMExC 01.1, případně jiné rovnocené řešení |  | 4 | 0
pohon SAEx 07.6, 45rpm, případně jiné rovnocené řešení |  | 4 | 0
řídící jednotka AMExC 01.1, případně jiné rovnocené řešení |  | 4 | 0
nastavení ovládacích pohonů KK |  | 4 | 0
TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY
uprava KU z navařovacího na přírubový dle požadované délky včetně RTG zkoušek svárů, |  | 10 | 0
tryskání a nátěr RAL 9006 - celkem 240µm |  | 10 | 0
oprava koule lapováním ENP vrtsva 30 µm vytvrzená na min. 900HV |  | 10 | 0
ZKOUŠKY
tlaková zkouška - pevnost a nepropustnost - AA, EN12233-1 P10 |  | 15 | 0
těsnostní zkouška - zkouška těsnosti sedla EN12266-1 P12 |  | 15 | 0
Předpokládana cena za opravy po dobu 4 let |  |  | 0
Oprava DN300 | cena | předpokládaný počet | Cena celkem
Diagnostika stavu (zjištění příčiny závady) |  | 20 | 0
Výměna komponentů KU
těsnění sedla |  | 16 | 0
těsnění a uložení |  | 16 | 0
nové sedla |  | 16 | 0
nová koule |  | 16 | 0
nové těleso kulového kohoutu body S/A |  | 2 | 0
Výměna komponentů Pohonu
převod GS125(208:1),F14/F10 - max 8000Nm, případně jiné rovnocené řešení |  | 2 | 0
pohon SAEx 10.2, 45rpm + řídící jednotka AMExC 01.1, případně jiné rovnocené řešení |  | 2 | 0
pohon SAEx 10.2, 45rpm, případně jiné rovnocené řešení |  | 2 | 0
řídící jednotka AMExC 01.1, případně jiné rovnocené řešení |  | 2 | 0
nastavení ovládacích pohonů KK |  | 2 | 0
TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY
uprava KU z navařovacího na přírubový dle požadované délky včetně RTG zkoušek svárů, |  | 16 | 0
tryskání a nátěr RAL 9006 - celkem 240µm |  | 16 | 0
oprava koule lapováním ENP vrtsva 30 µm vytvrzená na min. 900HV |  | 16 | 0
ZKOUŠKY
tlaková zkouška - pevnost a nepropustnost - AA, EN12233-1 P10 |  | 20 | 0
těsnostní zkouška - zkouška těsnosti sedla EN12266-1 P12 |  | 20 | 0
Předpokládana cena za opravy po dobu 4 let |  |  | 0
Projekční činnost (předpoklad na dobu 4 let) | cena | předpokládaný počet | Cena celkem
práce projektanta za 1 hodinu |  | 1000 | 0
Celková cena pro účely hodnocení nabídek bez DPH |  |  | 0