| Název dokumentu |  | VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel |  | ČEPRO, a.s. se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Holešovice IČO: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva |
| Název zakázky |  | „Instalace nových fotovoltaických elektráren v areálech Cerekvice n. Bystřicí, Potěhy, Loukov“ |
| Ev. č. zakázky |  | Z2023-057512 |
| Druh ZŘ |  | Nadlimitní otevřené |
| Ev. č. zadavatele |  | 204/23/OCN |

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“).

ČEPRO, a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 8. 1. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

- Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi.

| Dotaz č. 1 | - Dle zadávací dokumentace, SOD, čl.2.4 odrážka „ i) instalace a uvedení díla do trvalého provozu“ je součástí předmětu díla Zhotovitele uvedení díla do trvalého provozu, toto je však možné zrealizovat až po vydání kolaudačního souhlasu, který však není Zhotovitelem zajišťován. Zhotovitel zajišťuje pouze součinnost při zařizování kolaudačního souhlasu ( čl.2.4 SOD, odrážka c) ii.). |
| --- | --- |
| Odpověď zadavatele č. 1 | - Zadavatel konstatuje, že Zhotovitel musí zajistit uvedení díla do trvalého provozu a současně poskytnout součinnost při zařizování kolaudačního souhlasu. |

| Dotaz č. 2 | Smlouva o dílo obsahuje ustanovení v čl.2.4, odrážka „n) Prokázání plné funkčnosti díla v rámci ověřovacího provozu po dobu 30 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.“ V čl. 3.1.4 je uvedeno, že ve lhůtě do termínu předání a převzetí díla je zahrnutý i ověřovací provoz, který bude trvat 30 kalendářních dní pro provedení komplexní zkoušky systému. Žádáme zadavatele o odstranění nejasnosti a rozporu mezi těmito ustanoveními a jednoznačné stanovení, zda ověřovací provoz bude proveden před předáním a převzetím díla Objednatelem či následně. |
| --- | --- |
| Odpověď zadavatele č. 2 | Zadavatel konstatuje, že dle smlouvy o dílo je ověřovací provoz zahrnut do realizace díla před předáním a převzetím díla Objednatelem. Zadavatel opravuje znění čl. 2.4., odrážka n), který nově zní: - Prokázání plné funkčnosti díla v rámci ověřovacího provozu po dobu 30 kalendářních dnů před předáním a převzetím díla. |

| Dotaz č. 3 | - V čl. 4.5. SOD žádáme o odstranění, že vícepráce budou fakturovány po jejich dokončení a předání Objednateli. Tyto se stanou součástí díla a měly by být fakturovány sice samostatně, ale dílčími fakturami v souladu s ustanovením čl.5.2 a tedy po odsouhlasení soupisu prací, tak jako je tomu u ostatní ceny díla (předány budou až na konci společně s dílem - nepodléhají samostatnému předávacímu řízení). |
| --- | --- |
| Odpověď zadavatele č. 3 | Zadavatel konstatuje, že případné vícepráce budou fakturovány v rámci konečné faktury pro každou FVE po podpisu protokolu o předání a převzetí díla. |

| Dotaz č. 4 | - V poslední větě čl. 5.7. SOD je uvedeno, že součástí faktury musí být též předávací protokol potvrzující skutečnost převzetí díla objednatelem a další přílohy ze smlouvy. S ohledem na to, že bude cena účtována dílčími fakturami dle soupisu prací, nebude k těmto možné přiložit předávací protokol. Zadavatel předpokládáme mínil konečnou fakturu, tak jak je uvedeno v čl.5.2. Žádáme tak o úpravu této podmínky. |
| --- | --- |
| Odpověď zadavatele č. 4 | Zadavatel konstatuje, že při fakturaci dílčích plnění bude přiložen dílčí předávací protokol, který bude obsahovat popis vykonaných prací v rámci daného dílčího plnění. |

| Dotaz č. 5 | - V čl. 7.8. SOD je uvedeno, že ,,Převzetím díla s vadami není dotčeno ustanovení této smlouvy o smluvní pokutě. Až do okamžiku odstranění poslední vady a/nebo posledního nedodělku se dílo nepovažuje za řádně dokončené." - V čl. 7.1. SOD je však uvedeno, že dílo je dokončeno v okamžiku závěrečné prohlídky, pokud má dohodnuté vlastnosti a je předvedena způsobilost sloužit dohodnutému účelu, kdy tato skutečnost bude potvrzena předávacím protokolem. Tuto definici naplňuje i dílo, které bude obsahovat drobné vady, které nebrání užívání (tj. bude i tak sloužit dohodnutému účelu a splní funkční zkoušky). I v takovém případě by mělo být dílo již považováno za dokončené a předané a splněn termín plnění (tj. neuplatňovat dále jakékoliv sankce za dokončení díla). - Termín v čl. 3.1.4. SOD je dle tohoto článku splněn, pokud je dílo zrealizováno a předáno s potvrzením, že bylo předáno bez vad a nedodělků (vyjma vad a nedodělků, které nebrání užívání díla). Tj. tento termín je splněn i v případě, že dílo je převzato s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání a nelze tak uplatňovat sankce. - Žádáme tak o odstranění nejasnosti a rozporu a odstranění ustanovení v čl. 7.8. SOD, které posouvá dokončení až na odstranění vad z převzetí a stanovuje uplatňování sankcí ačkoliv již byl termín dle čl. 3.1.4. SOD splněn. To je navíc i v souladu s běžnou praxí a právními předpisy (tj. dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, byť s drobnými vadami nebránícími užívání). Zhotovitel je poté povinen drobné vady odstranit ve stanovených lhůtách (nikoliv již v termínu dle čl. 3.1.4. SOD), kdy v čl. 11.2. b) SOD je navíc samostatná sankce za prodlení s odstraněním vady z převzetí. |
| --- | --- |
| Odpověď zadavatele č. 5 | Zadavatel konstatuje, že v souvislosti s tímto dotazem nebude smlouva o dílo upravována. |

| Dotaz č. 6 | - V čl. 7.9. SOD je stanoveno oprávnění objednatele dokončit dílo jinou osobou na náklady zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s dokončením. Žádáme o vypuštění tohoto nepřiměřeného a nestandardního ustanovení, neboť objednatel má řadu institutů jak sankcionovat zhotovitele (např. smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy, náhrada škody) avšak není možné, aby dílo v době, kdy toto ještě realizuje zhotovitel (tj. objednatel neodstoupil od smlouvy) začala dokončovat třetí osoba zasmluvněná objednatelem, což by v praxi způsobovalo nepředstavitelné faktické ale i právní problémy (např. více zhotovitelů na staveništi, BOZP, způsobení škod, poškození díla, vady díla, záruka, termíny plnění atd.). |
| --- | --- |
| Odpověď zadavatele č. 6 | Zadavatel konstatuje, že v souvislosti s tímto dotazem nebude smlouva o dílo upravována. |

| Dotaz č. 7 | V čl. 9.3. SOD je stanoveno, že objednatel je v záruční době oprávněn uplatnit jakékoliv vady (nerozhodno, zda zjevné či skryté), které v průběhu záruky na díle zjistí. Žádáme o úpravu, aby ustanovení odpovídalo běžné praxi a právním předpisům, a to že zjevné vady díla je povinen objednatel vytknout s výhradou při předání díla a skryté/záruční vady bez zbytečného odkladu po zjištění, nejpozději pak poslední den záruční doby. Je nepřiměřené, aby objednatel mohl vytýkat zjevné vady díla existující při předání až v průběhu záruky. Tento institut má v praxi význam, neboť lze jednoznačně určit okamžik existence zjevné vady a kdo je tedy za ni odpovědný (pokud existovali při předání tak zhotovitel a pokud si je způsobil objednatel po předání, tak objednatel - např. viditelné poškození FVE). |
| --- | --- |
| Odpověď zadavatele č. 7 | Zadavatel konstatuje, že v souvislosti s tímto dotazem nebude smlouva o dílo upravována. |

| Dotaz č. 8 | V čl. 9.5. SOD jsou stanoveny pevné termíny pro odstranění vad (2/10 pracovních dnů). Žádáme o zohlednění, že pokud nebude možné vady v tomto termínu odstranit z technického/technologického/klimatického hlediska, budou odstraněny v přiměřené době s ohledem na tato hlediska. Z praxe je již v současné době jasné, že shora uvedené termíny jsou pro řadu potencionální vad nereálné a zhotovitel by i tak nesl riziko sankcí ze strany objednatele za prodlení s odstraněním, a to i v případě, že nemohl termín splnit. |
| --- | --- |
| Odpověď zadavatele č. 8 | Zadavatel konstatuje, že v souvislosti s tímto dotazem nebude smlouva o dílo upravována. |

| Dotaz č. 9 | V čl. 11.3. SOD (škoda jen ve výši přesahující pokutu) a v čl. 11.17 SOD (škoda v plné výši) je rozpor. Žádáme tak o odstranění čl. 11.7. SOD, které umožňuje tzv. dvojí sankcionování za porušení jedné povinnosti (pokutu a škodu v plné výši), což považuje žadatel za nepřiměřené a rozporné s ustanovením § 2050 NOZ. |
| --- | --- |
| Odpověď zadavatele č. 9 | Zadavatel konstatuje, že v souvislosti s tímto dotazem nebude smlouva o dílo upravována. |

| Dotaz č. 10 | V čl. 11.4. SOD je stanoveno, že ,,Smluvní strany se pro případ, že nedojde k řádnému předání jednotlivé FVE bez vad Zhotovitelem ani do dodatečného hraničního termínu stanoveného Objednatelem a nebude výrobna vinou zpoždění připojena do sítě, dohodly, že zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny nepředané FVE bez DPH". Žádáme o vypuštění tohoto ustanovení, neboť dle žadatele je dostačující smluvní za prodlení s termínem plnění v čl. 11.2.b) SOD. Navíc je objednatel oprávněn požadovat škodu převyšující smluvní pokutu (čl. 11.3. SOD). Ustanovení je dle žadatele navíc nepřesné, neboť dle žadatele by mělo ustanovení zohledňovat vady nebránící užívání, tj. že pokud nedojde k řádnému předání jednotlivé FVE bez vad bránících užívání (nikoli absolutně bez vad, neboť dle jiných ustanovení SOD je dílo dokončeno, pokud splní funkční zkoušky a nemá vady bránící užívání). |
| --- | --- |
| Odpověď zadavatele č. 10 | Zadavatel konstatuje, že v souvislosti s tímto dotazem nebude smlouva o dílo upravována. |

| Dotaz č. 11 | V čl. 11.3. SOD (škoda jen ve výši přesahující pokutu) a v čl. 11.17 SOD (škoda v plné výši) je rozpor. Žádáme tak o odstranění čl. 11.7. SOD, které umožňuje tzv. dvojí sankcionování za porušení jedné povinnosti (pokutu a škodu v plné výši), což považuje žadatel za nepřiměřené a rozporné s ustanovením § 2050 NOZ. |
| --- | --- |
| Odpověď zadavatele č. 11 | Zadavatel konstatuje, že v souvislosti s tímto dotazem nebude smlouva o dílo upravována. |

| Dotaz č. 12 | Žádáme o doplnění Smlouvy o dílo o poskytování součinnosti Objednatele a jeho zástupců a to tak, že Objednatel a jeho zástupci jsou povinni poskytovat Zhotoviteli na základě jeho požadavku řádnou a včasnou součinnost a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od zaslání požadavku Zhotovitelem. V rámci poskytování této součinnosti Objednatelem by mělo být i zajištění plných mocí pro Zhotovitele za účelem podání žádostí Zhotovitele za Objednatele o UPOS u všech příslušných lokalit FVE. |
| --- | --- |
| Odpověď zadavatele č. 12 | Zadavatel konstatuje, že pravidla součinnosti Objednatele a jeho zástupců budou definována v rámci protokolu o předání a převzetí staveniště. |

| Dotaz č. 13 | S ohledem na to, že zadavatel plně odpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace (vč. PD a výkazu výměr a jejich soulad), žádáme pro vyloučení pochybností o potvrzení, že pokud bude zjištěna chyba/nesoulad výkazu výměr s jinou částí PD či zadávacími podmínkami (zejména chybějící položka, chybné množství položky), bude výkaz výměr ze strany zadavatele upraven a upravena tak i cena díla. Tj. cena díla dle čl. 4.1. je dána obsahově oceněným výkazem výměr s tím, že účastníci odpovídají pouze za správné a úplné nacenění výkazu výměr. Účastníci zadávacího řízení nejsou dle rozhodnutí ÚOHS povinni jakkoliv kontrolovat správnost zadávacích podmínek a jejich soulad, kdy pouze naceňují výkaz výměr za jehož správnost ručí zadavatel, a to pro další možné porovnání nabídek. |
| --- | --- |
| Odpověď zadavatele č. 13 | Zadavatel konstatuje, že závazným dokumentem je položkový rozpočet – výkaz výměr, který nebude upravován. V případě, že by byla v průběhu zadávacího řízení zjištěna chyba nebo nesoulad v zadávací dokumentaci, včetně položkového rozpočtu – výkazu výměru, bude tato situace řešena v souladu s platnými pravidly a postupy. Nicméně, je třeba zdůraznit, že finální řešení projektu je předmětem realizační dokumentace stavby, kterou je povinen zpracovat vítězný uchazeč výběrového řízení. |

| Dotaz č. 14 | Vzhledem k absenci územních a stavebních povolení pro jednotlivé lokality fotovoltaických elektráren v zadávací dokumentaci žádáme o jejich doplnění. |
| --- | --- |
| Odpověď zadavatele č. 14 | Vzhledem k typu a rázu jednotlivých staveb spadají tyto projekty pod odbor stavebního úřadu ministerstva průmyslu a obchodu. Pro všechny řešené projekty tedy bylo zajištěno stavební povolení s tím, že všechny stavební povolení již nabyly právní moci. Zmíněné dokumenty týkající se jednotlivých stavebních řízení jsou nově doloženy jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. |

| Dotaz č. 15 | Zadávací dokumentace všech lokalit FVE obsahuje nevhodně specifikovanou vstupní bránu o výšce 4,1 m (vstupní brána se včleňuje do oplocení, které je však pouze výšky 2,0 m). Žádáme zadavatele o kontrolu a úpravu tohoto parametru. |
| --- | --- |
| Odpověď zadavatele č. 15 | Zadavatel upřesňuje požadavek na minimální výšku brány, zadaná hodnota 4,1 m je požadována pro průjezd vozidla hasičského záchranného sboru (HZS) dle platných předpisů. V případě, že je brána součástí oplocení, je samozřejmé, že její výška bude odpovídat výšce oplocení. Uvedená výška 4,1 metru znamená, že v rozmezí od úrovně terénu (+0,000 m) až do výšky 4,1 metru (+4,100 m) nesmí být umístěny žádné překážky, které by mohly bránit vjezdu nebo zásahu vozidel HZS. |

| Dotaz č. 16 | Zadávací dokumentace lokalit FVE Potěhy a Loukov neobsahuje délkové parametry oplocení (situační výkres neobsahuje kóty). Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění zadávací dokumentace. |
| --- | --- |
| Odpověď zadavatele č. 16 | Zadavatel konstatuje, že na základě tohoto dotazu byly pečlivě prozkoumány poskytnuté situační výkresy pro obě zmíněné lokality s tím, že administrativní chybou byly přiloženy situační výkresy bez potřebných kót, které by určovaly délku oplocení. Součástí vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 jsou přiloženy situační výkresy s doplněním kót. |

| Dotaz č. 17 | V zadávací podkladech pro všechny lokality FVE je požadavek na nacenění a provedení tahových zkoušek zhotovitelem po podpisu smlouvy o dílo. Bez informací z výsledku tahových zkoušek vztažených na celý prostor stavenišť není možno spočítat parametry kotvení a nosných konstrukcí. V zadávacích podkladech – výkazu výměr k vyplnění není taktéž kvantifikováno množství a parametry kotvení a nosných konstrukcí, které by všichni uchazeči vyplnili identicky. Účastníci zadávacího řízení podávají nabídky do zadávacího řízení na základě známých informací a nemohou tak neznámé skutečnosti z podstaty věci předvídat a naceňovat. Pokud by snad zadavatel chtěl přenášet odpovědnost za neznámé skutečnosti, obdržel by jen vzájemně neporovnatelné nabídky (některý účastník by předpokládal neznámé skutečnosti a tyto nacenil a některý nikoliv a podal nižší nabídkovou cenu s rizikem). Jak máme v této části projektu postupovat a provést ocenění? |
| --- | --- |
| Odpověď zadavatele č. 17 | Zadavatel konstatuje, že finální technické řešení je předmětem realizační dokumentace stavby. Tuto dokumentaci je povinen zpracovat vítězný zhotovitel. To znamená, že odpovědnost za zpracování realizační dokumentace stavby, včetně rozhodnutí o rozsahu a počtu tahových zkoušek v dané lokalitě je plně v kompetenci vítězného zhotovitele na základě jim zvolené konstrukce a s ohledem na konkrétní technické řešení. Zadavatel nemůže žádným způsobem specifikovat konkrétní technické řešení, aby nediskriminoval okruh uchazečů. |

| Dotaz č. 18 | V zadávacích podkladech lokality FVE Potěhy - koordinační situační výkres jsou zakresleny inženýrské sítě ( vedení užitkové vody, sdělovací vedení spojové). Tyto inženýrské sítě se nacházejí v prostoru výstavby budoucí FVE. Žádáme o sdělení, zda jsou tyto inženýrské sítě aktivní. Dále žádáme zadavatele o doplnění jejich výškového a polohového umístění do zadávací dokumentace. |
| --- | --- |
| Odpověď zadavatele č. 18 | Zadavatel konstatuje, že zmíněné inženýrské sítě jsou v provozu. Trasu zmíněných vedení užitkové vody a sdělovacího vedení spojového, které prochází skrze nově instalovanou FVE až k umístění odlučovače nacházejícího se v jihovýchodní části areálu je nutné respektovat. Výškové a polohové zaměření těchto sítí není součástí zadávací dokumentace, jejíž přílohou je dokumentace pro provádění stavby. Vítězný uchazeč musí před realizací požádat stavebníka o řádné vytýčení těchto inženýrských sítí s tím, že budou-li prováděny výkopové práce v blízkosti těchto sítí, pak je bezpodmínečně nutné provádět ruční výkop tak, aby se zamezilo poškození zmíněných inženýrských sítí. |

| Dotaz č. 19 | Dle zadávací dokumentace má být součástí díla všech lokalit FVE zařízení staveniště/ pracoviště včetně jeho vybavení, zabezpečení a zrušení. Žádáme zadavatele o dodání Povolení zařízení staveniště a dále žádáme zadavatele o sdělení umístění nápojných bodů – elektřina, voda, kanalizace pro toto zařízení staveniště. |
| --- | --- |
| Odpověď zadavatele č. 19 | Zadavatel konstatuje, že pro zařízení staveniště není potřeba jakékoliv platné povolení a zřízení zařízení staveniště je plně na zhotoviteli ovšem s tím, že konkrétní umístění zařízení staveniště bude projednáno v rámci protokolu o předání a převzetí staveniště. Obdobně budou v rámci protokolu o předání a převzetí staveniště projednány přípojné body pro energie, které bude zhotovitel využívat. |

| Dotaz č. 20 | V souladu se zadávací dokumentací – výkaz výměr má být součástí předmětu díla zhotovitele zajištění koordinátora BOZP včetně navazujících činností a taktéž zajištění činnosti odborného technického dozoru stavby (TDI). Žádáme zadavatele o ujištění, zda má opravdu zhotovitel zajistit předmětné profese a činnosti, které jsou však zákonnou povinností objednatele / zadavatele a slouží ke kontrole činnosti zhotovitele. |
| --- | --- |
| Odpověď zadavatele č. 20 | Zadavatel konstatuje, že koordinátor BOZP a odborný technický dozor stavby (TDI) bude zajištěn jménem a na náklady objednatele. V rámci položkového rozpočtu – výkazu výměr bude v rámci této položky oceněno zajištění odpovídajících profesí ze strany zhotovitele, jakými jsou například odborný technický dozor, dozor ze strany osob zodpovědných za bezpečnost práce a dozor ze strany osob zodpovědných za dodržení dalších legislativních povinností ze strany zhotovitele. |

| Dotaz č. 21 | Zadávací dokumentace – Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem vydaná ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001128155709 ze dne 21.09.2022 a zn. 001127439350 ze dne 30.08.2022 pozbyla platnost. Žádáme zadavatele o doložení platných vyjádření pro FVE v předmětných lokacích. |
| --- | --- |
| Odpověď zadavatele č. 21 | Zadavatel konstatuje, že platnost těchto vyjádření skutečně vypršela. V rámci protokolu o předání a převzetí staveniště budou dodána všechna aktualizovaná a platná vyjádření všech dotčených osob. |

| Dotaz č. 22 | Zadavatel v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 doložil dodatky ke Smlouvám o připojení, které však prodlužují lhůty pro připojení jednotlivých lokalit FVE pouze do 30.06.2024. Upozorňujeme zadavatele, že tato lhůta pro připojení jednotlivých lokalit FVE není technicky možná ani reálná. Žádáme tímto zadavatele o doložení dodatků ke Smlouvám o připojení s prodloužením termínů pro připojení a to nejméně do data uvedeného v Zadávací dokumentaci zakázky č.204/23/OCN, bod 1.8.1. |
| --- | --- |
| Odpověď zadavatele č. 22 | Zadavatel konstatuje, že v rámci průběhu realizace díla budou zhotoviteli dodány dodatky smluv o připojení s delší platností, která bude respektovat termíny předání díla dle podepsané smlouvy o dílo. |

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 se lhůta pro podání nabídek neprodlužuje:

původní lhůta pro podání nabídek:       2. 2. 2024 v 10:00 hod.

nová lhůta pro otevírání nabídek:         2. 2. 2024 v 10:00 hod.

Lenka Hošková

Oddělení centrálního nákupu