## DHP
VAE SPRINKLERS, s.r.o.
Náměstí J. Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava
vae.sprinklers@vaesprinklers.cz
www.vaesprinklers.cz
REKONSTRUKCE EPS NA SKLADĚ PHL ČEPRO A.S. SEDLNICE
D.1.4.5 Dodávka a montáž detekce hořlavých plynů a par (DHP)
DHP
Specifikace
2024-08-01
Poznámka:
a) uvedené ceny jsou bez DPH
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) výkaz výměr neobsahuje sw, hw a zkušební vybavení pro instalaci a zkoušení slaboproudých systémů, předpokládá se, že je jím již odborná firma vybavena.
d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení
e) zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné pro kompletní realizací díla a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel
Číslo pol. | POPIS VÝKONU | Jednotka | Množství | Jednotková cena dodávky | Dodávka celkem | Jednotková cena montáže | montáž celkem
| TECHNOLOGIE |  | .
| Uložení prvku DHP do grafických map programu SBI | ks | 76
| Ústředna DHP obsahující zdroj, minimálně dva vstupy pro připojení detektorů, čtyři poplachové výstupy (2x5%DMV a 2x20%DMV) z jednotlivých detektorů a jeden poruchový výstup | ks | 1
| Ústředna DHP obsahující zdroj, minimálně dva vstupy pro připojení detektorů, čtyři poplachové výstupy (2x5%DMV a 2x20%DMV) z jednotlivých detektorů, jeden poruchový výstup a jeden centrální poplachový výstup 5%DMV a 20%DMV pro spuštění výstražné signalizace | ks | 1
| Ústředna DHP obsahující zdroj, minimálně tři vstupy pro připojení detektorů, šest poplachových výstupů (3x5%DMV a 3x20%DMV) z jednotlivých detektorů, jeden poruchový výstup a jeden centrální poplachový výstup 5%DMV a 20%DMV pro spuštění výstražné signalizace | ks | 1
| Ústředna DHP obsahující zdroj, minimálně čtyři vstupy pro připojení detektorů, osm poplachových výstupů (4x5%DMV a 4x20%DMV) z jednotlivých detektorů a jeden poruchový výstup | ks | 2
| Ústředna DHP obsahující zdroj, minimálně pět vstupů pro připojení detektorů, deset poplachových výstupů (5x5%DMV a 5x20%DMV) z jednotlivých detektorů, jeden poruchový výstup a jeden centrální poplachový výstup 5%DMV a 20%DMV pro spuštění výstražné signalizace | ks | 2
| Ústředna DHP obsahující zdroj, minimálně devět vstupů pro připojení detektorů, osmnáct poplachových výstupů (9x5%DMV a 9x20%DMV) z jednotlivých detektorů, jeden poruchový výstup a jeden centrální poplachový výstup 5%DMV a 20%DMV) pro spuštění výstražné signalizace | ks | 1
| Detektor uhlovodíkových par s infračerveným senzorem (IR) v provedení do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóna 1 (nastavení koncentrací 5%DMV a 20%DMV) | ks | 34
| Venkovní informační panel 9-28V DC s popisem 5%DMV, IP54 | ks | 5
| Venkovní informační panel 9-28V DC s popisem 20%DMV, IP54 | ks | 5
| Venkovní zábleskový maják se sirénou 9-28V DC -oranžový, IP54 | ks | 5
| Venkovní zábleskový maják se sirénou 9-28V DC -červený, IP54 | ks | 5
| Relé (cívka: 24V, kontakty: 230V) | ks | 20
| Přepěťová ochrana 230V AC | ks | 5
| Certifikovaná požární ucpávka | ks | 9
| ROZVODY |  | .
| Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm | m | 112
| Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8mm | m | 1560
| Sdělovací stíněný kabel JYTY 4x1mm2 | m | 3956
| Sdělovací stíněný kabel funkční při požáru PraFlaGuard 10x2x0,8mm | m | 55
| Silový kabel CYKY 3x1,5mm2 | m | 140
| Uzemňovací vodič CY 4mm2 (zelenožlutý) | m | 590
| Uzemňovací svorka na potrubí (AB, ZSA16) | ks | 668
| Nerezový pásek pro uzemňovací svorku na potrubí | ks | 196
| Vkládací lišta z plastické hmoty LV 24x22 | m | 81
| Vkládací lišta z plastické hmoty LV 40x40 | m | 36
| Tuhá trubka z plastické hmoty o průměru 23mm | m | 18
| Příchytka pro upevnění tuhé trubky z plastické hmoty o průměru 23mm | ks | 26
| Ocelová trubka o průměru 16mm | m | 808
| Ocelová trubka o průměru 29mm | m | 48
| Kovová příchytka pro upevnění ocelové trubky o průměru 16mm | ks | 846
| Kovová příchytka pro upevnění ocelové trubky o průměru 29mm | ks | 54
| Ocelový kabelový žlab 60x100mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | m | 772
| Ocelové víko pro kabelový žlab | m | 772
| Kovová spona pro upevnění víka ke žlabu | ks | 1544
| Ocelový výložník pro kabelový žlab | ks | 832
| Požárně odolná kovová kabelová příchytka jednoduchá | ks | 78
| Požárně odolná kovová kabelová příchytka dvojitá | ks | 46
| Ocelová konstrukce pro upevnění detektoru | ks | 20
| Ocelová konstrukce pro upevnění informačních tabel a zábleskových majáků se sirénou včetně ocelového sloupu | ks | 1
| Jednopólový jistič 230V/10A | ks | 5
| Vytýčení trasy | m | 32
| Chránička z plastické hmoty o průměru 100mm | m | 116
| Bezpečnostní fólie šířky 22cm | m | 112
| Ruční výkop rýhy 35x80cm včetně pískového lože | m | 32
| Ruční výkop jámy pro osazení ocelového sloupu | m3 | 1
| Zabetonování ocelového sloupu | m3 | 1
| Ruční zához rýhy 35x80cm | m | 32
| Úprava terénu do původního stavu | m2 | 18
| Geodetické zaměření výkopových prací | m | 32
| Drobný instalační a spojovací materiál | ks | 1
| REKAPITULACE |  | .
| DODÁVKA TECHNOLOGIE |  | .
| MONTÁŽ TECHNOLOGIE |  | .
| DODÁVKA ROZVODU |  | .
| MONTÁŽ ROZVODU |  | .
| DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE DHP | hod | 26
| DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ DHP | hod | 260
| MONTÁŽNÍ PLOŠINA PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH | hod | 100
| ZAPOJENÍ DHP DO SYSTÉMU EPS | hod | 18
| OŽIVENÍ, ODZKOUŠENÍ A FUNKČNÍ ZKOUŠKY | hod | 20
| VÝCHOZÍ REVIZE | hod | 8
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SS | hod | 100
KONTROLA TIČR
| CESTOVNÉ A NOCLEŽNÉ |  | .
| CENA BEZ DPH |  | . |  |  |  | 0
| DPH 21% |  | . |  |  |  | 0
| CENA CELKEM |  | . |  |  |  | 0