Příloha č. 5 - Technické podmínky a bližší specifikace jednotlivých prací, které budou předmětem dílčích zakázek (Technické podmínky provádění Díla)

# Vypuštění, chemické čištění a zprovoznění 
produktovodů DN 150 – 300

## Vyprázdnění potrubí vytlačením

Vyprázdnění potrubí vytlačením produktu bude provedeno v průběhu odstávek a na základě schváleného harmonogramu prací produktovodu variantně:

- v celé trase produktovodu,

- v části trasy produktovodu v úseku mezi armaturními šachtami.

Produkt bude vytlačen bezpečným způsobem s použitím inertní směsi s maximální koncentrací kyslíku 10 % při dodržení všech zásad uvedených ve čl. 13.3.7.4 ČSN EN 14 161.

Zhotovitel musí zajistit, aby v průběhu vytlačování ani později nevnikla stlačená inertní směs do nádrží v areálech příslušných skladů ČEPRO, a.s.

Zpracování realizační dokumentace zahrnuje

- zpracování realizačního pracovního postupu ( ve kterém bude i uvedeno zabezpečení proti vniknutí inertní směsi do nádrží a skladů)  a harmonogramu prací,

- návrh opatření v oblasti BOZP ( seznam rizik )

- školení všech zaměstnanců podílejících se na zakázce v oblasti BOZP v příslušných areálech ČEPRO,a.s. ,

- prohlídku místa včetně dopravy

Zpracování dokumentace skutečného provedení zahrnuje

- vypracování závěrečné technické zprávy, jejíž nedílnou součástí budou kvalifikační dokumenty všech firem provádějících práce a jejich pracovníků, kalibrační protokoly a ostatní doklady prokazující kvalitu provedených prací

- zpracování dokumentace skutečného provedení,	 protokolů, včetně stavebního deníku

Příprava techniky a zřízení staveniště zahrnuje

- přípravu, revize a odzkoušení všech prvků techniky v objektech zhotovitele,

- zřízení staveniště v místech prací

- přípravu techniky na staveništi a její připojení na potrubí

- přistavení mobilní nádrže do místa dojezdu ježků a místa odtlakování – nádrž musí splňovat tyto požadavky :

  - musí být vybavena odlučovačem areosolu na výdechu z nádrže

  - musí být vybavena tlumičem hluku

  - musí být vybavena měřením výšky hladiny v nádrži

  - musí mít atest na těsnost jako beztlakové těleso

  - v případě pojezdu s naftou musí mít ADR

Jako mobilní nádrž nesmí být použita automobilová vozidla např. CAS, pokud nejsou schválena příslušným úřadem, nebo zkušebnou na požadovanou činnost

Doprava zahrnuje naložení, nebo složení potřebné techniky a dopravu techniky a personálu na stavbu a zpět ze základny zhotovitele, nebo jím určeného místa.

Vyprázdnění potrubí zahrnuje

- chod strojů nutných pro vytlačení produktu včetně PHM a všech ostatních nákladů,

- práci obsluhy strojů a ostatního personálu ( např kontrola po trase, koordinace, bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi z potrubí apod.) po dobu realizace,

- ekologickou asistenci při vytlačování

- výrobu inertizační směsi ( obsah kyslíku max. 10 % ) v potřebném množství

- vytlačení produktu z potrubí v požadovaném rozsahu pomocí lamelových ježků poháněných inertizační směsí

- odtlakování potrubí vyprázdněného úseku přes mobilní nádrž

- příjem znečištěné nafty do přistavené mobilní nádrže a její vyprázdnění do příslušné techniky zadavatele

## Chemické vyčištění potrubí

Chemické vyčištění vyprázdněného potrubí bude provedeno pro cílové kritérium – koncentrace C10-C40 
v proplachové vodě z poslední zátky dle požadavků ČEPRO, a.s.:

- v běžné trase hodnota C10-C40 5 mg/l,

- u vodních toků či v dalších požadovaných případech hodnota C10-C40 1 mg/l.

Zpracování realizační dokumentace zahrnuje

- zpracování realizačního pracovního postupu ( ve kterém bude i uvedeno zabezpečení proti vniknutí inertní směsi a zátek do nádrží a skladů)  a harmonogramu prací,

- návrh opatření v oblasti BOZP ( seznam rizik )

- školení všech zaměstnanců podílejících se na zakázce v oblasti BOZP v příslušných areálech ČEPRO,a.s. ,

- prohlídku místa včetně dopravy (jen pokud nebyla provedena v rámci vyprázdnění),

Zpracování dokumentace skutečného provedení zahrnuje

- vypracování závěrečné technické zprávy, jejíž nedílnou součástí budou kvalifikační dokumenty všech firem provádějících práce a jejich pracovníků, kalibrační protokoly a ostatní doklady prokazující kvalitu provedených prací

- zpracování dokumentace skutečného provedení,	 protokolů, včetně stavebního deníku a protokolu o množství zbytku frakce C10-C40

Příprava techniky a zřízení staveniště zahrnuje

- přípravu, revize a odzkoušení všech prvků techniky v objektech zhotovitele,

- zřízení staveniště v místech prací

- přípravu techniky na staveništi a její připojení na potrubí

- přistavení cisteren na odvoz čistícího roztoku a proplachové vody

- přistavení mobilní nádrže do místa dojezdu ježků a místa odtlakování – nádrž musí splňovat tyto požadavky :

  - musí být vybavena odlučovačem areosolu na výdechu z nádrže

  - musí být vybavena tlumičem hluku

  - musí být vybavena měřením výšky hladiny v nádrži

  - musí mít atest na těsnost jako beztlakové těleso

  - v případě pojezdu s naftou musí mít ADR

Jako mobilní nádrž nesmí být použita automobilová vozidla např. CAS, pokud nejsou schválena příslušným úřadem, nebo zkušebnou na požadovanou činnost

Doprava zahrnuje naložení, nebo složení potřebné techniky a dopravu techniky a personálu na stavbu a zpět ze základny zhotovitele, nebo jím určeného místa. Dále pak dopravu čistícího roztoku v potřebném množství

na stavbu a zpět ze základny zhotovitele, nebo jím určeného místa.

Chemické čištění zahrnuje

- dodávku a míchání roztoku v koncentracích potřebných na požadované hodnoty čištění C10-C40,

- vytvoření čistící sestavy = vložení ježků do potrubí a načerpání roztoku v potřebném množství.

- chod strojů nutných pro čištění potrubí včetně PHM a všech ostatních nákladů,

- práci obsluhy strojů a ostatního personálu ( např kontrola po trase, koordinace, bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi z potrubí apod.) po dobu realizace,

- čištění potrubí v požadované délce na požadovanou hodnotu C10-C40

- stočení čistícího roztoku a proplachové vody do cisteren,

- odběr kontrolního vzorku z poslední dávky proplachové vody

- odvoz odpadů a proplachové vody cisternami

- likvidaci odpadů, čistícího roztoku a proplachové vody bezpečným ekologickým způsobem na speciálních ČOV,

- ekologickou asistenci při čištění.

Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí zahrnuje :

- dodávka a míchání roztoku v koncentracích potřebných na hodnoty zajišťující konzervaci ,

- vytvoření čistící sestavy = vložení ježků do potrubí a načerpání roztoku v potřebném množství.

- chod strojů nutných pro konzervaci potrubí včetně PHM a všech ostatních nákladů,

- práci obsluhy strojů a ostatního personálu ( např kontrola po trase, koordinace, bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi z potrubí apod.) po dobu realizace,

- konzervace potrubí v požadované délce na požadovanou hodnotu

- stočení konzervačního roztoku do cisteren,

- odvoz odpadů a konzervačního roztoku cisternami

- likvidaci odpadů, konzervačního roztoku bezpečným ekologickým způsobem na speciálních ČOV,

- ekologickou asistenci při čištění.

- pro vlastní přípravu, provedení konzervace vnitřního povrchu potrubí a zajištění bezpečnosti budou použity položky z ceníku ostatních prací – konzervace je speciální práce prováděná pouze na vyžádání zadavatelem

Odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu zahrnuje :

- dodávka a míchání roztoku v koncentracích potřebných na hodnoty zajišťující odstranění koroze ze stěn potrubí ,

- vytvoření čistící sestavy = vložení ježků do potrubí a načerpání roztoku v potřebném množství.

- chod strojů nutných pro protlačení čistící směsi v potrubí včetně PHM a všech ostatních nákladů,

- práci obsluhy strojů a ostatního personálu ( např kontrola po trase, koordinace, bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi z potrubí apod.) po dobu realizace,

- čištění potrubí v požadované délce na požadovanou hodnotu

- stočení čisrícího roztoku do cisteren,

- odvoz odpadů a čistícího roztoku cisternami

- likvidaci odpadů, čistícího roztoku bezpečným ekologickým způsobem na speciálních ČOV,

- ekologickou asistenci při čištění.

- pro vlastní přípravu, provedení odstranění koroze ze stěn potrubí před uvedením do provozu a zajištění bezpečnosti budou použity položky z ceníku ostatních prací – čištění je speciální práce prováděná pouze na vyžádání zadavatelem

## D. Zprovoznění potrubí

Zprovoznění potrubí bude provedeno zaplněním vyprázdněného úseku motorovou naftou, čerpanou do potrubí provozními čerpadly ze skladů ČEPRO,a.s. Zhotovitel ve zpracovaném realizačním postupu stanovuje technické řešení ( odsouhlasené pověřenými zaměstnanci ČEPRO,a.s. ), řídí celé zprovoznění, zajišťuje monitorování polohy ježka a bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi z potrubí tak, aby tato směs nevnikla do nádrží v areálech příslušných skladů ČEPRO, a.s. (nejlépe odpuštění směsi mimo areál skladu).

Monitorování polohy ježka a bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi může ČEPRO, a.s. požadovat z bezpečnostních důvodů i po naplnění vyprázdněného úseku až do dojezdu ježka do koncové komory ve skladu ČEPRO, a.s.

Dále může ČEPRO, a.s. požadovat i další činnosti dodavatele při zprovoznění potrubí, např. další nasazení zařízení na výrobu stlačené inertní směsi atd.

Zpracování realizační dokumentace zahrnuje

- zpracování realizačního pracovního postupu ( ve kterém bude i uvedeno zabezpečení proti vniknutí inertní směsi a zátek do nádrží a skladů)  a harmonogramu prací,

- návrh opatření v oblasti BOZP ( seznam rizik )

- školení všech zaměstnanců podílejících se na zakázce v oblasti BOZP v příslušných areálech ČEPRO,a.s. ,

- prohlídku místa včetně dopravy (jen pokud nebyla provedena v rámci vyprázdnění nebo čištění),

Zpracování dokumentace skutečného provedení zahrnuje

- vypracování závěrečné technické zprávy, jejíž nedílnou součástí budou kvalifikační dokumenty všech firem provádějících práce a jejich pracovníků, kalibrační protokoly a ostatní doklady prokazující kvalitu provedených prací

- zpracování dokumentace skutečného provedení,	 protokolů, včetně stavebního deníku

Příprava techniky a zřízení staveniště zahrnuje

- přípravu, revize a odzkoušení všech prvků techniky v objektech zhotovitele,

- zřízení staveniště v místech prací

- přípravu techniky na staveništi a její připojení na potrubí

- přistavení mobilní nádrže do míst dojezdu ježků a míst odtlakování – nádrž musí splňovat tyto požadavky :

  - musí být vybavena odlučovačem areosolu na výdechu z nádrže

  - musí být vybavena tlumičem hluku

  - musí být vybavena měřením výšky hladiny v nádrži

  - musí mít atest na těsnost jako beztlakové těleso

  - v případě pojezdu s naftou musí mít ADR

Jako mobilní nádrž nesmí být použita automobilová vozidla např. CAS, pokud nejsou schválena příslušným úřadem, nebo zkušebnou na požadovanou činnost

Doprava zahrnuje naložení, nebo složení potřebné techniky a dopravu techniky a personálu na stavbu a zpět ze základny zhotovitele, nebo jím určeného místa.

Zaplnění vypuštěného úseku potrubí zahrnuje:

- chod strojů a použití techniky nutných pro napouštění produktu včetně PHM a všech ostatních nákladů ( mimo zařízení a strojů v majetku ČEPRO,a.s. ),

- vložení ježků do potrubí pro vytvoření oddělovacího čela sloupce nafty

- odpouštění směsi vzduchu a inertního plynu v místech odtlakování ( KZ skladů a místa na trase ) do mobilní nádrže

- odpouštění směsi vzduchu a znečištěné nafty v místech zaplnění potrubí naftou ( KZ skladů a místa na trase ) do mobilní nádrže

- práci obsluhy strojů a ostatního personálu po dobu realizace pro kompletní řízení prací při zprovozňování, pro monitorování polohy ježků, bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi do zaplnění vyprázdněného úseku motorovou naftou apod.

Sledování ježka v nevypuštěném úseku zahrnuje

- práci personálu po dobu realizace pro kompletní řízení prací při zprovozňování , monitorování polohy ježků a bezpečně odpouštění stlačené inertní směsi i po naplnění vyprázdněného úseku až do ukončení dojezdu ježků do vyjímací komory KZ skladu.

## E. Tlakové zkoušky

Tlakové zkoušky budou provedeny na vypuštěném a vyčištěném potrubí. Zkoušky budou probíhat dle rozsahu a požadavků ČSN EN 14 161. Vyhodnocení tlakových zkoušek ( zkoušky pevnosti a těsnosti ) bude dle TPG 702 04 a s elektronickým záznamem měření tlaků a teplot. Zhotovitel ve zpracovaném realizačním postupu stanovuje technické řešení ( odsouhlasené pověřenými zaměstnanci ČEPRO,a.s. ), řídí zkoušky v celém rozsahu, včetně zajištění bezpečnosti veřejnosti a pracujících ( oznámení obecním úřadům, PČR, hasiči atd.) zajišťuje vodu pro zkoušky a bezpečné odpuštění zkušební vody z potrubí tak, aby nedošlo ke kontaminaci přepravovaného produktu vodou. Voda pro provádění tlakových zkoušek musí minimálně splňovat požadavky na parametry běžné říční vody bez mechanických nečistot podle příslušných předpisů. Speciální tlakové zkoušky meziprostoru zdvojeného potrubí budou probíhat s použitím inertní směsi s maximální koncentrací kyslíku 10 %. Na tyto práce bude zpracována realizační dokumentace s určením příslušného zkušebního tlaku podle místních podmínek provozu potrubí.  Zátěžová zkouška je speciálním druhem tlakové zkoušky vyšším tlakem, než je zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN 14 161 a jejím účelem je prověřit integritu potrubí zejména pak pevnost svarových spojů. Provedení této zkoušky se řídí příslušnými TPG ( zejména TPG 702 04 ) a požadavky zadavatele. Zátěžová zkouška plynule navazuje na zkoušky pevnosti a těsnosti podle ČSN EN 14 161.

V případě zjištění netěsnosti úseku při tlakové zkoušce ( zkoušce těsnosti ) bude vhodnou metodou, která bude odsouhlasena pověřeným zaměstnancem ČEPRO, a.s. lokalizováno místo úniku kapalného nebo plynného média z úseku. Pro nelezení této netěsnosti bude zvolena metoda detekce hélia v trase úseku potrubí produktovodu, případně využita metoda měření akustické emise.

Zpracování realizační dokumentace zahrnuje

- zpracování realizačního pracovního postupu ( ve kterém bude i uvedeno zabezpečení proti vniknutí zkušební vody do odděleného potrubí, nádrží a skladů)  a harmonogramu prací,

- návrh opatření v oblasti BOZP ( seznam rizik )

- školení všech zaměstnanců podílejících se na zakázce v oblasti BOZP v příslušných areálech ČEPRO,a.s. ,

- prohlídku místa včetně dopravy (jen pokud nebyla provedena v rámci vyprázdnění nebo čištění),

- provedení zkoušek materiálu potrubí nutných pro provedení zátěžové zkoušky a určení zkušebního tlaku

Zpracování dokumentace skutečného provedení zahrnuje

- vypracování závěrečné technické zprávy, jejíž nedílnou součástí budou kvalifikační dokumenty všech firem provádějících práce a jejich pracovníků a ostatní doklady prokazující kvalitu provedených prací

- zpracování dokumentace skutečného provedení,	 protokolů o zkouškách s vyhodnocením dle TPG 702 04, včetně stavebního deníku

Příprava techniky a zřízení staveniště zahrnuje

- přípravu, revize a odzkoušení všech prvků techniky v objektech zhotovitele,

- zřízení staveniště v místech prací

- přípravu techniky na staveništi a její připojení na potrubí

- instalaci teplotních sond po trase

Doprava zahrnuje naložení, nebo složení potřebné techniky a dopravu techniky a personálu na stavbu a zpět ze základny zhotovitele, nebo jím určeného místa. Dále pak dopravu tlakové vody v potřebném množství

na stavbu a zpět ze základny zhotovitele, nebo jím určeného místa.

Tlaková zkouška dle ČSN EN 14 161 zahrnuje:

- napuštění potrubí = vložení ježků do potrubí a načerpání vody v potřebném množství.

- vytlačení tlakové vody ježky z potrubí

- chod strojů nutných pro napuštění potrubí včetně PHM a všech ostatních nákladů,

- práci obsluhy strojů a ostatního personálu ( např kontrola po trase, koordinace, bezpečné odpuštění vody z potrubí apod.) po dobu realizace,

- likvidaci odpadů, tlakové vody bezpečným ekologickým způsobem na ČOV,

- ustálení teploty tlakové vody

- natlakování potrubí na 25 Bar s prodlevou 1 hod

- natlakování na tlak 63 Bar s prodlevou 1 hod

- provedení pevnostní zkoušky potrubí na tlaku 1,3násobku jmenovitého tlaku tj. 82 Bar

- provedení těsnostní zkoušky potrubí na tlaku 1,3násobku jmenovitého tlaku tj. 82 Bar

- dozor revizního technika

Zátěžová zkouška dle TPG 702 04   zahrnuje:

- napuštění potrubí = vložení ježků do potrubí a načerpání vody v potřebném množství.

- vytlačení tlakové vody ježky z potrubí

- chod strojů nutných pro napuštění potrubí včetně PHM a všech ostatních nákladů,

- práci obsluhy strojů a ostatního personálu ( např kontrola po trase, koordinace, bezpečné odpuštění vody z potrubí apod.) po dobu realizace,

- likvidaci odpadů,

- ustálení teploty tlakové vody

- provedení zátěžové zkoušky potrubí na tlaku zjištěného z materiálových zkoušek

- dozor revizního technika

Dodávka a likvidace vody zahrnuje

- zajištění zdrojů vody a jejich veřejnoprávní projednání

- odvoz vody na ČOV, nebo její likvidace v souladu s povolením příslušného oránu státní správy a dle podmínek Vodního zákona

Tlakování potrubí inertní směsí zahrnuje

- dodávku inertní dusíkové směsi ( maximální koncentrace kyslíku 10 %) v potřebném množství, tj. chod strojů nutných pro výrobu inertní směsi včetně PHM a všech ostatních nákladů

- práci obsluhy strojů a ostatního personálu po dobu realizace – kontrola po trase, koordinace, měření tlaků v potrubí atd.

- pokud bude stav potrubí vyžadovat, bude provedeno mechanické čištění, nebo kalibrace ( kalibrace bude provedena v potrubí zaplněném kapalinou, v plynech se kalibrace běžně neprovádí ) –tyto přípravné práce budou objednány samostatně a využity jiné položky ceníku

Vyhledání netěsnosti potrubí pomocí hélia rozpuštěného ve vodě zahrnuje

- dodávku hélia

- plnění potrubí vodou obsahující hélium

- vyhledání místa úniku a detekce hélia v trase produktovodu

- přípravné práce pro vyhledání netěsnosti ( dodávka a likvidace vody atd. ) – řešeno jinými položkami ceníku a rozsahem daným konkrétním technologickým postupem

Vyhledání netěsnosti potrubí pomocí směsi hélia a vzduchu ( případně dusíku ) zahrnuje

- dodávku hélia

- natlakování potrubí směsí vzduchu ( dusíku ) s přídavkem hélia

- vyhledání místa úniku a detekce hélia v trase produktovodu

Vyhledání netěsnosti potrubí měřením akustické emise zahrnuje

- osazení armatur detektory

- měření akustických signálů

- vyhledání místa úniku v trase produktovodu

Vyhledání netěsnosti potrubí měřením akustické emise zahrnuje

- osazení armatur detektory

- měření akustických signálů

- vyhledání místa úniku v trase produktovodu

Mechanické čištění a/nebo kalibrace zahrnuje

- sestavení čistícího ježka

- mechanické vyčištění potrubí jedním během lamelového ježka poháněného vzduchem, nebo inertní směsí

- sestavení kalibračního ježka včetně dodávky kalibračních desek dle ČSN 65 0204 nebo ČSN EN 14 161

- provedení kalibrace ježkem v požadované délce

- přípravné práce pro provedení čištění, nebo kalibraci ( kalibrace bude provedena v potrubí zaplněném kapalinou, v plynech se kalibrace běžně neprovádí ) –tyto přípravné práce budou objednány samostatně a využity jiné položky ceníku

Vysoušení potrubí zahrnuje

- dodávka vysoce suchého vzduchu pro sušení potrubí – hodnota teploty rosného bodu vody bude min. -60 0C

- vysušení potrubí na hodnotu teploty rosného bodu vody ve vzduchu na výstupu z potrubí -20 0C vysoce suchým vzduchem dle TPG 702 11

- vyhledání místa úniku v trase produktovodu

- přípravné práce pro provedení vysoušení jako je čištění, nebo kalibraci ( kalibrace bude provedena v potrubí zaplněném kapalinou, v plynech se kalibrace běžně neprovádí ) –tyto přípravné práce budou objednány samostatně a využity jiné položky ceníku

## E. Příprava úseků pro jednotlivé činnosti a ostatní práce

Přípravou úseků pro jednotlivé činnosti jako je čištění, tlakování atd. se rozumí především zemní práce nutné pro místa rozpojení nebo instalaci komor a pro instalaci teplotních sond v rozsahu daném realizačním postupem prací dané činnosti.  Dále pak přípravářskými a svářečskými pracemi nutnými pro rozpojení nebo opětné svaření potrubí a pro instalaci komor v rozsahu daném realizačním postupem prací dané činnosti.

Zemní práce zahrnují

- skrývku ornice

- výkop pro výřez potrubí v délce cca 6 m a v hloubce 0,7m pod potrubí

- zahrnutí výkopu

- zpětné uvedení terénu do původního stavu

- doprava techniky a personálu na lokalitu úseku

Rozpoj a propoj potrubí zahrnuje

- odizolování potrubí v místech řezu

- rozpojení potrubí bezjiskrovým a bezplamenným způsobem

- zaslepení té části potrubí na které nebudou prováděny práce ( čištění, tlakování apod. ) tlakovým dnem PN 63

- uzavření potrubí jílovou zátkou, nebo jiným bezpečným způsobem a zajištění bezpečné atmosféry pro svařování ( zajistí ČEPRO,a.s. )

- odříznutí tlakového dýnka

- zpětné propojení vyprázdněného, nebo vyčištěného úseku potrubí včetně dodávky materiálu

- izolace potrubí v místech rozpojů a propojů včetně materiálu

- kontrola izolace elektrojiskrovou zkouškou ( 25 kV )

- ekologická asistence při pracech na rozpojení a propojení potrubí

- požární asistence při přípravářských, svářečských a izolačních pracech ( zajistí ČEPRO,a.s. )

- následný požární dozor ( 8hod. )

Montáž/ demontáž čistící, nebo tlakovací komory zahrnuje

- přípravu čistící nebo tlakovací komory v rozsahu požadovaných prací

- doprava komory na místo instalace a zpět

- navaření čistící komory

- navaření tlakovací komory včetně defektoskopie RT

- odřezání čistící nebo tlakovací komory