Příloha č. 5 ZD č.: 160/24/OCN

Kontrola zařízení a test havarijních hladin na nádrži:

Příklad rozsahu:

Kontrola zařízení a test havarijních hladin: sklad Střelice 2024 – blok 230

Úkony:

- kontrola a simulace maximální hladiny na hladinoměru

- kontrola příchodu alarmu havarijní hladiny do řídícího systému (velín) a zavření nátokového serva

- kontrola Unit ID hladinoměrů

- kontrola hladiny z hladinoměru vůči ocelovému pásmu, které je v majetku dodavatele

- kontrola a zápis hodnot z teploměru

- kontrola měřícího rozsahu

- kontrola hodnot nastavených maximálních hladin

- kontrola hodnot statusu relé

- odzkoušení zavírání nátokových servopohonů

Záznam bude dále obsahovat:

- výrobní čísla kontrolovaných zařízení

- odečet naměřených hodnot potvrzených operátorem

- kontrolu platnosti ověření / kalibrace zařízení

- kontrolu úředních a montážních značek / plomb

- identifikace pásma

Poznámka:

Tato důkladná dokumentace je klíčová pro zajištění kvality a sledovatelnosti metrologických procesů. Každé výrobní číslo je jedinečné a umožňuje identifikaci konkrétního zařízení, zatímco odečty naměřených hodnot poskytují důležité informace o stavu produktu během kontroly. Tento přístup nejenže zvyšuje efektivitu, ale také podporuje neustálé zlepšování metrologických procesů a zajišťuje, že zařízení plní svou funkci.

Ocelové pásmo dodavatele s napínacím závažím a milimetrovým dělením stupnice, které nesmí být deformováno ani jinak poškozeno a jehož spodní dotyková plocha napínacího závaží začíná na 0 mm. Pro měření ocelovým pásmem platí, že suchou stupnici potřeme v místě předpokládané hladiny křídou nebo jiným vhodným indikátorem usnadňujícím identifikaci hladiny a ponoříme do měřené kapaliny. Po dotyku konce měřidla o dno nádrže měřidlo opatrně, ale co nejrychleji vyjmeme z nádrže a provedeme odečet rysky hladiny kapaliny v mm. V případě nejasností je nutné provést další měření, dokud opakovatelnost výsledků měření nebude alespoň u třech naměřených hodnot ± 2 mm. Hladina bude stanovena jako aritmetický průměr těchto tří měření.