TECHNICKÁ SPECIFIKACE

V této části jsou uvedeny základní informace dotýkající se systému zadavatele na čerpacích stanicích.

- TECHNICKÁ SPEFICIKACE SYSTÉMU MONTI CONTROL

Níže je uveden popis systému MONTI CONTROL a jeho hlavních prvků, jež je zadavatelem využíván a provozován na čerpacích stanicích zadavatele.

- Technologický kontrolní systém M CONTROLLER

Jedná se o systém indikace netěsností a úkapů v mezipláštích nádrží, mezipláštích potrubí a pod výdejními stojany, hladinových čidel v úkapových a jiných jímkách, včetně všech jeho součástí a subsystémů (M Controller 1 nebo 2, čidla, napáječe, ASF).

Výrobce: společnost MONTI SYSTEMS s.r.o.

Jedná se o řídící jednotku (nebo starší vývojové verze MONTI CONTROLLER 1), ve které je instalován řídící firmware, FW M.CONT, jímž se nastavuje a parametrizuje řídící jednotka.

- Speciální průmyslová micro PC jednotka, FW M.CONT verze X.XX.XX programovaná v jazyku MICRO.NET.

- Konektivita: GSM, GPRS, LAN, Wi-Fi, Bluetooth, USB, RS 232, RS 485, analogové a digitální logické I/O.

Jednotka umožňuje monitorovat, řídit, ale také dálkově ovládat jakékoliv napojené technologické zařízení nebo systém. Ať se jedná o EZS, EPS, kamerový nebo měřicí systém, totem, platební terminál, vysavač, pneupres, výdejní automat. Napojit a řídit se dají i samostatná analogová nebo digitální čidla či relé, tedy například měřit a řídit vytápění a klimatizaci, ovládat automatické závory či informační panely.

Obr. 1

Vstupy:

Elektronická čidla produktu mezipláště nádrží a potrubí, výrobce Dinel

Elektronická čidla produktu šachet stojanů, výrobce Dinel

Elektronická čidla koncentrace par, výrobce Dinel

Výstupy:

Signální houkačka

Signální světlo

Konektivita:

LAN přes pevné připojení stanice

GPRS přes modem M Controlleru

- Měřicí systém hladin  MONTI EXTRA (nebo starší ULTRA) s firmware M.EX (FW M.EX)

Jedná se o měřící systém v nádržích pohonných hmot (měřicí centrála ULTRA nebo MU2), kapacitní měřicí sondy PS1 nebo MONTI EXTRA (měření hladiny vody, produktu, teploty, automatické rozlišení zavážek, limitní hladiny),

Výrobce: společnost MONTI SYSTEMS s.r.o.

Jedná se o měřicí systém s nejvyšší přesnosti s množstvím speciálních funkcí, viz přiložené obr. jednotlivých komponent. Systém je namontován na všech stanicích, ve dvou vývojových variantách a to starší ULTRA a novější MONTI EXTRA. Komponenty jsou navzájem kompatibilní.

Centrální jednotka, ve které je instalován FW M.EX, je napojena na jednotku M CONTROLLER, přes kterou je možno systém z dálky nastavovat a parametrizovat. Jednotka zajišťuje komunikaci s dispečinkem čerpacích stanic (dále a výše též jen „ČS“).

Obr. 2

Měřicí jednotka MU 2                                             Obr. 3

Měřicí sonda MP X				Obr. 4

Příruba a příslušenství			Obr. 5

- Měřicí systém MONTI AdBlue

Výrobce: společnost MONTI SYSTEMS s.r.o.

Jedná se měřicí systém instalovaný do plastových nádrží „Greenchem“, viz přiložené obr. jednotlivých komponent. Systém je namontován jen na některých stanicích, každý rok se jejich počet rozšiřuje. Centrální jednotka MU HYDRO, ve které je instalován FW M.AdB je napojena na jednotku M CONTROLLER, přes kterou je možno systém z dálky nastavovat a parametrizovat. Jednotka zajišťuje komunikaci s dispečinkem ČS.

Obr. 6

Centrální jednotka MU HYDRO	Obr. 7

Měřicí sonda MP AdB					Obr. 8

- Elektronický zabezpečovací systém (EZS) a elektronický protipožární systém (EPS)

EZS

Jedná se o běžný zabezpečovací systém, kdy většina instalovaných ČS je vybavena zařízením značky PARADOX různých vývojových typů.

Poslední standardy určené pro rok 2021 jsou:

Ústředna	SP6000/R

Klávesnice	LED K 10

Z čidel jsou instalována především tísňová tlačítka, dveřní kontakty, pohybová čidla PIR, opticko-kouřový hlásič a čidla tříštění skla. Čidla musí být kompatibilní s použitou ústřednou. Centrála je napojena na jednotku M CONTROLLER, přes kterou je možno EZS dálkově nastavovat a parametrizovat. Jednotka zajišťuje komunikaci s dispečinkem ČS.

EPS

Tento systém je instalován pouze na ČS s trvalým bezobslužným nebo nočním provozem. Jedná se o běžný výrobek firmy LITES na všech ČS je nainstalována jedna standardní verze.

Vyhodnocovací jednotka	MHY 441

- Kamerový systém

IP Kamerový systém je instalován na každé ČS. Vývojově bylo instalováno několik typů kamer a serverů od různých výrobců. Záznamové zařízení je napojeno na jednotku M Controller a samostatným kabelem na LAN. Přes LAN je umožněn přístup na záznamové zařízení a kamery z dispečinku ČS.

Posledním určeným standardem pro rok 2021 jsou tyto typy:

Záznamové zařízení

Počet kanálů:  	8

Maximální rozlišení každého kanálu:  	8 Mpix,

Typ komprese dat:  	H.265/ H.264,

Počet HDD: 	 1

Max. celková kapacita uložiště:  6 TB

Video výstup:  		1 x HDMI (4K), 1 x VGA (Full HD), 2 x USB 2.0

Síťové připojení:  	1 x RJ45 (10/100 Mbps)

Vnitřní kamery

Širokoúhlý fixní objektiv f2.8mm (úhel 102°)

IR přísvit do 30 m.

Rozlišení 4 Mpx (2688 x 1520 px)

Maximální snímkovací rychlost:  20 sn/s při 4 Mpix

Typ komprese dat:  H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

Funkce WDR a 3D-DNR

Světelná citlivost:  0.008 Lux /F1.6,

Ethernet:  1 x RJ45 (10/100 Mbps)

Napájení:  PoE nebo 12 V=

Vnější kamery

Motorický objektiv 2,7 až 13,5 mm (úhel 106° - 29°)

IR přísvit 60 m

Rozlišení 2 Mpix (1920 x 1080 px

Maximální snímkovací frekvence:  25 sn/s při 2 Mpix

Typ komprese dat:  H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264

Funkce WDR (120 dB) a 3D-DNR

Světelná citlivost:  0,006/0,05/0 lux/F1,4

Ethernet:  1 x RJ45 (10/100 Mbps)

Napájení:  PoE dle normy 802.3a nebo 12 V=

Krytí IP67

- Elektrické rozvody, slaboproudé rozvody (MAR) a strukturovaná kabeláž, hromosvody a ochranné pospojení stanice

Jedná se o standardní stavební a technologické vybavení ČS nacházející se v prostředí s nebezpečím výbuchu i běžném prostředí, u něž může být na základě rámcové dohody požadováno zadavatelem provedení operativního servisu.

- POPIS ČINNOSTÍ PROVÁDĚNÝCH PŘI PROFYLAKTICKÝCH KONTROLÁCH A ELEKTRO REVIZE

Profylaktická prohlídka je dodavatelem vykonávána pravidelně 1x za kalendářní rok na každé jednotlivé čerpací stanici zadavatele, a to za podmínek stanovených rámcovou dohodou.

Během profylaktické prohlídky je povinnost dodavatele vykonat tyto práce/služby/činnosti a jiné výkony:

- Předání a převzetí pracoviště (standardní proces dle vnitřních předpisů zadavatele, s nimiž bude dodavatel seznámen)

- Kontrola a údržba měření

- Kontrola měřící jednotky MU 2 i MU HYDRO

- měření napětí na přívodu z UPS

- měření napětí zdroje 8 VDC pro CPU

- měření napětí trafo zdroje 18 VAC

- měření napětí na jednotlivých sondách 10 - 13 VDC

- měření napětí záložní baterie, v případě nízkého napětí výměna desky CPU s novou baterií (pozn. baterie je na CPU připevněna pájeným spojem, výměnu nelze provádět na místě)

- Kontrola aktuálního stavu zásob

- založení „Protokolu o nastavení systému měření“ na lokálním PC obsluhy

- kontrolní měření mechanickou tyčí 4x

- kontrola označení a správné „polohy“ měřicí armatury na víku nádrže, porovnání s kalibrační tabulkou

- poslech odezvy sond za účelem kontroly technického stavu, zjištění hladiny vody nebo znečistění sondy produktem či kaly.

- Údržba sondy kontinuálního měření MP X a sondy MP AdB

- demontáž sondy z nádrže, údržba vyčištěním

- instalace sondy do nádrže

- kontrolní měření hladiny produktu v nádržích

- nastavení systému měření dle kontrolního měření tyčí

- kontrola a nastavení aktuálního času v jednotce MU2 a MU Hydro

- ukončení evidence v „Protokolu o nastavení systému měření“, odeslání protokolu do centrální schránky

- umístění a evidence plomb v MontiControlWeb

- Kontrola vyhodnocovací jednotky (M Controller) a indikace technologie

- Kontrola jednotky

- měření napětí na přívodu z přímého napájení

- měření napětí na přívodu z UPS

- měření napětí zdroje 19 VDC resp. 12 VDC (dle verze MTC/MC2)

- měření napětí záložního akumulátoru 12 V, dle harmonogramu periodická výměna akumulátoru

- kontrola vstupního a výstupního napětí napájecích jednotek čidel indikace netěsnosti, úniku a naplnění úkapové jímky

- kontrola a nastavení aktuálního času v systému EZS

- Kontrola indikace netěsnosti, úniku a naplnění úkapové jímky

- kontrola funkčnosti a seřízení čidel v prostoru šachet nádrží, meziplášťů potrubí a nádrží, pod výdejními stojany, záchytných jímkách

- kontrola napojení indikace nádrží a potrubí třetí strany (ETK + test výstupu)

- aktualizace evidence typu a počtů senzorů

- kontrola signalizace, testu a intervalu technologické houkačky

- Kontrola elektronického zabezpečení EZS

- měření napětí na přívodu z přímého napájení

- měření napětí zdroje 13 VDC

- měření napětí záložního akumulátoru 12 V, dle harmonogramu periodická výměna akumulátoru

- měření napětí záložního akumulátoru 12 V venkovní akustické signalizace poplachů EZS, dle harmonogramu periodická výměna akumulátoru

- kontrola stavu hlídaných prostor, umístění a upevnění čidel

- kontrola a nastavení aktuálního času v systému EZS

- kontrola akustické signalizace stavů systému EZS

- kontrola vnitřní akustické signalizace poplachů

- kontrola venkovní akustické signalizace poplachů

- aktualizace evidence typu a počtů detektorů

- Kontrola EPS - zábleskové a požární signalizace

- měření napětí na přívodu z přímého napájení

- měření napětí zdroje 16 VAC

- kontrola a údržba prostorů a instalovaných detektorů

- aktualizace evidence typu a počtu detektorů

- Kontrola záložní UPS

- měření napětí na přívodu do UPS

- měření napětí na výstupu z UPS

- kontrola nastavení parametrů výstupního napětí na UPS dle typu

- kontrola stavu akumulátorů dle typu UPS

- aktualizace evidence typu záložního zdroje

- Testy funkčnosti

- komunikace subsystému měření na základě statusu v průběhu a po ukončení kontroly měření; akustická signalizace technologie, zobrazení v obslužné aplikaci Monti.Stanice

- komunikace subsystému kontroly technologie (průběžně při kontrole čidel); akustická signalizace technologie, zobrazení v obslužné aplikaci Monti.Stanice

- komunikace subsystému EZS poplachy na dohledové centrum, PCO a nájemci

- poplach EZS - odesílání událostí SMS zprávou

- poplach EZS - napadení objektu (hlasitý)

- poplach EZS - přepadení obsluhy (tichý nebo hlasitý)

- poplach EZS - požární hlásič (hlasitý)

- poplach zábleskové signalizace (hlasitý)

- Servis SW a FW

U všech SW a FW na stanici je třeba v rámci profylaktické prohlídky provést test kompatibility, zkontrolovat verzi, případně přeinstalovat na verzi aktuální. Provádí se u těchto entit:

- řídící služba a SW MONTI STANICE na PC obsluhy

- FW M.CONT v jednotce M Controller

- FW M.EX v jednotce měření MU 2

- FW M.AdB v jednotce měření MU HYDRO

- Dokumentace profylaktické prohlídky

- Inspekční záznam typu „Kniha EZS a CCTV“ v obslužné aplikaci Monti.Stanice

- kontrola a nastavení systému měření „Protokolu o nastavení systému měření“

- kontrola MaR, indikace technologie „Protokol o profylaktické prohlídce“

- kontrola EZS,  „Protokol o profylaktické prohlídce“

- kontrola EPS „Protokol o profylaktické prohlídce“

- kontrola záložního zdroje UPS „Protokol o profylaktické prohlídce“

- Elektrorevize systému Monti Control

Elektro revize je dodavatelem vykonávána pravidelně 1x za kalendářní rok, a to za podmínek stanovených rámcovou dohodou, v souladu s platnou legislativou a dle sjednaných platných norem dotýkající se této oblasti.

Obsahem revidovaných zařízení jsou všechny části systému, které jsou uvedeny v tomto dokumentu technické specifikace, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace dotčené veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda – servis technologických, bezpečnostních a měřících systémů na čerpacích stanicích“.

Jelikož předmětem elektro revize jsou zařízení, která se nacházejí z části ve výbušném prostředí, musí revizi vykonávat výhradně osoba s příslušným oprávněním v rozsahu potřebném pro tuto činnost. Revizní zprávu o provedené elektro revizi příslušných zařízení, nebude-li dohodnuto jinak, předá dodavatel zadavateli 1x v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě, přičemž revizní zpráva musí být v takovém případě opatřena el. podpisem revizního technika.