| ČEPRO a.s. Dělnická 12 170 04 Praha 7 Česká Republika |  |  | VAE CONTROLS, s.r.o. nám. J. Gagarina 233/1 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava Česká Republika |  |  | HIMA Slovakia Vodná 23 949 01 Nitra Slovakia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zákazník |  |  | Objednávateľ |  |  | Dodávateľ |  |  |
| TECHNICKÁ SPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ČEPRO A.S. – SKLAD ŠLAPÁNOV OBNOVA ROZVODNY 222 A 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HS3521 |  | HS3521-223DT1-TS | 0 |
| Č. projektu zákazníka | Č. dokumentu zákazníka | Č. projektu užívateľa |  | Č. dokumentu užívateľa | Č. projektu dodávateľa |  | Č. dokumentu dodávateľa | Rev. |

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ DOKUMENTU

INTERNÉ SCHVÁLENIE DOKUMENTU

|  | MENO | DÁTUM | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| VYPRACOVAL | Juraj Havetta | 12/2024 |  |
| SKONTROLOVAL | Matej Nidel | 12/2024 |  |
| SCHVÁLIL | Vladimír Néma | 12/2024 |  |

SCHVÁLENIE DOKUMENTU ZÁKAZNÍKOM

| MENO | FUNKCIA | DÁTUM | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |

ZOZNAM REVÍZÍ

| Autor | Dátum | Popis revízie | Revidované kapitoly | Rev. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J. Havetta | 12/2024 | Počiatočná verzia na schválenie |  | 0 |

OBSAH

1.	VŠEOBECNÁ ČASŤ	5

1.1	Úvod	5

1.2	Technické podklady	5

1.3	Rozsah projektu	5

1.3.1	Projekt rieši	5

1.4	Použité predpisy a normy	5

1.5	Napäťový systém	6

1.6	Ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom podľa ČSN 33 2000-4-41	6

1.7	Uzemnenie	7

1.8	Ochrana proti rušivým vplyvom	7

1.9	Prostredie	7

2.	TECHNICKÁ ČASŤ.	8

2.1	Popis značenia v projekte.	8

2.2	Popis systému riadenia a komunikácií	8

2.2.1	Popis navrhovaného systému riadenia a monitorovania čerpacej stanice	8

2.3	Popis riešenia obvodov.	9

2.3.1	Meranie tlaku	9

2.3.2	Meranie teploty	10

2.3.3	Meranie prietoku	11

2.3.4	Poloha a ovládanie regulačných armatúr	11

2.3.1	Poloha a ovládanie regulačných armatúr ROTORK	11

2.3.1	Signalizácia prechodu deliteľa	11

2.3.2	Signalizácia z RMS223	11

2.3.3	Signalizácia vstupu do 223DT1	12

2.3.4	Porucha SPD 230V	12

2.3.1	Napájanie 24VDC v 223DT1	12

2.3.2	Ovládanie servopohonov armatúr	12

2.4	Popis rozvádzačov.	13

2.4.1	Rozvádzač 072DT2	13

2.4.2	Rozvádzač 223DT1	13

2.5	Rozvody MaR a ASR	14

2.6	Popis ASR	14

2.7	Zoznam inštalovaného SW s licenciami	15

2.8	Náväznosti na súvisiace profesie.	15

2.8.1	Strojná časť.	15

2.8.2	Demontáže.	15

2.9	Bezpečnosť práce a ochrana zdravia.	15

2.10	Požiadavky hygienických predpisov.	17

2.11	Vplyv na životné prostredie.	17

PRÍLOHY:

1. Shrnutí výpočtu oteplení rozvaděče 223DT1

2. Ověření oteplení rozvaděče 223DT1 podle ČSN EN 61439

# VŠEOBECNÁ ČASŤ

## Úvod

Tento dokument špecifikuje rozsah dodávky a systémovú a funkčnú konfiguráciu riadiaceho systému pre projekt „ČEPRO A.S. – SKLAD ŠLAPÁNOV - OBNOVA ROZVODNY 222 A 223“.

Montážne práce podľa tejto dokumentácie môžu vykonávať právnické alebo fyzické osoby, ktoré majú na takúto činnosť platné oprávnenie. Všetky stroje, prístroje a zariadenia uvedené v „Zozname strojov a zariadení“ musia obsahovať certifikáty platné v Českej republike pre dané prostredie, v ktorom budú umiestnené.

## Technické podklady

Pre vypracovanie tohoto projektu boli k dispozícii nasledovné podklady:

- Pôvodné schémy rozvádzača 072DT2

- Schémy zapojenia rozvádzača RMS223 (VAE)

- Podklady od dodávateľov zariadení

- Obhliadka na mieste

## Rozsah projektu

Predmetom riešenia tejto dokumentácie je nové elektrotechnické zariadenie elektrického rozvádzača 223DT1 s pripojením na existujúce technologické zariadenia po nových káblových vedeniach.

### Projekt rieši

Predmetom riešenia tohto projektu je:

- Odpojenie a demontáž rozvádzača 072DT2

- Nový rozvádzač 223DT1 nahradzujúci pôvodný rozvádzač 072DT2

- Nové PLC a nová výzbroj v rozvádzači 223DT1

- Pripojenie nového rozvádzača 223DT1

- Nová kabeláž od rozvádzača 223DT1 po existujúce technologické zariadenia

## Použité predpisy a normy

Projekt je spracovaný podľa platných predpisov a noriem v dobe spracovania projektovej dokumentácie. Sú to najmä:

•	ČSN EN 60446 (33 0165) – Základné a bezpečnostné zásady pri obsluhe strojných zariadení. Značenie vodičov farbami alebo číslami.

•	ČSN 33 2000-1  Elektrické inštalácie budov. Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy.

•	ČSN 33 2000-3 – Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 3: Stanovenie základných charakteristík.

•	ČSN 33 2000-4-41- Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť, Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.

•	ČSN 33 2000-4-43 – Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Bezpečnosť. Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom.

•	ČSN 33 2000-4-473 – Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť. Kapitola 47 Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

•	ČSN 33 2000-5-51 - Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 51: Všeobecné predpisy.

•	ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 52: Výber sústav a stavba vedení.

•	ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Oddiel 523: Dovolené prúdy v elektrických rozvodoch.

•	ČSN 33 2000-5-54 - Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 54: Uzemnenie a ochranné vodiče.

•	ČSN EN 60079-14 ed. 2 (33 2320) – Elektrické zariadenia do výbušnej plynnej atmosféry. Časť 14: Elektrické inštalácie v nebezpečných priestoroch (iných než banských).

•	ČSN 33 3060 – Elektrotechnické predpisy. Ochrana elektrických zariadení pred prepätím.

•	ČSN 33 1500 – Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení.

•	ČSN EN 50110-1 ed. 2 (34 3100) - Obsluha a práca na el. zariadeniach

a normy súvisiace.

## Napäťový systém

Pre napájanie systému ovládania a riadenia stanice je použitý napäťový systém:

1/N/PE AC 230V 50 Hz, TN-S

2 DC 24 V, PELV

## Ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom podľa ČSN 33 2000-4-41

a) Základná ochrana v normálnej prevádzke

Ochrana pred priamym dotykom živých častí elektrického zariadenia bude riešená niektorou z nasledovných ochrán, podľa toho o aké konkrétne elektrické zariadenie sa jedná:

- ochrana základnou izoláciou živých častí

- ochrana zábranami alebo krytmi

b) Ochrana pri poruche

- ochrana samočinným odpojením napájania

Ochrana pred nepriamym dotykom neživých častí elektrického zariadenia je zabezpečená samočinným odpojením napájania pri poruche a ochranným pospájaním.

Súčasťou ochrany samočinným odpojením napájania je sústava ochranného pospájania v rámci ktorej sa musia všetky neživé časti inštalácie pomocou ochranných vodičov pripojiť na spoločnú uzemňovaciu sústavu. Miesto pripojenia ochranného vodiča na neživé časti elektrického zariadenia musí vyhovovať ČSN 33 2000-5-54. Pospájanie je súčasne ochranou pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny.

- dvojitá alebo zosilnená izolácia

c) Doplnková ochrana

- prúdové chrániče RCD s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30mA

- doplnkové ochranné pospájanie

d) Ochrana proti skratu a preťaženiu

Ochrana proti skratu a preťaženiu navrhovaných elektrických rozvodov a elektrických zariadení je riešená ističmi so skratovou a tepelnou spúšťou v rozvádzačoch.

Vstupné obvody do PLC sú proti prepäťovým špičkám chránené prepäťovými ochranami.

## Uzemnenie

Existujúca uzemňovacia sieť KZ nie je projektom dotknutá, zostáva bez zmeny. Všetky závitové spoje kovových častí rozvádzačov musia byť zaistené vejárovými podložkami pre zaistenie vodivosti spojenia.

Elektrické zariadenia a cudzie vodivé časti, t.j. kovové žľaby a kovové montážne konštrukcie sú pospojované vodičom CY 6mm2 Ž/ZL farby (doplnkové pospojovanie) a pripojené na jestvujúcu uzemňovaciu sústavu. V prípade doplnenia káblovej trasy bude táto trasa pospojovaná vodičom CY 6mm2 Ž/ZL farby na jestvujúcu uzemňovaciu sústavu.

## Ochrana proti rušivým vplyvom

Pri kladení káblov je nutné dôsledne oddeliť v trasách káble silnoprúdové od meracích a signálnych, minimálna vzdialenosť 400mm.

## Prostredie

Charakteristiku prevádzky popisuje existujúci protokol o určení vonkajších vplyvov, ktorý je uložený u prevádzkovateľa.

Dotknuté existujúce a projektované zariadenia sa nachádzajú v prostredí normálnom (velín, rozvodňa NN) a v prostredí inom ako normálnom (priestor ČS).

Krytie elektrických predmetov, zariadení a rozvodov zodpovedá prostrediu stanovenom pre jednotlivé priestory. Vo všetkých dotknutých priestoroch sa prostredie z hľadiska ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 inštaláciou projektovaných zariadení nemení a zostáva existujúce. Inštalácia vyhotovená podľa tejto dokumentácie neovplyvní existujúce prostredie.

# TECHNICKÁ ČASŤ.

## Popis značenia v projekte.

Písmenovo-číslicové označenie obvodov je v zmysle ISO 3511-1, ISO 3511-2 a ISO 3511-4.

Príklad označenia:  PT21

kde:	P			- typ snímania (tu snímanie tlaku s miestnym zobrazovaním)

T		- prevodník

21			- poradové číslo obvodu

Jednotlivé obvody sú vyznačené v schéme P&ID.

Označenie káblov :

Všetky káble majú prvé písmeno W. Druhé písmeno označuje druh kábla:

S – signálny

L – napájací

## Popis systému riadenia a komunikácií

### Popis navrhovaného systému riadenia a monitorovania čerpacej stanice

Je navrhnutá nová podstanica riadiaceho systému - programovateľný logický automat produktovej rady Modicon M580 - Schneider Electric, ktorý bude umiestnený v novom rozvádzači 223DT1. Rozvádzač 223DT1 funkčne nahradí existujúci rozvádzač 072DT2 a bude umiestnený v revitalizovanej rozvodni ČS Šlapánov.

Úlohou nového PLC bude diaľkové meranie prevádzkových veličín ČS (tlak, teplota a i.), ako aj diaľkové ovládanie a stavová signalizácia elektrických servopohonov armatúr.

Zoznam I/O podstanice v 223DT1 je v dokumente „Zoznam vstupov a výstupov PLC“ tejto časti projektu.

Komunikácia PLC s nadradenou úrovňou – napojenie na existujúcu WAN ČEPRO bude cez 100BaseTX Ethernet prostredníctvom kábla vedeného cez Patch Panel do dátového rozvádzača RD223.

Signalizačné obvody snímačov (tlaky, teploty, a i.)  a servopohonov v technológii KZ budú odpojené z 072DT2 a kabeláž od zariadení bude demontovaná.  Nová kabeláž z nového rozvádzača 223DT1 bude vedená k existujúcim zariadeniam po existujúcich a nových káblových trasách vytvorených z pozinkovaných oceľových žľabov a trubiek.

V štandardnom režime „diaľkovo“ budú zariadenia ovládané prostredníctvom I/O podstanice v 223DT1.

Cez sériovú linku RS-485 sú prenášané všetky údaje z vyhodnocovacích jednotiek hmotnostných prietokomerov M1, M2 a M3. Údaje sú získané z prevodníka MultiMaster (ICP DAS) v rozvádzači 223DT2.

Rozvádzač 223DT1 je napájaný z neprerušiteľného zdroja napájania elektrickou energiou (UPS) ktorý sa nachádza v rozvádzači +RU223.

## Popis riešenia obvodov.

Zoznam obvodov je v dokumente „Zoznam vstupov a výstupov PLC“. P&ID v.č. HS3521-223DT1-DB

### Meranie tlaku

| PT3102 | TLAK PHL PŘED KOMOROU - SMĚR PS8 |
| --- | --- |
| PIC3304 | TLAK ZA VÝSTUP. REGULACÍ - SMĚR PS8 |
| PT3308 | TLAK MAXIMÁLNÍ - SMĚR PS8 |
| PIC3362 | TLAK PŘED VSTUP. REGULACÍ - SMĚR PS8 |
| PT3122 | TLAK PHL PŘED KOMOROU - SMĚR PS6 |
| PT3322 | TLAK PHL PŘED VÝSTUP. REGULACÍ - SMĚR PS6 |
| PT3328 | TLAK MAXIMÁLNÍ - SMĚR PS6 |
| PT3142 | TLAK PHL PŘED KOMOROU - SMĚR SR603 |
| PT3342 | TLAK PHL PŘED VÝSTUP. REGULACÍ - SMĚR SR603 |
| PT3348 | TLAK MAXIMÁLNÍ - SMĚR SR603 |
| PIC3350 | TLAK PŘED VSTUP. REGULACÍ |

Tlaky produktu sú merané snímačmi tlaku PT z produkcie fy Rosemount, typ 3051 (2088) s výstupným signálom 4÷20 mA v nevýbušnom vyhotovení EEx ia s miestnym ukazovaním a bez neho. Snímače tlaku sú montované na tlakomerový ventil (rieši strojná časť) pomocou vsuvky a redukcie.

Snímače tlaku sú zapojené do PLC na vstup analógovej karty cez prepäťovú ochranu a iskrovo-bezpečný oddeľovací modul/prevodník 4 ÷ 20/4 ÷ 20 mA.

Overenie parametrov iskrovo-bezpečných obvodov pre snímače tlaku

Zariadenia použité v iskrovo-bezpečnom obvode:

a) Iskrovo-bezpečný oddeľovač – izolátor typ: MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I, výrobca Phoenix Contact.

Certifikát TUV 00 ATEX 1522, klasifikácia II (1)GD [EEx ia] IIC.

S parametrami pre skupinu výbušnosti IIC:

max. dovolená kapacita obvodu C0=0,107 μF

max. dovolená indukčnosť obvodu L0=2,0 mH

b) prepäťová ochrana BDM-024-V/2-R1

S parametrami pre skupinu výbušnosti Ex ia IIC:

max. interná kapacita C1= zanedbateľná

max. interná indukčnosť L1=zanedbateľná

c) prepojovací kábel 2-párový, l=200 m, typ RE-2Y(St)Y BLUE 1x2x0,75

kapacita medzi pármi C=110,0 nF/km, pri dĺžke l=200m 	C2=110,0 x 0,2 = 22 nF

max. indukčnosť L = 0,75 mH/km, pri dĺžke l=200m 	L2=0,75 x 0,2 = 0,15 mH

d) Snímač tlaku, typ 3051, výrobca ROSEMOUNT

Certifikát EX Jiskrová bezpečnosť, BAS 97 ATEX 1089 X

prevedenie II 1 G    Ex iaIIC T4 Ga (-60°C ≤ Ta≤ +70°C)

kapacita  C3 = 12 nF

indukčnosť L3 = 0 µH

C0> C1+C2+C3  107 nF > 0nF + 22 nF + 12 nF

L0> L1+L2+L3    2,0 mH > 0 mH + 0,15 mH + 0 mH

Celková kapacita a indukčnosť obvodu je nižšia než maximálna dovolená kapacita a indukčnosť celého obvodu C0 a L0.

Daný iskrovo-bezpečný obvod teda vyhovuje požiadavkám ČSN EN 60079-14 ed. 2  (33 2320) čl. 12.2.5.1.

### Meranie teploty

| TT3104 | TEPLOTA PHL PŘED KOMOROU - SMĚR PS8 |
| --- | --- |
| TT3124 | TEPLOTA PHL PŘED KOMOROU - SMĚR PS6 |
| TT3144 | TEPLOTA PHL PŘED KOMOROU - SMĚR SR603 |

Na potrubí je teplota produktu meraná odporovými snímačmi teploty Pt100 (TE) s prípojným vedením z produkcie fy . JSP, typ T1027. Snímače teploty sú montované na potrubí príložným spôsobom tak, že ochranná trubka snímača je prichytená na potrubie pomocou oceľovej pásky a dotykové miesto je tepelne zaizolované (rieši strojná časť).

Snímače teploty sú v zmysle čl. 5.7 ČSN EN 60079-11 jednoduché zariadenia, s možnosťou zapojenia do iskrovo-bezpečných obvodov elektrických zariadení skupiny II. Snímač teploty nemá žiadny svoj vlastný zdroj iniciácie. Všetky zdroje potenciálnej iniciácie sú privedené z okolia a ich veľkosť a bezpečnosť musí byť posúdená a overená.

Snímače sú zapojené do PLC na vstup analógovej karty cez prepäťovú ochranu a iskrovo-bezpečný oddeľovací modul/prevodník Pt100/4 ÷ 20 mA. Vodiče, ktoré sú súčasťou snímača Pt100 l=5m sú ukončené v skrinke GENERI. Odtiaľ je signál vedený káblom, typ RE-2Y(St)Y BLUE 1x2x0,75 do rozvádzača.

Overenie parametrov iskrovobezpečných obvodov

Zariadenia použité v iskrovobezpečnom obvode:

a) Iskrovo-bezpečný oddeľovač – izolátor typ: MACX MCR-EX-TS-I-OLP, výrobca Phoenix Contact.

Certifikát EPS 17 ATEX 1 130 X, klasifikácia II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T6... T4 Gb s parametrami pre skupinu výbušnosti IIC:

max. dovolená kapacita obvodu C0=1 μF

max. dovolená indukčnosť obvodu L0=10,0 mH

b) prepäťová ochrana BDM-024-V/2-R1

S parametrami pre skupinu výbušnosti Ex ia IIC:

max. interná kapacita C1= zanedbateľná

max. interná indukčnosť L1=zanedbateľná

c) prepojovací kábel 2-párový, l=100 m, typ RE-2Y(St)Y BLUE 1x2x0,75

kapacita medzi pármi C=110,0 nF/km, pri dĺžke l=100m 	C2=110,0 x 0,1 = 11 nF

max. indukčnosť L = 0,75 mH/km, pri dĺžke l=100m 	L2=0,75 x 0,1 = 0,075 mH

d) Odporový teplomer Pt100 typ T1027, výrobca JSP

Prehlásenie o posúdení výrobku PZ9211-2010/05

kapacita  C2 = 1 nF/m l=5m >> C2 = 5 nF

indukčnosť L2 = 0,02 mH/m l=5m >> L2 = 0,1 mH

C0 > C1+C2   1,0 μF >	11nF + 5nF

L0 > L1+L2   10,0 mH > 0,075mH + 0,1mH

Celková kapacita a indukčnosť obvodu je nižšia než maximálna dovolená kapacita a indukčnosť celého obvodu C0 a L0.

Daný iskrovobezpečný obvod teda vyhovuje požiadavkám ČSN EN 60079-14 ed. 2  (33 2320) čl. 12.2.5.1.

### Meranie prietoku

Predmetné meranie prietoku je jestvujúce a signály z vyhodnocovacích jednotiek prietokomerov MicroMotion sú vedené do PLC skladu v 223DT2.

Cez sériovú linku RS-485 budú prenášané všetky údaje z vyhodnocovacích jednotiek hmotnostných prietokomerov M1, M2 a M3. Údaje budú získané z prevodníka MultiMaster (ICP DAS) v rozvádzači 223DT2.

### Poloha a ovládanie regulačných armatúr

HI2301 Poloha regulační armatury RG2301

HI2302 Poloha regulační armatury RG2302

HI2305 Ovládaní regulační armatury RG2305 
HI2305 Poloha regulační armatury RG2305

HI2306 Ovládaní regulační armatury RG2306 
HI2306 Poloha regulační armatury RG2306

Jedná sa o existujúce regulačné armatúry vybavené elektrickými servopohonmi AUMA MATIC.

Stavové signály „miestne, diaľkovo, pripravené a porucha“ sú generované v sig. obvodoch elektrického pohonu armatúry a sú pripojené do karty digitálnych vstupov PLC  na úrovni 24V DC.

Armatúry sú tiež vybavené vysielačom polohy. Výstupný signál 4÷20 mA, ktorý reprezentuje „polohu v %“, bude pripojený do karty analógových vstupov PLC.

Signály sú prepojené do PLC priamo z regulačných armatúr sú chránené prepäťovými ochranami v rozvádzači 223DT1.

### Poloha a ovládanie regulačných armatúr ROTORK

Ovládanie a signalizácia od regulačných armatúr ROTORK je riešená cez komunikačné linky RS-485.

### Signalizácia prechodu deliteľa

| GA3108 | Dělitel z SR10 před komorou |
| --- | --- |
| GA3126 | Dělitel z PS6 před SO2311 |
| GA3128 | Dělitel z PS6 před komorou |
| GA3146 | Dělitel z SR603 před SO2318 |

Spínač prechodu ježka je inštalovaný na vstupe do komory.

Signál zo spínača je vedený do nového riadiaceho systému PLC cez prepäťovú ochranu na vstup digitálnej karty.

### Signalizácia z RMS223

| RMS_XS20 | Výpadek hlavního jističe v RM223 |
| --- | --- |
| RMS_XS21 | Ovládací napětí 2 v pořádku |
| RMS_XS22 | Nouzové vypnutí SO223 |
| RMS_XS23 | Ventilátory v pořádku |
| RMS_XS24 | Otevřená dveře rozvaděče RM223 |

Signály z RMS223 sú vedený z rozvádzača RMS223+1 do nového riadiaceho systému PLC cez prepäťovú ochranu na vstup digitálnej karty v rozvádzači 223DT1.4.

### Signalizácia vstupu do 223DT1

| XS0001 | Otevřené dveře rozvaděče 223DT1.1 |
| --- | --- |
| XS0002 | Otevřené dveře rozvaděče 233DT1.2 |
| XS0003 | Otevřené dveře rozvaděče 233DT1.3 |
| XS0004 | Otevřené dveře rozvaděče 233DT1.4 |

Signál z dverného spínača rozvádzača 223DT1 je vedený na vstup digitálnej karty.

### Porucha SPD 230V

XS007 Porucha SPD 230V v 223DT1

Signál z prepäťovej ochrany zapojenej na napájaní rozvádzača 223DT1 je vedený na vstup digitálnej karty.

### Napájanie 24VDC v 223DT1

| XS0005 | Napájení 24VDC z GU1 v pořádku |
| --- | --- |
| XS0006 | Napájení 24VDC z GU2 v pořádku |

Signály zo signalizačných kontaktov napájacích zdrojov v rozvádzači 223DT1.1 sú vedené na vstupy digitálnej karty.

### Ovládanie servopohonov armatúr

HA2301 	Ovládanie armatúry 	SO2301

HA2302	Ovládanie armatúry 	SO2302

HA2303	Ovládanie armatúry 	SO2303

HA2304	Ovládanie armatúry 	SO2304

HA2305	Ovládanie armatúry 	SO2305

HA2306	Ovládanie armatúry 	SO2306

HA2307	Ovládanie armatúry 	SO2307

HA2309	Ovládanie armatúry 	SO2309

HA2310	Ovládanie armatúry 	SO2310

HA2311	Ovládanie armatúry 	SO2311

HA2314	Ovládanie armatúry 	SO2314

HA2316	Ovládanie armatúry 	SO2316

HA2317	Ovládanie armatúry 	SO2317

HA2318	Ovládanie armatúry 	SO2318

HA2340	Ovládanie armatúry 	SO2340

HA2341	Ovládanie armatúry 	SO2341

HA2342	Ovládanie armatúry 	SO2342

Predmetné armatúry sú vybavené elektrickými pohonmi Auma Matic AMEX C (ovládanie na úrovni 24V DC) a sú ovládané miestne priamo z ovládacej skrinky pohonu, resp. diaľkovo riadiacim systémom prostredníctvom ovládacích a signalizačných obvodov silnoprúdu na pokyn operátora.

Povely pre ovládanie armatúr (otvoriť, zatvoriť) sú generované na karte digitálnych výstupov PLC  na úrovni 24V DC a spínajú prevodové relé v rozvádzači 223DT1.

Stavové signály (otvorené, zatvorené, automat a porucha) sú generované v sig. obvodoch servopohonu. Vstupy do kariet sú chránené prepäťovými ochranami.

Prepojovacie signalizačné káble medzi pohonmi a 223DT1 sú v dodávke slaboprúdu.

HA2308	Ovládanie armatúry 	SO2308

HA2312	Ovládanie armatúry 	SO2312

HA2313	Ovládanie armatúry 	SO2313

HA2315	Ovládanie armatúry 	SO2315

HA2319	Ovládanie armatúry 	SO2319

HA2320	Ovládanie armatúry 	SO2320

HA2321	Ovládanie armatúry 	SO2321

HA2322	Ovládanie armatúry 	SO2322

HA2323	Ovládanie armatúry 	SO2323

HA2324	Ovládanie armatúry 	SO2324

HA2325	Ovládanie armatúry 	SO2325

HA2326	Ovládanie armatúry 	SO2326

HA2327	Ovládanie armatúry 	SO2327

Predmetné armatúry sú vybavené elektrickými pohonmi Auma Matic a Auma Norm a sú ovládané miestne priamo z ovládacej skrinky pohonu, resp. diaľkovo riadiacim systémom prostredníctvom ovládacích a signalizačných obvodov silnoprúdu na pokyn operátora.

Povely pre ovládanie armatúr (otvoriť, zatvoriť) sú generované na karte digitálnych výstupov PLC  na úrovni 24V DC a spínajú prevodové relé v 223DT1. Pre ovládacie obvody v rozvádzači silnoprúdu RMS2223 sú k dispozícii voľné bezpotenciálové kontakty relé.

Stavové signály (otvorené, zatvorené, automat a porucha) sú generované v sig. obvodoch silnoprúdu v rozvádzači RMS223 a pre riadiaci systém PLC sú k dispozícii formou voľných bezpotenciálových kontaktov. Vstupy do kariet sú chránené prepäťovými ochranami.

Prepojovacie káble medzi RMS223 a 223DT1 sú v dodávke silnoprúdu.

Funkcionalita všetkých obvodov (zobrazovanie, registrácia, alarmy, výstrahy, blokády) bude prevzatá z pôvodnej podstanice 072DT2.

## Popis rozvádzačov.

### Rozvádzač 072DT2

Rozvádzač bude odpojený a zrušený.

Signály od armatúr a snímačov budú privedené do nového rozvádzača 223DT1.

### Rozvádzač 223DT1

V revitalizovanej rozvodni bude inštalovaný nový rozvádzač 223DT1. Rozvádzač bude slúžiť pre umiestnenie novej podstanice vrátane istiacich prvkov, výbavy a príslušenstva.

Rozvádzač bude pozostávať zo štyroch skríň v radovom usporiadaní s prednými dverami, s montážnou doskou s každom poli rozvádzača. Rozvádzač bude obsahovať kompletné PLC, komunikačné prevodníky, napájací zdroj 24VDC, rozistenie vývodov na úrovni 230VAC a 24VDC, prepäťové ochrany, patch panely, svorky a relé.

Napájanie rozvádzača 223DT1 bude z existujúceho rozvádzača +RU223+1 umiestneného v rozvodni NN.

Podrobná špecifikácia výzbroje rozvádzača a jeho rozmerov je uvedená v Zozname strojov a zariadení.

## Rozvody MaR a ASR

Na prenos analógových signálov od jednotlivých snímačov sú použité existujúce tienené párové káble. Na prenos digitálnych povelov a signalizácie sú použité nové tienené celoplastové káble.

Káblové trasy sú vedené v existujúcich káblových žľaboch MARS voľným uložením káblov a vo výkopoch v zemi. Podružné káblové trasy sú vedené na konštrukciách technologických zariadení pevným uložením káblov.

V miestach, kde môže dôjsť k mechanickému poškodeniu káblov sú tieto káble chránené uložením do elektroinštalačnej rúrky.

## Popis ASR

Na monitorovanie a riadenie technológie ježkovacej stanice a koncového zariadenia je v rozvádzači 223DT1 nainštalovaný modulárny PLC systém od firmy Schneider Electric rady M580, v nasledujúcej konfigurácii:

V rozvádzači 223DT1.1 (pole 1):

| Komponent | Výrobca | Katalógové číslo | Množstvo (ks) |
| --- | --- | --- | --- |
| Backplane typ E, 12 pozic | Schneider Electric | BMEXBP1200 | 1 |
| Výkonný napájací zdroj 24..48VDC, 32W | Schneider Electric | BMXCPS3020 | 1 |
| M580 CPU level 40 | Schneider Electric | BMEP584020 | 1 |
| Kom. Modul 2 RS485/232 | Schneider Electric | BMXNOM0200 | 3 |
| Modul 8AI U/I izol rýchle 15bit | Schneider Electric | BMXAMI0810 | 5 |
| Fcn konektor (8 kanálov) voľné konce | Schneider Electric | BMXFTW308S | 5 |
| Modul 8AO U/I izol rýchle 15bit | Schneider Electric | BMXAMO0802 | 2 |
| Fcn konektor (8 kanálov) voľné konce | Schneider Electric | BMXFTW301S | 2 |
| Modul rozšírenia | Schneider Electric | BMXXBE1000 | 1 |

V rozvádzači 223DT1.3 (pole 3):

| Komponent | Výrobca | Katalógové číslo | Množstvo (ks) |
| --- | --- | --- | --- |
| Backplane typ E, 8 pozic | Schneider Electric | BMEXBP0800 | 1 |
| Výkonný napájací zdroj 24..48VDC, 32W | Schneider Electric | BMXCPS3020 | 1 |
| Modul 64DI 24VDC | Schneider Electric | BMXDDI6402K | 5 |
| Fcn konektor (32 kanálov) voľné konce | Schneider Electric | BMXFCW303 | 10 |
| Sada modulov rozšírenia | Schneider Electric | BMXXBE2005 | 1 |

V rozvádzači 223DT1.4 (pole 4):

| Komponent | Výrobca | Katalógové číslo | Množstvo (ks) |
| --- | --- | --- | --- |
| Backplane typ E, 8 pozic | Schneider Electric | BMEXBP0800 | 1 |
| Výkonný napájací zdroj 24..48VDC, 32W | Schneider Electric | BMXCPS3020 | 1 |
| Modul 64DO 0,1A | Schneider Electric | BMXDDO6402K | 3 |
| Fcn konektor (32 kanálov) voľné konce | Schneider Electric | BMXFCW303 | 6 |

PLC prostredníctvom sériového rozhrania komunikuje s nasledujúcimi zariadeniami:

- Prietokomer FT2221 – rozhranie RS485, protokol Modbus RTU

- Prietokomer FT2222 – rozhranie RS485, protokol Modbus RTU

- Prietokomer FT2223 – rozhranie RS485, protokol Modbus RTU

- PLC VAE – rozhranie RS485, protokol Modbus RTU

- Regulačné armatúry ROTORK

Celkovo osem pozícií sú rezerva pre potreby ďalšieho rozširovania systému v budúcnosti.

## Zoznam inštalovaného SW s licenciami

Konfigurácia PLC systému je vytvorená sw nástrojom Unity Pro XL, verzie V11.1 - 160831F.

Táto licencia však nie je súčasťou PLC systému.

## Náväznosti na súvisiace profesie.

### Strojná časť.

- Nie sú

### Demontáže.

- Demontáž rozvádzača 072DT2.

## Bezpečnosť práce a ochrana zdravia.

O bezpečnostných predpisoch pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach pojednávajú ČSN EN 50110-1, ČSN 33 1310, ČSN 34 3100, ČSN 34 3101 a súbor noriem ČSN 33 2000. Navrhované elektrické zariadenie môžu obsluhovať pracovníci aspoň odbornej spôsobilosti poučení pracovníci v zmysle Vyhl. č. 50/78 Zb. Oboznámenie týchto pracovníkov, školenie, vrátane prvej pomoci, upozornenie a overenie vedomostí musí byť vykonané podľa § 4, a to pracovníkom s niektorou z kvalifikácií uvedených v § 5 až 9 predmetnej vyhlášky. Ten o tom vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíše spolu s poučenými pracovníkmi.

Osoby, ktoré budú obsluhovať elektrické zariadenie, musia byť oboznámené s prevádzkovaným zariadením a jeho funkciou.

Obsluhujúci sa smie dotýkať len tých častí, ktoré sú pre obsluhu určené. K obsluhovaným častiam musí byť vždy voľný prístup. Pri poškodení elektrického zariadenia alebo poruche, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie pracujúcich, musí pracovník, ktorý takýto stav zistí, vykonať opatrenia k zamedzeniu alebo zníženiu nebezpečenstva úrazu, požiaru alebo iného ohrozenia.

Elektrické zariadenie sa musí udržiavať v stave, ktorý odpovedá platným elektrotechnickým normám. Preventívnu odbornú a kvalifikovanú údržbu musia zaisťovať pracovníci aspoň s odbornou spôsobilosťou znalí pracovníci v zmysle Vyhl. č. 50/78 Zb., § 5.

Títo pracovníci musia mať ukončené odborné vzdelanie a musia po zaškolení zložiť skúšku v rozsahu určenom vyhláškou. Zaškolenie, skúšanie alebo preskúšanie musí byť vykonané podľa § 5, a to pracovníkom s niektorou z kvalifikácií uvedených v § 6 až 9 predmetnej vyhlášky. Ten o tom vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíše spolu so znalými pracovníkmi.

Pokiaľ sa pri obsluhe a práci na elektrickom zariadení budú používať ochranné a pracovné pomôcky, musia byť vždy v dobrom stave. Ochranné a pracovné pomôcky boli navrhnuté v rozsahu a množstvách podľa ČSN 38 1981. Stav pomôcok sa musí pravidelne kontrolovať v obdobiach podľa ČSN 38 1981, tab.5. Pracovníci musia byť poučení a vycvičení v zaobchádzaní s pomôckami, príp. prístrojmi, ktorých sa pri obsluhe a práci používa. Odev osôb pri obsluhe a práci musí byť zvolený vzhľadom k nebezpečiu, ktoré môže vzniknúť. Zabezpečovacie zariadenie je potrebné uložiť na dobre prístupnom mieste, určenom po dohode s energetikom.

Práce na elektrickom zariadení musia byť vykonané tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru. O vybavení protipožiarnym zariadením a o spôsoboch hasenia požiaru elektrického zariadenia a počínania si pri zátopách, pojednávajú ČSN 38 1981 a ČSN 34 3085. Tieto normy musia byť podkladom pre zostavenie požiarneho plánu. Pre poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch elektrinou platia všeobecné zdravotnícke predpisy.

Práce na elektrickom zariadení musia zaisťovať pracovníci aspoň s odbornou spôsobilosťou pracovníci pre samostatnú činnosť v zmysle Vyhl. č. 50/78 Zb., § 6, príp. pracovníci pre riadenie činnosti v zmysle Vyhl. č. 50/78 Zb., § 7.

Títo pracovníci musia mať ukončené odborné vzdelanie a musia po zaškolení zložiť skúšku v rozsahu určenom vyhláškou. Zaškolenie, skúšanie alebo preskúšanie musí byť vykonané podľa § 6, a to pracovníkom s niektorou z kvalifikácií uvedených v § 7 až 9, príp. podľa § 7, a to pracovníkom s niektorou z kvalifikácií uvedených v § 8 a 9 predmetnej vyhlášky. Ten o tom vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíše spolu s pracovníkmi pre samostatnú činnosť, príp. pre riadenie činnosti. Organizácia je povinná zabezpečiť najmenej raz za tri roky preskúšanie týchto pracovníkov.

Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky je potrebné vyhotoviť správu o východiskovej revízii podľa ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.

Počas prevádzky musia byť taktiež zaistené predpísané potrebné skúšky a revízie elektrických zariadení, riešených v projekte v zmysle platných predpisov. Revízie musia byť základnou súčasťou riadnej údržby. O rozsahu a stanovených lehotách revízií prevádzkovaného elektrického zariadenia pojednáva ČSN 33 1500. Revízie môžu vykonávať pracovníci na vykonávanie revízií - revízni technici s kvalifikáciou pracovníci na vykonávanie revízií, a to na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok podľa § 9 v zmysle Vyhl. č. 50/78 Zb., § 9.

Všeobecné platné prevádzkové predpisy musia byť doplnené o miestne prevádzkové predpisy zariadenia, ktorému majú slúžiť.

Treba v nich uviesť najmä:

a/ meno zodpovedného vedúceho a údaje, kde a ako sa dá s ním spojiť,

b/ miestne podmienky pre manipuláciu na elektrickom zariadení,

c/ miestne protipožiarne smernice,

d/ miesto hlásenia úrazov, atď.

Všetky elektrické zariadenia a priestory, kde sa nachádzajú, budú označené výstražnými tabuľkami podľa príslušných ČSN. Pre vonkajšie označenie ( na dverách) použiť smaltované tabuľky.

Celé elektrické zariadenie musí byť podrobené odbornej,  ďalej  potom  pravidelným odborným prehliadkam - revíziám podľa ČSN 33 1500  a ČSN 33 2000.

Kvalifikácia obsluhy musí zodpovedať vyhl. č. 50/78 Zb.  - osobám bez elektrotechnickej  kvalifikácie je vstup do priestorov s elektrozariadením  zakázaný!

Ostatné opatrenia  vyplývajú z predošlých bodov tejto správy.

Užívateľ vypracuje samostatný prevádzkový predpis pre prevádzku  elektrozariadení.

Nebezpečné odpady pri montáži  elektrozariadení nevznikajú.

## Požiadavky hygienických predpisov.

Pri stavbe musia byť dodržané požiadavky príslušných hygienických predpisov fy Čepro, a.s.

## Vplyv na životné prostredie.

Stavba nebude mať po realizácii vplyv na životné prostredie.