## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 21061-2 | ČEPRO Rekonstrukce skladovacího bloku 231 Loukov
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | PS 074 | ASŘ + MaR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | ASŘ + MaR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PS 231 | Skladovací blok |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01.1 | Strojně technologická část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01.2 | Strojně technologická část - DEMONTÁŽE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | Elektro část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03 | Konstrukční část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 231 | Skladovací blok |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | Elektro část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03 | VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04 | EPS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 05 | DHP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 06 | VSS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 07 | PZTS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 08 | SLP (telefonní rozvody) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 09 | Přeložky datových sítí |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | Přeložky rádiových sítí |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 313 | Kanalizace zaolejovaná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 21061-2 - ČEPRO Rekonstrukce skladovacího bloku 231 Loukov
#POPO | Popis objektu: PS 074 - ASŘ + MaR
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - ASŘ + MaR
#POPO | Popis objektu: PS 231 - Skladovací blok
#POPR | Popis rozpočtu: 01.1 - Strojně technologická část
#POPR | Popis rozpočtu: 01.2 - Strojně technologická část - DEMONTÁŽE
#POPR | Popis rozpočtu: 02 - Elektro část
#POPR | Popis rozpočtu: 03 - Konstrukční část
#POPO | Popis objektu: SO 231 - Skladovací blok
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Stavební část
#POPR | Popis rozpočtu: 02 - Elektro část
#POPR | Popis rozpočtu: 03 - VZT
#POPR | Popis rozpočtu: 04 - EPS
#POPR | Popis rozpočtu: 05 - DHP
#POPR | Popis rozpočtu: 06 - VSS
#POPR | Popis rozpočtu: 07 - PZTS
#POPR | Popis rozpočtu: 08 - SLP (telefonní rozvody)
#POPR | Popis rozpočtu: 09 - Přeložky datových sítí
#POPR | Popis rozpočtu: 10 - Přeložky rádiových sítí
#POPO | Popis objektu: SO 313 - Kanalizace zaolejovaná
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Stavební část
#POPO | Popis objektu: V - Vedlejší rozpočtové náklady
#POPR | Popis rozpočtu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 1A | Stroje a zařízení - Část A - klimatizace rozvodny |  |  | HSV |  |  | 0
| 1C | Stroje a zařízení - Část C - Výměna ventilátoru měřící chodby: |  |  | HSV |  |  | 0
| 1D | Další příslušenství - PRO ZAŘ. Č. 1: |  |  | HSV |  |  | 0
| 1F | Další příslušenství - PRO ZAŘ. Č. 3: |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Potrubí |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Provozní zařízení - nátěry |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | LEŠENÍ |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 98 | Demolice |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| DM01 | Stroje a zařízení - DEMONTÁŽE (NA SKLAD; NÁDRŽE DO ŠROTU) |  |  | HSV |  |  | 0
| DM02 | Potrubí - DEMONTÁŽE (DO ŠROTU); ARMATURY INDIVIDUÁLNĚ POSOUDIT (DO SKLADU/DO ŠROTU) |  |  | HSV |  |  | 0
| DM03 | Provozní zařízení -LEŠENÍ |  |  | HSV |  |  | 0
| DM99 | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 1_1_1 | Dodávky - Rozváděč 231DT1 |  |  | MON |  |  | 0
| 1_1_2 | Dodávky - Náplň všech 3 skříní: |  |  | MON |  |  | 0
| 1_10 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ =231TT08-MX1 |  |  | MON |  |  | 0
| 1_11 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ =231TT09-MX1 |  |  | MON |  |  | 0
| 1_12 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ =231TT10-MX1 |  |  | MON |  |  | 0
| 1_13 | Dodávky - OVLÁDACÍ PANEL 231OP1 |  |  | MON |  |  | 0
| 1_14 | Dodávky - OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA 231OP2.1 & 231OP2.2 |  |  | MON |  |  | 0
| 1_15 | Dodávky -PŘECHODOVÉ SVORKOVÉ SKŘÍŇKY=231ZS01-MX1IS až=231ZS05-MX1IS (K INDUKČNÍM SNÍMAČŮM POLOHY) |  |  | MON |  |  | 0
| 1_16 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ JB231 (nová, nahrazuje původní JB231) |  |  | MON |  |  | 0
| 1_17 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ (ORL) =231LSA25-MX1IS |  |  | MON |  |  | 0
| 1_18 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ 231SE-MX1 |  |  | MON |  |  | 0
| 1_19 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ 231TT1 |  |  | MON |  |  | 0
| 1_2 | Dodávky - VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA ORL =231LSA25A1 |  |  | MON |  |  | 0
| 1_20 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ SE17,18,19 |  |  | MON |  |  | 0
| 1_3 | Dodávky - Polní instrumentace |  |  | MON |  |  | 0
| 1_4 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ =231PT-MX1IS |  |  | MON |  |  | 0
| 1_5 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ =231PT-MX2IS |  |  | MON |  |  | 0
| 1_6 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ =231PT-MX3IS |  |  | MON |  |  | 0
| 1_7 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ =231ZS-MX1IS |  |  | MON |  |  | 0
| 1_8 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ =231TT06-MX1 |  |  | MON |  |  | 0
| 1_9 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ =231TT07-MX1 |  |  | MON |  |  | 0
| 2_1 | Montážní materiál a práce - Kabeláž |  |  | MON |  |  | 0
| 2_2 | Montážní materiál a práce - Ukončení kabelů |  |  | MON |  |  | 0
| 2_3 | Montážní materiál - Kabelové trasy a ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| 2_4 | Demontáže a opětovná montáž |  |  | MON |  |  | 0
| 2_5 | Montážní materiál a práce |  |  | MON |  |  | 0
| 3_1 | Demontážní práce |  |  | MON |  |  | 0
| 4 | Nátěry |  |  | MON |  |  | 0
| 5 | Zemní a stavební práce |  |  | MON |  |  | 0
| M01 | HORNÍ ČELO |  |  | MON |  |  | 0
| M010 | Uklidňovacího potrubí DN150 měření hladiny nádrží |  |  | MON |  |  | 0
| M02 | DOLNÍ ČELO A ODVODNĚNÍ MĚŘÍCÍ CHODBY |  |  | MON |  |  | 0
| M03 | HORNÍ PRŮLEZ |  |  | MON |  |  | 0
| M03_1 | VÍKO HRDLA PRO ODBĚR VZORKŮ H2 DN150 |  |  | MON |  |  | 0
| M03_2 | ŽEBŘÍK |  |  | MON |  |  | 0
| M04 | MĚŘÍCÍ CHODBA |  |  | MON |  |  | 0
| M04_1 | T KUS 1 KUS |  |  | MON |  |  | 0
| M04_2 | T KUS 2 KUS |  |  | MON |  |  | 0
| M04_3 | T KUS 3 KUS |  |  | MON |  |  | 0
| M05 | STAVEBNÍ ÚPRAVY |  |  | MON |  |  | 0
| M06 | VÝDUCH |  |  | MON |  |  | 0
| M07_1 | Stroje a zařízení - DEMONTÁŽE ( do šrotu) - Demontáže na nádržích (jejich částí) 233/1 až 5 |  |  | MON |  |  | 0
| M07_2 | Potrubí - DEMONTÁŽE (DO ŠROTU); ARMATURY INDIVIDUÁLNĚ POSOUDIT (DO SKLADU/DO ŠROTU) |  |  | MON |  |  | 0
| M08 | NÁTĚRY |  |  | MON |  |  | 0
| M09 | DROBNÝ MATERIÁL |  |  | MON |  |  | 0
| M1 | Stroje a zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| M2_1 | Potrubí |  |  | MON |  |  | 0
| M2_2 | PŘÍRUBOVÉ SPOJE: VŠECHNY PŘÍRUBOVÉ SPOJE PŘEMOSTĚNÉ (VODIVĚ PROPOJENÉ) |  |  | MON |  |  | 0
| M2_3 | ARMATURY S ELEKTRICKÝM SERVOPOHONEM |  |  | MON |  |  | 0
| M2_4 | ARMATURY RUČNÍ |  |  | MON |  |  | 0
| M2_5 | Uložení potrubí |  |  | MON |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M21_1 | Dodávky |  |  | MON |  |  | 0
| M21_2 | Montážní materiál a práce |  |  | MON |  |  | 0
| M21_3 | Demontážní práce |  |  | MON |  |  | 0
| M21_3 | Demontážní práce s ekologickou likvidací |  |  | MON |  |  | 0
| M21_4 | Nátěry |  |  | MON |  |  | 0
| M21_5 | Zemní a stavební práce |  |  | MON |  |  | 0
| M21_5 | Zemní a stavební práce (ve splupráci s PS231) |  |  | MON |  |  | 0
| M21_6 | Speciální práce |  |  | MON |  |  | 0
| M22_01 | Dodávky |  |  | MON |  |  | 0
| M22_01 | Plechové žlaby a příslušenství |  |  | MON |  |  | 0
| M22_01 | Žlaby PVC a příslušenství |  |  | MON |  |  | 0
| M22_02 | Montážní materiál a práce |  |  | MON |  |  | 0
| M22_02 | Trubky a příslušenství |  |  | MON |  |  | 0
| M22_02 | Žlaby PVC a příslušenství |  |  | MON |  |  | 0
| M22_03 | Demontážní a provizorní montážní práce |  |  | MON |  |  | 0
| M22_03 | Demontážní práce |  |  | MON |  |  | 0
| M22_03 | Izolační pásky |  |  | MON |  |  | 0
| M22_03 | Trubky a příslušenství |  |  | MON |  |  | 0
| M22_04 | Izolační pásky |  |  | MON |  |  | 0
| M22_04 | Příchytky, stahovací pásky |  |  | MON |  |  | 0
| M22_04 | Speciální práce |  |  | MON |  |  | 0
| M22_05 | Kabely sdělovací - cat.5e stíněné |  |  | MON |  |  | 0
| M22_05 | Kabely sdělovací - telefonní, ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| M22_05 | Příchytky, stahovací pásky |  |  | MON |  |  | 0
| M22_06 | Kabely a vodiče silové |  |  | MON |  |  | 0
| M22_06 | Kabely sdělovací - cat.5e nestíněné |  |  | MON |  |  | 0
| M22_06 | Kabely sdělovací - cat.5e stíněné |  |  | MON |  |  | 0
| M22_06 | Kabely sdělovací - telefonní, ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| M22_07 | Kabely optické |  |  | MON |  |  | 0
| M22_07 | Konektory, spojky, krytky, keystone, inserty |  |  | MON |  |  | 0
| M22_07 | Označovací štítky |  |  | MON |  |  | 0
| M22_07 | Propojovací kabely optické |  |  | MON |  |  | 0
| M22_08 | Kamerové rozvaděče a příslušenství |  |  | MON |  |  | 0
| M22_08 | Krabice, držáky a příslušenství |  |  | MON |  |  | 0
| M22_08 | Propojovací kabely optické |  |  | MON |  |  | 0
| M22_08 | Tmely, ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| M22_09 | Označovací štítky |  |  | MON |  |  | 0
| M22_09 | Průrazy, ucpávky |  |  | MON |  |  | 0
| M22_09 | Rozvaděče optické 19", nástěnné a příslušenství |  |  | MON |  |  | 0
| M22_1 | Dodávky |  |  | MON |  |  | 0
| M22_10 | Pigtaily |  |  | MON |  |  | 0
| M22_10 | Průrazy, ucpávky, tmely, ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| M22_10 | Telefonní rozvaděče a příslušenství |  |  | MON |  |  | 0
| M22_10 | Tmely, ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| M22_11 | Optické spojky |  |  | MON |  |  | 0
| M22_11 | Průrazy, ucpávky |  |  | MON |  |  | 0
| M22_11 | Rozvody NN, uzemnění |  |  | MON |  |  | 0
| M22_11 | Switche, servery, pracovní stanice aj. VSS včetně příslušenství |  |  | MON |  |  | 0
| M22_12 | Instalace metalických ukončovacích prvků - zapojení |  |  | MON |  |  | 0
| M22_12 | Rozvodné panely - neosazené |  |  | MON |  |  | 0
| M22_12 | Stožáry a stavební přípomoce |  |  | MON |  |  | 0
| M22_12 | Systém PZTS |  |  | MON |  |  | 0
| M22_13 | Konektory, spojky, krytky, keystone, inserty |  |  | MON |  |  | 0
| M22_13 | Rozvaděče optické 19", nástěnné a příslušenství |  |  | MON |  |  | 0
| M22_13 | Výkopy |  |  | MON |  |  | 0
| M22_13 | Zámky a kování |  |  | MON |  |  | 0
| M22_14 | Demontáže a přesuny |  |  | MON |  |  | 0
| M22_14 | Propojovací kabely metalické cat.5e nestíněné |  |  | MON |  |  | 0
| M22_14 | Výkopy |  |  | MON |  |  | 0
| M22_15 | Datové zásuvky |  |  | MON |  |  | 0
| M22_15 | Ocelové prvky |  |  | MON |  |  | 0
| M22_15 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | MON |  |  | 0
| M22_16 | Demontáže a přesuny |  |  | MON |  |  | 0
| M22_16 | Instalace metalických ukončovacích prvků - zapojení |  |  | MON |  |  | 0
| M22_16 | Ostatní náklady |  |  | MON |  |  | 0
| M22_16 | Označovací štítky |  |  | MON |  |  | 0
| M22_17 | Demontáže a přesuny |  |  | MON |  |  | 0
| M22_17 | Tmely, ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| M22_17 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | MON |  |  | 0
| M22_18 | Ostatní náklady |  |  | MON |  |  | 0
| M22_18 | Průrazy, ucpávky |  |  | MON |  |  | 0
| M22_18 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | MON |  |  | 0
| M22_19 | Ostatní náklady |  |  | MON |  |  | 0
| M22_19 | Výkopy |  |  | MON |  |  | 0
| M22_2 | Montážní materiál a práce |  |  | MON |  |  | 0
| M22_20 | Demontáže a přesuny |  |  | MON |  |  | 0
| M22_21 | Zakončení optiického kabelu |  |  | MON |  |  | 0
| M22_22 | Měření |  |  | MON |  |  | 0
| M22_23 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | MON |  |  | 0
| M22_24 | Ostatní náklady |  |  | MON |  |  | 0
| M22_3 | Demontážní práce |  |  | MON |  |  | 0
| M22_4 | Ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| M23 | Montáže potrubí |  |  | MON |  |  | 0
| M3 | Provozní zařízení - nátěry |  |  | MON |  |  | 0
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  | MON |  |  | 0
| M99 | Ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | VN |  |  | 0
| 6 | Speciální práce |  |  | ON |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## V VRN Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21061-2 | ČEPRO Rekonstrukce skladovacího bloku 231 Loukov | [25 empty] | STA
O: | V | Vedlejší rozpočtové náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 004111020R02 | Dodavatelská dokumentace | % | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené s vypracováním dodavatelské dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu dodavatelské dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. | [25 empty] | POP |  | Náklady spojené s vypracováním dodavatelské dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu dodavatelské dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
2 | 00511 R | Geodetické práce | % | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
3 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [25 empty] | POP |  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
4 | 005121010R1 | Vybudování zařízení staveniště - buňkoviště | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
5 | 005121010R2 | Vybudování zařízení staveniště - sklady | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
6 | 005121010R3 | Vybudování zařízení staveniště - mobilní oplocení v.1,8m | m | 680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
7 | 005121010R4 | Vybudování zařízení staveniště - mobilní oplocení v.1,8m textílie | m2 | 1224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
8 | 005121010R5 | Vybudování zařízení staveniště - mobilní oplocení v.1,8m uzamykatelná brána | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
9 | 005121010R6 | Vybudování zařízení staveniště - mobilní toaleta | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
10 | 005121010R7 | Vybudování zařízení staveniště - dočasná svařovna | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
11 | 005121010R8 | Vybudování zařízení staveniště - uzamykatelný sklad materiálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
12 | 005121010R9 | Vybudování zařízení staveniště - zřízení stavebního rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
13 | 005121010R91 | Vybudování a odstranění zařízení staveniště - pojezdové komunikace štěrkodrť tl.20cm | m2 | 850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
14 | 005121010R92 | Vybudování a odstranění zařízení staveniště - pochozí plochy štěrkodrť tl.10cm | m2 | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
15 | 005121010R93 | Montáž - ohrazení výkopů dvoutyčovým zábradlím v.1,1m | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
16 | 005121020R1 | Provoz - pronájem zařízení staveniště - buňkoviště | den | 1980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | 3*30*22 |  | 1980 | [23 empty] | VV | 0
17 | 005121020R2 | Provoz - pronájem zařízení staveniště - sklady | den | 1320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | 2*30*22 |  | 1320 | [23 empty] | VV | 0
18 | 005121020R3 | Provoz - pronájem zařízení staveniště - mobilní oplocení v.1,8m | den | 448800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | 680*30*22 |  | 448800 | [23 empty] | VV | 0
19 | 005121020R4 | Provoz - pronájem zařízení staveniště - mobilní oplocení v.1,8m textílie | den | 807840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | 1224*30*22 |  | 807840 | [23 empty] | VV | 0
20 | 005121020R5 | Provoz - pronájem zařízení staveniště - mobilní oplocení v.1,8m uzamykatelná brána | den | 1320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | 2*30*22 |  | 1320 | [23 empty] | VV | 0
21 | 005121020R6 | Provoz - pronájem zařízení staveniště - mobilní toaleta | den | 1320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | 2*30*22 |  | 1320 | [23 empty] | VV | 0
22 | 005121020R7 | Provoz - pronájem zařízení staveniště - dočasná svařovna | den | 660 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | 1*30*22 |  | 660 | [23 empty] | VV | 0
23 | 005121020R8 | Provoz - pronájem zařízení staveniště - uzamykatelný sklad materiálu | den | 660 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | 1*30*22 |  | 660 | [23 empty] | VV | 0
24 | 005121020R9 | Provoz - pronájem zařízení staveniště - stavebního rozvaděče | den | 660 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | 1*30*22 |  | 660 | [23 empty] | VV | 0
25 | 005121020R93 | Pronájem - ohrazení výkopů dvoutyčovým zábradlím v.1,1m | m | 79200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | 120*30*22 |  | 79200 | [23 empty] | VV | 0
26 | 005121030R1 | Odstranění zařízení staveniště - buňkoviště | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
27 | 005121030R2 | Odstranění zařízení staveniště - sklady | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
28 | 005121030R3 | Odstranění zařízení staveniště - mobilní oplocení v.1,8m | m | 680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
29 | 005121030R4 | Odstranění zařízení staveniště - mobilní oplocení v.1,8m textílie | m2 | 1224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
30 | 005121030R5 | Odstranění zařízení staveniště - mobilní oplocení v.1,8m uzamykatelná brána | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
31 | 005121030R6 | Odstranění zařízení staveniště - mobilní toaleta | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
32 | 005121030R7 | Odstranění zařízení staveniště - dočasná svařovna | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
33 | 005121030R8 | Odstranění zařízení staveniště - uzamykatelný sklad materiálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
34 | 005121030R9 | Odstranění zařízení staveniště - stavebního rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
35 | 005121030R93 | Demontáž - ohrazení výkopů dvoutyčovým zábradlím v.1,1m | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
36 | 005122020R1 | Přemostění pro dočasný přejezd potrubních rozvodů - montáž, doprava, prohlídka, nájemné | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
37 | 005122020R2 | Rozebrání přemostění pro dočasný přejezd potrubních rozvodů | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
38 | 005121 R01 | Zařízení, provoz a odstranění staveniště - pro montáže a technologii | % | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
39 | 005122 R | Provozní vlivy | % | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
40 | 005123 R | Územní vlivy | % | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.
41 | 005122010R | Provoz objednatele | % | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
42 | 005124010R01 | Inženýrská, koordinační a kompletační činnost | % | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Inženýrská a kompletační činnost. Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
43 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | % | 0.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [25 empty] | POP
44 | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | % | 0.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [25 empty] | POP |  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
45 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | % | 0.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
46 | 00523 R 01 | Výchozí revize | % | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
47 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | % | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). Náklady na současné vládní a epidemiologické opatření, které jsou nezbytné a nutné k legislativnímu dodržení nařízení. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). Náklady na současné vládní a epidemiologické opatření, které jsou nezbytné a nutné k legislativnímu dodržení nařízení.
48 | 00523 R 02 | Stavební zkouška | % | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním stavebních zkoušek předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním stavebních zkoušek předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
49 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | % | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [25 empty] | POP |  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
50 | 005231030R | Zkušební provoz | % | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.
51 | 005231040R | Provozní řády | % | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.
52 | 00524 R | Předání a převzetí díla | % | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
53 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | % | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
54 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | % | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [25 empty] | POP |  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
55 | 005231021R | Záruční listy, návody | % | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
56 | 005231022R | Prohlášení o shodě | % | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
57 | 005231023R | Zaškolení obsluhy vč.protokolu | % | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na zaškolení obsluhy včetně vyhotovení protokolu. | [25 empty] | POP
58 | 005231080R01 | Náklady na vnitrostaveništní přesun hmot montáží | % | 1.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_7
59 | 005231080R03 | Náklady na opravy v záruce montáží | % | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_7
60 | 005231080R04 | Nákladní automibilová doprava montáží | % | 1.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_7
61 | 005231080R05 | Podíl přidružených výkonů montáží, zemních prací a nátěrů | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_7
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 074 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21061-2 | ČEPRO Rekonstrukce skladovacího bloku 231 Loukov | [25 empty] | STA
O: | PS 074 | ASŘ + MaR | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | ASŘ + MaR | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1_1_1 | Dodávky - Rozváděč 231DT1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1.1.1 | oceloplechový rozváděč včetně kabelových lišt, prodrátování, montáže skříně na místě | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | skříň šířka x výška x hloubka + výška podstavce: 800x2000x400 + 200 | [25 empty] | POP
Díl: | 1_1_2 | Dodávky - Náplň všech 3 skříní: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | 1.1.2 | TRUBIČKOVÁ POJISTKA PRO PŘÍSTROJE, CHAR. F/35, NAPĚTÍ 250V, 1A | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | 1.1.3 | REZISTOR 1K/0,25W | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
4 | 1.1.4 | TRUBIČKOVÁ POJISTKA PRO PŘÍSTROJE, CHAR. F/35, NAPĚTÍ 250V, 2A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 | 1.1.5 | TRUBIČKOVÁ POJISTKA PRO PŘÍSTROJE, CHAR. F/35, NAPĚTÍ 250V, 50mA | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | 1.1.6 | TRUBIČKOVÁ POJISTKA PRO PŘÍSTROJE, CHAR. F/35, NAPĚTÍ 250V, 500mA | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
7 | 1.1.7 | POJISTKOVÁ DESKA S DÁLKOVOU SIGNALIZACÍ; NAPĚTÍ 24VDC/AC; MAX. PROUD DESKY 10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
8 | 1.1.8 | PORUCHOVÁ SIGNALIZACE , NAPÁJENÍ 24V DC, | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | 1.1.9 | SERIAL DEVICE SERVER, 2x RS-232 RJ45 8-pin, 1x ETH 8-pin RJ45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | 1.1.10 | SOKLOVÁ ZÁSUVKA,TYP F (SCHUKO),PŘÍVOD ZESPODU, DIN 49440 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | 1.1.11 | ODDĚLOVACÍ BARIÉRA [EEx ia] IIC, 2 KANÁLY, 4÷20mA/4÷20mA, NAPÁJENÍ 24VDC | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | 1.1.12 | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA; CAT.III/D, 230VAC/26A; | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
13 | 1.1.13 | PATICE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
14 | 1.1.14 | TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
15 | 1.1.15 | JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
16 | 1.1.16 | VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/41W, 230m3/h, RAL 7035 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
17 | 1.1.17 | STANDARDNÍ SVÍTIDLO S DVEŘNÍM SPÍNAČEM; 14W, 230VAC, 50Hz | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
18 | 1.1.18 | ODVĚTRÁVACÍ NÁSTAVBA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 | 1.1.19 | FIELDBUS MODEM; TRL2 / RS232, USB; 7÷12VDC, 50mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | 1.1.20 | 2- PÓLOVÝ JISTIČ multi 9; CHAR. C; Icu=10kA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
21 | 1.1.21 | 1- PÓLOVÝ JISTIČ multi 9; CHAR. C; Icu=10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
22 | 1.1.22 | 2- PÓLOVÝ JISTIČ multi 9; CHAR. C; Icu=10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
23 | 1.1.23 | 2- PÓLOVÝ JISTIČ multi 9; CHAR. C; Icu=10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
24 | 1.1.24 | 2- PÓLOVÝ JISTIČ multi 9; CHAR. C; Icu=10kA | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
25 | 1.1.25 | 2- PÓLOVÝ JISTIČ multi 9; CHAR. C; Icu=10kA | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 | 1.1.26 | 2- PÓLOVÝ JISTIČ multi 9; CHAR. D; Icu=10kA | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
27 | 1.1.27 | 2- PÓLOVÝ JISTIČ multi 9; CHAR. D; Icu=10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
28 | 1.1.28 | 2- PÓLOVÝ JISTIČ multi 9; CHAR. B; Icu=6kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
29 | 1.1.29 | OVLADAČ HŘIB - o40mm; NOUZOVÉ ZASTAVENÍ; ODBLOKOVAT POOTOČENÍM, IP65, 2xNC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
30 | 1.1.30 | KOMPLETNÍ SIGNÁLKA LED 230VAC - o22mm; ZELENÁ, IP66 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
31 | 1.1.31 | POMOCNÝ KONTAKT multi9 | ks | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 | 1.1.32 | POPISOVACÍ ŠTÍTEK, 64 KUSŮ | ks | 187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
33 | 1.1.33 | LED MODUL; ZELENÁ; 6-24VDC; S OCHRANNOU DIODOU | ks | 101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
34 | 1.1.34 | PLASTOVÁ SPONA | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
35 | 1.1.35 | POPISOVACÍ ŠTÍTEK | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
36 | 1.1.36 | PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
37 | 1.1.37 | OCHRANNÁ DIODA 6-230VDC | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
38 | 1.1.38 | POMOCNÉ RELÉ 24VDC, 4x PŘEPÍNACÍ KONTAKT 6A, LED | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
39 | 1.1.39 | PLASTOVÁ SPONA | ks | 101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
40 | 1.1.40 | POPISOVACÍ ŠTÍTEK | ks | 101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
41 | 1.1.41 | PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ | ks | 101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
42 | 1.1.42 | RELÉOVÁ SVORKA 24VDC, 1x PŘEPÍNACÍ KONTAKT 6A, GOLD, RELÉ | ks | 187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
43 | 1.1.43 | POMOCNÉ RELÉ 24VDC, 2x PŘEPÍNACÍ KONTAKT 8A | ks | 101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
44 | 1.1.44 | KONCOVÁ BOČNICE | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
45 | 1.1.45 | 2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
46 | 1.1.46 | 2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
47 | 1.1.47 | 1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. B; Icu=6kA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
48 | 1.1.48 | POMOCNÝ KONTAKT Acti 9 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
49 | 1.1.49 | SIMATIC S7-1500 / ET 200MP, ACTIVE BACKPLANE BUS 12 SLOTS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
50 | 1.1.50 | FRONT CONNECTOR FOR SIGNAL MODULES WITH PUSH-IN CONTACTS, 40-PIN | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
51 | 1.1.51 | SIMATIC S7-1500, MOUNTING RAIL 482 MM (APPR. 19 INCH) INCL. GROUNDING ELEMENT | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
52 | 1.1.52 | S7-1500 SM 531 KARTA ANALOG. VSTUPŮ, 8 x AI, U/I/R/RTD BA, 16 BITS | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
53 | 1.1.53 | S7-1500 SM 522 KARTA DIG. VÝSTUPŮ, 32 x DO 24VDC 0,5A, BA | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
54 | 1.1.54 | S7-1500 SM521 KARTA DIG. VSTUPŮ, 32DI x 24V DC, BA, INPUT DELAY 3,2 ms | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
55 | 1.1.55 | S7-1500 PM 1507 STABILIZOVANÝ ZDROJ, 120/230VAC, 24VDC/8A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
56 | 1.1.56 | SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
57 | 1.1.57 | S7-1500, IM 155-5 PN HF INTERFACE MODULE FOR ET 200MP ELECTRONIC MODULES | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
58 | 1.1.58 | OVLADAČ HŘIB - o40mm; NOUZOVÉ ZASTAVENÍ; ODBLOKOVAT KLÍČEM, IP65, 1xNO+1xNC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
59 | 1.1.59 | NOSIČ ŠTÍTKŮ, PRÁZDNÝ (30x40mm), ŽLUTÉ POZADÍ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
60 | 1.1.60 | 3-vodičová svorka, Šedá | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
61 | 1.1.61 | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, ODPOJOVACÍ | ks | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
62 | 1.1.62 | TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e | ks | 515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
63 | 1.1.63 | 2-vodičová svorka, Šedá | ks | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
64 | 1.1.64 | 2-vodičová svorka, Zeleno-žlutá | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
65 | 1.1.65 | 3-vodičová svorka, ŠEDÁ | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
66 | 1.1.66 | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
67 | 1.1.67 | 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
68 | 1.1.68 | 2-vodičová svorka, MODRÁ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
69 | 1.1.69 | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
70 | 1.1.70 | 2-vodičová svorka, MODRÁ | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
71 | 1.1.71 | NOŽOVÁ POJISTKOVÁ SVORKA; POJISTKA o5x20mm; 30V / 6,3A, LED, BOČNICE | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
72 | 1.1.72 | NOŽOVÁ POJISTKOVÁ SVORKA; POJISTKA o5x20mm; 30V / 6,3A, LED, BOČNICE | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
73 | 1.1.73 | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 6mm, ŠEDÁ | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
74 | 1.1.74 | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ | ks | 211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
75 | 1.1.75 | NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ | ks | 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
76 | 1.1.76 | KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ | ks | 277 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
77 | 1.1.77 | KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ | ks | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
78 | 1.1.78 | KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 2,5mm, ŠEDÁ | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
79 | 1.1.79 | KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 2,5mm, ŠEDÁ | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 1_2 | Dodávky - VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA ORL =231LSA25A1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
80 | 1.2.1 | idSET-34 OIL SEPARATOR ALARM CONTROL UNIT; idSET-34 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 1_3 | Dodávky - Polní instrumentace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
81 | 1.3.1 | KABELOVÁ VÝVODKA; M20x1,5; No.5; Ex db/eb IIC; KABEL 7-12mm; ADE1 F2 | ks | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
82 | 1.3.2 | KABELOVÁ VÝVODKA; M20x1,5; No.6; Ex db/eb IIC; KABEL 10-16mm; ADE1 F2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
83 | 1.3.3 | HLADINOVÝ LIMITNÍ SPÍNAČ, Exd IICT6, G1A, FEL54 (NO+NC), 19÷55VDC/19÷253VAC, DÉLKA 69mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
84 | 1.3.4 | HLADINOVÝ LIMITNÍ SPÍNAČ, Exd IICT6, G1A, FEL54 (NO+NC), 19÷55VDC/19÷253VAC, DÉLKA 210mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
85 | 1.3.5 | HLADINOVÝ LIMITNÍ SPÍNAČ; 316L, II 1/2 GD Ex db IIC T6; DÉLKA 300mm, G1", PLNÉ NÁDRŽE, M20x1,5,, CERT. FUNCT. TEST; | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
86 | 1.3.6 | HLADINOVÝ LIMITNÍ SPÍNAČ; 316L, II 1/2 GD Ex db IIC T6; DÉLKA 500mm, G1", PLNÉ NÁDRŽE, M20x1,5,, CERT. FUNCT. TEST; | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
87 | 1.3.7 | KABELOVÁ VÝVODKA, MODRÁ, Exe, KABEL 4-8mm; HSK-K-Ex; M16x1,5 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
88 | 1.3.8 | idOil-LIQ HIGH LIQUID LEVEL SENSOR (ORL); idOil-LIQ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
89 | 1.3.9 | idOil-OIL OIL SENSOR (ORL); idOil-OIL | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
90 | 1.3.10 | idOil-SLU SLUDGE SENSOR (ORL); idOil-SLU | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
91 | 1.3.11 | INDUKČNÍ SNÍMAČ; Ex ia IIC T6; PREFABRIKOVANÝ KABEL 10m; FUNKCE SPÍNACÍHO PRVKU: NAMUR/NC | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
92 | 1.3.12 | MANOMETR, SPODNÍ PŘÍPOJENÍ G1", NS100mm, NEREZOVÁ OCEL, KAPALINOVÉ TLUMENÍ, KALIB. LIST; ATEX;, PG_EX_0÷1.6MPag | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
93 | 1.3.13 | VENTILOVÁ SOUPRAVA; 2 VENTILY; O-KROUŽEK/VITON; NEREZOVÁ OCEL | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
94 | 1.3.14 | SNÍMAČ TLAKU; Ex ia; 4÷20mA HART; PROC. PŘIPOJENÍ ZÁVIT ISO228 G1/2, 316L | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
95 | 1.3.15 | REFLEXNÍ RADAR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Al, 4-20 mA/HART; -1..40 bar, PROCES 316L SST, O-ring Viton, II 1/2 G Ex d [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb, G 1 1/2, M20x1,5, DISPLEJ, 1520 mm; | [25 empty] | POP | Al, 4-20 mA/HART; -1..40 bar, PROCES 316L SST, O-ring Viton, II 1/2 G Ex d [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb, G 1 1/2, M20x1,5, DISPLEJ, 1520 mm;
96 | 1.3.16 | ODPOROVÝ TEPLOMĚR | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ATEX IECEx II1/2G Ex db IIC T6, II1/2D; 4-20mA HART; DO STÁVAJÍCÍ JÍMKY M20x1.5; 316L; 1xPt100 4DRÁT, DÉLKA PONORU 63mm; Al IP66, KABELOVÁ PRŮCHODKA M20x1,5; -50...+500°C | [25 empty] | POP | ATEX IECEx II1/2G Ex db IIC T6, II1/2D; 4-20mA HART; DO STÁVAJÍCÍ JÍMKY M20x1.5; 316L; 1xPt100 4DRÁT, DÉLKA PONORU 63mm; Al IP66, KABELOVÁ PRŮCHODKA M20x1,5; -50...+500°C
97 | 1.3.17 | Elektrická houkačka 230V AC, 40VA v nevýbušném provedení: II 2G Ex d II B T5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
98 | 1.3.18 | STABILIZAČNÍ ZÁVAŽÍ Dmax = 40 mm, PRO STÁVAJÍCÍ MULTISPOTOVÝ TEPLOMĚR ROSEMOUNT MST | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 1_4 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ =231PT-MX1IS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
99 | 1.4.1 | SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex i, PLAST, PRO ZONA 1, 2, IP68, II 2 G EEx ia IIC T6, ATEX, (170x227x131mm) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; MODRÁ Ex i; M20x1,5; KABEL 4..13mm; IP66; II 2G Ex e IIC Gb, POLYAMIDE; 5ks | [25 empty] | POP
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; MODRÁ Ex i; M25x1,5; KABEL 7..17mm; IP66; II 2G Ex e IIC Gb, POLYAMIDE; 1ks | [25 empty] | POP
|  | Záslepka; M20x1,5; IP66; II 2G Exe; 3ks | [25 empty] | POP
|  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm2; 16ks | [25 empty] | POP
|  | 4-vodičová svorka, Šedá, EEx e; 2,5mm2; 3ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 6mm, ŠEDÁ; END STOP 6mm; 1ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 9ks | [25 empty] | POP
|  | NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 9ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 2,5mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 2,5mm; 9ks | [25 empty] | POP
|  | ŠTÍTEK NA VÍKU BOXU; 1ks | [25 empty] | POP
Díl: | 1_5 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ =231PT-MX2IS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
100 | 1.5.1 | SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex i, PLAST, PRO ZONA 1, 2, IP68, II 2 G EEx ia IIC T6, ATEX, (170x227x131mm) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; MODRÁ Ex i; M20x1,5; KABEL 4..13mm; IP66; II 2G Ex e IIC Gb, POLYAMIDE; 4ks | [25 empty] | POP
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; MODRÁ Ex i; M25x1,5; KABEL 7..17mm; IP66; II 2G Ex e IIC Gb, POLYAMIDE; 1ks | [25 empty] | POP
|  | Záslepka; M20x1,5; IP66; II 2G Exe; 4ks | [25 empty] | POP
|  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm2; 16ks | [25 empty] | POP
|  | 4-vodičová svorka, Šedá, EEx e; 2,5mm2; 3ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 6mm, ŠEDÁ; END STOP 6mm; 1ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 9ks | [25 empty] | POP
|  | NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 9ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 2,5mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 2,5mm; 9ks | [25 empty] | POP
|  | ŠTÍTEK NA VÍKU BOXU; 1ks | [25 empty] | POP
Díl: | 1_6 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ =231PT-MX3IS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
101 | 1.6.1 | SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex i, PLAST, PRO ZONA 1, 2, IP68, II 2 G EEx ia IIC T6, ATEX, (170x227x131mm) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; MODRÁ Ex i; M20x1,5; KABEL 4..13mm; IP66; II 2G Ex e IIC Gb, POLYAMIDE; 3ks | [25 empty] | POP
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; MODRÁ Ex i; M25x1,5; KABEL 7..17mm; IP66; II 2G Ex e IIC Gb, POLYAMIDE; 1ks | [25 empty] | POP
|  | Záslepka; M20x1,5; IP66; II 2G Exe; 5ks | [25 empty] | POP
|  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm2; 16ks | [25 empty] | POP
|  | 4-vodičová svorka, Šedá, EEx e; 2,5mm2; 3ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 6mm, ŠEDÁ; END STOP 6mm; 1ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 9ks | [25 empty] | POP
|  | NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 9ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 2,5mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 2,5mm; 9ks | [25 empty] | POP
|  | ŠTÍTEK NA VÍKU BOXU; 1ks | [25 empty] | POP
Díl: | 1_7 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ =231ZS-MX1IS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
102 | 1.7.1 | SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex i, PLAST, PRO ZONA 1, 2, IP68, II 2 G EEx ia IIC T6, ATEX, (170x227x131mm) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; MODRÁ Ex i; M20x1,5; KABEL 4..13mm; IP66; II 2G Ex e IIC Gb, POLYAMIDE; 3ks | [25 empty] | POP
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; MODRÁ Ex i; M25x1,5; KABEL 7..17mm; IP66; II 2G Ex e IIC Gb, POLYAMIDE; 1ks | [25 empty] | POP
|  | Záslepka; M20x1,5; IP66; II 2G Exe; 5ks | [25 empty] | POP
|  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm2; 16ks | [25 empty] | POP
|  | 4-vodičová svorka, Šedá, EEx e; 2,5mm2; 3ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 6mm, ŠEDÁ; END STOP 6mm; 1ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 9ks | [25 empty] | POP
|  | NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 9ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 2,5mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 2,5mm; 9ks | [25 empty] | POP
|  | ŠTÍTEK NA VÍKU BOXU; 1ks | [25 empty] | POP
Díl: | 1_8 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ =231TT06-MX1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
103 | 1.8.1 | SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex e, PLAST, PRO ZONA 1, 2, IP68, II 2 G EEx e IIC T6, ATEX, (170x227x131mm) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; ČERNÝ; M20x1,5; KABEL 4..13mm; IP66; II 2G Exe IIC Gb, POLYAMIDE; 5ks | [25 empty] | POP
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; ČERNÝ; M32x1,5; KABEL 13..21mm; IP66; II 2G Exe IIC Gb, POLYAMIDE; 1ks | [25 empty] | POP
|  | Záslepka; M20x1,5; IP66; II 2G Exe; 3ks | [25 empty] | POP
|  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm2; 10ks | [25 empty] | POP
|  | 4-vodičová svorka, Šedá, EEx e; 2,5mm2; 4ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 6mm, ŠEDÁ; END STOP 6mm; 2ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 5ks | [25 empty] | POP
|  | NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 6ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 2,5mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 2,5mm; 6ks | [25 empty] | POP
|  | ŠTÍTEK NA VÍKU BOXU; 1ks | [25 empty] | POP
Díl: | 1_9 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ =231TT07-MX1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
104 | 1.9.1 | SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex e, PLAST, PRO ZONA 1, 2, IP68, II 2 G EEx e IIC T6, ATEX, (170x227x131mm) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; ČERNÝ; M20x1,5; KABEL 4..13mm; IP66; II 2G Exe IIC Gb, POLYAMIDE; 5ks | [25 empty] | POP
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; ČERNÝ; M32x1,5; KABEL 13..21mm; IP66; II 2G Exe IIC Gb, POLYAMIDE; 1ks | [25 empty] | POP
|  | Záslepka; M20x1,5; IP66; II 2G Exe; 3ks | [25 empty] | POP
|  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm2; 10ks | [25 empty] | POP
|  | 4-vodičová svorka, Šedá, EEx e; 2,5mm2; 4ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 6mm, ŠEDÁ; END STOP 6mm; 2ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 5ks | [25 empty] | POP
|  | NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 6ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 2,5mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 2,5mm; 6ks | [25 empty] | POP
|  | ŠTÍTEK NA VÍKU BOXU; 1ks | [25 empty] | POP
Díl: | 1_10 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ =231TT08-MX1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
105 | 1.10.1 | SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex e, PLAST, PRO ZONA 1, 2, IP68, II 2 G EEx e IIC T6, ATEX, (170x227x131mm) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; ČERNÝ; M20x1,5; KABEL 4..13mm; IP66; II 2G Exe IIC Gb, POLYAMIDE; 5ks | [25 empty] | POP
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; ČERNÝ; M32x1,5; KABEL 13..21mm; IP66; II 2G Exe IIC Gb, POLYAMIDE; 1ks | [25 empty] | POP
|  | Záslepka; M20x1,5; IP66; II 2G Exe; 3ks | [25 empty] | POP
|  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm2; 10ks | [25 empty] | POP
|  | 4-vodičová svorka, Šedá, EEx e; 2,5mm2; 4ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 6mm, ŠEDÁ; END STOP 6mm; 2ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 5ks | [25 empty] | POP
|  | NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 6ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 2,5mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 2,5mm; 6ks | [25 empty] | POP
|  | ŠTÍTEK NA VÍKU BOXU; 1ks | [25 empty] | POP
Díl: | 1_11 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ =231TT09-MX1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
106 | 1.11.1 | SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex e, PLAST, PRO ZONA 1, 2, IP68, II 2 G EEx e IIC T6, ATEX, (170x227x131mm) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; ČERNÝ; M20x1,5; KABEL 4..13mm; IP66; II 2G Exe IIC Gb, POLYAMIDE; 5ks | [25 empty] | POP
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; ČERNÝ; M32x1,5; KABEL 13..21mm; IP66; II 2G Exe IIC Gb, POLYAMIDE; 1ks | [25 empty] | POP
|  | Záslepka; M20x1,5; IP66; II 2G Exe; 3ks | [25 empty] | POP
|  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm2; 10ks | [25 empty] | POP
|  | 4-vodičová svorka, Šedá, EEx e; 2,5mm2; 4ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 6mm, ŠEDÁ; END STOP 6mm; 2ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 5ks | [25 empty] | POP
|  | NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 6ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 2,5mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 2,5mm ;6ks | [25 empty] | POP
|  | ŠTÍTEK NA VÍKU BOXU; 1ks | [25 empty] | POP
Díl: | 1_12 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ =231TT10-MX1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
107 | 1.12.1 | SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex e, PLAST, PRO ZONA 1, 2, IP68, II 2 G EEx e IIC T6, ATEX, (170x227x131mm) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; ČERNÝ; M20x1,5; KABEL 4..13mm; IP66; II 2G Exe IIC Gb, POLYAMIDE; 1ks | [25 empty] | POP
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; ČERNÝ; M32x1,5; KABEL 13..21mm; IP66; II 2G Exe IIC Gb, POLYAMIDE; 1ks | [25 empty] | POP
|  | Záslepka; M20x1,5; IP66; II 2G Exe; 7ks | [25 empty] | POP
|  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm2; 10ks | [25 empty] | POP
|  | 4-vodičová svorka, Šedá, EEx e; 2,5mm2; 4ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 6mm, ŠEDÁ; END STOP 6mm; 2ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 5ks | [25 empty] | POP
|  | NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 6ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 2,5mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 2,5mm; 6ks | [25 empty] | POP
|  | ŠTÍTEK NA VÍKU BOXU; 1ks | [25 empty] | POP
Díl: | 1_13 | Dodávky - OVLÁDACÍ PANEL 231OP1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
108 | 1.13.1 | OVLÁDACÍ PANEL - SKŘÍŇ, MATERIÁL NEREZ, Ex e, Ex ed, ROZMĚRY URČÍ VÝROBCE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | OTOČNÝ OVLADAČ, 5-polohový, II2G Exde IICT6, 1NO, AC-15; 1ks | [25 empty] | POP
|  | SIGNÁLKA NA PANEL, MODRÁ, II2G Ex demb IICT6, 12÷250VAC/DC-0,6W, IP66; 3ks | [25 empty] | POP
|  | SIGNÁLKA NA PANEL, BÍLÁ, II2G Ex demb IICT6, 12÷250VAC/DC-0,6W, IP66; 3ks | [25 empty] | POP
|  | SIGNÁLKA NA PANEL, ŽLUTÁ, II2G Ex demb IICT6, 12÷250VAC/DC-0,6W, IP66; 3ks | [25 empty] | POP
|  | OVLADAČ STISKACÍ S NÁVRATEM; 2ks | [25 empty] | POP
|  | ŠTÍTEK; 2ks | [25 empty] | POP
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; ČERNÝ; M25x1,5; KABEL 7..17mm; IP66; II 2G Exe IIC Gb, POLYAMIDE; 2ks | [25 empty] | POP
|  | OVLÁDACÍ TLAČÍTKO, II2G Exde IICT6, 1NO, AC-15; 2ks | [25 empty] | POP
|  | 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ; 2,5mm2; 1ks | [25 empty] | POP
|  | 4-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ, Ex e, PUSH-IN CAGE CLAMP, WITH MARKER CARRIER; 2,5mm2; 3ks | [25 empty] | POP
|  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm2; 24ks | [25 empty] | POP
|  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, ODPOJOVACÍ; 2,5mm2; 6ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 6mm, ŠEDÁ; END STOP 6mm; 2ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 1ks | [25 empty] | POP
|  | NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 1ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 1ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 1ks | [25 empty] | POP
|  | ŠTÍTEK NA VÍKU BOXU; 1ks | [25 empty] | POP
Díl: | 1_14 | Dodávky - OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA 231OP2.1 & 231OP2.2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
109 | 1.14.1 | SKŘÍŇ, Ex e, Ex ed, MATERIÁL NEREZ, ROZMĚRY URČÍ VÝROBCE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | OVLÁDACÍ TLAČÍTKO, II2G Exde IICT6, 1NO, AC-15; 4ks | [25 empty] | POP
|  | OVLADAČ STISKACÍ S NÁVRATEM; 4ks | [25 empty] | POP
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; ČERNÝ; M25x1,5; KABEL 7..17mm; IP66; II 2G Exe IIC Gb, POLYAMIDE; 2ks | [25 empty] | POP
|  | 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ, EEx e; 2,5mm2; 4ks | [25 empty] | POP
|  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm2; 12ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 6mm, ŠEDÁ; END STOP 6mm; 4ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 2,5mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 2,5mm; 2ks | [25 empty] | POP
|  | ŠTÍTEK NA VÍKU BOXU; 2ks | [25 empty] | POP
Díl: | 1_15 | Dodávky -PŘECHODOVÉ SVORKOVÉ SKŘÍŇKY=231ZS01-MX1IS až=231ZS05-MX1IS (K INDUKČNÍM SNÍMAČŮM POLOHY) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
110 | 1.15.1 | PLASTOVÁ SKŘÍŇ EEx-i EEx-i IIC T6, ZONE 1,2; | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm2; 10ks | [25 empty] | POP
|  | 4-vodičová svorka, Šedá, EEx e; 2,5mm2; 5ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 10ks | [25 empty] | POP
|  | NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 10ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 2,5mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 2,5mm; 10ks | [25 empty] | POP
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; MODRÁ Ex i; M20x1,5; KABEL 4..13mm; IP66; II 2G Ex e IIC Gb, POLYAMIDE; 10ks | [25 empty] | POP
Díl: | 1_16 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ JB231 (nová, nahrazuje původní JB231) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
111 | 1.16.1 | SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex e, PLAST, PRO ZONA 1, 2, IP68, II 2 G EEx e IIC T6, ATEX, (170x227x131mm) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; ČERNÝ; M20x1,5; KABEL 4..13mm; IP66; II 2G Exe IIC Gb, POLYAMIDE; 5ks | [25 empty] | POP
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; ČERNÝ; M32x1,5; KABEL 13..21mm; IP66; II 2G Exe IIC Gb, POLYAMIDE; 1ks | [25 empty] | POP
|  | Záslepka; M20x1,5; IP66; II 2G Exe; 3ks | [25 empty] | POP
|  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm2; 20ks | [25 empty] | POP
|  | 4-vodičová svorka, Šedá, EEx e; 2,5mm2; 4ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 6mm, ŠEDÁ; END STOP 6mm; 3ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 2ks | [25 empty] | POP
|  | NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 4ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 2,5mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 2,5mm; 4ks | [25 empty] | POP
|  | ŠTÍTEK NA VÍKU BOXU; 1ks | [25 empty] | POP
Díl: | 1_17 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ (ORL) =231LSA25-MX1IS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
112 | 1.17.1 | CABLE CONNECTOR J BOX, EEx e IIC T6 ; TYP DLE DODAVATELE ORL | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm2; 8ks | [25 empty] | POP
|  | 4-vodičová svorka, Šedá, EEx e; 2,5mm2; 2ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 6mm, ŠEDÁ; END STOP 6mm; 1ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 1ks | [25 empty] | POP
|  | NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 2ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 2,5mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 2,5mm; 2ks | [25 empty] | POP
Díl: | 1_18 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ 231SE-MX1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
113 | 1.18.1 | SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex e, PLAST, PRO ZONA 1, 2, IP68, II 2 G EEx e IIC T6, ATEX, (170x227x131mm) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; ČERNÝ; M20x1,5; KABEL 4..13mm; IP66; II 2G Exe IIC Gb, POLYAMIDE; 5ks | [25 empty] | POP
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; ČERNÝ; M32x1,5; KABEL 13..21mm; IP66; II 2G Exe IIC Gb, POLYAMIDE; 1ks | [25 empty] | POP
|  | Záslepka; M20x1,5; IP66; II 2G Exe; 3ks | [25 empty] | POP
|  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm2; 10ks | [25 empty] | POP
|  | 4-vodičová svorka, Šedá, EEx e; 2,5mm2; 4ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 6mm, ŠEDÁ; END STOP 6mm; 2ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 5ks | [25 empty] | POP
|  | NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 6ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 2,5mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 2,5mm; 6ks | [25 empty] | POP
|  | ŠTÍTEK NA VÍKU BOXU; 1ks | [25 empty] | POP
Díl: | 1_19 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ 231TT1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
114 | 1.19.1 | SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex e, PLAST, PRO ZONA 1, 2, IP68, II 2 G EEx e IIC T6, ATEX, (170x227x131mm) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; ČERNÝ; M20x1,5; KABEL 4..13mm; IP66; II 2G Exe IIC Gb, POLYAMIDE; 5ks | [25 empty] | POP
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; ČERNÝ; M32x1,5; KABEL 13..21mm; IP66; II 2G Exe IIC Gb, POLYAMIDE; 1ks | [25 empty] | POP
|  | Záslepka; M20x1,5; IP66; II 2G Exe; 3ks | [25 empty] | POP
|  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm2; 10ks | [25 empty] | POP
|  | 4-vodičová svorka, Šedá, EEx e; 2,5mm2; 4ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 6mm, ŠEDÁ; END STOP 6mm; 2ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 5ks | [25 empty] | POP
|  | NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 6ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 2,5mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 2,5mm; 6ks | [25 empty] | POP
|  | ŠTÍTEK NA VÍKU BOXU; 1ks | [25 empty] | POP
Díl: | 1_20 | Dodávky - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇ SE17,18,19 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
115 | 1.20.1 | SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ Ex e, PLAST, PRO ZONA 1, 2, IP68, II 2 G EEx e IIC T6, ATEX, (170x227x131mm) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | KABELOVÁ VÝVODKA; ČERNÝ; M20x1,5; KABEL 4..13mm; IP66; II 2G Exe IIC Gb, POLYAMIDE; 9ks | [25 empty] | POP
|  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm2; 24ks | [25 empty] | POP
|  | 4-vodičová svorka, Šedá, EEx e; 2,5mm2; 12ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 6mm, ŠEDÁ; END STOP 6mm; 6ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 6ks | [25 empty] | POP
|  | NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 9ks | [25 empty] | POP
|  | KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 2,5mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 2,5mm; 9ks | [25 empty] | POP
|  | ŠTÍTEK NA VÍKU BOXU; 3ks | [25 empty] | POP
Díl: | 2_1 | Montážní materiál a práce - Kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
116 | 2.1.1 | KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; JZ-600-Y-CY 3G1,5 | m | 1512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
117 | 2.1.2 | KABEL; STÍNĚNÝ, PVC; 300/500V; o8,7mm; SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA ŠEDÁ; F-CY-JZ 7G1 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
118 | 2.1.3 | KABEL; STÍNĚNÝ, PVC; 300/500V; o9,8mm; SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA ŠEDÁ; F-CY-JZ 7G1,5 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
119 | 2.1.4 | KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; JZ-600-Y-CY 18G1 | m | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
120 | 2.1.5 | KABEL; STÍNĚNÝ, PVC; 300/500V; o16,2mm; SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA ŠEDÁ; F-CY-JZ 25G1 | m | 480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
121 | 2.1.6 | KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; JZ-600-Y-CY 5G1 | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
122 | 2.1.7 | KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; o11,8mm; JZ-600-Y-CY 4G1,5 | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
123 | 2.1.8 | KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; o13,3mm; JZ-600-Y-CY 5G1,5 | m | 1240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
124 | 2.1.9 | KABEL; PVC; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; BARVA ČERNÁ; 0,6/1kV; o8,60mm; JZ-600 3G1,5 | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
125 | 2.1.10 | INSTRUMENTATION KABEL, ČERNÝ PLÁŠŤ, TP, STÍNĚNÝ, PE, 300V, 1kV, o10,4mm; RE-2Y(St)Yv 2x2x0,75 BLACK | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
126 | 2.1.11 | INSTRUMENTATION KABEL, MODRÝ PLÁŠŤ, TP, STÍNĚNÝ, PE, 300V, 1kV, o10,4mm; RE-2Y(St)Yv2x2x0,75 BLUE | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
127 | 2.1.12 | INSTRUMENTATION KABEL, ČERNÝ PLÁŠŤ, TP, STÍNĚNÝ, PE, 300V, 1kV, o7,9mm; RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLACK | m | 1442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
128 | 2.1.13 | INSTRUMENTATION KABEL, MODRÝ PLÁŠŤ, TP, STÍNĚNÝ, PE, 300V, 1kV, o7,9mm; RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLUE | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
129 | 2.1.14 | INSTRUMENTATION KABEL, ČERNÝ PLÁŠŤ, TP, STÍNĚNÝ, PE, 300V, 1kV, o11,9mm; RE-2Y(St)Yv 4x2x0,75 BLACK | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
130 | 2.1.15 | INSTRUMENTATION KABEL, ČERNÝ PLÁŠŤ, TP, STÍNĚNÝ, PE, 300V, 1kV, o11,9mm; RE-2Y(St)Yv 4x2x0,75 BLUE | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
131 | 2.1.16 | INSTRUMENTATION KABEL, ČERNÝ PLÁŠŤ, TP, STÍNĚNÝ, PE, 300V, 1kV, o15mm; RE-2Y(St)Yv 8x2x0,75 BLACK | m | 820 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
132 | 2.1.17 | INSTRUMENTATION KABEL, MODRÝ PLÁŠŤ, TP, STÍNĚNÝ, PE, 300V, 1kV, o15mm; RE-2Y(St)Yv 8x2x0,75 BLUE | m | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 2_2 | Montážní materiál a práce - Ukončení kabelů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
133 | 2.2.1 | KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; JZ-600-Y-CY 3G1,5 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
134 | 2.2.2 | KABEL; STÍNĚNÝ, PVC; 300/500V; o8,7mm; SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA ŠEDÁ; F-CY-JZ 7G1 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
135 | 2.2.3 | KABEL; STÍNĚNÝ, PVC; 300/500V; o9,8mm; SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA ŠEDÁ; F-CY-JZ 7G1,5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
136 | 2.2.4 | KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; JZ-600-Y-CY 18G1 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
137 | 2.2.5 | KABEL; STÍNĚNÝ, PVC; 300/500V; o16,2mm; SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA ŠEDÁ; F-CY-JZ 25G1 | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
138 | 2.2.6 | KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; JZ-600-Y-CY 5G1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
139 | 2.2.7 | KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; o11,8mm; JZ-600-Y-CY 4G1,5 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
140 | 2.2.8 | KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; o13,3mm; JZ-600-Y-CY 5G1,5 | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
141 | 2.2.9 | KABEL; PVC; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; BARVA ČERNÁ; 0,6/1kV; o8,60mm; JZ-600 3G1,5 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
142 | 2.2.10 | INSTRUMENTATION KABEL, ČERNÝ PLÁŠŤ, TP, STÍNĚNÝ, PE, 300V, 1kV, o10,4mm; RE-2Y(St)Yv 2x2x0,75 BLACK | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
143 | 2.2.11 | INSTRUMENTATION KABEL, MODRÝ PLÁŠŤ, TP, STÍNĚNÝ, PE, 300V, 1kV, o10,4mm; RE-2Y(St)Yv2x2x0,75 BLUE | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
144 | 2.2.12 | INSTRUMENTATION KABEL, ČERNÝ PLÁŠŤ, TP, STÍNĚNÝ, PE, 300V, 1kV, o7,9mm; RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLACK | ks | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
145 | 2.2.13 | INSTRUMENTATION KABEL, MODRÝ PLÁŠŤ, TP, STÍNĚNÝ, PE, 300V, 1kV, o7,9mm; RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLUE | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
146 | 2.2.14 | INSTRUMENTATION KABEL, ČERNÝ PLÁŠŤ, TP, STÍNĚNÝ, PE, 300V, 1kV, o11,9mm; RE-2Y(St)Yv 4x2x0,75 BLACK | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
147 | 2.2.15 | INSTRUMENTATION KABEL, ČERNÝ PLÁŠŤ, TP, STÍNĚNÝ, PE, 300V, 1kV, o11,9mm; RE-2Y(St)Yv 4x2x0,75 BLUE | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
148 | 2.2.16 | INSTRUMENTATION KABEL, ČERNÝ PLÁŠŤ, TP, STÍNĚNÝ, PE, 300V, 1kV, o15mm; RE-2Y(St)Yv 8x2x0,75 BLACK | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
149 | 2.2.17 | INSTRUMENTATION KABEL, MODRÝ PLÁŠŤ, TP, STÍNĚNÝ, PE, 300V, 1kV, o15mm; RE-2Y(St)Yv 8x2x0,75 BLUE | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 2_3 | Montážní materiál - Kabelové trasy a ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
150 | 2.3.1 | PROCESNÍ PŘIPOJENÍ PRO DETEKTOR HLADINY - KONTINUÁLNÍ | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
151 | 2.3.2 | PROCESNÍ PŘIPOJENÍ PRO DETEKTOR HLADINY - LIMITNÍ | set | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
152 | 2.3.3 | PROCESNÍ PŘIPOJENÍ PRO DETEKTOR TLAKU - KONTINUÁLNÍ | set | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
153 | 2.3.4 | PROCESNÍ PŘIPOJENÍ PRO DETEKTOR Teploty | set | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
154 | 2.3.5 | Vodič zemnící, CYA, Cu, žlutozelený, 6mm2 | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
155 | 2.3.6 | Optical patchcord single mode 9/125, 3m | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
156 | 2.3.7 | Materiál pro zakončení optických kabelů (pigtail, …) | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
157 | 2.3.8 | Materiál pro zakončení kabelů (lisovací dutinky, vázací pásky, izolace volných vodičů, …) | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
158 | 2.3.9 | Kabelové štítky | ks | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
159 | 2.3.10 | Kabelový žlab MARS62/50, ocel, pozink, vč. víka, přepážky, příslušenství | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
160 | 2.3.11 | Kabelový žlab MARS125/50 P, ocel, pozink, vč. víka, přepážky, příslušenství | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
161 | 2.3.12 | Kabelový žlab MARS250/100 P, ocel, pozink, vč. víka, přepážky, příslušenství | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
162 | 2.3.13 | Pancéřová závitová trubka 6016 ZN, ocel, pozink | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
163 | 2.3.14 | Pancéřová závitová trubka 6021 ZN, ocel, pozink | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
164 | 2.3.15 | Pancéřová závitová trubka 6029 ZN, ocel, pozink | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
165 | 2.3.16 | Ohebná elektroinstalační trubka; nerez AISI 304; 1/2"; 19,3/16,0mm; Ex zóna 1 | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
166 | 2.3.17 | Ohebná elektroinstalační trubka; NEREZ AISI 304; 3/4"; 24,7/20,9mm; Ex zóna 1 | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
167 | 2.3.18 | Vkládací plastová PVC lišta 40x100 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
168 | 2.3.19 | Stahovací páska | ks | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
169 | 2.3.20 | Pozinkovaný vodič, FeZn 8 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
170 | 2.3.25 | Přestřešení for control unit ORL | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
171 | 2.3.25 | Mounting kir for control unit | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
172 | 2.3.21 | Ocelová konstrukce obecná (OK, POK) | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
173 | 2.3.22 | POK pásovina 40x3mm | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
174 | 2.3.23 | POK úhelník L40x40x3mm | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
175 | 2.3.24 | Spojovací materiál | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
176 | 2.3.25 | Plynotěsná protipožární ucpávka | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | 2_4 | Demontáže a opětovná montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
177 | 2.4.1 | DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ - RADAROVÝ SNÍMAČ HLADINY TANK RADAR REX RTG3950 (ROSEMOUNT) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
178 | 2.4.2 | DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ - MULTISPOTOVÝ TEPLOMĚR MST(ROSEMOUNT) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
179 | 2.4.3 | DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ - MÍSTNÍ ZOBR. JEDNOTKA RDU 40 (ROSEMOUNT) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
180 | 2.4.4 | DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ - TLAKOMĚR | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 2_5 | Montážní materiál a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
181 | 2.5.1 | Podružný materiál | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 3_1 | Demontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
182 | 3.1 | DEMONTÁŽ - ROZVÁDĚČ SKŘÍŇOVÝ - POLE do vel.: 1000mm x400 x 2200 včetně ekologické likvidace skříní a, jejich přístrojové náplně | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
183 | 3.2 | DEMONTÁŽ - SDRUŽOVACÍ SKŘÍŇKA DO 600x300mm včetně ekologické likvidace | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
184 | 3.3 | DEMONTÁŽ - KABEL DO 14x2,5 včetně ekologické likvidace | m | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
185 | 3.4 | DEMONTÁŽ - KABEL DO 4x1,5 včetně ekologické likvidace | m | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
186 | 3.5 | DEMONTÁŽ - KABELOVÝ ŽLAB DO 250x100 včetně ekologické likvidace | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
187 | 3.6 | DEMONTÁŽ - ELEKROINSTALAČNÍ TRUBKA TUHÁ DO DN 50 včetně ekologické likvidace | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
188 | 3.7 | DEMONTÁŽ - ELEKROINSTALAČNÍ TRUBKA OHEBNÁ DO DN 50 včetně ekologické likvidace | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
189 | 3.8 | DEMONTÁŽ - SNÍMAČ MaR - OBECNĚ (ODHAD) včetně ekologické likvidace | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 4 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
190 | 4.1 | Nátěrová barva základní | kg | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
191 | 4.2 | Nátěrová barva vrchní | kg | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
192 | 4.3 | Nátěrová barva zinková | kg | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 5 | Zemní a stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
193 | 5.1 | Výkop pro kabeláž 0,8 x 0,3 m včetně záhozu a výstr. folie | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 6 | Speciální práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
194 | 6.1 | Prověření stávajícího stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
195 | 6.2 | Dokončovací práce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
196 | 6.3 | Montážní plošina pro práce ve výškách | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
197 | 6.4 | Přesun hmot pro materiál MaR v objektech výšky do 24 m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
198 | 6.5 | Tank gauging - odzkoušení a testování jednotlivých komponentů bez produktu | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
199 | 6.6 | Tank gauging - odzkoušení a testování jednotlivých komponentů s produktem např. kontrola tlakových, podmínek, nastavení | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
200 | 6.7 | Tank gauging - odzkoušení a testování | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
201 | 6.8 | Tank gauging - asistence ČMI při uvádění do provozu, kontrola instalace a provedení dle certifikace, MID - certifikace MID dle Evropské direktivy č.2004/22/EC, nařízení vlády 464/2005 Sb. | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
202 | 6.9 | Tank gauging - zaškolení obsluhy | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
203 | 6.10 | Aplikační SW komunikace RS485/Ehernet pro Tank gauging | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
204 | 6.11 | Aplikační SW komunikace Ethernet pro UPS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
205 | 6.12 | Aplikační sw pro výdej musí akceprovat vazby na import technologických dat do systému Čepro, a.s. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
206 | 6.13 | Aplikační SW PLC - řízení nové technologie PS231 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
207 | 6.14 | Aplikační SW PC, instalace, konfigurace, odzkoušení atd. - dispečerské pracoviště v SO070 - doplnění, o SO231 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
208 | 6.15 | Vizualizační SW PC, instalace, konfigurace, odzkoušení atd. - dispečerské pracoviště v SO070 -, doplnění o SO231 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
209 | 6.16 | Aplikační SW PC, instalace, konfigurace, odzkoušení atd. - pracoviště serverů - doplnění o SO231 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
210 | 6.17 | Vizualizační SW PC, instalace, konfigurace, odzkoušení atd. - pracoviště serverů - doplnění o SO231 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
211 | 6.18 | Aplikační SW PLC - doplnění/úprava stávajícího systému řízení skladu o novou část technologie PS231 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
212 | 6.19 | Aplikační SW PC - doplnění/úprava stávajícího dispečerské pracoviště skladu o vazbu na novou, technologii PS231 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
213 | 6.20 | Vizualizační SW PC - doplnění/úprava stávajícího dispečerské pracoviště skladu o vazbu na novou, technologii PS231 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
214 | 6.21 | Aplikační SW PLC - doplnění/úprava stávajícího systému řízení serverů o novou část technologie PS231 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
215 | 6.22 | Aplikační SW PC - doplnění/úprava stávajícího dispečerské pracoviště serverů o vazbu na novou, technologii PS231 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
216 | 6.23 | Vizualizační SW PC - doplnění/úprava stávajícího dispečerského pracoviště serverů o vazbu na novou, technologii PS231 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
217 | 6.24 | Integrace nového ASŘ do administrace výdeje PHM | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
218 | 6.25 | Integrace nového ASŘ do stávajícího SCADA systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
219 | 6.26 | Integrace nového ASŘ do stávajícího systému identifikace dopravců autocisteren | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
220 | 6.27 | Integrace nového ASŘ do stávajícího systému administrace objednávek odběratelů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
221 | 6.28 | Integrace nového ASŘ do stávajícího systému evidence a administrace zákazníků | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
222 | 6.29 | Integrace nového ASŘ do stávajícího systému evidence a administrace dopravců a autocisteren | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
223 | 6.30 | Oživení, komplexní zkoušky PLC uzlů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
224 | 6.31 | Zkušební provoz ASŘ a MaR pro SO231 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
225 | 6.32 | Inženýrink ASŘ a MaR pro SO191, 238, 901, 902, 500 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
226 | 6.33 | Vedení projektu - odhadovaná doba výstavby celého díla xxx dní | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
227 | 6.34 | Zpracování harmonogramu přepojení MaR a ASŘ pro SO231 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
228 | 6.35 | Provizoria při přepojování staré technologie | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
229 | 6.36 | Analýza procesu řízení technologie - technologie SO231 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
230 | 6.37 | FDS (specifikace funkčnosti systému, DDS (detail design specification) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
231 | 6.38 | FAT (tovární test) + testovací procedury ASŘ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
232 | 6.39 | DDS ( detail design specification) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
233 | 6.40 | SAT ( polní test ) + testovací procedury | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
234 | 6.41 | Demontáže dle harmonogramu dem. atd. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
235 | 6.42 | Jiné náklady | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
236 | 6.43 | Náklady na zajištění provozu skladu atd. během realizace nových částí ASŘ a během integrace do, stávajících lokálních a centrálních systémů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | především během přechodů mezi jednotlivými etapami realizace - trvalá účast kvalifikovaného pracovníka v místě, cca xxx dní | [25 empty] | POP | především během přechodů mezi jednotlivými etapami realizace - trvalá účast kvalifikovaného pracovníka v místě, cca xxx dní
237 | 6.44 | Náklady na zajištění kooperace třetích stran při koordinaci oživení a testování ASŘ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
238 | 6.45 | Náklady na zajištění kooperace třetích stran při koordinaci oživení a testování komunikace v síti, LAN IndustrialEthernet | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
239 | 6.46 | Účast příslušného autorizovaného servisu při demontáži stávajících přístrojů pro skladovací nádrže v, měřící chodbě | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
240 | 6.47 | Účast příslušného autorizovaného servisu při instalaci stávajících přístrojů pro skladovací nádrže v, měřící chodbě | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
241 | 6.48 | Kalibrace nádrže, kalibrační tabulky a schématický nákres nádrže H231/1 až H231/5 | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
242 | 6.49 | Kalibrace nádrže, kalibrační tabulky a schématický nákres nádrže H231/6 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 231 01.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21061-2 | ČEPRO Rekonstrukce skladovacího bloku 231 Loukov | [25 empty] | STA
O: | PS 231 | Skladovací blok | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01.1 | Strojně technologická část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M1 | Stroje a zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3300 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1.1 | NÁDRŽ ATYPICKÁ, KRABICOVÁ, Z NEREZOVÉHO PLECHU, JMENOVITÝ OBJEM 4000L | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | VÝPOČTOVÝ OBJEM CCA 4100 L; UŽITEČNÝ OBJEM 3600 L (90% NAPLNĚNÍ); MATERIÁL 17240 NEBO EKVIVALENT, PŘEDBĚŽNÁ TL. PLECHU 5 MM, TVAR A ROZMĚRY DLE V.Č. -01-305, VYSTROJENÁ SACÍ A PLNÍCÍMI ARMATURAMI. NÁDRŽ SCHOPNÁ POCHŮZNÉHO ZATÍŽENÍ VÍKA. NEKLOUZAVÁ ÚPRAVA VÍKA. MOŽNOST VÝŠKOVÉHO USTAVENÍ NÁDRŽE - STAVITELNÉ NOŽKY. KONSTRUKČNÍ ZPRACOVÁNÍ ZAJISTÍ DODAVATEL NÁDRŽE. | [25 empty] | POP | VÝPOČTOVÝ OBJEM CCA 4100 L; UŽITEČNÝ OBJEM 3600 L (90% NAPLNĚNÍ); MATERIÁL 17240 NEBO EKVIVALENT, PŘEDBĚŽNÁ TL. PLECHU 5 MM, TVAR A ROZMĚRY DLE V.Č. -01-305, VYSTROJENÁ SACÍ A PLNÍCÍMI ARMATURAMI. NÁDRŽ SCHOPNÁ POCHŮZNÉHO ZATÍŽENÍ VÍKA. NEKLOUZAVÁ ÚPRAVA VÍKA. MOŽNOST VÝŠKOVÉHO USTAVENÍ NÁDRŽE - STAVITELNÉ NOŽKY. KONSTRUKČNÍ ZPRACOVÁNÍ ZAJISTÍ DODAVATEL NÁDRŽE.
|  | H233/6 | [25 empty] | POP
|  | pozn k pol. 1.2; 1.3; 1.4.: Měřící přístroje dodané s čerpadly a motory budou: Pt100/4 drát; převodník 4-20 mA v hlavici teploměru; vše provedení Ex d. od dodavatele definovat teploty H (alarm) a HH (Trip) | [25 empty] | POP | pozn k pol. 1.2; 1.3; 1.4.: Měřící přístroje dodané s čerpadly a motory budou: Pt100/4 drát; převodník 4-20 mA v hlavici teploměru; vše provedení Ex d. od dodavatele definovat teploty H (alarm) a HH (Trip)
2 | 1.2 | ČERPADLO 150-NVS - REPASE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 700 | 1400 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (DEMONTÁŽ PRO REPASI V ČÁSTI "DEMONTÁŽE"), KOMPLETNÍ REPASE; MONTÁŽ. ROZSAH REPASE: KOMPLETNÍ REVIZE MECHANICKÉ ČÁSTI ČERPADLA, KOMPLETNÍ REVIZE ELEKTROČÁSTI (VÝMĚNA MOTORU), VYBAVENÍ TEPLOTNÍMI ČIDLY ZADNÍHO LOŽISKA ČERPADLA, PŘEDNÍHO LOŽISKA, UCPÁVKY, ZADNÍHO LOŽISKA MOTORU, PŘEDNÍHO LOŽISKA MOTORU; 3x PTC ČIDLA MOTORU PRO TERMISTOROVOU OCHRANU. ELEKTROMOTOR MUSÍ BÝT SCHOPEN PROVOZU S FREKV. MĚNIČEM. NOVÉ SESTAVENÍ NA RÁMU ČERPADLA, POVRCHOVÉ ÚPRAVY SESTAVY. ODZKOUŠENÍ A DODÁNÍ KOMPLETNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE OD OPRAV/REVIZÍ - ČERPADLO MUSÍ BÝT TECHNICKY I LEGISLATIVNĚ SCHOPNO PROVOZU. | [25 empty] | POP | (DEMONTÁŽ PRO REPASI V ČÁSTI "DEMONTÁŽE"), KOMPLETNÍ REPASE; MONTÁŽ. ROZSAH REPASE: KOMPLETNÍ REVIZE MECHANICKÉ ČÁSTI ČERPADLA, KOMPLETNÍ REVIZE ELEKTROČÁSTI (VÝMĚNA MOTORU), VYBAVENÍ TEPLOTNÍMI ČIDLY ZADNÍHO LOŽISKA ČERPADLA, PŘEDNÍHO LOŽISKA, UCPÁVKY, ZADNÍHO LOŽISKA MOTORU, PŘEDNÍHO LOŽISKA MOTORU; 3x PTC ČIDLA MOTORU PRO TERMISTOROVOU OCHRANU. ELEKTROMOTOR MUSÍ BÝT SCHOPEN PROVOZU S FREKV. MĚNIČEM. NOVÉ SESTAVENÍ NA RÁMU ČERPADLA, POVRCHOVÉ ÚPRAVY SESTAVY. ODZKOUŠENÍ A DODÁNÍ KOMPLETNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE OD OPRAV/REVIZÍ - ČERPADLO MUSÍ BÝT TECHNICKY I LEGISLATIVNĚ SCHOPNO PROVOZU.
|  | 231P1; 2 | [25 empty] | POP
|  | pozn k pol. 1.2; 1.3; 1.4.: Měřící přístroje dodané s čerpadly a motory budou: Pt100/4 drát; převodník 4-20 mA v hlavici teploměru; vše provedení Ex d. od dodavatele definovat teploty H (alarm) a HH (Trip) | [25 empty] | POP | pozn k pol. 1.2; 1.3; 1.4.: Měřící přístroje dodané s čerpadly a motory budou: Pt100/4 drát; převodník 4-20 mA v hlavici teploměru; vše provedení Ex d. od dodavatele definovat teploty H (alarm) a HH (Trip)
3 | 1.3 | ČERPADLO 125-SLVN 6 - REPASE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (DEMONTÁŽ PRO REPASI V ČÁSTI "DEMONTÁŽE"), KOMPLETNÍ REPASE; MONTÁŽ. ROZSAH REPASE: KOMPLETNÍ REVIZE MECHANICKÉ ČÁSTI ČERPADLA, KOMPLETNÍ REVIZE ELEKTROČÁSTI (VÝMĚNA MOTORU), VYBAVENÍ TEPLOTNÍMI ČIDLY ZADNÍHO LOŽISKA ČERPADLA, PŘEDNÍHO LOŽISKA, UCPÁVKY, ZADNÍHO LOŽISKA MOTORU, PŘEDNÍHO LOŽISKA MOTORU; 3x PTC ČIDLA MOTORU PRO TERMISTOROVOU OCHRANU. ELEKTROMOTOR MUSÍ BÝT SCHOPEN PROVOZU S FREKV. MĚNIČEM. NOVÉ SESTAVENÍ NA RÁMU ČERPADLA, POVRCHOVÉ ÚPRAVY SESTAVY. ODZKOUŠENÍ A DODÁNÍ KOMPLETNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE OD OPRAV/REVIZÍ - ČERPADLO MUSÍ BÝT TECHNICKY I LEGISLATIVNĚ SCHOPNO PROVOZU. | [25 empty] | POP | (DEMONTÁŽ PRO REPASI V ČÁSTI "DEMONTÁŽE"), KOMPLETNÍ REPASE; MONTÁŽ. ROZSAH REPASE: KOMPLETNÍ REVIZE MECHANICKÉ ČÁSTI ČERPADLA, KOMPLETNÍ REVIZE ELEKTROČÁSTI (VÝMĚNA MOTORU), VYBAVENÍ TEPLOTNÍMI ČIDLY ZADNÍHO LOŽISKA ČERPADLA, PŘEDNÍHO LOŽISKA, UCPÁVKY, ZADNÍHO LOŽISKA MOTORU, PŘEDNÍHO LOŽISKA MOTORU; 3x PTC ČIDLA MOTORU PRO TERMISTOROVOU OCHRANU. ELEKTROMOTOR MUSÍ BÝT SCHOPEN PROVOZU S FREKV. MĚNIČEM. NOVÉ SESTAVENÍ NA RÁMU ČERPADLA, POVRCHOVÉ ÚPRAVY SESTAVY. ODZKOUŠENÍ A DODÁNÍ KOMPLETNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE OD OPRAV/REVIZÍ - ČERPADLO MUSÍ BÝT TECHNICKY I LEGISLATIVNĚ SCHOPNO PROVOZU.
|  | 231P3 | [25 empty] | POP
|  | pozn k pol. 1.2; 1.3; 1.4.: Měřící přístroje dodané s čerpadly a motory budou: Pt100/4 drát; převodník 4-20 mA v hlavici teploměru; vše provedení Ex d. od dodavatele definovat teploty H (alarm) a HH (Trip) | [25 empty] | POP | pozn k pol. 1.2; 1.3; 1.4.: Měřící přístroje dodané s čerpadly a motory budou: Pt100/4 drát; převodník 4-20 mA v hlavici teploměru; vše provedení Ex d. od dodavatele definovat teploty H (alarm) a HH (Trip)
4 | 1.4 | ČERPADLO 100-SLVN 4 - REPASE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (DEMONTÁŽ PRO REPASI V ČÁSTI "DEMONTÁŽE"), KOMPLETNÍ REPASE; MONTÁŽ. ROZSAH REPASE: KOMPLETNÍ REVIZE MECHANICKÉ ČÁSTI ČERPADLA, KOMPLETNÍ REVIZE ELEKTROČÁSTI (VÝMĚNA MOTORU), VYBAVENÍ TEPLOTNÍMI ČIDLY ZADNÍHO LOŽISKA ČERPADLA, PŘEDNÍHO LOŽISKA, UCPÁVKY, ZADNÍHO LOŽISKA MOTORU, PŘEDNÍHO LOŽISKA MOTORU; 3x PTC ČIDLA MOTORU PRO TERMISTOROVOU OCHRANU. ELEKTROMOTOR MUSÍ BÝT SCHOPEN PROVOZU S FREKV. MĚNIČEM. NOVÉ SESTAVENÍ NA RÁMU ČERPADLA, POVRCHOVÉ ÚPRAVY SESTAVY. ODZKOUŠENÍ A DODÁNÍ KOMPLETNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE OD OPRAV/REVIZÍ - ČERPADLO MUSÍ BÝT TECHNICKY I LEGISLATIVNĚ SCHOPNO PROVOZU. | [25 empty] | POP | (DEMONTÁŽ PRO REPASI V ČÁSTI "DEMONTÁŽE"), KOMPLETNÍ REPASE; MONTÁŽ. ROZSAH REPASE: KOMPLETNÍ REVIZE MECHANICKÉ ČÁSTI ČERPADLA, KOMPLETNÍ REVIZE ELEKTROČÁSTI (VÝMĚNA MOTORU), VYBAVENÍ TEPLOTNÍMI ČIDLY ZADNÍHO LOŽISKA ČERPADLA, PŘEDNÍHO LOŽISKA, UCPÁVKY, ZADNÍHO LOŽISKA MOTORU, PŘEDNÍHO LOŽISKA MOTORU; 3x PTC ČIDLA MOTORU PRO TERMISTOROVOU OCHRANU. ELEKTROMOTOR MUSÍ BÝT SCHOPEN PROVOZU S FREKV. MĚNIČEM. NOVÉ SESTAVENÍ NA RÁMU ČERPADLA, POVRCHOVÉ ÚPRAVY SESTAVY. ODZKOUŠENÍ A DODÁNÍ KOMPLETNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE OD OPRAV/REVIZÍ - ČERPADLO MUSÍ BÝT TECHNICKY I LEGISLATIVNĚ SCHOPNO PROVOZU.
|  | 231P4 | [25 empty] | POP
|  | pozn k pol. 1.2; 1.3; 1.4.: Měřící přístroje dodané s čerpadly a motory budou: Pt100/4 drát; převodník 4-20 mA v hlavici teploměru; vše provedení Ex d. od dodavatele definovat teploty H (alarm) a HH (Trip) | [25 empty] | POP | pozn k pol. 1.2; 1.3; 1.4.: Měřící přístroje dodané s čerpadly a motory budou: Pt100/4 drát; převodník 4-20 mA v hlavici teploměru; vše provedení Ex d. od dodavatele definovat teploty H (alarm) a HH (Trip)
Díl: | M2_1 | Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7962.51 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | 2.1 | TR . BEZEŠVÁ OCELOVÁ, PN 40, MAT TŘ. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425715, DN 200 | BM | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 33.06 | 1553.82 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
6 | 2.2 | TR . BEZEŠVÁ OCELOVÁ, PN 40, MAT TŘ. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425715, DN25 | BM | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.99 | 15.92 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
7 | 2.11 | TR . BEZEŠVÁ OCELOVÁ, PN 40, MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425715, DN 250 | BM | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 45.92 | 3214.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
8 | 2.12 | TR . BEZEŠVÁ OCELOVÁ, PN 40, MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425715, DN 200 | BM | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 33.06 | 1057.92 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
9 | 2.13 | TR . BEZEŠVÁ OCELOVÁ, PN 40, MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425715, DN 150 | BM | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 20.14 | 785.46 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
10 | 2.14 | TR . BEZEŠVÁ OCELOVÁ, PN 40, MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425715, DN 125 | BM | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 15 | 75 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
11 | 2.15 | TR . BEZEŠVÁ OCELOVÁ, PN 40, MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425715, DN 100 | BM | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 10.88 | 446.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
12 | 2.16 | TR . BEZEŠVÁ OCELOVÁ, PN 40, MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425715, DN 80 | BM | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7.57 | 363.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
13 | 2.17 | TR . BEZEŠVÁ OCELOVÁ, PN 40, MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425715, DN 65 | BM | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
14 | 2.18 | TR . BEZEŠVÁ OCELOVÁ, PN 40, MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425715, DN 50 | BM | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4.11 | 131.52 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
15 | 2.19 | TR . BEZEŠVÁ OCELOVÁ, PN 40, MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425715, DN 40 | BM | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.93 | 219.75 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
16 | 2.20 | TR . BEZEŠVÁ OCELOVÁ, PN 40, MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425715, DN 25 | BM | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.99 | 63.68 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
17 | 2.22 | TR . BEZEŠVÁ OCELOVÁ, ZÁVITOVÁ, PN 40, MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425711, DN 2" | BM | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
18 | 2.23 | TR . BEZEŠVÁ OCELOVÁ, ZÁVITOVÁ, PN 40, MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425711, DN 1 1/2" | BM | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4.6 | 13.8 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
19 | 2.24 | TR . BEZEŠVÁ OCELOVÁ, ZÁVITOVÁ, PN 40, MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425711, DN 1" | BM | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
20 | 2.25 | TR . BEZEŠVÁ OCELOVÁ, ZÁVITOVÁ, PN 40, MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425711, DN 1/2" | BM | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8 | 9 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
21 | 2.39 | ODBOČKA NA MONTÁŽI PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; DN 250 | KS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
22 | 2.40 | ODBOČKA NA MONTÁŽI PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; DN 200 | KS | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
23 | 2.41 | ODBOČKA NA MONTÁŽI PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; DN 150 | KS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
24 | 2.42 | ODBOČKA NA MONTÁŽI PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; DN 125 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
25 | 2.43 | ODBOČKA NA MONTÁŽI PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; DN 100 | KS | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
26 | 2.44 | ODBOČKA NA MONTÁŽI PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; DN 80 | KS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
27 | 2.45 | ODBOČKA NA MONTÁŽI PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; DN 50 | KS | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
28 | 2.46 | ODBOČKA NA MONTÁŽI PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; DN 40 | KS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
29 | 2.47 | ODBOČKA NA MONTÁŽI PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; DN 25 | KS | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
30 | 2.48 | ODBOČKA NA MONTÁŽI PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; DN 15 | KS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
31 | 2.49 | ODBOČKA NA MONTÁŽI PN 40, V MAT TŘ. P 265GH NEBO EKVIVALENT; DN 200 | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
32 | 2.50 | ODBOČKA NA MONTÁŽI PN 40, V MAT TŘ. P 265GH NEBO EKVIVALENT; DN 25 | KS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
33 | 2.52 | KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TŘ. P 265GH NEBO EKVIVALENT; VN 425760; DN 200; 90° | KS | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
34 | 2.53 | KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TŘ. P 265GH NEBO EKVIVALENT; NA MONT.; DN 25; 90° | KS | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
35 | 2.61 | KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; VN 425760; DN 250; 90° | KS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
36 | 2.62 | KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; VN 425760; DN 200; 90° | KS | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
37 | 2.63 | KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; VN 425760; DN 150; 90° | KS | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
38 | 2.64 | KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; VN 425760; DN 125; 90° | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
39 | 2.65 | KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; VN 425760; DN 100; 90° | KS | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
40 | 2.66 | KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; VN 425760; DN 80; 90° | KS | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
41 | 2.67 | KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; VN 425760; DN 50; 90° | KS | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
42 | 2.68 | KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; VN 425760; DN 40; 90° | KS | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
43 | 2.69 | KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; NA MONT.; DN 25; 90° | KS | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
44 | 2.70 | KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; NA MONT.; DN 15; 90° | KS | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
45 | 2.72 | KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TŘ. P 265GH NEBO EKVIVALENT; NA MONT.; DN 200; 45° | KS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
46 | 2.73 | KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TŘ. P 265GH NEBO EKVIVALENT; NA MONT.; DN 25; 45° | KS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
47 | 2.85 | KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; VN 425760; DN 200; 45° | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
48 | 2.86 | KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; VN 425760; DN 150; 45° | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
49 | 2.87 | KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; VN 425760; DN 125; 45° | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
50 | 2.88 | KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; VN 425760; DN 100; 45° | KS | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
51 | 2.89 | KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; VN 425760; DN 80; 45° | KS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
52 | 2.90 | KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; VN 425760; DN 50; 45° | KS | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
53 | 2.91 | KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; VN 425760; DN 40; 45° | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
54 | 2.92 | KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; NA MONT.; DN 25; 45° | KS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
55 | 2.93 | KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; NA MONT.; DN 15; 45° | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
56 | 2.95 | REDUKCE SYMETRICKÁ; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 132280; DN 150/200 | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
57 | 2.96 | REDUKCE SYMETRICKÁ; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ATYP. DÉLKA; DN 150/200 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
58 | 2.97 | REDUKCE SYMETRICKÁ; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 132280; DN 100/80 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
59 | 2.98 | REDUKCE SYMETRICKÁ; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 132280; DN 32/50 | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
60 | 2.99 | REDUKCE SYMETRICKÁ; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 132280; DN 50/ 1 1/2" | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
61 | 2.100 | REDUKCE SYMETRICKÁ; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 132280; DN 1 1/2"/1" | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
62 | 2.101 | REDUKCE SYMETRICKÁ; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 132280; DN 2"/1" | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
63 | 2.103 | REDUKCE ASYMETRICKÁ; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 132280; DN 100/80 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
64 | 2.104 | REDUKCE ASYMETRICKÁ; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 132280; DN 50/40 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
65 | 2.105 | REDUKCE ASYMETRICKÁ; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 132280; DN 50/25 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
66 | 2.106 | REDUKCE ASYMETRICKÁ; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 132280; DN 200/150 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
67 | 2.115 | PŘÍRUBA PLOCHÁ, PŘIVAŘOVACÍ; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT;ČSN EN 1092-1; DN 100 | KS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
68 | 2.117 | PŘÍRUBA PLOCHÁ, PŘIVAŘOVACÍ; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT;ČSN EN 1092-1; DN 40 | KS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
69 | 2.118 | PŘÍRUBA PLOCHÁ, PŘIVAŘOVACÍ; PN 40, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT;ČSN EN 1092-1; DN 25 | KS | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
70 | 2.120 | PŘÍRUBA KRKOVÁ, PŘIVAŘOVACÍ; PN 16, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT;ČSN EN 1092-11; DN 200 | KS | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
71 | 2.130 | PŘÍRUBA PLOCHÁ, PŘIVAŘOVACÍ; PN 16, V MAT TŘ. P 265GH NEBO EKVIVALENT;ČSN EN 1092-1; DN 200 | KS | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
72 | 2.132 | PŘÍRUBA PLOCHÁ, PŘIVAŘOVACÍ; PN 16, V MAT TŘ. P 265GH NEBO EKVIVALENT;ČSN EN 1092-1; DN 25 | KS | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
73 | 2.134 | PŘÍRUBA PLOCHÁ, PŘIVAŘOVACÍ; PN 16, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT;ČSN EN 1092-1; DN 250 | KS | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
74 | 2.135 | PŘÍRUBA PLOCHÁ, PŘIVAŘOVACÍ; PN 16, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT;ČSN EN 1092-1; DN 200 | KS | 122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
75 | 2.136 | PŘÍRUBA PLOCHÁ, PŘIVAŘOVACÍ; PN 16, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT;ČSN EN 1092-1; DN 150 | KS | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
76 | 2.137 | PŘÍRUBA PLOCHÁ, PŘIVAŘOVACÍ; PN 16, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT;ČSN EN 1092-1; DN 125 | KS | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
77 | 2.138 | PŘÍRUBA PLOCHÁ, PŘIVAŘOVACÍ; PN 16, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT;ČSN EN 1092-1; DN 100 | KS | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
78 | 2.139 | PŘÍRUBA PLOCHÁ, PŘIVAŘOVACÍ; PN 16, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT;ČSN EN 1092-1; DN 80 | KS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
79 | 2.140 | PŘÍRUBA PLOCHÁ, PŘIVAŘOVACÍ; PN 16, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT;ČSN EN 1092-1; DN 50 | KS | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
80 | 2.141 | PŘÍRUBA PLOCHÁ, PŘIVAŘOVACÍ; PN 16, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT;ČSN EN 1092-1; DN 40 | KS | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
81 | 2.142 | PŘÍRUBA PLOCHÁ, PŘIVAŘOVACÍ; PN 16, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT;ČSN EN 1092-1; DN 25 | KS | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
82 | 2.144 | PŘÍRUBA PLOCHÁ, PŘIVAŘOVACÍ; PN 6, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT;ČSN EN 1092-1; DN 65 | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
83 | 2.145 | PŘÍRUBA PLOCHÁ, PŘIVAŘOVACÍ; PN 10, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT;ČSN EN 1092-1; DN 50 | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
84 | 2.147 | PŘÍRUBA PLOCHÁ, ZASLEPOVACÍ; PN 16, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT;ČSN EN 1092-1; DN 200 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
85 | 2.148 | PŘÍRUBA PLOCHÁ, ZASLEPOVACÍ; PN 16, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT;ČSN EN 1092-1; DN 100 | KS | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
86 | 2.149 | PŘÍRUBA PLOCHÁ, ZASLEPOVACÍ; PN 16, V MAT TŘ. P 235GH NEBO EKVIVALENT;ČSN EN 1092-1; DN 50 | KS | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M2_2 | PŘÍRUBOVÉ SPOJE: VŠECHNY PŘÍRUBOVÉ SPOJE PŘEMOSTĚNÉ (VODIVĚ PROPOJENÉ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
|  | DÉLKOVÁ ÚPRAVA ŠROUBŮ PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ - PŘESAH PŘES MATICI MAX. 1-2 ZÁVITY; UVAŽOVÁNO PRO 50% ŠROUBŮ Z CELKOVÉHO POČTU 7350, TJ. 3675 ŠROUBŮ; TYPICKÝ ROZMĚR M20 | [25 empty] | POP | DÉLKOVÁ ÚPRAVA ŠROUBŮ PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ - PŘESAH PŘES MATICI MAX. 1-2 ZÁVITY; UVAŽOVÁNO PRO 50% ŠROUBŮ Z CELKOVÉHO POČTU 7350, TJ. 3675 ŠROUBŮ; TYPICKÝ ROZMĚR M20
87 | 2.163 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ; PN 40, DN 100 (DLOUHÉ ŠROUBY) | KS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
88 | 2.165 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ; PN 40, DN 40 (DLOUHÉ ŠROUBY) | KS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
89 | 2.166 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ; PN 40, DN 25 | KS | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
90 | 2.167 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ; PN 40, DN 25 (DLOUHÉ ŠROUBY) | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
91 | 2.168 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ; PN 16, DN 250 | KS | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
92 | 2.169 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ; PN 16, DN 200 | KS | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
93 | 2.170 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ; PN 16, DN 150 | KS | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
94 | 2.171 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ; PN 16, DN 125 | KS | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
95 | 2.172 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ; PN 16, DN 100 | KS | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
96 | 2.173 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ; PN 16, DN 80 | KS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
97 | 2.174 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ; PN 16, DN 50 | KS | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
98 | 2.175 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ; PN 16, DN 40 | KS | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
99 | 2.176 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ; PN 16, DN 25 | KS | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
100 | 2.177 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ; PN 10, DN 50 | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
101 | 2.178 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ; PN 6, DN 65 | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
102 | 2.179 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ; PN 10, DN 50 | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
103 | Pol__0103 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ; PN 10, DN 200; DLOUHÉ ŠROUBY | KS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
104 | 2.182 | PLASTOVÉ KRYTKY HLAV ŠROUBŮ A MATIC PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ M24 | KS | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | POŽADAVEK INVESTORA | [25 empty] | POP
105 | 2.183 | PLASTOVÉ KRYTKY HLAV ŠROUBŮ A MATIC PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ M20 | KS | 4800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | POŽADAVEK INVESTORA | [25 empty] | POP
106 | 2.184 | PLASTOVÉ KRYTKY HLAV ŠROUBŮ A MATIC PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ M16 | KS | 1800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | POŽADAVEK INVESTORA | [25 empty] | POP
107 | 2.185 | PLASTOVÉ KRYTKY HLAV ŠROUBŮ A MATIC PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ M12 | KS | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | POŽADAVEK INVESTORA | [25 empty] | POP
108 | 2.187 | ZÁSLEPKA POTRUBÍ DLE ČSN 13 1180; PN 16, MAT. P 235GH; DN 250 | KS | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
109 | 2.188 | ZÁSLEPKA POTRUBÍ DLE ČSN 13 1180; PN 16, MAT. P 235GH; DN 200 | KS | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
110 | 2.189 | ZÁSLEPKA POTRUBÍ DLE ČSN 13 1180; PN 16, MAT. P 235GH; DN 150 | KS | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
111 | 2.190 | ZÁSLEPKA POTRUBÍ DLE ČSN 13 1180; PN 10, MAT. P 235GH; DN 200 | KS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
112 | 2.191 | ZÁSLEPKA POTRUBÍ DLE ČSN 13 1180; PN 16, MAT. P 265GH; DN 200 | KS | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M2_3 | ARMATURY S ELEKTRICKÝM SERVOPOHONEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7493 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
|  | POZN.: ARMATURY PRO HOŘLAVÉ KAPALINY! | [25 empty] | POP
113 | 2.197 | ŠOUPÁTKO TŘMENOVÉ, S ELEKTRICKÝM SERVOPOHONEM AUMA NORM, PŘÍRUBOVÉ, Z OCELI NA ODLITKY; PRO HOŘLAVÉ, KAPALINY | KS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 262 | 1572 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (BENZIN AUTOMOBILNÍ, NAFTA MOTOROVÁ); PN 16, DN 250, DO ZONY 1. | [25 empty] | POP
|  | POŽADAVKY: TŘÍDA TĚSNOSTI A; ATEST NA TĚSNOST Z OBOU STRAN TLAKEM PŘI HRANICI TŘÍDY (MIN. 15 BAR), ÚPRAVA TĚSNÍCÍCH PLOCH STELIT; VYBAVENÍ SERVOPOHONU: ATEX, Ex PRŮCHODKY; SIGNALIZAČNÍ KONTAKTY OTEVŘENO; ZAVŘENO; POLOHOVÉ KONTAKTY OTEVŘENO, ZAVŘENO; MOMENTOVÉ KONTAKTY OTEVŘENO, ZAVŘENO; TERMOKONTAKTY, VYTÁPĚNÍ. | [25 empty] | POP | POŽADAVKY: TŘÍDA TĚSNOSTI A; ATEST NA TĚSNOST Z OBOU STRAN TLAKEM PŘI HRANICI TŘÍDY (MIN. 15 BAR), ÚPRAVA TĚSNÍCÍCH PLOCH STELIT; VYBAVENÍ SERVOPOHONU: ATEX, Ex PRŮCHODKY; SIGNALIZAČNÍ KONTAKTY OTEVŘENO; ZAVŘENO; POLOHOVÉ KONTAKTY OTEVŘENO, ZAVŘENO; MOMENTOVÉ KONTAKTY OTEVŘENO, ZAVŘENO; TERMOKONTAKTY, VYTÁPĚNÍ.
|  | MOŽNÉ ŘEŠENÍ: (NABÍDKA MORAVIA SYSTÉM PNA 22001168 ) ŠOUPĚ DN 250 PN 16, L=450 MM; 1.0619, TRIM 5, POHON SAEx - Ex de; 3X400 V/50Hz; VČ. PRŮCHODEK; SCHEMA TPA00R1AB-101-000 S TERMOKONTAKTY; S PRODLUŽOVACÍM NÁSTAVCEM VŘETENE 150 MM | [25 empty] | POP | MOŽNÉ ŘEŠENÍ: (NABÍDKA MORAVIA SYSTÉM PNA 22001168 ) ŠOUPĚ DN 250 PN 16, L=450 MM; 1.0619, TRIM 5, POHON SAEx - Ex de; 3X400 V/50Hz; VČ. PRŮCHODEK; SCHEMA TPA00R1AB-101-000 S TERMOKONTAKTY; S PRODLUŽOVACÍM NÁSTAVCEM VŘETENE 150 MM
|  | 231SE 01; 02; 03; 04; 05; 28 | [25 empty] | POP
114 | 2.202 | ŠOUPÁTKO TŘMENOVÉ, S ELEKTRICKÝM SERVOPOHONEM AUMA NORM, PŘÍRUBOVÉ, Z OCELI NA ODLITKY; PRO HOŘLAVÉ, KAPALINY | KS | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 169 | 4901 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (BENZIN AUTOMOBILNÍ, NAFTA MOTOROVÁ); PN 16, DN 200, DO ZONY 1. | [25 empty] | POP
|  | POŽADAVKY: TŘÍDA TĚSNOSTI A; ATEST NA TĚSNOST Z OBOU STRAN TLAKEM PŘI HRANICI TŘÍDY (MIN. 15 BAR), ÚPRAVA TĚSNÍCÍCH PLOCH STELIT; VYBAVENÍ SERVOPOHONU: ATEX, Ex PRŮCHODKY; SIGNALIZAČNÍ KONTAKTY OTEVŘENO; ZAVŘENO; POLOHOVÉ KONTAKTY OTEVŘENO, ZAVŘENO; MOMENTOVÉ KONTAKTY OTEVŘENO, ZAVŘENO; TERMOKONTAKTY, VYTÁPĚNÍ. | [25 empty] | POP | POŽADAVKY: TŘÍDA TĚSNOSTI A; ATEST NA TĚSNOST Z OBOU STRAN TLAKEM PŘI HRANICI TŘÍDY (MIN. 15 BAR), ÚPRAVA TĚSNÍCÍCH PLOCH STELIT; VYBAVENÍ SERVOPOHONU: ATEX, Ex PRŮCHODKY; SIGNALIZAČNÍ KONTAKTY OTEVŘENO; ZAVŘENO; POLOHOVÉ KONTAKTY OTEVŘENO, ZAVŘENO; MOMENTOVÉ KONTAKTY OTEVŘENO, ZAVŘENO; TERMOKONTAKTY, VYTÁPĚNÍ.
|  | MOŽNÉ ŘEŠENÍ: (NABÍDKA MORAVIA SYSTÉM PNA 22001168) ŠOUPĚ DN 200 PN 16, L=330 MM; 1.0619, TRIM 5, POHON SAEx - Ex de; 3X400 V/50Hz; VČ. PRŮCHODEK; SCHEMA TPA00R1AB-101-000 S TERMOKONTAKTY | [25 empty] | POP | MOŽNÉ ŘEŠENÍ: (NABÍDKA MORAVIA SYSTÉM PNA 22001168) ŠOUPĚ DN 200 PN 16, L=330 MM; 1.0619, TRIM 5, POHON SAEx - Ex de; 3X400 V/50Hz; VČ. PRŮCHODEK; SCHEMA TPA00R1AB-101-000 S TERMOKONTAKTY
|  | 231SE 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 20; 21; 22; 23; 26; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 59; 60; 61 | [25 empty] | POP | 231SE 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 20; 21; 22; 23; 26; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 59; 60; 61
115 | 2.207 | ŠOUPÁTKO TŘMENOVÉ, S ELEKTRICKÝM SERVOPOHONEM AUMA NORM, PŘÍRUBOVÉ, Z OCELI NA ODLITKY; PRO HOŘLAVÉ, KAPALINY | KS | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 102 | 816 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (BENZIN AUTOMOBILNÍ, NAFTA MOTOROVÁ); PN 16, DN 150, DO ZONY 1. | [25 empty] | POP
|  | POŽADAVKY: TŘÍDA TĚSNOSTI A; ATEST NA TĚSNOST Z OBOU STRAN TLAKEM PŘI HRANICI TŘÍDY (MIN. 15 BAR), ÚPRAVA TĚSNÍCÍCH PLOCH STELIT; VYBAVENÍ SERVOPOHONU: ATEX, Ex PRŮCHODKY; SIGNALIZAČNÍ KONTAKTY OTEVŘENO; ZAVŘENO; POLOHOVÉ KONTAKTY OTEVŘENO, ZAVŘENO; MOMENTOVÉ KONTAKTY OTEVŘENO, ZAVŘENO; TERMOKONTAKTY, VYTÁPĚNÍ. | [25 empty] | POP | POŽADAVKY: TŘÍDA TĚSNOSTI A; ATEST NA TĚSNOST Z OBOU STRAN TLAKEM PŘI HRANICI TŘÍDY (MIN. 15 BAR), ÚPRAVA TĚSNÍCÍCH PLOCH STELIT; VYBAVENÍ SERVOPOHONU: ATEX, Ex PRŮCHODKY; SIGNALIZAČNÍ KONTAKTY OTEVŘENO; ZAVŘENO; POLOHOVÉ KONTAKTY OTEVŘENO, ZAVŘENO; MOMENTOVÉ KONTAKTY OTEVŘENO, ZAVŘENO; TERMOKONTAKTY, VYTÁPĚNÍ.
|  | MOŽNÉ ŘEŠENÍ: (NABÍDKA MORAVIA SYSTEM PNA 22001168) ŠOUPĚ DN 150 PN 16, L=280 MM; 1.0619, TRIM 5, POHON SAEx - Ex de; 3X400 V/50Hz; VČ. PRŮCHODEK; SCHEMA TPA00R1AB-101-000 S TERMOKONTAKTY; 2 KS S PRODLUŽOVACÍM NÁSTAVCEM VŘETENE 250 MM POZOR: 231SE17; 18 VYBAVIT I VYSILAČEM POLOHY 0-100% (4-20mA) | [25 empty] | POP | MOŽNÉ ŘEŠENÍ: (NABÍDKA MORAVIA SYSTEM PNA 22001168) ŠOUPĚ DN 150 PN 16, L=280 MM; 1.0619, TRIM 5, POHON SAEx - Ex de; 3X400 V/50Hz; VČ. PRŮCHODEK; SCHEMA TPA00R1AB-101-000 S TERMOKONTAKTY; 2 KS S PRODLUŽOVACÍM NÁSTAVCEM VŘETENE 250 MM POZOR: 231SE17; 18 VYBAVIT I VYSILAČEM POLOHY 0-100% (4-20mA)
|  | 231SE27; 25; 43; 42; S NÁSTAVCEM 2 KS: 231SE 44; 45; S VYSILAČEM POLOHY 2 KS: 231SE17; 18 | [25 empty] | POP
116 | 2.212 | ŠOUPÁTKO TŘMENOVÉ, S ELEKTRICKÝM SERVOPOHONEM AUMA NORM, PŘÍRUBOVÉ, Z OCELI NA ODLITKY; PRO HOŘLAVÉ, KAPALINY | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 102 | 204 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (BENZIN AUTOMOBILNÍ, NAFTA MOTOROVÁ); PN 16, DN 125, DO ZONY 1. | [25 empty] | POP
|  | POŽADAVKY: TŘÍDA TĚSNOSTI A; ATEST NA TĚSNOST Z OBOU STRAN TLAKEM PŘI HRANICI TŘÍDY (MIN. 15 BAR), ÚPRAVA TĚSNÍCÍCH PLOCH STELIT; VYBAVENÍ SERVOPOHONU: ATEX, Ex PRŮCHODKY; SIGNALIZAČNÍ KONTAKTY OTEVŘENO; ZAVŘENO; POLOHOVÉ KONTAKTY OTEVŘENO, ZAVŘENO; MOMENTOVÉ KONTAKTY OTEVŘENO, ZAVŘENO; TERMOKONTAKTY, VYTÁPĚNÍ. | [25 empty] | POP | POŽADAVKY: TŘÍDA TĚSNOSTI A; ATEST NA TĚSNOST Z OBOU STRAN TLAKEM PŘI HRANICI TŘÍDY (MIN. 15 BAR), ÚPRAVA TĚSNÍCÍCH PLOCH STELIT; VYBAVENÍ SERVOPOHONU: ATEX, Ex PRŮCHODKY; SIGNALIZAČNÍ KONTAKTY OTEVŘENO; ZAVŘENO; POLOHOVÉ KONTAKTY OTEVŘENO, ZAVŘENO; MOMENTOVÉ KONTAKTY OTEVŘENO, ZAVŘENO; TERMOKONTAKTY, VYTÁPĚNÍ.
|  | MOŽNÉ ŘEŠENÍ: (NABÍDKA MORAVIA SYSTEM PNA 22001168) ŠOUPĚ DN 125 PN 16, L=255 MM; 1.0619, TRIM 5, POHON SAEx - Ex de; 3X400 V/50Hz; VČ. PRŮCHODEK; SCHEMA TPA00R1AB-101-000 S TERMOKONTAKTY POZOR: 231SE19 VYBAVIT I VYSILAČEM POLOHY | [25 empty] | POP | MOŽNÉ ŘEŠENÍ: (NABÍDKA MORAVIA SYSTEM PNA 22001168) ŠOUPĚ DN 125 PN 16, L=255 MM; 1.0619, TRIM 5, POHON SAEx - Ex de; 3X400 V/50Hz; VČ. PRŮCHODEK; SCHEMA TPA00R1AB-101-000 S TERMOKONTAKTY POZOR: 231SE19 VYBAVIT I VYSILAČEM POLOHY
|  | 231SE 24; S VYSILAČEM POLOHY 0-100% (4-20mA) 1 KS - 231SE19 | [25 empty] | POP
Díl: | M2_4 | ARMATURY RUČNÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4074.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
|  | POZN.: ARMATURY PRO HOŘLAVÉ KAPALINY! ZVÝŠENÁ TĚSNOST! | [25 empty] | POP
117 | 2.219 | ŠOUPÁTKO TŘMENOVÉ, RUČNÍ, PŘÍRUBOVÉ, Z OCELI NA ODLITKY, NAPŘ. S30.2 111 516; PRO HOŘLAVÉ KAPALINY;, PN 16, DN 200 | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 140 | 420 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | ÚPRAVA TĚSNÍCÍCH PLOCH STELIT; L=330 | [25 empty] | POP
|  | 231A069; 070; 071 | [25 empty] | POP
118 | 2.221 | ŠOUPÁTKO TŘMENOVÉ, RUČNÍ, PŘÍRUBOVÉ, Z OCELI NA ODLITKY, NAPŘ. S30.2 111 516; PRO HOŘLAVÉ KAPALINY;, PN 16, DN 100 | KS | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 40 | 520 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | ÚPRAVA TĚSNÍCÍCH PLOCH STELIT | [25 empty] | POP
|  | 231A009; 010; 011; 012; 013; 041; 042; 044; 060; 061; 090; 091; 092 | [25 empty] | POP
119 | 2.223 | ŠOUPÁTKO TŘMENOVÉ, RUČNÍ, PŘÍRUBOVÉ, Z OCELI NA ODLITKY, NAPŘ. S30.2 111 516; PRO HOŘLAVÉ KAPALINY;, PN 16, DN 50 | KS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 18 | 90 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | ÚPRAVA TĚSNÍCÍCH PLOCH STELIT | [25 empty] | POP
|  | 231A085; 086; 087; 093; 094 | [25 empty] | POP
120 | 2.226 | KOHOUT KULOVÝ, RUČNÍ, PŘÍRUBOVÝ, Z OCELI NA ODLITKY, NAPŘ. K85.2 111 516; PRO HOŘLAVÉ KAPALINY; PN, 16, DN 100 | KS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 30 | 150 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 231A 019; 020; 023; 062; 059 | [25 empty] | POP
121 | 2.229 | KOHOUT KULOVÝ, RUČNÍ, PŘÍRUBOVÝ, Z OCELI NA ODLITKY, NAPŘ. K85.2 111 516; PRO HOŘLAVÉ KAPALINY; PN, 16, DN 25 | KS | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5 | 80 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 231A004; 005; 006; 007; 008; 043; 022; 064; 066; 080; 081; 082; 083; 084 (2 KS REZERVA) | [25 empty] | POP
122 | 2.232 | KOHOUT KULOVÝ, RUČNÍ, PŘÍRUBOVÝ, Z OCELI NA ODLITKY, NAPŘ. K85.2 111 516; PRO HOŘLAVÉ KAPALINY; PN, 16, DN 50 | KS | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 12 | 168 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 231A036; 037; 038; 039; 040; 021; 065; 067; 097A; 097B; 097C; 097D; 097E (1 KS REZERVA) | [25 empty] | POP
123 | 2.235 | KOHOUT KULOVÝ, RUČNÍ, PŘÍRUBOVÝ, Z OCELI NA ODLITKY, NAPŘ. K85.2 111 516; PRO HOŘLAVÉ KAPALINY; PN, 16, DN 40 - ATYP - ÚPRAVA | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 231A001; 002; 003 KOHOUTY VYBAVIT DRŽÁKEM PRO SPINAČ POLOHY; DÁLE PRODLOUŽENÍM HŘÍDELE PÁKY CCA 500 MM! | [25 empty] | POP | 231A001; 002; 003 KOHOUTY VYBAVIT DRŽÁKEM PRO SPINAČ POLOHY; DÁLE PRODLOUŽENÍM HŘÍDELE PÁKY CCA 500 MM!
124 | 2.238 | KOHOUT KULOVÝ, RUČNÍ, ZÁVITOVÝ, Z OCELI NA ODLITKY NEBO NEREZ, PRO HOŘLAVÉ KAPALINY; PN 16 NEBO PN, 40, DN 25 (1") | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 231A049 (2 KS REZERVA) | [25 empty] | POP
125 | 2.241 | KOHOUT KULOVÝ, RUČNÍ, ZÁVITOVÝ, Z OCELI NA ODLITKY NEBO NEREZ, PRO HOŘLAVÉ KAPALINY; PN 16 NEBO PN, 40, DN 15 (1/2") | KS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 231A050; 051 (2 KS REZERVA) | [25 empty] | POP
126 | 2.244 | KLAPKA ZPĚTNÁ, PŘÍRUBOVÁ, Z OCELI NA ODLITKY, S VNITŘNÍM OBTOKEM; TYP L16 117 516 NEBO CSEN; PRO, HOŘLAVÉ KAPALINY; PN 16, DN 200 | KS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 100 | 500 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 231A031; 032; 033; 034; 035 | [25 empty] | POP
127 | 2.246 | KLAPKA ZPĚTNÁ, PŘÍRUBOVÁ, Z OCELI NA ODLITKY, S VNITŘNÍM OBTOKEM A ZÁVAŽÍM A TLUMIČEM; TYP CSEN;, PRO HOŘLAVÉ KAPALINY; PN 16, DN 150 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 80 | 160 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (NABÍDKA MORAVIA SYSTEMS PNA 24000739 ZE 17.5.2024) | [25 empty] | POP
|  | 231A045; 047 | [25 empty] | POP
128 | 2.248 | KLAPKA ZPĚTNÁ, PŘÍRUBOVÁ, Z OCELI NA ODLITKY, S VNITŘNÍM OBTOKEM A ZÁVAŽÍM A TLUMIČEM; TYP CSEN;, PRO HOŘLAVÉ KAPALINY; PN 16, DN 125 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (NABÍDKA MORAVIA SYSTEMS PNA 24000739) | [25 empty] | POP
|  | 231A046 | [25 empty] | POP
129 | 2.250 | KLAPKA ZPĚTNÁ, PŘÍRUBOVÁ, Z OCELI NA ODLITKY; TYP L10 117 516 NEBO CSEN; PRO HOŘLAVÉ KAPALINY; PN, 16, DN 100 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 231A063 | [25 empty] | POP
130 | 2.252 | KLAPKA ZPĚTNÁ, PŘÍRUBOVÁ, Z OCELI NA ODLITKY; TYP L10 117 516 NEBO CSEN; PRO HOŘLAVÉ KAPALINY; PN, 16, DN 80 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 231A052 | [25 empty] | POP
131 | 2.254 | KLAPKA ZPĚTNÁ, PŘÍRUBOVÁ, Z OCELI NA ODLITKY, TYP L10 117 516; PRO HOŘLAVÉ KAPALINY; PN 16, DN, 50 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 231A095; 096 | [25 empty] | POP
132 | 2.257 | VENTIL ZPĚTNÝ, MEZIPŘÍRUBOVÝ,NEREZ, TYP NAPŘ. C 09 402 040; PRO HOŘLAVÉ KAPALINY; PN 40, DN 100 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 231A 26; 027 | [25 empty] | POP
133 | 2.260 | VENTIL ZPĚTNÝ, MEZIPŘÍRUBOVÝ,NEREZ, TYP NAPŘ. C 09 402 040; PRO HOŘLAVÉ KAPALINY; PN 40, DN 40 | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 231A018; 029; 030; | [25 empty] | POP
134 | 2.263 | VENTIL ZPĚTNÝ, MEZIPŘÍRUBOVÝ,NEREZ, TYP NAPŘ. C 09 402 040; PRO HOŘLAVÉ KAPALINY; PN 40, DN 25 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 231A048 | [25 empty] | POP
135 | 2.266 | VENTIL POJISTNÝ, PŘÍRUBOVÝ, PLYNOTĚSNÝ, TYP P 16 217 540; PRO HOŘLAVÉ KAPALINY; PN 40, DN 25;, OTEVÍRACÍ PŘETLAK 6 BAR | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | BEZ ČÍSLOVÁNÍ - NÁHRADA ZA TYTÉŽ PŘED VSTUPEM DO BLOKU | [25 empty] | POP
136 | 2.269 | KLAPKA UZAVÍRACÍ, MEZIPŘÍRUBOVÁ, MOTÝLKOVÁ; Z OCELI NA ODLITKY NEBO NEREZ, PRO HOŘLAVÉ KAPALINY;, PN 10, DN 200 | KS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 231A014; 015; 016; 017; 018 | [25 empty] | POP
137 | 2.272 | PRŮHLEDÍTKO, PŘÍRUBOVÉ, DN 100 ; PRO PRAC TLAK DO 6 BAR, PŘÍRUBY DN 100/PN 16, PODLE DIN 28121;, VIZ Přílohy v TZ. | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 231A024; 025 | [25 empty] | POP
138 | 2.275 | PLAMENOJISTKA ANTIDETONAČNÍ; ROHOVÁ; DN 65/50/; PN 6; PŘIPOJENÍ EN 1092-1; TYP ADASTJ 474.50/P7AD; | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 231A088; 089 | [25 empty] | POP
139 | 2.278 | PLAMENOJISTKA ANTIDETONAČNÍ; DO KAPALINOVÉ TRASY; DN200/PN16; PŘIPOJENÍ EN 1092-1 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 300 | 600 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | TYP PROTEGO LDA-W-200-IIB3; VÝROBCE PROTEGO (PŘÍLOHA TZ); PRO PRŮTOK CCA 250 M3H-1 PŘI ZTRÁTĚ DELTA P MAX. 170 mBar. (V PŘÍLOZE TZ) | [25 empty] | POP | TYP PROTEGO LDA-W-200-IIB3; VÝROBCE PROTEGO (PŘÍLOHA TZ); PRO PRŮTOK CCA 250 M3H-1 PŘI ZTRÁTĚ DELTA P MAX. 170 mBar. (V PŘÍLOZE TZ)
|  | 231A054; 055 | [25 empty] | POP
140 | 2.281 | PLAMENOJISTKA ANTIDETONAČNÍ; DO KAPALINOVÉ TRASY; DN150/PN16; PŘIPOJENÍ EN 1092-1 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | TYP PROTEGO LDA-W-150-IIB3; VÝROBCE PROTEGO (PŘÍLOHA TZ); PRO PRŮTOK MAX. 250 M3H-1 PŘI ZTRÁTĚ DELTA P MAX. 350 mBar. (V PŘÍLOZE TZ) | [25 empty] | POP | TYP PROTEGO LDA-W-150-IIB3; VÝROBCE PROTEGO (PŘÍLOHA TZ); PRO PRŮTOK MAX. 250 M3H-1 PŘI ZTRÁTĚ DELTA P MAX. 350 mBar. (V PŘÍLOZE TZ)
|  | 231A053 | [25 empty] | POP
141 | 2.284 | ŠROUBENÍ "GOSSLER" KONCOVÉ¨, S VÍČKEM DN 50 | KS | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
142 | 2.285 | ŠROUBENÍ "GOSSLER" KONCOVÉ¨, S VÍČKEM DN 80 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
143 | 2.286 | ŠROUBENÍ ADAST KONCOVÉ, ZÁVITOVÉ S VÍČKEM A 200.25 DN 25 | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
144 | 2.288 | KOMPENZÁTOR VLNOVCOVÝ; DN 250, PN16, PŘÍRUBY DIN; STAVEB. DÉLKA 325 MM; AX. DEFORMACE DO 33 MM;, PŘÍČNÁ DEFORMACE 10 MM | KS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 38 | 190 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | MOŽNÉ ŘEŠENÍ - NABÍDKA BBA- KOMPENZÁTORY - VIZ. PŘÍLOHA TZ (TYP 7120 000) | [25 empty] | POP
|  | K1; 2; 3; 4; 5 | [25 empty] | POP
145 | 2.291 | KOMPENZÁTOR/TLUMIČ VLNOVCOVÝ; DN 200, PN16, PŘÍRUBY DIN; STAVEB. DÉLKA 130 MM | KS | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 38 | 608 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | MOŽNÉ ŘEŠENÍ - NABÍDKA BBA- KOMPENZÁTORY - VIZ. PŘÍLOHA TZ (BOA EPSILON-C) | [25 empty] | POP
|  | K 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 (K6,7,8,9,10 - neobsazeno) | [25 empty] | POP
Díl: | M2_5 | Uložení potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
146 | 2.294 | ULOŽENÍ POTRUBÍ L2 (KLUZNÉ S OSOVÝM VEDENÍM) DLE BÝVALÉ ON 130124 (TŘMEN ČSN 13 0725.0), DN 25 | KS | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
147 | 2.295 | ULOŽENÍ POTRUBÍ L2 DLE BÝVALÉ ON 130124 (TŘMEN ČSN 13 0725.0), DN 40 | KS | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
148 | 2.296 | ULOŽENÍ POTRUBÍ L2 DLE BÝVALÉ ON 130124 (TŘMEN ČSN 13 0725.0), DN 50 | KS | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
149 | 2.297 | ULOŽENÍ POTRUBÍ L2 DLE BÝVALÉ ON 130124 (TŘMEN ČSN 13 0725.0), DN 80 | KS | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
150 | 2.298 | ULOŽENÍ POTRUBÍ L2 DLE BÝVALÉ ON 130124 (TŘMEN ČSN 13 0725.0), DN 100 | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
151 | 2.299 | ULOŽENÍ POTRUBÍ L2 DLE BÝVALÉ ON 130124 (TŘMEN ČSN 13 0725.0), DN 125 | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
152 | 2.300 | ULOŽENÍ POTRUBÍ L2 DLE BÝVALÉ ON 130124 (TŘMEN ČSN 13 0725.0), DN 150 | KS | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
153 | 2.301 | ULOŽENÍ POTRUBÍ L2 DLE BÝVALÉ ON 130124 (TŘMEN ČSN 13 0725.0), DN 200 | KS | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
154 | 2.302 | ULOŽENÍ POTRUBÍ L2 DLE BÝVALÉ ON 130124 (TŘMEN ČSN 13 0725.0), DN 250 | KS | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
155 | 2.305 | ULOŽENÍ POTRUBÍ P1 DLE BÝVALÉ ON 130124 (TŘMEN ČSN 13 0725.0), DN 150 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
156 | 2.306 | ULOŽENÍ POTRUBÍ P1 DLE BÝVALÉ ON 130124 (TŘMEN ČSN 13 0725.0), DN 200 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
157 | 2.307 | ULOŽENÍ POTRUBÍ P1 DLE BÝVALÉ ON 130124 (TŘMEN ČSN 13 0725.0), DN 250 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
158 | 2.309 | ULOŽENÍ POTRUBÍ Z9 DLE BÝVALÉ ON 130124, DN 40 | KS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
159 | 2.310 | ULOŽENÍ POTRUBÍ Z9 DLE BÝVALÉ ON 130124, DN 50 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
160 | 2.311 | ULOŽENÍ POTRUBÍ Z9 DLE BÝVALÉ ON 130124, DN 125 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
161 | 2.312 | ULOŽENÍ POTRUBÍ Z9 DLE BÝVALÉ ON 130124, DN 150 | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
162 | 2.313 | ULOŽENÍ POTRUBÍ Z9 DLE BÝVALÉ ON 130124, DN 200 | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M99 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
163 | 2.316 | MÍSTNÍ MĚŘENÍ TLAKU; MĚŘENÍ TLAKU S PŘENOSEM - PŘÍPRAVA PRO MaR - NÁVAREK G1/2" (M) | KS | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | DÁLE DODÁVÁ MaR | [25 empty] | POP
164 | 2.317 | MĚŘENÍ TEPLOTY: TEPLOMĚRNÁ JÍMKA SE ZÁVITEM M20 x 1,5; DÉLKY 100 MM | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
165 | 2.318 | MĚŘENÍ HLADINY LIMITNÍ - PŘÍPRAVA PRO MaR | KS | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | DO ZASL. PŘÍRUBY DN 50 VRTAT A ŘEZAT ZÁVIT G1". MATERIÁL (PŘÍRUBA, PŘÍR. SPOJ - VIZ SPECIFIKACE VÝŠE, ZDE JEN ÚPRAVA). PRO HLADINY V SÁNÍCH ČERPADEL, LIMITNÍ HLADINU V ÚKAPOVÉ NÁDRŽI. UPEVŇOVACÍ MATERIÁL PRO LIMITNÍ HLADINY V JÍMKÁCH KANÁLU MANIPULAČNÍ CHODBY DODÁVÁ MaR | [25 empty] | POP | DO ZASL. PŘÍRUBY DN 50 VRTAT A ŘEZAT ZÁVIT G1". MATERIÁL (PŘÍRUBA, PŘÍR. SPOJ - VIZ SPECIFIKACE VÝŠE, ZDE JEN ÚPRAVA). PRO HLADINY V SÁNÍCH ČERPADEL, LIMITNÍ HLADINU V ÚKAPOVÉ NÁDRŽI. UPEVŇOVACÍ MATERIÁL PRO LIMITNÍ HLADINY V JÍMKÁCH KANÁLU MANIPULAČNÍ CHODBY DODÁVÁ MaR
166 | 2.320 | MĚŘENÍ HLADINY KONTINUÁLNÍ - PŘÍPRAVA PRO MaR | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | DO ZASL. PŘÍRUBY DN 100 VRTAT A ŘEZAT ZÁVIT G1 1/2". MATERIÁL (PŘÍRUBA, PŘÍR. SPOJ - VIZ SPECIFIKACE VÝŠE, ZDE JEN ÚPRAVA) | [25 empty] | POP | DO ZASL. PŘÍRUBY DN 100 VRTAT A ŘEZAT ZÁVIT G1 1/2". MATERIÁL (PŘÍRUBA, PŘÍR. SPOJ - VIZ SPECIFIKACE VÝŠE, ZDE JEN ÚPRAVA)
167 | 2.322 | ZNAČENÍ POTRUBÍ - ŠTÍTKY DLE ČSN 13 0072 | KS | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (VIZ. V.Č. -01-307 - POZOR JEN VZOR) | [25 empty] | POP
168 | 2.324 | ZNAČENÍ ARMATUR - ŠTÍTKY DLE ČSN 13 0072 | KS | 146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 14.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
169 | 2.326 | DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE (PODPĚRY A OSTATNÍ) VYROBENÉ NA MONTÁŽI Z HUTNÍCH POLOTOVARŮ | KG | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | DLE SITUACE - nekreslené | [25 empty] | POP
170 | 2.327 | ZÁCHYTNÉ NÁDOBY POD ODBĚRY VZORKŮ | SADA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 5 KS ZÁCHYTNÝCH NÁDOB POD ODBĚRY VZORKŮ - PL. NEREZ 1,5 MM; DÁLE ZHOTOVENÍ NA MONTÁŽI A MONTÁŽ PODPĚR POTRUBÍ NA MÍRU; DROBNÉ ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE DLE POTŘEBY | [25 empty] | POP | 5 KS ZÁCHYTNÝCH NÁDOB POD ODBĚRY VZORKŮ - PL. NEREZ 1,5 MM; DÁLE ZHOTOVENÍ NA MONTÁŽI A MONTÁŽ PODPĚR POTRUBÍ NA MÍRU; DROBNÉ ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE DLE POTŘEBY
171 | 2.328 | SIFONOVÉ NÁDOBY POD VÝTOKY PRŮSAKOVÉ VODY Z MĚŘÍCÍ CHODBY | SADA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 5 KS SIFONOVÝCH NÁDOB POD POD VÝTOKY PRŮSAKOVÉ VODY Z MĚŘÍCÍ CHODBY - U KAŽDÉ NÁDRŽE; ZHOTOVENÍ NA MONTÁŽI A MONTÁŽ | [25 empty] | POP | 5 KS SIFONOVÝCH NÁDOB POD POD VÝTOKY PRŮSAKOVÉ VODY Z MĚŘÍCÍ CHODBY - U KAŽDÉ NÁDRŽE; ZHOTOVENÍ NA MONTÁŽI A MONTÁŽ
172 | 2.329 | NOSNÉ KONSTRUKCE POD POTRUBÍ | SADA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (PODPĚRY TYPU 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7) VYROBENÉ NA MONTÁŽI Z HUTNÍCH POLOTOVARŮ - DLE SITUACE UPRAVIT/PŘIZPŮSOBIT - V.Č - 303 - SADA | [25 empty] | POP | (PODPĚRY TYPU 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7) VYROBENÉ NA MONTÁŽI Z HUTNÍCH POLOTOVARŮ - DLE SITUACE UPRAVIT/PŘIZPŮSOBIT - V.Č - 303 - SADA
173 | 2.330 | NÁDOBA NA ZACHYCENÍ ÚKAPŮ Z PLAMENOJISTEK V ARMATURNÍ KOMOŘE (PL. 4 MM) | KG | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
174 | 2.332 | SESTAVA PRO NAPOJENÍ VĚTRACÍ HADICE DN300 NA KLAPKU A HRDLO DN 200 NA HORNÍM PRŮLEZU NÁDRŽE | SADA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | VE SLOŽENÍ: A) KOLENO (MŮŽE BÝT SEGMENTOVÉ) DN200, R=1,5 D, 90°, PLECH CCA 1.5 MM, S PŘÍRUBOU Z PL. CCA 3 MM SVRTANOU DLE PŘÍRUBY NA KLAPCE (DN200/PN16); B) PŘECHOD 200/300 - L=150, PL. 1,5 MM; C)TRUBKOVÝ NÁSTAVEC D=300, L=150, PL. 1.5 MM, PRŮMĚR UPŘESNIT DLE HADICE. VŠE VIZ. DET. "Y" NA V.Č. ......01-302. | [25 empty] | POP | VE SLOŽENÍ: A) KOLENO (MŮŽE BÝT SEGMENTOVÉ) DN200, R=1,5 D, 90°, PLECH CCA 1.5 MM, S PŘÍRUBOU Z PL. CCA 3 MM SVRTANOU DLE PŘÍRUBY NA KLAPCE (DN200/PN16); B) PŘECHOD 200/300 - L=150, PL. 1,5 MM; C)TRUBKOVÝ NÁSTAVEC D=300, L=150, PL. 1.5 MM, PRŮMĚR UPŘESNIT DLE HADICE. VŠE VIZ. DET. "Y" NA V.Č. ......01-302.
175 | 2.338 | DEFEKTOSKOPICKÁ KONTROLA SVARŮ - DLE EN 13 0480-5; KOMPLET S PROTOKOLY | SADA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
176 | 2.340 | TLAKOVÉ A TĚSNOSTNÍ ZKOUŠKY VČETNĚ POTŘEBNÉHO MATERIÁLU - DLE EN 13 0480-5; KOMPLET S PROTOKOLY | SADA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | TYPICKÝ ROZSAH NDT: 100% VT; 10% RT NEBO UT PRO OBVODOVÉ SVARY; 5% PT NEBO MT PRO OSTATNÍ | [25 empty] | POP
177 | 2.353 | ZVEDACI MECHAMISMY | SADA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
178 | 2.354 | PŘESUN HMOT PRO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ V OBJEKTECH VÝŠKY DO 24 M | SADA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M3 | Provozní zařízení - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 720 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
179 | 3.1 | NÁTĚROVÝ SYSTÉM NS3 - ČEPRO; UMÍSTĚNÍ VENKU I UVNITŘ (POTRUBNÍ ČÁSTI Z UHLÍKATÉ OCELI; DOPLŇKOVÉ, KONSTRUKCE): | M2 | 720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 720 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | POZN.: DRUH NÁTĚROVÉ HMOTY A ODSTÍN URČIT S INVESTOREM PŘI REALIZACI DLE JEHO ZVYKLOSTÍ; NÁTĚROVÉ HMOTY MUSÍ ODOLÁVAT PROVOZNÍM PODMÍNKÁM - TEPLOTY ; PŮSOBENÍ MEDIA; NÍŽE UVEDENO MOŽNÉ ŘEŠENÍ; NÁTĚRY UVAŽOVÁNY PRO CELÝ (TJ. NOVÝ I STARÝ TECHNOLOGICKÝ POTRUBNÍ ROZVOD V PS 231) | [25 empty] | POP | POZN.: DRUH NÁTĚROVÉ HMOTY A ODSTÍN URČIT S INVESTOREM PŘI REALIZACI DLE JEHO ZVYKLOSTÍ; NÁTĚROVÉ HMOTY MUSÍ ODOLÁVAT PROVOZNÍM PODMÍNKÁM - TEPLOTY ; PŮSOBENÍ MEDIA; NÍŽE UVEDENO MOŽNÉ ŘEŠENÍ; NÁTĚRY UVAŽOVÁNY PRO CELÝ (TJ. NOVÝ I STARÝ TECHNOLOGICKÝ POTRUBNÍ ROZVOD V PS 231)
|  | MOŽNÉ ŘEŠENÍ - POSSIBLE SOLUTION - VIZ. PŘÍLOHA TZ! | [25 empty] | POP
|  | Plocha - Potrubí & zařízení - Vnější a vnitřní prostory | [25 empty] | POP
|  | Provozní teplota Ł 120 °C | [25 empty] | POP
|  | Izolace - Ne | [25 empty] | POP
|  | Životnost - nad 15 let | [25 empty] | POP
|  | Příprava povrchu - kartáčování ocelovým kartáčem, odprášení, odmaštění | [25 empty] | POP
|  | Základní nátěr - vysokosušinová dvousložková, dvousložková základová NH, tloušťka vrstvy 130 µm, odstín 50630, červený | [25 empty] | POP | Základní nátěr - vysokosušinová dvousložková, dvousložková základová NH, tloušťka vrstvy 130 µm, odstín 50630, červený
|  | Podkladní nátěr - dvousložková polyuretanová krycí NH, tloušťka vrstvy 130 µm, odstín 12710, světle šedý | [25 empty] | POP | Podkladní nátěr - dvousložková polyuretanová krycí NH, tloušťka vrstvy 130 µm, odstín 12710, světle šedý
|  | Vrchní nátěr - dvousložková polyuretanová krycí NH, tloušťka vrstvy 60 µm | [25 empty] | POP
|  | Celková tloušťka suché vrstvy 320 µm | [25 empty] | POP
|  | Min. dovolená tl. suché vrstvy 240 µm | [25 empty] | POP
|  | Číslo odstínu odpovídá odstínům fy Hempel | [25 empty] | POP
|  | POZOR: ZDE UVEDENÉ ODSTÍNY JSOU JEN VZOROVÉ - PROVÉST DLE PODKLADU V PŘÍLOZE TZ NEBO DOHODNOUT S UŽIVATELEM/OBJEDNATELEM! | [25 empty] | POP | POZOR: ZDE UVEDENÉ ODSTÍNY JSOU JEN VZOROVÉ - PROVÉST DLE PODKLADU V PŘÍLOZE TZ NEBO DOHODNOUT S UŽIVATELEM/OBJEDNATELEM!
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 231 01.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21061-2 | ČEPRO Rekonstrukce skladovacího bloku 231 Loukov | [25 empty] | STA
O: | PS 231 | Skladovací blok | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01.2 | Strojně technologická část - DEMONTÁŽE | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | DM01 | Stroje a zařízení - DEMONTÁŽE (NA SKLAD; NÁDRŽE DO ŠROTU) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3760 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
|  | POZN: ČERPADLA DEMONTOVAT A PŘEDAT K ODESLÁNÍ DO REVIZE | [25 empty] | POP
1 | 1.1 | 2 KS ČERPADLO ODSTŘEDIVÉ TYPU 150-NVS - STÁVAJÍCÍ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 700 | 1400 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
2 | 1.2 | 1 KS ČERPADLO ODSTŘEDIVÉ TYPU 100-SLVN-4-3 - STÁVAJÍCÍ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | 1.3 | 1 KS ČERPADLO ODSTŘEDIVÉ TYPU 125-SLVN-6 - STÁVAJÍCÍ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
4 | 1.4 | 1 KS ČERPADLO RUČNÍ TYPU K2 - STÁVAJÍCÍ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 | 1.5 | NÁDRŽ ÚKAPOVÁ, STÁVAJÍCÍ, KRABICOVÁ, CCA 4 M3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | 1.6 | NÁDRŽ NA ODSTŘIKY Z UCPÁVEK, STÁVAJÍCÍ, KRABICOVÁ, CCA 0,1 M3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | DM02 | Potrubí - DEMONTÁŽE (DO ŠROTU); ARMATURY INDIVIDUÁLNĚ POSOUDIT (DO SKLADU/DO ŠROTU) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15290 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
7 | 2.1 | POTRUBÍ DO DN 250 | KG | 5890 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 5890 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | PŘED ZAPOČETÍM DĚLÍCÍCH OPERACÍ - ŘEZÁNÍM (S VYUŽITÍM NEJISKŘIVÝCH METOD - VOLÍ DODAVATEL) JE NUTNÉ DOBRÉ VYPUŠTĚNÍ, PŘÍP. VYČIŠTĚNÍ A ODVĚTRÁNÍ POTRUBÍ (ZONA). PONĚVADŽ JDE O PRÁCE V PROSTORÁCH S OMEZENÝMI MOŽNOSTMI MANIPULACÍ, JE TŘEBA UVAŽOVAT S MANUÁLNÍMI POSTUPY (I MANIPULACEMI) BEZ MECHANIZACÍ - ZVÝŠENÁ PRACNOST. ROVNĚŽ UVAŽOVAT SE ZVÝŠENOU PRACNOSTÍ A VYŠŠÍMI NÁKLADY PŘI DĚLENÍ MATERIÁLŮ (TRUBEK) - ODHAD CCA 25 ŘEZŮ VE SVĚTLOSTI DN 250 - PRO DÉLKU MANIPULOVANÉHO KUSU DO 2 M; 80 ŘEZŮ PRO DN 200 (VÝMĚNA PŘÍRUB!) ZBÝVAJÍCÍ POTRUBÍ ( DN 150 A MENŠÍ) CCA 50 ŘEZŮ PRO DÉLKY DO 3 M/KUS . CELKEM TEDY CCA 155 ŘEZŮ. | [25 empty] | POP | PŘED ZAPOČETÍM DĚLÍCÍCH OPERACÍ - ŘEZÁNÍM (S VYUŽITÍM NEJISKŘIVÝCH METOD - VOLÍ DODAVATEL) JE NUTNÉ DOBRÉ VYPUŠTĚNÍ, PŘÍP. VYČIŠTĚNÍ A ODVĚTRÁNÍ POTRUBÍ (ZONA). PONĚVADŽ JDE O PRÁCE V PROSTORÁCH S OMEZENÝMI MOŽNOSTMI MANIPULACÍ, JE TŘEBA UVAŽOVAT S MANUÁLNÍMI POSTUPY (I MANIPULACEMI) BEZ MECHANIZACÍ - ZVÝŠENÁ PRACNOST. ROVNĚŽ UVAŽOVAT SE ZVÝŠENOU PRACNOSTÍ A VYŠŠÍMI NÁKLADY PŘI DĚLENÍ MATERIÁLŮ (TRUBEK) - ODHAD CCA 25 ŘEZŮ VE SVĚTLOSTI DN 250 - PRO DÉLKU MANIPULOVANÉHO KUSU DO 2 M; 80 ŘEZŮ PRO DN 200 (VÝMĚNA PŘÍRUB!) ZBÝVAJÍCÍ POTRUBÍ ( DN 150 A MENŠÍ) CCA 50 ŘEZŮ PRO DÉLKY DO 3 M/KUS . CELKEM TEDY CCA 155 ŘEZŮ.
8 | 2.3 | RUČNÍ ŘEZ DN250 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | 2.4 | RUČNÍ ŘEZ DN200 | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | 2.5 | RUČNÍ ŘEZ DN150 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | 2.7 | ARMATURY RUČNÍ DO DN 250 | KG | 9400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 9400 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | POSOUDIT STAV KAŽDÉ ARMATURY - PŘÍPADNĚ NA SKLAD; JINAK DO ŠROTU. | [25 empty] | POP
Díl: | DM03 | Provozní zařízení -LEŠENÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
12 | 3.1 | LEŠENÍ PROSTOROVÉ LEHKÉ; DO VÝŠKY PODLAH 3 M | SADA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | DOBA PRONÁJMU 4 MĚSÍCE; OBJEM LEŠENÍ 400M3; PLOCHA PODLAH 200 M2 | [25 empty] | POP
|  | POZN.: LEŠENÍ BUDE UŽITO I PRO NÁSLEDNOU MONTÁŽ | [25 empty] | POP
Díl: | DM99 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
13 | 4.1 | PŘESUN DEMONTOVANÝCH TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTECH VÝŠKY DO 24 M | SADA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 231 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21061-2 | ČEPRO Rekonstrukce skladovacího bloku 231 Loukov | [25 empty] | STA
O: | PS 231 | Skladovací blok | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | Elektro část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21_1 | Dodávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1.1 | Rozvodna ozn. 271: | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | - betonová buňka 7180x3020mmx3200mm (dxšxv), váha cca 25t | [25 empty] | POP
|  | - betonová střecha s děšťovým svodem, váha cca 10t | [25 empty] | POP
|  | - mezipodlaha z hliníkových/pozinkovaných profilů včetně pochozí plochy z vícevrstvé překližky, nosnost 500kg/m2 | [25 empty] | POP | - mezipodlaha z hliníkových/pozinkovaných profilů včetně pochozí plochy z vícevrstvé překližky, nosnost 500kg/m2
|  | - zajistění mezipodlahy klíčem | [25 empty] | POP
|  | - dveře TAM3 110/210 s větrací mřížkou LL 100/32 | [25 empty] | POP
|  | - vnější omítka - odstín dle RAL ČEPRO, a.s. | [25 empty] | POP
|  | - vnitřní omítka | [25 empty] | POP
|  | - kabelové průchodky 5x BKD900 + 5x BKD90-D1/75, pro kabel 4x o43mm + 1x rezerva | [25 empty] | POP
|  | - zemnící průchodky 2x GE-A/50 UGA | [25 empty] | POP
|  | - 2x kabelové prostupy (otvory) 750x600mm | [25 empty] | POP
|  | - 1x kabelový prostup (otvor) 500x350mm | [25 empty] | POP
|  | - sada bezpečnostních tabulek pro rozvodnu NN | [25 empty] | POP
|  | - přeprava | [25 empty] | POP
|  | - usazení, montáž, předání | [25 empty] | POP
|  | - dle výkresu 21061-2-DVZ-D-D2-PS231-03-302 | [25 empty] | POP
|  | - výrobce/dodavatel: např. BETONBAU, s.r.o. Praha | [25 empty] | POP
2 | 1.2 | Rozváděč ozn. 231RMS1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | výzbroj dle výkresu 21061-2-DVZ-D-D2-PS231-03-306 | [25 empty] | POP
3 | 1.3 | Rozváděč ozn. 231RMS2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | výzbroj dle výkresu 21061-2-DVZ-D-D2-PS231-03-307 | [25 empty] | POP
4 | 1.4 | Ovládací skříň ozn. 231SB1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | výzbroj dle výkresu 21061-2-DVZ-D-D2-PS231-03-308 | [25 empty] | POP
5 | 1.5 | Ovládací skříň ozn. 231SB2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | výzbroj dle výkresu 21061-2-DVZ-D-D2-PS231-03-309 | [25 empty] | POP
6 | 1.6 | Ovládací skříně ozn. 231P1-MS1 až 231P4-MS1 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | výzbroj dle výkresu 21061-2-DVZ-D-D2-PS231-03-310 | [25 empty] | POP
7 | 1.7 | Ovládací skříň ozn. 231P5-MS1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | výzbroj dle výkresu 21061-2-DVZ-D-D2-PS231-03-311 | [25 empty] | POP
8 | 1.8 | Ovládací skříně ozn. 231V1-2-MS1 a 231V3-MS1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | výzbroj dle výkresu 21061-2-DVZ-D-D2-PS231-03-312 | [25 empty] | POP
9 | 1.9 | Ovládací skříně ozn. 231V1-2-MS2, 231V3-MS2, 231V3-MS3 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | výzbroj dle výkresu 21061-2-DVZ-D-D2-PS231-03-313 | [25 empty] | POP
10 | 1.10 | Ovládací skříně ozn. 231SE01-MS1 až 231SE43-MS1 | ks | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | výzbroj dle výkresu 21061-2-DVZ-D-D2-PS231-03-314 | [25 empty] | POP
11 | 1.11 | Zdroj UPS ozn. 231UPS1: | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | - typ 9SX, 3kVA/2.7kW, provedení Tower | [25 empty] | POP
|  | - vstup 230VAC, výstup 230VAC | [25 empty] | POP
|  | - On-line (dvojitá konverze) | [25 empty] | POP
|  | - doba zálohování min 5minut | [25 empty] | POP
|  | - vstup RPO (remote power off) | [25 empty] | POP
|  | - reléový výstup | [25 empty] | POP
|  | - síťová karta s RJ45 | [25 empty] | POP
|  | - výrobce/dodavatel: např. EATON s.r.o. Praha | [25 empty] | POP
Díl: | M21_2 | Montážní materiál a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
12 | 2.1 | Elektroinstalační krabice se svorkovnicí 4mm2, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
13 | 2.2 | Pomocná nosná konstrukce zinkovaná pro skříně do 5kg | ks | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
14 | 2.3 | Pomocná nosná konstrukce zinkovaná pro skříně do 50kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
15 | 2.4 | Kabelový žlab zinkovaný s integrovanou spojkou 62.5x50mm včetně příslušenství | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (víka, montážních profilů, podpěr, konzol, nosných, spojovacích a odbočných dílů atd.) | [25 empty] | POP
16 | 2.5 | Kabelový žlab zinkovaný s integrovanou spojkou 125x100mm včetně příslušenství | m | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (víka, montážních profilů, podpěr, konzol, nosných, spojovacích a odbočných dílů atd.) | [25 empty] | POP
17 | 2.6 | Kabelový žlab zinkovaný s integrovanou spojkou 250x100mm včetně příslušenství | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (víka, montážních profilů, podpěr, konzol, nosných, spojovacích a odbočných dílů atd.) | [25 empty] | POP
18 | 2.7 | Kabelový žlab zinkovaný s integrovanou spojkou 500x100mm včetně příslušenství | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (víka, montážních profilů, podpěr, konzol, nosných, spojovacích a odbočných dílů atd.) | [25 empty] | POP
19 | 2.8 | Montážní profil MP41x41_F | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
20 | 2.9 | Hlavice montážního profilu HMP 41_F | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
21 | 2.10 | Elektroinstalační trubka tuhá zinkovaná DN32 včetně příslušenství | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (podpěr, příchytek, vývodek, spojek atd.) | [25 empty] | POP
22 | 2.11 | Elektroinstalační trubka tuhá (požárně odolná) zinkovaná DN32 včetně příslušenství | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (podpěr, příchytek, vývodek, spojek atd.), E60, P60-R | [25 empty] | POP
23 | 2.12 | Elektroinstalační trubka tuhá zinkovaná DN63 včetně příslušenství | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (podpěr, příchytek, vývodek, spojek atd.) | [25 empty] | POP
24 | 2.13 | Elektroinstalační trubka ohebná DN25 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
25 | 2.14 | Kabel AYKY-J 3x120+70 včetně ukončení a označení štítky | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
26 | 2.15 | Kabel CYKY-O 2x1.5 včetně ukončení a označení štítky | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
27 | 2.16 | Kabel CYKY-J 3x4 včetně ukončení a označení štítky | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
28 | 2.17 | Kabel CYKY-J 4x2.5 včetně ukončení a označení štítky | m | 3875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
29 | 2.18 | Kabel CYKY-J 4x4 včetně ukončení a označení štítky | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
30 | 2.19 | Kabel CYKY-J 4x10 včetně ukončení a označení štítky | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
31 | 2.20 | Kabel CYKY-J 4x16 včetně ukončení a označení štítky | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
32 | 2.21 | Kabel CYKY-J 5x25 včetně ukončení a označení štítky | m | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
33 | 2.22 | Kabel CYKY-J 3x50+35 včetně ukončení a označení štítky | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
34 | 2.23 | Kabel CYKY-J 7x1.5 včetně ukončení a označení štítky | m | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
35 | 2.24 | Kabel CYKY-J 12x1.5 včetně ukončení a označení štítky | m | 7860 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
36 | 2.25 | Kabel JZ-600-Y-CY 2x1.5 včetně ukončení a označení štítky | m | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
37 | 2.26 | Kabel PRAFladur+ 2x1.5 včetně ukončení a označení štítky, P60-R, B2ca-s1d1a1 | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
38 | 2.27 | Kabel PRAFlaDur 5x6 včetně ukončení a označení štítky, P60-R, B2ca-s1d1a1 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
39 | 2.28 | Kabel PRAFladur+F 1x2x0.8 včetně ukončení a označení štítky, P60-R, B2ca-s1d1a1 | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
40 | 2.29 | Vodič CY4 Z-Ž včetně ukončení - doplňující ochranné pospojování | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
41 | 2.30 | Vodič CY6 Z-Ž včetně ukončení - ochranné pospojování | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
42 | 2.31 | Vodič CY25 Z-Ž včetně ukončení - ochranné pospojování | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
43 | 2.32 | Nerez pásek 30x3.5mm Z-Ž včetně svorek ukončení - přizemnění | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
44 | 2.33 | Podružný materiál | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21_3 | Demontážní práce s ekologickou likvidací |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
45 | 3.1 | Silnoproudá (motorická) elektroinstalace v skladovacím bloku včetně měřící chodby objektu 231 | hod | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (ovládací a svorkovnicové skříně, kabelové rozvody včetně nosných systémů a příslušenství) | [25 empty] | POP
46 | 3.2 | Silnoproudé (motorické) kabel.rozvody mezi skladovacím blokem, měřící chodbou, vnitřní a venkovní, rozvodnou objektu 231 | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
47 | 3.3 | Silnoproudé (motorické) kab.rozvody v kabelových kanálech ve vnitřní a venkovní rozvodně objektu 231 | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
48 | 3.4 | Vnitřní silnoproudé rozváděče RMS231 (7ks kříní) a RMS231.1 (6ks skříní) | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
49 | 3.5 | Venkovní rozváděč/zásuvková skříň plastová | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
50 | 3.6 | Ekologická likvidace nevyužitých elektro zařízení | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M21_5 | Zemní a stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
51 | 5.1 | Vytýčení podzemních inženýrských sítí | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
52 | 5.2 | Bourání živičních/betonových povrchů | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
53 | 5.3 | Výkop rýhy 35x80cm | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
54 | 5.4 | Výkop rýhy 50x110cm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
55 | 5.5 | Pískové lože tl. 10cm | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
56 | 5.6 | Výstražná fólie š. 22cm | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
57 | 5.7 | Zához rýhy 35x80cm | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
58 | 5.8 | Zához rýhy 50x110cm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
59 | 5.9 | Plastová chránička DN125 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
60 | 5.10 | Rekonstrukce živičních/betonových povrchů | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
61 | 5.11 | Provizorní úprava terénu | m2 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
62 | 5.12 | Křížení kabelu s podzemními inženýrskými stítěmi | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
63 | 5.13 | Utěsnění prostupu DN100 proti vniknutí vlhkosti nebo vody | ks | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
64 | 5.14 | Utěsnění prostupu DN100 protipožární plynotěsnou přepážkou odolávající ropným produktům min. EI60D1 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (např. Hilty) | [25 empty] | POP
Díl: | M21_6 | Speciální práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
65 | 6.1 | Prověření stávajícího stavu | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
66 | 6.2 | Odpojení stávající přípojky z rozváděče objektu 231 a její úprava pro napájení zařízení staveniště | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
67 | 6.3 | Přepojení stávajícího propoje mezi objekty 231 a 233 ze stávající rozvodny 231 do nové rozvodny 271 | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
68 | 6.4 | Dokončovací práce | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
69 | 6.5 | Přesun hmot pro elektro zařízení v objektech výšky do 24 m | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 231 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21061-2 | ČEPRO Rekonstrukce skladovacího bloku 231 Loukov | [25 empty] | STA
O: | PS 231 | Skladovací blok | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03 | Konstrukční část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M01 | HORNÍ ČELO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4973.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1.1 | Plech tl.16 mm, š.300 mm, dl.2966 mm, č.normy EN10029-B, mat.S355J2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 111.8 | 559 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
2 | 1.2 | Plech tl.5 mm, š.70 mm, dl.70 mm, č.normy EN10029-B, mat.S355J2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
3 | 1.3 | TRKR trubka 219,1x8, dl.184 mm, č.normy EN10210-2, mat. S355J2H | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7.66 | 76.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
4 | 1.4 | TRKR trubka 219,1x8, dl.1884 mm, č.normy EN10210-2, mat. S355J2H | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 78.47 | 392.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
5 | 1.5 | TRKR trubka 33,7x5, dl.17000 mm, č.normy EN10210-2, mat. S355J2H | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 60.2 | 301 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Dodávka v b.m. | [25 empty] | POP
6 | 1.6 | Plech tl.5 mm, š.150 mm, dl.150 mm, č.normy EN10029-B, mat.S355J2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.9 | 4.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
7 | 1.7 | TR. OBLOUK 3D-45° TYP A, 33,7x5, č.normy EN 10253-2, mat.S355J2H | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 3.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 5+2 NAVÍC | [25 empty] | POP
8 | 1.8 | TR. OBLOUK 3D-90° TYP A, 33,7x5, č.normy EN 10253-2, mat.S355J2H | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Upravit na ~84° | [25 empty] | POP
9 | 1.9 | TR. OBLOUK 3D-90° TYP A, 33,7x5, č.normy EN 10253-2, mat.S355J2H | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Upravit na ~54° | [25 empty] | POP
10 | 1.10 | TR. OBLOUK 3D-45° TYP A, 33,7x5, č.normy EN 10253-2, mat.S355J2H | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Upravit na ~28° | [25 empty] | POP
11 | 1.11 | TR. OBLOUK 3D-90° TYP A, 33,7x5, č.normy EN 10253-2, mat.S355J2H | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Upravit na ~88° | [25 empty] | POP
12 | 1.12 | TRKR trubka 21,3x5, dl.160 mm, č.normy EN10210-2, mat. S355J2H | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.32 | 1.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
13 | 1.13 | TRKR trubka 21,3x5, dl.260 mm, č.normy EN10210-2, mat. S355J2H | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.52 | 2.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
14 | 1.14 | TRKR trubka 21,3x5, dl.60 mm, č.normy EN10210-2, mat. S355J2H | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12 | 2.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
15 | 1.15 | TR. OBLOUK 3D-90° TYP A, 21,3x5, č.normy EN 10253-2, mat.S355J2H | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
16 | 1.16 | PŘÍRUBA TYP 05/B DN1000, PN2,5, č.normy ČSN EN 1092-1, mat.S355J2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 144.1 | 720.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
17 | 1.17 | PŘÍRUBA TYP 05/B DN1000, PN2,5, č.normy ČSN EN 1092-1, mat.S355J2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 389.4 | 1947 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
18 | 1.18 | PŘÍRUBA TYP 01/B DN200, PN16, č.normy ČSN EN 1092-1, mat.S355J2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9.27 | 92.7 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | VČ. MATERIÁLU PŘÍR. SPOJE | [25 empty] | POP
19 | 1.19 | PŘÍRUBA TYP 01/B DN200, PN10, č.normy ČSN EN 1092-1, mat.S355J2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9.27 | 92.7 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
20 | 1.20 | PŘÍRUBA TYP 05/B DN200, PN10, č.normy ČSN EN 1092-1, mat.S355J2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 16.5 | 82.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
21 | 1.21 | ŠROUB M20x100, č.normy EN ISO 4017, mat.8.8-A3A | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3 | 48 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
22 | 1.22 | MATICE M20, č.normy EN ISO 4032, mat.8-A3A | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 10.88 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
23 | 1.23 | PODLOŽKA 21, č.normy ČSN 021745.05, mat.A3A | ks | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 5.44 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
24 | 1.24 | TĚSNĚNÍ DN 200, PN16, s=3, mat.NOVATEC PREMIUM | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Fire Save Test dle BS6755 část 2 | [25 empty] | POP
25 | 1.25 | ŠROUB M27x150, č.normy EN ISO 4017, mat.8.8-A3A | ks | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.88 | 123.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
26 | 1.26 | MATICE M27, č.normy EN ISO 4032, mat.8-A3A | ks | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.16 | 22.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
27 | 1.27 | PODLOŽKA 28, č.normy ČSN 021745.05, mat.A3A | ks | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 5.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
28 | 1.28 | TĚSNĚNÍ DN 1000, PN2,5, s=3, mat.NOVATEC PREMIUM | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Fire Save Test dle BS6755 část 2 | [25 empty] | POP
29 | 1.29 | PŘÍRUBA TYP 01/B DN25, PN6, č.normy ČSN EN 1092-1, mat.S355J2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.72 | 14.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
30 | 1.30 | ŠROUB M10x50, č.normy EN ISO 4017, mat.8.8-A3A | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.036 | 1.44 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
31 | 1.31 | MATICE M10, č.normy EN ISO 4032, mat.8-A3A | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 0.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
32 | 1.32 | PODLOŽKA 11, č.normy ČSN 021745.05, mat.A3A | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
33 | 1.33 | TĚSNĚNÍ DN 25,PN6, s=3, mat.SPIRATEM 123 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Fire Save Test dle BS6755 část 2 | [25 empty] | POP
34 | 1.34 | PŘÍRUBA TYP 01/B DN15, PN40, č.normy ČSN EN 1092-1, mat.S355J2 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.67 | 20.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
35 | 1.35 | ŠROUB M12x60, č.normy EN ISO 4017, mat.8.8-A3A | ks | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.065 | 7.8 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
36 | 1.36 | MATICE M12, č.normy EN ISO 4032, mat.8-A3A | ks | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 1.68 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
37 | 1.37 | PODLOŽKA 13, č.normy ČSN 021745.05, mat.A3A | ks | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
38 | 1.38 | TĚSNĚNÍ DN 25,PN10, s=3, mat.NOVATEC PREMIUM | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Fire Save Test dle BS6755 část 2 | [25 empty] | POP
39 | 1.39 | PROFIL L 40x4 dl.2500, č.normy EN 10056-1, mat.S355J2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6.05 | 30.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
40 | 1.40 | TŘMEN DN25, č.normy ČSN 130725.0, mat.S355J2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07 | 0.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
41 | 1.41 | MATICE M8, č.normy EN ISO 4032, mat.8-A3A | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
42 | 1.42 | PODLOŽKA 9, č.normy ČSN 021745.05, mat.A3A | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
43 | 1.43 | VENTIL UZAVÍRACÍ PŘÍRUBOVÝ, V30 111 540, DN15 PN40 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5.7 | 85.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
44 | 1.44 | KULOVÝ KOHOUT, K91.31 FIG T302, ZÁVITOVÝ, DN15 PN63 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.03 | 15.45 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
45 | 1.45 | PŘÍRUBA TYP 05/B DN200, PN10, č.normy ČSN EN 1092-1, mat.S355J2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 15.9 | 79.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
46 | 1.46 | TĚSNĚNÍ DN 200,PN10, s=3, mat.SPIRATEM 123 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Fire Save Test dle BS6755 část 2 | [25 empty] | POP
47 | 1.47 | PŘÍRUBA TYP 01/B DN80, PN10, č.normy ČSN EN 1092-1, mat.1.4301 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.6 | 54 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
48 | 1.48 | ŠROUB M16x70, č.normy EN ISO 4017, mat.A2 | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.13 | 10.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
49 | 1.49 | MATICE M16, č.normy EN ISO 4032, mat.A2 | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.032 | 2.56 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
50 | 1.50 | PODLOŽKA 17, č.normy ČSN 021745.05, mat.A2 | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 1.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
51 | 1.51 | TĚSNĚNÍ DN 80,PN10, s=3, mat.NOVATEC PREMIUM | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Fire Save Test dle BS6755 část 2 | [25 empty] | POP
52 | 1.52 | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ, KM9108.3-FS, DN80 PN10 PŘÍRUBA DLE NE 1092 typ 01.B | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
53 | 1.53 | TR. OBLOUK 3D-90°, 88,9x6, č.normy EN 10253-4, mat.1.4301 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.2 | 11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
54 | 1.54 | REDUKCE EXCENTRICKÁ, 33,7x21,3, DN25/DN15 t=5, č.normy EN 10253-4, mat.1.4301 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
55 | 1.55 | TRKR trubka 88,9x6, dl.2000 mm, č.normy EN10216-5, mat.1.4301 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 24.5 | 122.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
56 | 1.56 | TRKR trubka 21,3x5, dl.47 mm, č.normy EN10210-2, mat. S355J2H | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.7 | 10.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
57 | 1.57 | SVAŘ. MATERIÁL | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M02 | DOLNÍ ČELO A ODVODNĚNÍ MĚŘÍCÍ CHODBY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5311.38 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
58 | 2.3 | TRKR trubka 219,1x8, dl.184 mm, č.normy EN10210-2, mat. S355J2H | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7.66 | 76.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
59 | 2.7 | TRKR trubka 273x8, dl.2856 mm, č.normy EN10210-2, mat.S355J2H | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 149.3 | 746.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
60 | 2.8 | PŘÍRUBA TYP 01/B DN250, PN16, č.normy ČSN EN 1092-1, mat.S355J2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 11.8 | 59 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | VČETNĚ MATERIÁLU PŘÍR. SPOJE | [25 empty] | POP
61 | 2.9 | PŘÍRUBA TYP 01/B DN250, PN10, č.normy ČSN EN 1092-1, mat.S355J2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 11.8 | 118 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
62 | 2.10 | ŠROUB M20x90, č.normy EN ISO 4017, mat.8.8-A3A | ks | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27 | 32.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
63 | 2.11 | MATICE M20, č.normy EN ISO 4032, mat.8-A3A | ks | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.063 | 7.56 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
64 | 2.12 | PODLOŽKA 21, č.normy ČSN 021745.05, mat.A3A | ks | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 2.88 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
65 | 2.13 | TĚSNĚNÍ DN 250,PN10, s=3, mat.NOVATEC PREMIUM | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Fire Save Test dle BS6755 část 2 | [25 empty] | POP
66 | 2.14 | TĚSNĚNÍ DN 250,PN10, s=3, mat.SPIRATEM 123 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Fire Save Test dle BS6755 část 2 | [25 empty] | POP
67 | 2.15 | TRKR trubka 88,9x6, dl.800 mm, č.normy EN10216-5, mat.1.4301 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9.8 | 49 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Dodávka v b.m. | [25 empty] | POP
68 | 2.16 | PŘÍRUBA TYP 01/B DN80, PN10, č.normy ČSN EN 1092-1, mat.1.4301 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.6 | 18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
69 | 2.17 | ŠROUB M16x70, č.normy EN ISO 4017, mat.A2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.13 | 5.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
70 | 2.18 | MATICE M16, č.normy EN ISO 4032, mat.A2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.032 | 1.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
71 | 2.19 | PODLOŽKA 17, č.normy ČSN 021745.05, mat.A2 | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.64 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
72 | 2.21 | TĚSNĚNÍ DN 80,PN10, s=3, mat.SPIRATEM 123 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Fire Save Test dle BS6755 část 2 | [25 empty] | POP
73 | 2.22 | TR. OBLOUK 3D-90° TYP A, 88,9x4, č.normy EN 10253-4, mat.1.4301 | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.5 | 52.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 6+1 ks navíc, Úhel upravit dle situace na montáži. | [25 empty] | POP
74 | 2.23 | Plech tl.10 mm, š.270 mm, dl.270 mm, č.normy EN10029-B, mat.S355J2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.8 | 19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Mat. shodný jako mat. pláště | [25 empty] | POP
75 | 2.24 | Plech tl.6 mm, š.150 mm, dl.150 mm, č.normy EN10029-B, mat.S355J2 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.83 | 49.8 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
76 | 2.25 | Plech tl.6 mm, š.90 mm, dl.145 mm, č.normy EN10029-B, mat.1.4301 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.6 | 36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
77 | 2.26 | PROFIL L 60x6 dl.610 mm, č.normy EN 10056-1, mat.S355J2 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.3 | 198 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
78 | 2.27 | TŘMEN DN80, č.normy ČSN 130725.0, mat.1.4301 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.35 | 21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | VYKÁZÁN POUZE TŘMEN | [25 empty] | POP
79 | 2.28 | MATICE M12, č.normy EN ISO 4032, mat.A2 | ks | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0143 | 1.72 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
80 | 2.29 | PODLOŽKA 13, č.normy ČSN 021745.05, mat.A2 | ks | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00607 | 0.73 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
81 | 2.30 | TRKR trubka 114,3x8, dl.1000 mm, č.normy EN10210-2, mat.S355J2H | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 210 | 1050 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Dodávka v b.m. | [25 empty] | POP
82 | 2.31 | TR. OBLOUK 3D-90° TYP A, 114,3x8, č.normy EN 10253-2, mat.S355J2H | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5 | 125 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Úhel upravit dle situace na montáži | [25 empty] | POP
83 | 2.32 | PŘÍRUBA TYP 01/B DN100, PN10, č.normy ČSN EN 1092-1, mat.S355J2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.26 | 48.9 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
84 | 2.33 | ŠROUB M16x80, č.normy EN ISO 4017, mat.8.8-A3A | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15 | 12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
85 | 2.34 | MATICE M16, č.normy EN ISO 4032, mat.8-A3A | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.033 | 2.64 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
86 | 2.35 | PODLOŽKA 17, č.normy ČSN 021745.05, mat.A3A | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 1.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
87 | 2.36 | TĚSNĚNÍ DN 100,PN10, s=3, mat.NOVATEC PREMIUM | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Fire Save Test dle BS6755 část 2 | [25 empty] | POP
88 | 2.37 | TĚSNĚNÍ DN 100,PN10, s=3, mat.SPIRATEM 123 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Fire Save Test dle BS6755 část 2 | [25 empty] | POP
89 | 2.38 | TRKR trubka 88,9x4, dl.53000 mm, č.normy EN10216-2, mat.1.4301 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 444 | 2220 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Dodávka v b.m. | [25 empty] | POP
90 | 2.39 | SVAŘ. MATERIÁL | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
91 | 2.40 | TRKR trubka 60,3x2,9, dl.10000 mm, č.normy EN10216-5, mat.P235GH | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 41.1 | 205.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Dodávka v b.m. | [25 empty] | POP
92 | 2.41 | KOLENO S POLOMĚREM 1,5 D - 45°, 60,3x2,9, č.normy EN10253-2, mat.P235GH | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Úhel upravit dle situace na montáži | [25 empty] | POP
93 | 2.42 | KOLENO S POLOMĚREM 1,5 D - 90°, 60,3x2,9, č.normy EN10253-2, mat.P235GH | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Úhel upravit dle situace na montáži | [25 empty] | POP
94 | 2.43 | PÁSOVINA 5x30 mm, dl. 5000 mm,č.normy EN10029-B, mat.1.4301 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Dodávka v b.m. | [25 empty] | POP
Díl: | M03 | HORNÍ PRŮLEZ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3181.78 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
95 | 3.1 | Plech tl.20 mm, š.1300 mm, dl.1300 mm, č.normy EN10029-B, mat.S355J2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 48.2 | 241 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
96 | 3.2 | Plech tl.16 mm, š.1300 mm, dl.1300 mm, č.normy EN10029-B, mat.S355J2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 128.5 | 642.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
97 | 3.3 | Plech tl.10 mm, š.760 mm, dl.760 mm, č.normy EN10029-B, mat.S355J2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 35.2 | 176 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
98 | 3.4 | ŠROUB M16x40, č.normy EN ISO 4017, mat.8.8-A3A | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.084 | 8.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
99 | 3.5 | MATICE M16, č.normy EN ISO 4032, mat.8-A3A | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.033 | 2.64 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
100 | 3.6 | PODLOŽKA 17, č.normy ČSN 021745.05, mat.A3A | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.011 | 0.88 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
101 | 3.7 | TĚSNĚNÍ D1205/d1134 s=3, mat.NOVATEC PREMIUM | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Fire Save Test dle BS6755 část 2 | [25 empty] | POP
102 | 3.8 | ŠROUB M20x65, č.normy EN ISO 4017, mat.8.8-A3A | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23 | 36.8 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
103 | 3.9 | MATICE M20, č.normy EN ISO 4032, mat.8-A3A | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.063 | 10.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
104 | 3.10 | PODLOŽKA 21 č.normy ČSN 021745.05, mat.A3A | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 2.72 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
105 | 3.11 | TĚSNĚNÍ D672/d600 s=3, mat.NOVATEC PREMIUM | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Fire Save Test dle BS6755 část 2 | [25 empty] | POP
106 | 3.12 | PŘÍRUBA TYP 01/B DN200, PN10, č.normy ČSN EN 1092-1, mat.S355J2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9.27 | 46.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
107 | 3.13 | ŠROUB M20x90, č.normy EN ISO 4017, mat.8.8-A3A | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27 | 10.8 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
108 | 3.14 | MATICE M20, č.normy EN ISO 4032, mat.8-A3A | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.063 | 2.52 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
109 | 3.15 | PODLOŽKA 21 č.normy ČSN 021745.05, mat.A3A | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 1.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
110 | 3.16 | TĚSNĚNÍ DN200, PN10, s=3, mat.NOVATEC PREMIUM | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Fire Save Test dle BS6755 část 2 | [25 empty] | POP
111 | 3.17 | TRKR trubka 219,1x6,3, dl.198 mm, č.normy EN10216-2, mat.S355J2H | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6.6 | 33 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
112 | 3.18 | KR tyč 16x316, mat.S235JR | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
113 | 3.19 | TRKR trubka 168,3x5, dl.588 mm, č.normy EN10210-2, mat.S355J2H | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 11.8 | 59 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
114 | 3.20 | PŘÍRUBA TYP 01/B DN150, PN10, č.normy ČSN EN 1092-1, mat.S355J2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7.14 | 71.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
115 | 3.21 | ŠROUB M20x85, č.normy EN ISO 4017, mat.8.8-A3A | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.29 | 46.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
116 | 3.22 | MATICE M20, č.normy EN ISO 4032, mat.8-A3A | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.063 | 10.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
117 | 3.23 | PODLOŽKA 21 č.normy ČSN 021745.05, mat.A3A | ks | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 5.44 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
118 | 3.24 | TĚSNĚNÍ DN150, PN10, s=3, mat.NOVATEC PREMIUM | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Fire Save Test dle BS6755 část 2 | [25 empty] | POP
119 | 3.25 | TRKR trubka 168,3x5, dl.1800 mm, č.normy EN10210-2, mat.S355J2H | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 36.3 | 181.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
120 | 3.26 | TRKR trubka 60,3x5, dl.445 mm, č.normy EN10210-2, mat.S355J2H | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.14 | 15.7 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
121 | 3.27 | PŘÍRUBA TYP 01/B DN50, PN16, č.normy ČSN EN 1092-1, mat.S355J2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.55 | 12.75 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
122 | 3.28 | PŘÍRUBA TYP 05/B DN50, PN16, č.normy ČSN EN 1092-1, mat.S355J2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6 | 13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
123 | 3.29 | ŠROUB M16x70, č.normy EN ISO 4017, mat.8.8-A3A | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.141 | 2.82 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
124 | 3.30 | MATICE M16, č.normy EN ISO 4032, mat.8-A3A | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.033 | 0.66 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
125 | 3.31 | PODLOŽKA 17 č.normy ČSN 021745.05, mat.A3A | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.011 | 0.44 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
126 | 3.32 | TĚSNĚNÍ D107/d61 s=3, mat.NOVATEC PREMIUM | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Fire Save Test dle BS6755 část 2 | [25 empty] | POP
127 | 3.33 | PLOCHÁ PŘÍRUBA 6", class 150lb., č.normy ANSI-B16.5 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8.1 | 40.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
128 | 3.34 | ŠROUB M16x110, č.normy EN ISO 4017, mat.8.8-A3A | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.192 | 3.84 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
129 | 3.35 | MATICE M16, č.normy EN ISO 4032, mat.8-A3A | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.033 | 0.66 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
130 | 3.36 | PODLOŽKA 17 č.normy ČSN 021745.05, mat.A3A | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.011 | 0.44 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
131 | 3.37 | TĚSNĚNÍ D107/d61 s=3, mat.NOVATEC PREMIUM | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Fire Save Test dle BS6755 část 2 | [25 empty] | POP
132 | 3.38 | VÍKO HRDLA PRO ODBĚR VZORKŮ H2; DLE VÝKR. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 26 | 130 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
133 | 3.39 | ŽEBŘÍK; DLE VÝKR. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 270 | 1350 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
134 | 3.40 | Plech tl.14 mm, š.100 mm, dl.200 mm, č.normy EN10029-B, mat.S355J2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.4 | 14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
135 | 3.41 | SVAŘ. MATERIÁL | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M03_1 | VÍKO HRDLA PRO ODBĚR VZORKŮ H2 DN150 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 128.32 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
136 | 3.1.1 | PŘÍRUBA TYP 01/B DN150, PN16, č.normy ČSN EN 1092-1, mat.S355J2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7.14 | 35.7 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | UPRAVIT | [25 empty] | POP
137 | 3.1.2 | PŘÍRUBA TYP 05/B DN150, PN16, č.normy ČSN EN 1092-1, mat.S355J2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 10.5 | 52.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | UPRAVIT | [25 empty] | POP
138 | 3.1.3 | TRKR trubka 168,3x5, dl.160 mm, č.normy EN10210-2, mat.S355J2H | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.2 | 16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
139 | 3.1.4 | Plech tl.4 mm, š.50 mm, dl.70 mm, č.normy EN10029-B, mat.S355J2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
140 | 3.1.5 | Plech tl.4 mm, š.50 mm, dl.70 mm, č.normy EN10029-B, mat.S355J2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
141 | 3.1.6 | Plech tl.4 mm, š.50 mm, dl.340 mm, č.normy EN10029-B, mat.S355J2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
142 | 3.1.7 | Plech tl.4 mm, š.56 mm, dl.58 mm, č.normy EN10029-B, mat.S355J2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12 | 4.8 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
143 | 3.1.8 | KR tyč 32x116, mat.BERYLIOVÁ BRONZ | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
144 | 3.1.9 | KR tyč 32x146, mat.BERYLIOVÁ BRONZ | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3 | 6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
145 | 3.1.10 | KR tyč 16x80, mat.BERYLIOVÁ BRONZ | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.16 | 3.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
146 | 3.1.11 | KR tyč 10x100, mat.S235J2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
147 | 3.1.12 | PODLOŽKA 17, č.normy ČSN 021745.05, mat.BERYLIOVÁ BRONZ | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
148 | 3.1.13 | ZÁVLAČKA 4x32, č.normy ČSN 021781.00, mat.BERYLIOVÁ BRONZ | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
149 | 3.1.14 | KR tyč 25x25, mat.St- POZINK | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18 | 1.8 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | UZEMNĚNÍ | [25 empty] | POP
150 | 3.1.15 | TĚSNĚNÍ O204/O184,s=10, mat.PRYŽ | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Sh 56÷65, ODOLNOST VŮČI ROPNÝM PRODUKTŮM | [25 empty] | POP
151 | 3.1.16 | ŠROUB M10x20, č.normy EN ISO 4017 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
152 | 3.1.17 | VISACÍ ZÁMEK | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
153 | 3.1.18 | ZEMNÍCÍ DRÁT ~1m | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
154 | 3.1.19 | SVAŘ. MATERIÁL | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M03_2 | ŽEBŘÍK |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1368.92 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
155 | 3.2.1 | PROFIL L 60x6 dl.10462 mm, č.normy EN 10056, mat.S355J2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 56 | 560 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
156 | 3.2.2 | Plech 8x50 dl.1721 mm, č.normy EN 10029-B, mat.S355J2 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5.4 | 162 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
157 | 3.2.3 | PROFIL PLO 50x5 dl.7510 mm, č.normy EN 10029-B, mat.S355J2 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 14.7 | 367.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
158 | 3.2.4 | Plech 10x175 dl.290 mm, č.normy EN 10029-B, mat.S355J2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.8 | 28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
159 | 3.2.5 | Plech 5x100 dl.420 mm, č.normy EN 10029-B, mat.S355J2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.64 | 16.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
160 | 3.2.6 | Plech 5x100 dl.190 mm, č.normy EN 10029-B, mat.S355J2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.75 | 15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
161 | 3.2.7 | Plech 10x100 dl.150 mm, č.normy EN 10029-B, mat.S355J2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.2 | 24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
162 | 3.2.8 | KR tyč 20x430, mat.S235J2 | ks | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 170 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
163 | 3.2.9 | ŠROUB M16x45x550, č.normy EN ISO 4017, mat.8.8 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.098 | 5.88 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
164 | 3.2.10 | MATICE M16, č.normy EN ISO 4032, mat.8 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.033 | 1.98 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
165 | 3.2.11 | PODLOŽKA 17 č.normy EN ISO 7090, mat.140HV | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.011 | 0.66 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
166 | 3.2.12 | SVAŘ. MATERIÁL | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
167 | 3.2.13 | PROFIL PLO 8x40 dl.cca 180 mm, č.normy EN 10029-B, mat.S355J2 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.45 | 11.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
168 | 3.2.14 | PROFIL PLO 8x40 dl.cca 100 mm, č.normy EN 10029-B, mat.S355J2 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25 | 6.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M04 | MĚŘÍCÍ CHODBA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2632 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
169 | 4.1 | TRKR trubka 219,1x6,3, dl.36000 mm, č.normy EN10210-2, mat.S355J2H | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1190.3 | 1190.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Dodávka v b.m. | [25 empty] | POP
170 | 4.2 | TR. OBLOUK 3D-TYP A-45°, 219,1x6,3, dl.36000; č.normy EN 10253-2, mat.S355J2H | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7.9 | 94.8 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
171 | 4.3 | T-KUS DN200/DN200 TYP A, 219,1x6,3, č.normy EN 10253-2, mat.S355J2H | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 18 | 36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
172 | 4.4 | PŘÍRUBA TYP 01/B DN200, PN10, č.normy ČSN EN 1092-1, mat.S355J2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9.27 | 139.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
173 | 4.5 | ŠROUB M20x90, č.normy EN ISO 4017, mat.8.8-A3A | ks | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27 | 54 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
174 | 4.6 | ŠROUB M20x110, č.normy EN ISO 4017, mat.8.8-A3A | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.33 | 26.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
175 | 4.7 | MATICE M20, č.normy EN ISO 4032, mat.8-A3A | ks | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 19.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
176 | 4.8 | PODLOŽKA 21 č.normy ČSN 021745.05, mat.A3A | ks | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 9.52 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
177 | 4.9 | TĚSNĚNÍ DN200, PN10, s=3, mat.NOVATEC PREMIUM | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Fire Save Test dle BS6755 část 2 | [25 empty] | POP
178 | 4.10 | ZÁSLEPKA POTRUBÍ (BRÝLE), DN200, PN16, TYP B, č.normy ČSN 131180, mat.S235J2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9 | 90 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
179 | 4.11 | PLAMENOPOJISTKA, 933-S/200/4x0.5/D4IIAP2T1 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | STÁVAJÍCÍ - jen opětovná montáž | [25 empty] | POP
180 | 4.12 | PLAMENOPOJISTKA, 933-S/200/4x0.5/D4IIAP2T1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | NOVÉ | [25 empty] | POP
181 | 4.13 | PROTEGO SV/E, SV/E DN200 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | STÁVAJÍCÍ | [25 empty] | POP
182 | 4.14 | PROFIL L 120x80x10 dl.1230 mm, č.normy EN 10056-1, mat.S355J2 | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 18.45 | 424.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
183 | 4.15 | PROFIL L 80x8 dl.570 mm, č.normy EN 10056-1, mat.S355J2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5.5 | 220 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
184 | 4.16 | PLECH P 8x250 dl.250 mm, č.normy EN 10029-B, mat.S355J2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.7 | 108 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
185 | 4.17 | TŘMEN DN200, č.normy ČSN 130725.0, mat.S235J2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.95 | 78 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | VYKÁZÁN POUZE TŘMEN | [25 empty] | POP
186 | 4.18 | MATICE M20, č.normy EN ISO 4032, mat.8-A3A | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0633 | 10.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
187 | 4.19 | PODLOŽKA 21 č.normy ČSN 021745.05, mat.A3A | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.96 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
188 | 4.20 | KULOVÝ KOHOUT NATRUBKOVÝ, 1", KM 9101.1-01 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 12.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
189 | 4.21 | REDUKCE, G1" VNĚJŠÍ NA G1/2" VNĚJŠÍ | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.35 | 1.75 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
190 | 4.22 | NAVAŘOVACÍ VSUVKA, G1" VNĚJŠÍ, S355J2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.35 | 1.75 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
191 | 4.23 | SVAŘ. MATERIÁL | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M04_1 | T KUS 1 KUS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 367.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
192 | 4.1.1 | TRKR trubka 219,1x6,3, dl.800 mm, č.normy EN10210-2, mat.S355J2H | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 26.45 | 132.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
193 | 4.1.2 | TRKR trubka 219,1x6,3, dl.582 mm, č.normy EN10210-2, mat.S355J2H | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 19.2 | 96 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
194 | 4.1.3 | PŘÍRUBA TYP 01/B DN200, PN10, č.normy ČSN EN 1092-1, mat.S355J2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9.27 | 139.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
195 | 4.1.4 | SVAŘ. MATERIÁL | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M04_2 | T KUS 2 KUS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 343.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
196 | 4.2.1 | TRKR trubka 219,1x6,3, dl.934 mm, č.normy EN10210-2, mat.S355J2H | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 30.9 | 154.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
197 | 4.2.2 | TRKR trubka 219,1x6,3, dl.300 mm, č.normy EN10210-2, mat.S355J2H | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9.9 | 49.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
198 | 4.2.3 | PŘÍRUBA TYP 01/B DN200, PN10, č.normy ČSN EN 1092-1, mat.S355J2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9.27 | 139.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
199 | 4.2.4 | SVAŘ. MATERIÁL | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M04_3 | T KUS 3 KUS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 248.15 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
200 | 4.3.1 | TRKR 219,1x6,3, dl.262 mm, č.normy EN10210-2, mat.S355J2H | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8.6 | 43 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
201 | 4.3.2 | TRKR 219,1x6,3, dl.400 mm, č.normy EN10210-2, mat.S355J2H | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 13.22 | 66.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
202 | 4.3.3 | PŘÍRUBA TYP 01/B DN200, PN10, č.normy ČSN EN 1092-1, mat.S355J2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9.27 | 139.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
203 | 4.3.4 | SVAŘ. MATERIÁL | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M05 | STAVEBNÍ ÚPRAVY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 165.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
204 | 5.1 | PROFIL L 50x30x5 dl.1630 mm, mat.S355J2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4.8 | 48 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
205 | 5.2 | PLECH P 5x20 dl.100 mm, č.normy EN 10029, mat.S355J2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 3.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
206 | 5.3 | ROŠT 30x30/30x30, 1780x880 mm, DIN 24537, St-POZINK | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 10.6 | 53 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | PROTISKLUZOVÝ, LEMOVANÝ | [25 empty] | POP
207 | 5.5 | PLECH P 5x500 dl.1000 mm, SLZIČKOVÝ – TYP T, č.normy ČSN EN 10363, mat.S355J2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
208 | 5.6 | ŠROUB M8x12, č.normy EN ISO 4017, mat.8.8 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
209 | 5.7 | MATICE M8, č.normy EN ISO 4032, mat.8 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
210 | 5.8 | PODLOŽKA 8 č.normy ČSN 021745.05, mat.St | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
211 | 5.9 | SÍTKO NA HRUBÉ NEČISTOTY | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | VÝROBCE www.ACO.CZ | [25 empty] | POP
212 | 5.10 | ROŠT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | STÁVAJÍCÍ | [25 empty] | POP
213 | 5.11 | ROŠT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | STÁVAJÍCÍ | [25 empty] | POP
Díl: | M06 | VÝDUCH |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 257.21 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
214 | 6.1 | TRKR 273x6,3, dl.2000 mm, č.normy EN10210-2, mat.S355J2H | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 82.8 | 165.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
215 | 6.2 | TRUB.OBLOUK 3D-90°- 273x6,3, dl.2000 mm, č.normy EN 10210-2, mat.S355J2H | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 24.7 | 49.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
216 | 6.4 | PŘÍRUBA TYP 01/B DN200, PN16, č.normy ČSN EN 1092-1, mat.S355J2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 14.2 | 28.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
217 | 6.5 | TĚSNĚNÍ DN250, PN16, s=3, mat.NOVATEC PREMIUM | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Fire Save Test dle BS6755 část 2 | [25 empty] | POP
218 | 6.6 | ŠROUB M24x90, č.normy ISO 4014, mat.8.8A3A | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.427 | 10.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
219 | 6.7 | MATICE M24, č.normy ISO 4032, mat.8A3A | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.107 | 2.57 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
220 | 6.8 | PODLOŽKA 24 č.normy ČSN 021745.05, mat.A3A | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.032 | 0.77 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
221 | 6.9 | SÍTO OKO 20x20, 2mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
222 | 6.10 | SVAŘ. MATERIÁL | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M07_1 | Stroje a zařízení - DEMONTÁŽE ( do šrotu) - Demontáže na nádržích (jejich částí) 233/1 až 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2950 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
223 | 7.1.1 | 5 KS PRŮLEZ ČELNÍ - HORNÍ (V MANIPULAČNÍ CHODBĚ) DN 1000 - ODŘEZAT VÍKO, ODPOJIT POTRUBÍ | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 150 | 750 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
224 | 7.1.3 | 5 KS PRŮLEZ HORNÍ (V MĚŘÍCÍ CHODBĚ) DN 1200 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 400 | 2000 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | ODPOJIT POTRUBÍ JAK ODVĚTRACÍ (DN250), TAK I MĚŘÍCÍ (HLADINA - DN 200) A VZORKOVACÍ HRDLO (DN 150). DÁLE HRDLO SNIMAČE TLAKU DN50. | [25 empty] | POP | ODPOJIT POTRUBÍ JAK ODVĚTRACÍ (DN250), TAK I MĚŘÍCÍ (HLADINA - DN 200) A VZORKOVACÍ HRDLO (DN 150). DÁLE HRDLO SNIMAČE TLAKU DN50.
225 | 7.1.4 | ČERPADLO STÁVAJÍCÍ PRO ČERPÁNÍ PRŮSAKOVÉ VODY - NEZDOKUMENTOVÁNO - ODHAD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M07_2 | Potrubí - DEMONTÁŽE (DO ŠROTU); ARMATURY INDIVIDUÁLNĚ POSOUDIT (DO SKLADU/DO ŠROTU) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9180 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
226 | 7.2.1 | V MĚŘÍCÍ CHODBĚ: POTRUBÍ DO DN 250 ( ODVĚTRÁNÍ DN250); ČÁSTI DN200 V MÍSTECH NOVÉHO NAPOJENÍ | kg | 2600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 2600 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
227 | 7.2.2 | V NÁDRŽÍCH: POTRUBÍ (KROMĚ HLAVNÍHO PLNÍCÍHO A SACÍHO) V NÁDRŽÍCH | kg | 2800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 2800 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | STÁVAJÍCÍ MĚŘÍCÍ NÁSTAVCE MĚŘENÍ HLADINY DN 200, STÁV. ŽEBŘÍKY (DO ŠROTU), TR. DN 150 - 16 BM; TR DN 100 - 10 BM; TR DN 50 - 50 BM | [25 empty] | POP | STÁVAJÍCÍ MĚŘÍCÍ NÁSTAVCE MĚŘENÍ HLADINY DN 200, STÁV. ŽEBŘÍKY (DO ŠROTU), TR. DN 150 - 16 BM; TR DN 100 - 10 BM; TR DN 50 - 50 BM
228 | 7.2.3 | REZERVA NA NEZDOKUMENTOVANÉ KONSTRUKCE (KOTEVNÍ VESTAVBY V NÁDRŽÍCH, PODPĚRY V CHODBĚ…...) | kg | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
229 | 7.2.4 | PLAMENOJISTKY PROTEGO DR/U DN200 (4 KS) A BSB 933-S/200 (1KS) (NA SKLAD, BSB933-S/200 BUDE OPĚT, POUŽITA) | kg | 930 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 930 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
230 | 7.2.5 | PODTLAKOVÉ VENTILY S VOŠTINOU PROTEGO SV/E DN200 - K OPĚTOVNÉMU UŽITÍ | kg | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 600 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
231 | 7.2.6 | KULIČKOVÉ PLAMENOJISTKY NA VALU BLOKU VE VENK. PROSTORU - BENZINA PK DN 250 - DO ŠROTU | kg | 1250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 1250 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M08 | NÁTĚRY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 577 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
232 | Pol__0232 | NÁTĚROVÝ SYSTÉM NS1.1 (POTRUBNÍ ČÁSTI Z UHLÍKATÉ OCELI; DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE): | m2 | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | POZN.: DRUH NÁTĚROVÉ HMOTY A ODSTÍN URČIT S INVESTOREM PŘI REALIZACI DLE JEHO ZVYKLOSTÍ; NÁTĚROVÉ HMOTY MUSÍ ODOLÁVAT PROVOZNÍM PODMÍNKÁM - TEPLOTY ; PŮSOBENÍ MEDIA; NÍŽE UVEDENO MOŽNÉ ŘEŠENÍ; NÁTĚRY UVAŽOVÁNY PRO CELÝ (TJ. NOVÝ I STARÝ TECHNOLOGICKÝ POTRUBNÍ ROZVOD V PS 233 - V MĚŘÍCÍ CHODBĚ A VE VENKOVNÍM PROSTORU - DRÁTĚNÝCH OHRADÁCH ) | [25 empty] | POP | POZN.: DRUH NÁTĚROVÉ HMOTY A ODSTÍN URČIT S INVESTOREM PŘI REALIZACI DLE JEHO ZVYKLOSTÍ; NÁTĚROVÉ HMOTY MUSÍ ODOLÁVAT PROVOZNÍM PODMÍNKÁM - TEPLOTY ; PŮSOBENÍ MEDIA; NÍŽE UVEDENO MOŽNÉ ŘEŠENÍ; NÁTĚRY UVAŽOVÁNY PRO CELÝ (TJ. NOVÝ I STARÝ TECHNOLOGICKÝ POTRUBNÍ ROZVOD V PS 233 - V MĚŘÍCÍ CHODBĚ A VE VENKOVNÍM PROSTORU - DRÁTĚNÝCH OHRADÁCH )
|  | Plocha - Potrubí & zařízení - Vnější a vnitřní prostory | [25 empty] | POP
|  | Provozní teplota Ł 120 °C | [25 empty] | POP
|  | Izolace - Ne | [25 empty] | POP
|  | Životnost - nad 15 let | [25 empty] | POP
|  | Příprava povrchu - kartáčování ocelovým kartáčem, odprášení, odmaštění | [25 empty] | POP
|  | Základní nátěr - vysokosušinová dvousložková, dvousložková základová NH, tloušťka vrstvy 130 µm, odstín 50630, červený | [25 empty] | POP | Základní nátěr - vysokosušinová dvousložková, dvousložková základová NH, tloušťka vrstvy 130 µm, odstín 50630, červený
|  | Podkladní nátěr - dvousložková polyuretanová krycí NH, tloušťka vrstvy 130 µm, odstín 12710, světle šedý | [25 empty] | POP | Podkladní nátěr - dvousložková polyuretanová krycí NH, tloušťka vrstvy 130 µm, odstín 12710, světle šedý
|  | Vrchní nátěr - dvousložková polyuretanová krycí NH, tloušťka vrstvy 60 µm | [25 empty] | POP
|  | Celková tloušťka suché vrstvy 320 µm | [25 empty] | POP
|  | Min. dovolená tl. suché vrstvy 280 µm | [25 empty] | POP
|  | Číslo odstínu odpovídá odstínům fy Hempel | [25 empty] | POP
233 | Pol__0233 | HLAVY/MATICE M 27 - KRYTKA | ks | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | OCHRANA ZÁVITŮ + MATIC A HLAV ŠROUBŮ PŘED NÁTĚREM U PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ POMOCÍ PLASTOVÝCH KRYTEK (POŽADAVEK INVESTORA); POČTY ZAOKROUHLENY | [25 empty] | POP | OCHRANA ZÁVITŮ + MATIC A HLAV ŠROUBŮ PŘED NÁTĚREM U PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ POMOCÍ PLASTOVÝCH KRYTEK (POŽADAVEK INVESTORA); POČTY ZAOKROUHLENY
234 | Pol__0234 | HLAVY/MATICE M 24 - KRYTKA | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | OCHRANA ZÁVITŮ + MATIC A HLAV ŠROUBŮ PŘED NÁTĚREM U PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ POMOCÍ PLASTOVÝCH KRYTEK (POŽADAVEK INVESTORA); POČTY ZAOKROUHLENY | [25 empty] | POP | OCHRANA ZÁVITŮ + MATIC A HLAV ŠROUBŮ PŘED NÁTĚREM U PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ POMOCÍ PLASTOVÝCH KRYTEK (POŽADAVEK INVESTORA); POČTY ZAOKROUHLENY
235 | Pol__0235 | HLAVY/MATICE M 20 - KRYTKA | ks | 1900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 190 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | OCHRANA ZÁVITŮ + MATIC A HLAV ŠROUBŮ PŘED NÁTĚREM U PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ POMOCÍ PLASTOVÝCH KRYTEK (POŽADAVEK INVESTORA); POČTY ZAOKROUHLENY | [25 empty] | POP | OCHRANA ZÁVITŮ + MATIC A HLAV ŠROUBŮ PŘED NÁTĚREM U PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ POMOCÍ PLASTOVÝCH KRYTEK (POŽADAVEK INVESTORA); POČTY ZAOKROUHLENY
236 | Pol__0236 | HLAVY/MATICE M 16 - KRYTKA | ks | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 80 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | OCHRANA ZÁVITŮ + MATIC A HLAV ŠROUBŮ PŘED NÁTĚREM U PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ POMOCÍ PLASTOVÝCH KRYTEK (POŽADAVEK INVESTORA); POČTY ZAOKROUHLENY | [25 empty] | POP | OCHRANA ZÁVITŮ + MATIC A HLAV ŠROUBŮ PŘED NÁTĚREM U PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ POMOCÍ PLASTOVÝCH KRYTEK (POŽADAVEK INVESTORA); POČTY ZAOKROUHLENY
237 | Pol__0237 | HLAVY/MATICE M 12 - KRYTKA | ks | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | OCHRANA ZÁVITŮ + MATIC A HLAV ŠROUBŮ PŘED NÁTĚREM U PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ POMOCÍ PLASTOVÝCH KRYTEK (POŽADAVEK INVESTORA); POČTY ZAOKROUHLENY | [25 empty] | POP | OCHRANA ZÁVITŮ + MATIC A HLAV ŠROUBŮ PŘED NÁTĚREM U PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ POMOCÍ PLASTOVÝCH KRYTEK (POŽADAVEK INVESTORA); POČTY ZAOKROUHLENY
238 | Pol__0238 | HLAVY/MATICE M 10 - KRYTKA | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 10 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | OCHRANA ZÁVITŮ + MATIC A HLAV ŠROUBŮ PŘED NÁTĚREM U PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ POMOCÍ PLASTOVÝCH KRYTEK (POŽADAVEK INVESTORA); POČTY ZAOKROUHLENY | [25 empty] | POP | OCHRANA ZÁVITŮ + MATIC A HLAV ŠROUBŮ PŘED NÁTĚREM U PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ POMOCÍ PLASTOVÝCH KRYTEK (POŽADAVEK INVESTORA); POČTY ZAOKROUHLENY
Díl: | M09 | DROBNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 104.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
239 | 9.1 | TĚSNĚNÍ DN250, PN16,s=3, mat.NOVATEC PREMIUM | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Fire Save Test dle BS6755 část 2 | [25 empty] | POP
240 | 9.2 | ŠROUB M 24x90, č. normy ISO 4014, mat.8.8A3A | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.427 | 20.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
241 | 9.3 | MATICE M24, č.normy ISO 4032, mat.8A3A | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.107 | 5.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
242 | 9.4 | PODLOŽKA 24, č.normy ČSN 021745.05, mat.A3A | ks | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.032 | 3.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
243 | 9.5 | ZASLEP. PŘÍRUBA TYP 05/B DN250, PN16, č.normy EN 1092-1, mat.S355J2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M010 | Uklidňovacího potrubí DN150 měření hladiny nádrží |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
244 | 10.1 | Demontáž uklidňovacího potrubí DN150 měření hladiny nádrží H231/1 až H231/5 | sada | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | označení pro otryskání a nátěr | [25 empty] | POP
245 | 10.2 | Montáž uklidňovacího potrubí DN150 měření hladiny nádrží H231/1 až H231/5 | sada | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | zahrnuje 6x přírubový spoj (nové těsnění a spojovací materiál), propojení s žebříkem | [25 empty] | POP
Díl: | M99 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
246 | 99.1 | Čištění nádrží a likvidace odpadů - zajistí investor Čepro, a.s. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
247 | 99.2 | Tlaková zkouška vzduchem vč. přípravků (ČSN EN 13480-5) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
248 | 99.3 | Defektoskopická zkouška potrubí (ČSN EN 13480-5), 100%VT, obvodové svary 10% RT nebo UT, ostatní 5%, PT nebo MT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
249 | 99.4 | Zvedací mechanismy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
250 | 99.5 | Přesun hmot pro technologická zařízení v objektech výšky do 24 m | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 231 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21061-2 | ČEPRO Rekonstrukce skladovacího bloku 231 Loukov | [25 empty] | STA
O: | SO 231 | Skladovací blok | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.82 |  |  |  |  | 5123.95 | [6 empty] | DIL
1 | 111201101R00 | Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.172 | 1.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, | [25 empty] | SPI |  | s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,
|  | pro jeřáb : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
2 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 10.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 1.41 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.16 | 1.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | dlaždice : 8,6 |  | 8.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | bet.žlabovky : 3,2*0,5 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
3 | 113107513R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 130 mm | m2 | 10.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 2.93 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.4843 | 4.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dlaždice : 8,6 |  | 8.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | bet.žlabovky : 3,2*0,5 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | šachty měřících bodů : 0,05 |  | 0.05 | [23 empty] | VV | 0
4 | 115101241R00 | Čerpání vody na dopravní výšku přes 25 do 50 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | h | 9120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.507 | 4623.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
|  | manipulační chodby 006.1-3 : 12*3*30 |  | 1080 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 4*30 |  | 120 | [23 empty] | VV | 0
|  | odčerpání spodní vody : 660*12 |  | 7920 | [23 empty] | VV | 0
5 | 115101341R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku přes 25 do 50 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 770 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
|  | manipulační chodby 006.1-3 : 3*30 |  | 90 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 4*5 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | odčerpání spodní vody : 660 |  | 660 | [23 empty] | VV | 0
6 | 121101100R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 23.8575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.0952 | 2.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [25 empty] | SPI |  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
|  | rozvodna : 95,43*0,25 |  | 23.8575 | [23 empty] | VV | 0
7 | 122201101R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 | m3 | 68.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.368 | 25.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI
|  | pro jeřáb : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | přejezd kolem panelů : 1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | přejezd pod panely : 57,38 |  | 57.38 | [23 empty] | VV | 0
8 | 130001101R00 | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 31.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.763 | 55.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. | [25 empty] | SPI |  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
|  | elektrošachta Š1,2,3 : 4,05 |  | 4.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrošachta Š4-10 : 27,6 |  | 27.6 | [23 empty] | VV | 0
9 | 131201111R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 132.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.12 | 15.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | stávající rozvodna : 64,86 |  | 64.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvodna kab.kanál : 14,61 |  | 14.61 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrošachta Š4-10 : 37,8 |  | 37.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | podepření stáv.potrubí : 13,5 |  | 13.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | vsakovací objekt : 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
10 | 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 132.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.0431 | 5.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
11 | 132201211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 255.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.2 | 51.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | elektrošachta Š4-10 : 52,5 |  | 52.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | kolem komínků : 132 |  | 132 | [23 empty] | VV | 0
|  | šachty měřících bodů : 17,93 |  | 17.93 | [23 empty] | VV | 0
|  | sanace vstupů : 53 |  | 53 | [23 empty] | VV | 0
|  | schody : 0,21 |  | 0.21 | [23 empty] | VV | 0
12 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 255.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.084 | 21.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
13 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 32.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 3.533 | 115.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | elektrošachta Š4-10 : 2,7 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | ocelové kce : 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
14 | 139711101R00 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 | m3 | 2.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 6.298 | 17.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením výkopku na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | armaturní komora : 2,84 |  | 2.84 | [23 empty] | VV | 0
15 | 161101501R00 | Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 | m3 | 2.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 3.81 | 10.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,
|  | armaturní komora : 2,84 |  | 2.84 | [23 empty] | VV | 0
16 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 493.9075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.011 | 5.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | rozvodna ornice : 95,43*0,25 |  | 23.8575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 79+132,57+255,64+2,84 |  | 470.05 | [23 empty] | VV | 0
17 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 225.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.011 | 2.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | rozvodna : 20,63 |  | 20.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrošachta Š4-10 : 7,56 |  | 7.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora : 2,05 |  | 2.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | pro jeřáb : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny komínků : 56,7 |  | 56.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | vsakovací objekt : 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | přejezd : 69 |  | 69 | [23 empty] | VV | 0
|  | komínky : 56,7 |  | 56.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | ocelové kce : 0,8 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
18 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 2252.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | 225,24*10 |  | 2252.4 | [23 empty] | VV | 0
19 | 162201201R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m | m3 | 2.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.868 | 2.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [25 empty] | SPI
|  | armaturní komora : 2,84 |  | 2.84 | [23 empty] | VV | 0
20 | 162201210R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem | m3 | 2.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.591 | 1.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [25 empty] | SPI
|  | armaturní komora : 2,84 |  | 2.84 | [23 empty] | VV | 0
21 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 493.9075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.053 | 26.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 493.9075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.009 | 4.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 346.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.202 | 70.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | rozvodna kab.kanál : 14,61 |  | 14.61 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvodna : 68,1 |  | 68.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrošachta Š4-10 : 82,74 |  | 82.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | podepření stáv.potrubí : 7,02 |  | 7.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny komínků : 75,3 |  | 75.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | šachty měřících bodů : 16,71 |  | 16.71 | [23 empty] | VV | 0
|  | sanace vstupů : 53 |  | 53 | [23 empty] | VV | 0
|  | ocelové kce : 29,2 |  | 29.2 | [23 empty] | VV | 0
24 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 100.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.018 | 1.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
|  | rozvodna : 32,5 |  | 32.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrošachta Š1,2,3 : 5,24 |  | 5.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrošachta Š4-10 : 52,5 |  | 52.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora K1 : 3,73 |  | 3.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | podepření stáv.potrubí : 1,2*0,9*4 |  | 4.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | schody : 2,5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
25 | 181301105R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm | m2 | 95.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.416 | 39.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [25 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
|  | rozvodna : 95,43 |  | 95.43 | [23 empty] | VV | 0
26 | 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 360.384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 225,24*1,6 |  | 360.384 | [23 empty] | VV | 0
27 | 113106241R01 | Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů opatrně | m2 | 62.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 25.48 |  | Vlastní | Indiv | 0.244 | 15.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přejezd : 37 |  | 37 | [23 empty] | VV | 0
|  | pro jeřáb : 19,44+6 |  | 25.44 | [23 empty] | VV | 0
28 | 162201401R01 | Vod.přemístění smýcených křovin do 30000 m | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.045 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 265.14 |  | 0 |  |  |  |  | 319.17 | [6 empty] | DIL
29 | 211561111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 4 - 16 mm | m3 | 72.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.665 | 121.05 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.92 | 66.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene | [25 empty] | SPI
|  | drenáž rozvodna opěrná zeď : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny komínků drenáž : 18,9+37,8 |  | 56.7 | [23 empty] | VV | 0
30 | 213151121R00 | Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie | m2 | 99.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.06 | 5.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | drenáž rozvodna opěrná zeď : 96 |  | 96 | [23 empty] | VV | 0
|  | vsakovací objekt : 3,8 |  | 3.8 | [23 empty] | VV | 0
31 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou | m2 | 103.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.15 | 15.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 | [25 empty] | SPI |  | z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
32 | 271531111R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm | m3 | 23.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 50.11 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.085 | 25.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozvodna : 15,09 |  | 15.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrošachta Š1,2,3 : 1,2+0,83 |  | 2.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvodna op.zeď : 0,65 |  | 0.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrošachta Š4-10 : 0,27 |  | 0.27 | [23 empty] | VV | 0
|  | podepření stáv.potrubí : 0,65 |  | 0.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora : 0,37 |  | 0.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | šachty měřících bodů : 0,12 |  | 0.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | schody : 0,12+1,4 |  | 1.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | vsakovací objekt : 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | ocelové kce : 0,7 |  | 0.7 | [23 empty] | VV | 0
33 | 273313511R00 | Beton základových desek prostý třídy C 12/15 | m3 | 0.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.477 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, | [25 empty] | SPI
|  | rozvodna op.zeď : 0,5*0,1*8,6 |  | 0.43 | [23 empty] | VV | 0
34 | 273313611R00 | Beton základových desek prostý třídy C 16/20 | m3 | 0.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.64 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.477 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, | [25 empty] | SPI
|  | podepření stáv.vedení : 0,65 |  | 0.65 | [23 empty] | VV | 0
35 | 273321321R00 | Beton základových desek železový třídy C 20/25 | m3 | 3.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 9.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.48 | 1.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [25 empty] | SPI
|  | rozvodna : 3,58 |  | 3.58 | [23 empty] | VV | 0
36 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 4.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.6 | 7.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | rozvodna : 3,15 |  | 3.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvodna op.zeď : (0,5+8,6)*2*0,1 |  | 1.82 | [23 empty] | VV | 0
37 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 4.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.32 | 1.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [25 empty] | POP
38 | 273361921R00 | Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí | t | 0.15216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0787 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 15.231 | 2.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | rozvodna : 29,8*0,00444*1,15 |  | 0.15216 | [23 empty] | VV | 0
39 | 274272110RT4 | Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 150 mm, výplň betonem C 20/25 | m2 | 39.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.365 | 14.46 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.8 | 31.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s výplní betonem, bez výztuže, | [25 empty] | SPI
|  | elektrošachta Š1,2,3 : 0,5*0,25*72 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrošachta Š4-10 : 0,5*0,25*168 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
|  | šachty měřících bodů : 0,5*0,25*77 |  | 9.625 | [23 empty] | VV | 0
40 | 274272140RT4 | Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25 | m2 | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.74 | 6.29 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.1 | 9.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s výplní betonem, bez výztuže, | [25 empty] | SPI
|  | rozvodna op.zeď : 8,5 |  | 8.5 | [23 empty] | VV | 0
41 | 274354041R00 | Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 0,25 m | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00288 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.4 | 8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. | [25 empty] | SPI
|  | elektrošachta Š1,2,3 : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrošachty Š4-10 : 13 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
42 | 275321321R00 | Beton základových patek železový třídy C 20/25 | m3 | 5.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 13.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.48 | 2.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [25 empty] | SPI
|  | podepření stáv.potrubí : 1,2*0,9*1*4 |  | 4.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | schody : 0,12 |  | 0.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | ocelové kce : 0,8 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
43 | 275321611R00 | Beton základových patek železový třídy C 30/37 | m3 | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.89 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.48 | 0.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [25 empty] | SPI
|  | opěrná zeď : 0,75 |  | 0.75 | [23 empty] | VV | 0
44 | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek zřízení | m2 | 16.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.64 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.05 | 17.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | podepření stáv.potrubí : (1,2+0,9)*1*4 |  | 8.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | ocelové kce : 0,3*4*1,1*6 |  | 7.92 | [23 empty] | VV | 0
45 | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek odstranění | m2 | 16.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.32 | 5.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu. | [25 empty] | POP
46 | 278231111R00 | Zdivo podezdívek pod zařízení plochy do 2m2 | m3 | 4.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.2037 | 10.51 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 9.094 | 43.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z jakéhokoliv druhu cihel a malty, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, půdorysné plochy podezdívky do 2 m2, | [25 empty] | SPI |  | (pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z jakéhokoliv druhu cihel a malty, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, půdorysné plochy podezdívky do 2 m2,
|  | elektrošachta Š1,2,3 : 1,43 |  | 1.43 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrošachta Š4-10 : 3,34 |  | 3.34 | [23 empty] | VV | 0
47 | 279312011R00 | Beton základových zdí prostý třídy C 25/30 | m3 | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 18.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.589 | 4.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | měřící chodba : 7,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
48 | 279321312R00 | Beton základových zdí železový třídy C 20/25 | m3 | 3.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 8.26 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.599 | 1.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez výztuže | [25 empty] | SPI
|  | rozvodna opěrná zeď : 2,45 |  | 2.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvodna op.zeď stříška : 0,72 |  | 0.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | opěrná zeď : 0,1 |  | 0.1 | [23 empty] | VV | 0
49 | 279323511R00 | Beton základových zdí železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost proti korozi způsobené chloridy | m3 | 2.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 5.96 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.599 | 1.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez výztuže | [25 empty] | SPI
|  | strojovna zabetonování : 2,21 |  | 2.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 0,04 |  | 0.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 0,11 |  | 0.11 | [23 empty] | VV | 0
50 | 279351101R00 | Bednění základových zdí jednostranné, zřízení | m2 | 12.135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03525 | 0.43 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.74 | 8.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | měřící chodba : 5*(2,05+1,5)*2*0,25 |  | 8.875 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 1,38 |  | 1.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 1,88 |  | 1.88 | [23 empty] | VV | 0
51 | 279351102R00 | Bednění základových zdí jednostranné, odstranění | m2 | 12.135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.35 | 4.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [25 empty] | POP
52 | 279351105R00 | Bednění základových zdí oboustranné, zřízení | m2 | 35.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03931 | 1.41 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.65 | 23.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | rozvodna op.zeď : 10,37 |  | 10.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvodna op.zeď stříška : 2,64 |  | 2.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora : 18,38 |  | 18.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna zabetonování : 0,43 |  | 0.43 | [23 empty] | VV | 0
|  | opěrná zeď : 3,95+0,06 |  | 4.01 | [23 empty] | VV | 0
53 | 279351106R00 | Bednění základových zdí oboustranné, odstranění | m2 | 43.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.35 | 15.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [25 empty] | POP
54 | 279361721R00 | Výztuž základových zdí z betonářské oceli BSt 500 S | t | 0.11562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0216 | 0.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ I | Kalkul | 22.384 | 2.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | elektrošachta Š1,2,3 : 0,01034+0,00756 |  | 0.0179 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvodna op.zeď : 0,0358 |  | 0.0358 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvodna op.zeď : 0,01118 |  | 0.01118 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrošachta Š4-10 : 0,02412+0,01768 |  | 0.0418 | [23 empty] | VV | 0
|  | šachty měřících bodů : 0,0052+0,00374 |  | 0.00894 | [23 empty] | VV | 0
55 | 279361921RT4 | Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.16344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0464 | 0.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 15.231 | 2.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | chodba 2 : 0,00309 |  | 0.00309 | [23 empty] | VV | 0
|  | podepření stáv.potrubí : 0,1243 |  | 0.1243 | [23 empty] | VV | 0
|  | opěrná zeď : 0,03605 |  | 0.03605 | [23 empty] | VV | 0
56 | 279361921RT5 | Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.21276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0568 | 0.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 15.231 | 3.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | armaturní komora : 61*0,003033*1,15 |  | 0.21276 | [23 empty] | VV | 0
57 | 289971211R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m | m2 | 48.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.044 | 2.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozvodna : 40,8 |  | 40.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora : 7,62 |  | 7.62 | [23 empty] | VV | 0
58 | 289901111R01 | Vyčištění spár mezi panely | m | 25.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 4.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - odstranění porostů, zvětralin a nečistot, | [25 empty] | POP
|  | - vysekání navětralých kamenů nebo cihel, | [25 empty] | POP
|  | - vystříkání trhlin tlakovou vodou. | [25 empty] | POP
|  | přejezd : 25,5 |  | 25.5 | [23 empty] | VV | 0
59 | 67390524R | geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 2 kPa 2,10 mm | m2 | 170.453 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | rozvodna : 40,8*1,15 |  | 46.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | armatrurní komora : 7,62*1,15 |  | 8.763 | [23 empty] | VV | 0
|  | drenáž rozvodna opěrná zeď : 96*1,15 |  | 110.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | vsakovací objekt : 3,8*1,15 |  | 4.37 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.85 |  | 0 |  |  |  |  | 203.03 | [6 empty] | DIL
60 | 338920021R00 | Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.22 | 1.54 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 3.0641 | 21.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | schody : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
61 | 342668112R00 | Vyplnění prostupů konstrukcí PU pěnou | m2 | 4.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.65 | 8.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | elektrošachta Š1,2,3 : 0,6*0,7*2+0,6*0,6*3+0,5*0,35*2 |  | 2.27 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrošachta Š4-9 : 0,5*0,35*14 |  | 2.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrošachta Š10 : 0,5*0,35 |  | 0.175 | [23 empty] | VV | 0
62 | 380932119R00 | Osazení L profilu do lepící stěrky Webertmel 700 | m | 289.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.6 | 173.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | K2 : 6,5 |  | 6.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | K3 : 2,4 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | K5 : 3,3 |  | 3.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 : 78,2 |  | 78.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 62,12 |  | 62.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 73,4 |  | 73.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 63,24 |  | 63.24 | [23 empty] | VV | 0
63 | 592284000R1 | Betonová palisáda 400x200x100 mm | kus | 73.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 1.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 70*1,05 |  | 73.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.8 |  | 0 |  |  |  |  | 102.3 | [6 empty] | DIL
64 | 413941121RU3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil U, 120 mm | t | 0.37622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.099 | 0.41 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | Indiv | 18.175 | 6.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | I , IE, U , UE nebo L | [25 empty] | SPI
|  | armaturní komora : 0,212 |  | 0.212 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 0,16422 |  | 0.16422 | [23 empty] | VV | 0
65 | 413941123RU2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil U, 140 mm | t | 0.26876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0966 | 0.29 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | Indiv | 16.583 | 4.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | I , IE, U , UE nebo L | [25 empty] | SPI
|  | armaturní komora : 0,0663+0,04958+0,0296+0,04928+0,074 |  | 0.26876 | [23 empty] | VV | 0
66 | 423124114R00 | Osazení prefabrikovaných nosníků nebo desek ŽB železničním kolejovým jeřábem hmotnost přes 20 do 40 t | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 10.8 | 43.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na ložiska, | [25 empty] | SPI
67 | 434351141R00 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení | m2 | 24.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01693 | 0.42 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.5396 | 38.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | schodiště : 17,55 |  | 17.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna zabetonování : 0,43 |  | 0.43 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor schodiště : 6,84 |  | 6.84 | [23 empty] | VV | 0
68 | 434351142R00 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění | m2 | 17.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.26 | 4.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
69 | 451579877R00 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkopísku příplatek za další 1cm štěrkopísku nad 10 cm | m2 | 205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02024 | 4.15 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.006 | 1.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 | [25 empty] | SPI
|  | rozvodna : 41*5 |  | 205 | [23 empty] | VV | 0
70 | 451577977R00 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm | m2 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1836 | 7.53 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.09 | 3.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 | [25 empty] | SPI
|  | rozvodna : 41 |  | 41 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.32 |  | 0 |  |  |  |  | 21.24 | [6 empty] | DIL
71 | 596811111RT6 | Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových barevných, rozměru 300 x 300 mm, tloušťky 40 mm, do lože z kameniva těženého | m2 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15987 | 6.55 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.375 | 15.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [25 empty] | SPI |  | komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
72 | 584121111RT0 | Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm, včetně panelu plast.z recyklátu 120x180 | m2 | 19.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.45926 | 8.93 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 4.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro jeřáb : 9*1,2*1,8 |  | 19.44 | [23 empty] | VV | 0
73 | 584121111RT1 | Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm, včetně panelu 200x100x15 | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.45926 | 1.84 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro jeřáb : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.25 |  | 0 |  |  |  |  | 270.73 | [6 empty] | DIL
74 | 602011121R01 | Sanačná cementová malta odolná | m2 | 410.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 12.33 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.6 | 246.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | armaturní komora jímka : 18,38+11,16 |  | 29.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 22+5 |  | 27 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna K2 : 7,05 |  | 7.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | K3 : 2,03 |  | 2.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT K5 : 5,62 |  | 5.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 : 103,1 |  | 103.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 niky : 7,28 |  | 7.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 103,26 |  | 103.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 nosník : 1,38 |  | 1.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 niky : 3,64 |  | 3.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 89,16 |  | 89.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 niky : 7,28 |  | 7.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 24,6 |  | 24.6 | [23 empty] | VV | 0
75 | 602011121RT10 | Utěsnění míst kde prosakuje spodní voda maltou s vysokou počáteční pevností | m2 | 43.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0444 | 1.92 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.56 | 24.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | schodiště : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 10,9 |  | 10.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | úniková chodba : 12,26 |  | 12.26 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.07 |  | 0 |  |  |  |  | 455.69 | [6 empty] | DIL
76 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05369 | 0.11 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.1772 | 2.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | kabelový prostor : 0,3*7 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
77 | 612901112R00 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn | m2 | 91.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00217 | 0.2 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.251 | 23.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | do roviny povrchu s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou | [25 empty] | SPI
|  | armaturní komora : 5,62 |  | 5.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 44,46 |  | 44.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 41,88 |  | 41.88 | [23 empty] | VV | 0
78 | 614471715R00 | Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezní můstek a nátěr antikorozní pro jakoukoliv velikost opravované plochy | m2 | 122.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.2 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.05 | 6.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vstupní chodba : 4,59 |  | 4.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : 33,08 |  | 33.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 11,35 |  | 11.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : 5,85 |  | 5.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | úniková chodba : 1,44 |  | 1.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 0,11 |  | 0.11 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 33,18 |  | 33.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 32,06 |  | 32.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | opěrná zeď : 1,13 |  | 1.13 | [23 empty] | VV | 0
79 | 611471601R00 | Vyspravení beton. konstrukcí dvojnásobná penetrace stropu | m2 | 530.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.85 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 26.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vstupní chodba : 4,59 |  | 4.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora : 22,4 |  | 22.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : 41,24 |  | 41.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 22 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : 19,5 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | úniková chodba : 61,32 |  | 61.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 : 44,3 |  | 44.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 nika : 4,48 |  | 4.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 44,46 |  | 44.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 nika : 4,48 |  | 4.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 41,88 |  | 41.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 nika : 4,48 |  | 4.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 65 |  | 65 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 110,6 |  | 110.6 | [23 empty] | VV | 0
80 | 611471700R00 | Vyspravení stropu betonových konstrukcí betonovou stěrkou | m2 | 161.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01333 | 2.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18 | 29.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vstupní chodba : 1,38 |  | 1.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora : 6,72 |  | 6.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : 12,37 |  | 12.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 6,6 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : 5,85 |  | 5.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | úniková chodba : 18,4 |  | 18.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 : 13,29 |  | 13.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 nika : 2,24 |  | 2.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 13,34 |  | 13.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 nika : 2,24 |  | 2.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 12,56 |  | 12.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 nika : 2,24 |  | 2.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 19,5 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 33,18 |  | 33.18 | [23 empty] | VV | 0
81 | 612471601R01 | Vyspravení beton. konstrukcí dvojnásobná penetrace stěn | m2 | 1508.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 2.41 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 75.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vstupní chodba : 15,19 |  | 15.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora : 36,15 |  | 36.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : 100 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 54,48 |  | 54.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 146 |  | 146 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : 69,28 |  | 69.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 : 155,07 |  | 155.07 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 niky : 2,24 |  | 2.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 147,2 |  | 147.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 niky : 2,24 |  | 2.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 148,16 |  | 148.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba niky 3 : 2,24 |  | 2.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 68,16+1,4 |  | 69.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 342,09 |  | 342.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | stříšky : 54,8 |  | 54.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | sanace vstupů : 164 |  | 164 | [23 empty] | VV | 0
82 | 612471601R02 | Vyspravení beton. konstrukcí dvojnásobná penetrace podlahy | m2 | 561.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.9 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 28.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vstupní chodba : 4,59 |  | 4.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora : 21,45 |  | 21.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : 52,6 |  | 52.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 37,84 |  | 37.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : 11,7 |  | 11.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | úniková chodba : 2,88 |  | 2.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 : 44,3 |  | 44.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 nika : 7,28 |  | 7.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 44,46 |  | 44.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 nika : 7,28 |  | 7.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 41,88 |  | 41.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 nika : 7,28 |  | 7.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 106,87 |  | 106.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 170,65 |  | 170.65 | [23 empty] | VV | 0
83 | 612471700R01 | Vyspravení stěn betonových konstrukcí betonovou stěrkou | m2 | 432.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01333 | 5.77 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18 | 77.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vstupní chodba : 4,56 |  | 4.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora : 10,84 |  | 10.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 16,34 |  | 16.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 43,8 |  | 43.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : 5,85 |  | 5.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 : 46,52 |  | 46.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 niky : 2,24 |  | 2.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 44,16 |  | 44.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 niky : 2,24 |  | 2.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 44,45 |  | 44.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 niky : 2,24 |  | 2.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 20,45+1,4 |  | 21.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 102,63 |  | 102.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | stříšky : 54,8 |  | 54.8 | [23 empty] | VV | 0
84 | 612471700R02 | Vyspravení podlah betonových konstrukcí betonovou stěrkou | m2 | 259.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01333 | 3.45 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18 | 46.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vstupní chodba : 4,59 |  | 4.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : 33,08 |  | 33.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 11,35 |  | 11.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : 11,7 |  | 11.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | úniková chodba : 1,44 |  | 1.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 : 44,3 |  | 44.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 nika : 8,96 |  | 8.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 44,46 |  | 44.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 nika : 3,64 |  | 3.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 41,88 |  | 41.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 nika : 7,28 |  | 7.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 13,3 |  | 13.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 33,18 |  | 33.18 | [23 empty] | VV | 0
85 | 614472101R01 | Antikorozní ochranný nátěr výztuže | m2 | 539.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00189 | 1.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 140.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vstupní chodba : 1,38+4,56 |  | 5.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora : 6,72+10,84 |  | 17.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : 12,37+30 |  | 42.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 6,6+16,34 |  | 22.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 12+43,8 |  | 55.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : 5,85+20,78 |  | 26.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | úniková chodba : 18,4 |  | 18.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 : 13,29+46,52 |  | 59.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 13,34+44,16 |  | 57.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 12,56+44,45 |  | 57.01 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 19,5+20,45 |  | 39.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 33,18+102,63 |  | 135.81 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.65 |  | 0 |  |  |  |  | 191.28 | [6 empty] | DIL
86 | 622318150RT3 | Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a omítka silikonová | m2 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01518 | 0.33 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 2.19 | 48.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. | [25 empty] | SPI
|  | chodba 1 nika : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 nika : 5,6 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 nika : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 1,4 |  | 1.4 | [23 empty] | VV | 0
87 | 622300172RT3 | Těsnicí prvky exteriér, montáž včetně dodávky, pro spáru šířky 7-12 mm | m | 76.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.055 | 4.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | armaturní komora : 8,64 |  | 8.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 28 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna pro zabetonování : 39,5 |  | 39.5 | [23 empty] | VV | 0
88 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 263.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.11 | 29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stříška : 54,8 |  | 54.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny komínků : 44,8 |  | 44.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | sanace vstupů : 164 |  | 164 | [23 empty] | VV | 0
89 | 622904212R00 | Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 263.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.16 | 42.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
90 | 624941111R00 | Přelepení spár hliníkovou fólií z lešeňové klece | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.09108 | 2.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | disperzním lepidlem (s dodáním hmot), | [25 empty] | SPI
|  | spodní chodba : 3,5+7 |  | 10.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : 7,5 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 0
91 | 624972115R00 | Vyplnění spár panelových stěn PE šňůrou a tmelem šířka spáry 50 mm | m | 56.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00173 | 0.1 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.25 | 14.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | měřící chodba : 8,6 |  | 8.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora : 8,64 |  | 8.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna pro zabetonování : 39,5 |  | 39.5 | [23 empty] | VV | 0
92 | 622412313RT11 | Nátěr stěn vnějších, slož.1-2, silikonový hydrofobní, vč.podkladu silikon | m2 | 220.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 46.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetrace podkladu | [25 empty] | POP
|  | stříšky : 54,8 |  | 54.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | sanace vstupů : 164 |  | 164 | [23 empty] | VV | 0
|  | ocelové kce : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
93 | 622471113R00 | Ochranný nátěr vnějších stěn impregnační | m2 | 30.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 4.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | elektrokanál Š1,2,3 : 1,89 |  | 1.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvodna op.zeď stříška : 20,24 |  | 20.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrokanál Š4-10 : 4,41 |  | 4.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | opěrná zeď : 4,01 |  | 4.01 | [23 empty] | VV | 0
94 | 28320371R | Páska výztražná samolepicí | m | 26.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | spodní chodba : 10,5*1,05 |  | 11.025 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 7*1,05 |  | 7.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : 7,5*1,05 |  | 7.875 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43.62 |  | 0 |  |  |  |  | 123.56 | [6 empty] | DIL
95 | 631316111R00 | Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin povrchový vsyp, směsí proti oděru | m2 | 241.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.96 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.0579 | 13.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | vstupní chodba : 4,59 |  | 4.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : 52,6 |  | 52.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 13,3 |  | 13.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 170,65 |  | 170.65 | [23 empty] | VV | 0
96 | 631319181R00 | Příplatek za sklon tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 15.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.338 | 5.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přes 15° do 35° od vodorovné roviny | [25 empty] | SPI
97 | 631361921R00 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí | t | 0.14042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.08 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 15.231 | 2.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | spodní chodba : 27,5*0,00444*1,15 |  | 0.14042 | [23 empty] | VV | 0
98 | 631571003R00 | Násyp z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu | m3 | 0.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 0.96 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.836 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [25 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | armaturní komora : 0,52 |  | 0.52 | [23 empty] | VV | 0
99 | 631312811R01 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 30/37 vodostavební | m3 | 15.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 39.31 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.213 | 50.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | armaturní komora jímka : 2,65+4,31 |  | 6.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 3,3 |  | 3.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna pro zabetonování : 2,21 |  | 2.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba kalník : 3,1 |  | 3.1 | [23 empty] | VV | 0
100 | 632421120R01 | Vyrovnání nerovností potěr podlahy | m2 | 93.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01806 | 1.68 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.372 | 34.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetrace podkladu. | [25 empty] | POP
|  | vstupní chodba : 4,59 |  | 4.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora : 43,09 |  | 43.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 11,35 |  | 11.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : 5,85 |  | 5.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 26,72 |  | 26.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | úniková chodba : 1,44 |  | 1.44 | [23 empty] | VV | 0
101 | 632421121R00 | Vyrovnání nerovností potěr betonová stěrka, na schodišti | m2 | 33.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01701 | 0.56 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.502 | 16.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetrace podkladu. | [25 empty] | POP
|  | schodiště : 33,08 |  | 33.08 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  |  | 17.46 | [6 empty] | DIL
102 | 871318111R00 | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot | m | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.05 | 3.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozvodna opěrná zeď : 32 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny komínků : 44 |  | 44 | [23 empty] | VV | 0
103 | 899101111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00468 | 0.02 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.68 | 2.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | elektrošachta Š3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | šachty měřících bodů : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
104 | 899102111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.07 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.094 | 10.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | elektrošachta Š1,2,3 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrošachta Š4-10 : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
105 | 28611223.AR | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m | m | 79.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | rozvodna opěrná zeď : 32*1,05 |  | 33.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny komínků : 44*1,05 |  | 46.2 | [23 empty] | VV | 0
106 | 28697450R | Poklop kompozitní 600x600 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
107 | 28697460R | Poklop kompozitní 600x900 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  |  | 236.73 | [6 empty] | DIL
108 | 931961115RR1 | Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm | m2 | 5.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.2 | 1.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči). | [25 empty] | SPI |  | včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).
|  | elektrošachta Š1,2,3 : 3,96 |  | 3.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvodna op.zeď : 0,29 |  | 0.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový most P1 : 1,44 |  | 1.44 | [23 empty] | VV | 0
109 | 938907011R01 | Očištění výztuže prům.nad 10mm,ocel.kartáčem,ručně | m2 | 539.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14 | 75.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vstupní chodba : 1,38+4,56 |  | 5.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora : 6,72+10,84 |  | 17.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : 12,37+30 |  | 42.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 6,6+16,34 |  | 22.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 12+43,8 |  | 55.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : 5,85+20,78 |  | 26.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | úniková chodba : 18,4 |  | 18.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 : 13,29+46,52 |  | 59.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 13,34+44,16 |  | 57.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 12,56+44,45 |  | 57.01 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 19,5+20,45 |  | 39.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 33,18+102,63 |  | 135.81 | [23 empty] | VV | 0
110 | 938907111R00 | Očištění stropů, tlakovou vodou, tlak do 500 bar | m2 | 539.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.045 | 24.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vstupní chodba : 4,59 |  | 4.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora : 22,4 |  | 22.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : 41,24 |  | 41.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 22 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : 19,5 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | úniková chodba : 61,32 |  | 61.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 : 44,3 |  | 44.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 nika : 8,96 |  | 8.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 44,46 |  | 44.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 nika : 4,48 |  | 4.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 41,88 |  | 41.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 nika : 8,96 |  | 8.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 65 |  | 65 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 110,6 |  | 110.6 | [23 empty] | VV | 0
111 | 938907121R00 | Očištění stěn, tlakovou vodou, tlak do 500 bar | m2 | 1281.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.035 | 44.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vstupní chodba : 15,19 |  | 15.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora : 36,15 |  | 36.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : 100 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 54,48 |  | 54.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 146 |  | 146 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : 69,28 |  | 69.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 : 155,07 |  | 155.07 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 147,2 |  | 147.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 148,16 |  | 148.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 68,16 |  | 68.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 342,09 |  | 342.09 | [23 empty] | VV | 0
112 | 931991111R01 | Těsnění poklopu | m | 9.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02327 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 4.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | K5 : 9,54 |  | 9.54 | [23 empty] | VV | 0
113 | 938907131R00 | Očištění a odmaštění podlahy - strojové parní čištění | m2 | 415.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.207 | 86.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vstupní chodba : 4,59 |  | 4.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora úk.jímka : 43,09 |  | 43.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : 52,6 |  | 52.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 22+2,85 |  | 24.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 37,84 |  | 37.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna K2 : 3,53 |  | 3.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna pro zabetonování : 10,39 |  | 10.39 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna K3 : 1,02 |  | 1.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna K4 : 1,34 |  | 1.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : 19,5 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT K5 : 5,62 |  | 5.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | úniková chodba : 1,44 |  | 1.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 : 5,4 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 0,2+4,34 |  | 4.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 37,04 |  | 37.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 52,6 |  | 52.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 110,6 |  | 110.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.72 |  | 0 |  |  |  |  | 97.58 | [6 empty] | DIL
114 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 455.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.72 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.214 | 97.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vstupní chodba : 4,59 |  | 4.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora : 22,4 |  | 22.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : 41,24 |  | 41.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 22 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : 19,5 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 : 44,3 |  | 44.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 44,46 |  | 44.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 41,88 |  | 41.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 65 |  | 65 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 110,6 |  | 110.6 | [23 empty] | VV | 0
115 | 979097012R01 | Pronájem zvedací plošiny | den | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | úniková chodba : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
116 | 979099022R01 | Náklady na přistavení autojeřábu nosnost min.40t | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
117 | 979099022R02 | Pronájem autojeřábu nosnost min.40t | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
118 | 979099072R01 | Náklady na přistavení autojeřábu nosnost min.350t | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
119 | 979099072R02 | Náklady na nastrojení a demontáž autojeřábu nosnost min.350t | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
120 | 979099072R03 | Práce autojeřábu nosnost min.350t | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 160.15 | [6 empty] | DIL
121 | 952901221R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží | m2 | 426.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.263 | 112.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
122 | 953981101R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 80 mm, M 8, ampule pro chemickou kotvu | kus | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.125 | 10.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vstupní chodba : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : 36 |  | 36 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 8+2+2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 8+4 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | úniková chodba : 4+2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
123 | 953981102R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro chemickou kotvu | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.125 | 3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ocelové kce : 24 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
124 | 953981105R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, ampule pro chemickou kotvu | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.258 | 6.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | chodba 2 : 4+8+4 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | opěrná zeď : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
125 | 953981205R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů | kus | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.225 | 27.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | schodiště : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | úniková chodba : 28 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
|  | exteriér posunutí klecí : 5*14 |  | 70 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 329.48 |  |  |  |  | 2437.67 | [6 empty] | DIL
126 | 961031311R00 | Bourání základů cihelných na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 1.9125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.44 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.328 | 2.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech cihelných, | [25 empty] | SPI
|  | rozvodna izolač.přizdívka : (3,3+6,9)*1,25*0,15 |  | 1.9125 | [23 empty] | VV | 0
127 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 4.536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.07 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 6.436 | 29.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, | [25 empty] | SPI
|  | rozvodna podkl.beton : 3,6*6,9*0,15 |  | 3.726 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvodna op.zeď : 3*0,9*0,3 |  | 0.81 | [23 empty] | VV | 0
128 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 48.672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 116.81 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 13.301 | 647.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech | [25 empty] | SPI
|  | rozvodna zdi : (2,7+6,6)*2*0,3*0,9 |  | 5.022 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvodna deska : 3,3*6,6*0,35 |  | 7.623 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvodna kabelový kanál : 18,26*0,15+3,65 |  | 6.389 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora K1 : 3,35 |  | 3.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora K2 : 0,018 |  | 0.018 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 : 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 jímka : 0,9 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 7,48+11,52 |  | 19 | [23 empty] | VV | 0
|  | šachty měřících bodů : 0,97 |  | 0.97 | [23 empty] | VV | 0
129 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm | m2 | 4.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.319 | 1.41 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.317 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | měřící chodba : 4,43 |  | 4.43 | [23 empty] | VV | 0
130 | 962032551R00 | Bourání zdiva nadzákladového z pórobetonových tvárnic, | m3 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.02 | 0.687 | 13.74 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.08 | 21.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | rozvodna zdivo : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
131 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 5.339 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0.01 | 2.4 | 12.81 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 8.5 | 45.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | rozvodna atiky : (3,15*2+6,6)*0,4*0,15 |  | 0.774 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvodna věnec : (3,15+6,6)*0,3*0,6 |  | 1.755 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvodna stříška : 1,7*1*0,1 |  | 0.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvodna op.zeď : 3*0,3*0,3 |  | 0.27 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba příčky : 0,62 |  | 0.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | stáv.opěrná zeď : 0,75+1 |  | 1.75 | [23 empty] | VV | 0
132 | 962052211R01 | Bourání příplatek za houževnatý beton | m3 | 35.241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0.05 | 2.4 | 84.58 |  | Vlastní | Indiv | 8.5 | 299.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,536+25,3+2,64+0,42+1,935+0,41 |  | 35.241 | [23 empty] | VV | 0
133 | 962081131R00 | Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm | m2 | 3.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.055 | 0.18 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.381 | 1.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | rozvodna : 1,9*1,7 |  | 3.23 | [23 empty] | VV | 0
134 | 963012510R00 | Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 140 mm | m3 | 2.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00741 | 0.02 | 2.1 | 4.85 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 7.476 | 17.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | rozvodna : 6,3*3*0,1 |  | 1.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 nosník : 0,42 |  | 0.42 | [23 empty] | VV | 0
135 | 963042819R00 | Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě | m | 8.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.61 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.64 | 5.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozvodna : 1,5+2*1,5 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | schody : 0,3*14 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
136 | 963051113R00 | Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm | m3 | 1.935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00666 | 0.01 | 2.4 | 4.64 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 6.72 | 13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI
|  | rozvodna podlaha : 12,9*0,15 |  | 1.935 | [23 empty] | VV | 0
137 | 964051111R00 | Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pasů ze železobetonu průřezu do 0,1 m2 | m3 | 0.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00771 | 0 | 2.4 | 0.98 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 14.752 | 6.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez přerušení výztuže, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | bez přerušení výztuže, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | chodba 2 : 0,41 |  | 0.41 | [23 empty] | VV | 0
138 | 965042231R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 8.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 19.62 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 9.07 | 80.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | armaturní komora : 5,62 |  | 5.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 3,3 |  | 3.3 | [23 empty] | VV | 0
139 | 965048515R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 494.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 6.23 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.33 | 163.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | armaturní komora jímka : 43,09*2 |  | 86.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT K5 : 5,62*2 |  | 11.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 : 44,3*2+5,4*2 |  | 99.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 4,2*2+44,46*2+0,11*2 |  | 97.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 4,2*2+41,88*2 |  | 92.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 35,88*2+16,96*2 |  | 105.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | opěrná stěna : 1,13*2 |  | 2.26 | [23 empty] | VV | 0
140 | 965048516R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu příplatek za každý další 1 mm broušení | m2 | 752.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00252 | 1.9 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.057 | 42.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | armaturní komora stěny : 5,62 |  | 5.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 : 44,3*5 |  | 221.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 4,2+44,46*5 |  | 226.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 4,2+41,88*5 |  | 213.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 16,96*5 |  | 84.8 | [23 empty] | VV | 0
141 | 965048541R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Frézování betonového povrchu tloušťky do 30 mm | m2 | 288.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0756 | 21.82 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.1 | 28.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | chodba 1 : 41,3*2 |  | 82.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 41,46*2 |  | 82.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 89,16 |  | 89.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 16,96*2 |  | 33.92 | [23 empty] | VV | 0
142 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 1.944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.147 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | spodní chodba : 0,18*10,8 |  | 1.944 | [23 empty] | VV | 0
143 | 965082923R00 | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 | m3 | 18.348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 25.69 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.257 | 23.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozvodna podsyp pod desku : 3,8*7,1*0,1 |  | 2.698 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvodna izol.chodníček : 10,4*0,1 |  | 1.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový kanál : 14,61 |  | 14.61 | [23 empty] | VV | 0
144 | 968061112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.03 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | rozvodna : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
145 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 1 m2 | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0 | 0.041 | 0.08 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.52 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI
|  | rozvodna : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
146 | 968071126R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.14 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | rozvodna : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
147 | 968072558R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy do 5 m2 | m2 | 6.825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0.01 | 0.06 | 0.41 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.556 | 3.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozvodna : 1,5*2,55 |  | 3.825 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 1,5*2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
148 | 969090010R00 | Příplatek k bouracím pracem - ruční bourání z důvodů špatné manipulace s technikou | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
149 | 970051060R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm | m | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00151 | 0 | 0.00707 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 2.55 | 1.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spodní chodba : 0,7 |  | 0.7 | [23 empty] | VV | 0
150 | 970051160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm | m | 2.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05024 | 0.12 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 4.6 | 11.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | elektrošachta Š4-10 : 0,55*2 |  | 1.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 0,45 |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 nika : 0,45 |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 0,45 |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 0
151 | 970051250R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.12266 | 0.11 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 7.1 | 6.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | strojovna : 0,45 |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 nika : 0,45 |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 0
152 | 970051300R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.17663 | 0.16 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 7.9 | 7.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | chodba 1 nika : 0,45 |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 0,45 |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 0
153 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1 | 15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | měřící chodba obrubník : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
154 | 970251100R01 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm - příplatek za ruční doubourání řezu | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | měřící chodba obrubník : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
155 | 970251200R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm | m | 138.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.06 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 2 | 277.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spodní chodba : 19 |  | 19 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 119,59 |  | 119.59 | [23 empty] | VV | 0
156 | 970251200R01 | Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm - příplatek za ruční doubourání řezu | m | 138.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.06 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 277.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spodní chodba : 19 |  | 19 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 119,59 |  | 119.59 | [23 empty] | VV | 0
157 | 970251300R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm | m | 53.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.02 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 3 | 161.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | chodba 1 : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 nosník : 0,3*2 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 21,2 |  | 21.2 | [23 empty] | VV | 0
158 | 970251300R01 | Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm - příplatek za ruční doubourání řezu | m | 53.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 3 | 161.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | chodba 1 : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 nosník : 0,3*2 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 21,2 |  | 21.2 | [23 empty] | VV | 0
159 | 970251450R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 500 mm | m | 8.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 34.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | armaturní komora : 8,64 |  | 8.64 | [23 empty] | VV | 0
160 | 970251450R01 | Řezání železobetonu hl. řezu 500 mm - příplatek za ruční dobourání řezu | m | 8.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 34.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | armaturní komora : 8,64 |  | 8.64 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
161 | 979951111R00 | Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm | t | 5.9447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) | [25 empty] | POP |  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)
|  | armaturní komora : 1,75284 |  | 1.7528 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : 0,05 |  | 0.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 0,06729 |  | 0.06729 | [23 empty] | VV | 0
|  | K5 : 0,01088 |  | 0.01088 | [23 empty] | VV | 0
|  | úniková chodba : 0,3 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 : 0,83499 |  | 0.83499 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 0,828324 |  | 0.82832 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 0,780368 |  | 0.78037 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 0,690 |  | 0.69 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 0,3 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | schody : 0,08 |  | 0.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | exteriér : 0,25 |  | 0.25 | [23 empty] | VV | 0
162 | 979990266R00 | Poplatek za uložení kontaminované demoliční suti s obsahem nebezpečných látek | t | 74.678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | armaturní komora : 7,67*2,4 |  | 18.408 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 3,3*2,4 |  | 7.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | manipulační chodba 1 : 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | manipulační chodba 2 : 1,32 |  | 1.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | manipulační chodba 3 : 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 22,03 |  | 22.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 21,4 |  | 21.4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2125.53 | [6 empty] | DIL
163 | 999281188R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, příplatek za stěhování čerpadel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 61.35 | 61.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
164 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením | t | 375.306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 5.5 | 2064.18 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.56 |  | 0.25 |  |  |  |  | 55.15 | [6 empty] | DIL
165 | 711112001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 94.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.05 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.049 | 4.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | elektrošachta Š1,2,3 : 12,96 |  | 12.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrošachta Š4-10 : 30,24 |  | 30.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny komínků : 44,8 |  | 44.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | šachty měřících bodů : 6,48 |  | 6.48 | [23 empty] | VV | 0
166 | 711141559RZ3 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, | m2 | 44.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00559 | 0.25 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | Indiv | 0.22991 | 10.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stěny komínků : 44,8 |  | 44.8 | [23 empty] | VV | 0
167 | 711140101R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva | m2 | 24.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00487 | 0.12 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.041 | 1.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozvodna : 3,6*6,9 |  | 24.84 | [23 empty] | VV | 0
168 | 711140201R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 1 vrstva | m2 | 24.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00524 | 0.13 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.042 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozvodna : (3,3+6,6)*2*1,25 |  | 24.75 | [23 empty] | VV | 0
169 | 711191271RT1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu | m2 | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.11 | 13.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stěny komínků : 126 |  | 126 | [23 empty] | VV | 0
170 | 711212000R00 | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky | m2 | 33.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.095 | 3.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spodní chodba : 24,85 |  | 24.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna pro zabetonování : 8,18 |  | 8.18 | [23 empty] | VV | 0
171 | 711212001R00 | Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 33.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00126 | 0.04 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.24 | 7.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spodní chodba : 24,85 |  | 24.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna pro zabetonování : 8,18 |  | 8.18 | [23 empty] | VV | 0
172 | 711212003R00 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační a protiradonová proti vlhkosti, druh podkladní konstrukce zdivo | m2 | 0.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ II | Indiv | 0.385 | 0.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | chodba 2 : 0,11 |  | 0.11 | [23 empty] | VV | 0
173 | 711762622R00 | Provedení detailů pryžemi dilatačních spár-uzávěr svislých, pryžovým pásem rš 400 nebo 500 mm přilepeným zplna lepidlem | m2 | 16.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.077 | 1.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | armaturní komora : 5,85 |  | 5.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna zabetonování : 10,67 |  | 10.67 | [23 empty] | VV | 0
174 | 711823121RT2 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie | m2 | 60.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.16 | 9.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stěny komínků : 60,48 |  | 60.48 | [23 empty] | VV | 0
175 | 711823129RT2 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty | m | 22.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.1 | 2.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stěny komínků : 22,4 |  | 22.4 | [23 empty] | VV | 0
176 | 27260225R | Deska těsnicí Viton 80 AG 37 1000 x 1000 x 5,0 mm | m2 | 17.346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00855 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | armaturní komora : 5,85*1,05 |  | 6.1425 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna zabetonování : 10,67*1,05 |  | 11.2035 | [23 empty] | VV | 0
177 | 69366197R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,0 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 7,5 kN/m | m2 | 144.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | stěny komínků : 126*1,15 |  | 144.9 | [23 empty] | VV | 0
178 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  |  |  |  | 1.4 | [6 empty] | DIL
179 | 712300831R00 | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, | m2 | 26.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.16 | 800-711 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.052 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozvodna : 6,6*3,3 |  | 21.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvodna atiky : (3,15*2+6,6)*0,4 |  | 5.16 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.28 | [6 empty] | DIL
180 | 713104312R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm | m2 | 2.835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00433 | 0.01 | 800-713 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.1 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozvodna : 6,3*3*0,15 |  | 2.835 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.19 | [6 empty] | DIL
181 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.359 | 1.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | spodní chodba : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
182 | 721176124R01 | Koleno DN50 do čela kanálku vč.utěsnění, potrubí DN50 vč.kovových objímek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.75 | 0.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | spodní chodba : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
183 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.89 |  | 0 |  |  |  |  | 14.61 | [6 empty] | DIL
184 | 762521108RT4 | Položení a demntáž podlahy z fošen nehoblovaných na sraz, hrubé fošny, včetně dodávky řeziva, fošny tl. 50 mm | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0297 | 0.89 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.487 | 14.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přesun čerpadel : 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
185 | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.11 |  |  |  |  | 4.65 | [6 empty] | DIL
186 | 764446210R00 | Ostatní prvky na fasádě z pozinkovaného plechu výroba a montáž dilatace spár dvoudílné podlah z Pz tl. 1 mm rš 250 mm | m | 4.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ II | Indiv | 0.3404 | 1.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | elektrošachta Š1,2,3 : 3,96+1 |  | 4.96 | [23 empty] | VV | 0
187 | 764311821R00 | Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° | m2 | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00732 | 0.05 | 800-764 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.115 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozvodna : 6,6 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
188 | 764352810R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° | m | 6.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.02 | 800-764 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.069 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozvodna : 6,7 |  | 6.7 | [23 empty] | VV | 0
189 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 1.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0 | 800-764 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.092 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozvodna : 1,9 |  | 1.9 | [23 empty] | VV | 0
190 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm | m | 13.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.03 | 800-764 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.1035 | 1.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozvodna : 6,6+3,3*2 |  | 13.2 | [23 empty] | VV | 0
191 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00226 | 0.01 | 800-764 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.0575 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozvodna : 3,5 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.88 | [6 empty] | DIL
192 | 766664915R00 | Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel seříznutí dveřních křídel, kompletizovaných | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ II | Indiv | 0.244 | 4.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vstupní chodba : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 2+2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | úniková chodba : 2+2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.06 |  | 10.93 |  |  |  |  | 2011.82 | [6 empty] | DIL
193 | 767590120R00 | Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů šroubováním | kg | 3223.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.19 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.024 | 77.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | armaturní komora plošina : 72+160+331+124,8 |  | 687.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna K2 : 20,8 |  | 20.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna K3 : 10,06 |  | 10.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna K4 : 10,08 |  | 10.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna K5 : 11,05 |  | 11.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 sestava 6 : 771,7 |  | 771.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 sestava 7,9 : 507,94+296,5 |  | 804.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 731,5 |  | 731.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 176 |  | 176 | [23 empty] | VV | 0
194 | 767996801R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 2021.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.1 | 0.001 | 2.02 | 800-767 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.097 | 196.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozvodna : 80 |  | 80 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna K2 : 41 |  | 41 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna pro zabetonování : 38 |  | 38 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna poklop K3 : 25,11 |  | 25.11 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna poklop K4 : 24 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna poklop K5 : 22,4+20,88 |  | 43.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | úniková chodba : 300 |  | 300 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | stříšky : 250 |  | 250 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 300 |  | 300 | [23 empty] | VV | 0
|  | schody : 150 |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
|  | exteriér : 250 |  | 250 | [23 empty] | VV | 0
|  | nefunkční nepoužívané prvky : 420 |  | 420 | [23 empty] | VV | 0
195 | 767996805R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 500 kg | kg | 8906.522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.45 | 0.001 | 8.91 | 800-767 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.026 | 231.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | armaturní komora plošina : 1752,84 |  | 1752.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 : 834,99 |  | 834.99 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 828,324 |  | 828.324 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 780,368 |  | 780.368 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 870 |  | 870 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 690 |  | 690 | [23 empty] | VV | 0
|  | exteriér klece : 3150 |  | 3150 | [23 empty] | VV | 0
196 | 767161110R01 | Zábradlí | kg | 109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.19 | 20.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | schodiště : 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště očištění držáků : 15*1 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 34 |  | 34 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor očištění držáků : 10*1 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
197 | 767995101R01 | Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí nerez | kg | 57.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.324 | 18.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | schodiště : 11,05*2,4 |  | 26.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 40*0,6+1,7*3,8+1 |  | 31.46 | [23 empty] | VV | 0
198 | 767995102R01 | Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí žárový pozink | kg | 3698.289 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.304 | 1124.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vstupní chodba : 0,5*16 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 16*0,5+40*1,75 |  | 78 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba L50/50 : 4,23*7 |  | 29.61 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna L50/50 : 4,23*7 |  | 29.61 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 16*(1,8*1,05) |  | 30.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna K2 : 8,82 |  | 8.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | poklop K3 : 3,26 |  | 3.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | podepření stáv.potrubí : 456 |  | 456 | [23 empty] | VV | 0
|  | poklop K4 : 2,67 |  | 2.67 | [23 empty] | VV | 0
|  | rám a poklop K5 : 12,4+40*3,08+2 |  | 137.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT L50/50 : 4,23*7,5 |  | 31.725 | [23 empty] | VV | 0
|  | úniková chodba : 16*(0,16+0,2)+16*0,5 |  | 13.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | úniková chodba žebřík : 300 |  | 300 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 rám pro rošt 6 : 106,26 |  | 106.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 rám pro rošt 7,9 : 84,48+55,65+3,6 |  | 143.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 rám pro rošt : 99,82 |  | 99.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 165,58 |  | 165.58 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor dveře : 16*0,42 |  | 6.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba dveře,rošt : 16*0,42+46,5+1,21+5 |  | 59.43 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště zábradlí : 1,92+4,97 |  | 6.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | stříška se záchytnou vanou : 400 |  | 400 | [23 empty] | VV | 0
|  | kce pro rozvaděč : 150 |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
|  | exteriér doplnění kce klecí jekly : 185,4 |  | 185.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | exteriér doplnění tahokov : 116,74 |  | 116.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | ocelové kce : (80*0,2*0,2*6+16*4,6+15,3*14,4+0,62*2*8+3,85*8+24*28)*1,1 |  | 1128.424 | [23 empty] | VV | 0
199 | 767995102R02 | Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí | kg | 1128.424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.304 | 343.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ocelové kce : (80*0,2*0,2*6+16*4,6+15,3*14,4+0,62*2*8+3,85*8+24*28)*1,1 |  | 1128.424 | [23 empty] | VV | 0
200 | 55347146R | rošt podlahový svařovaný; š = 1 000 mm; l = 1 000 mm; nosný prut 30/3; oko 30/30; povrch žárové zinkování | m2 | 137.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0292 | 4.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | armaturní šachta plošina : 21,45 |  | 21.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna K2 : 0,28*4 |  | 1.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna K3 : 0,28*2 |  | 0.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna K4 : 0,28*2 |  | 0.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna K5 : 0,28*3 |  | 0.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 : 36,59 |  | 36.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 25,48+7,58 |  | 33.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 34,64 |  | 34.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 8,8 |  | 8.8 | [23 empty] | VV | 0
201 | 998767202R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.96 |  | 0 |  |  |  |  | 329.45 | [6 empty] | DIL
202 | 777611901R00 | Opravy podlah nátěry epoxidovými penetračními | m2 | 394.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.28 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 25/ II | Indiv | 0.08 | 31.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | elektrošachta Š1,2,3 : 1,89 |  | 1.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrošachta Š4-10 : 8,82 |  | 8.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | vstupní chodba : 4,59 |  | 4.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : 52,6+2,7 |  | 55.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 12,5+1,75+44 |  | 58.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 37,84+1,8+1,05 |  | 40.69 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna zabetonování : 16,37 |  | 16.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna K3 : 2,03 |  | 2.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna K4 : 2,67 |  | 2.67 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : 11,7 |  | 11.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | úniková chodba : 2,88 |  | 2.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 26,6 |  | 26.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 159,71+2,52 |  | 162.23 | [23 empty] | VV | 0
203 | 777215251R00 | Podlahy epoxidová stěrka Weberepox P128 | m2 | 396.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01684 | 6.68 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.751 | 297.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dvousložkové epoxidové penetrace. | [25 empty] | POP
|  | elektrošachta Š1,2,3 : 3,78 |  | 3.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrošachta Š4-9 : 8,82 |  | 8.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | vstupní chodba : 4,59 |  | 4.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : 52,6+2,7 |  | 55.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 12,5+1,75+44 |  | 58.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 37,84+1,8+1,05 |  | 40.69 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna zabetonování : 16,37 |  | 16.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna K3 : 2,03 |  | 2.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna K4 : 2,67 |  | 2.67 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : 11,7 |  | 11.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | úniková chodba : 2,88 |  | 2.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 26,6+0,8 |  | 27.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 159,71+2,52 |  | 162.23 | [23 empty] | VV | 0
204 | 998777202R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.14 |  | 0 |  |  |  |  | 243.8 | [6 empty] | DIL
205 | 783108811R00 | Čištění povrchu otryskáním minerálním materiálem, stupeň očištění Sa 1, tryskací materiál křemičitan hlinitý | m2 | 188.5506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00213 | 0.4 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.1787 | 33.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | elektrošachta Š10 poklop : 0,14*3,4+0,7*0,65*2+0,7*0,35*2 |  | 1.876 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora plošina : (5+4,48+3,35+2+3,33)*0,56+5*4*0,48 |  | 19.7696 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní chodba zábradlí T : 2*1,3 |  | 2.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště zábradlí T : 5,5*4 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : (5,25*2+1,25*7)*0,48+0,15*0,15*2 |  | 9.285 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 5,7*0,7*2 |  | 7.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 1,6*10*0,4+1,8*10*0,48 |  | 15.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | podepření stáv.potrubí : 5*4 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 větrací plechy : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | ocelové kce : 86 |  | 86 | [23 empty] | VV | 0
206 | 783125131R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, 2x email | m2 | 28.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.164 | 4.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
|  | armaturní chodba zábradlí T : 2*1,3 |  | 2.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště zábradlí T : 5,5*4 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 větrací plechy : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
207 | 783125731RT3 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, základní | m2 | 28.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 22/ I | Indiv | 0.051 | 1.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
|  | armaturní chodba zábradlí T : 2*1,3 |  | 2.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště zábradlí T : 5,5*4 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 větrací plechy : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
208 | 783151316R00 | Nátěry ocel. konstrukcí epoxidové a epoxidehtové epoxidové, konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC", jednonásobné s 3 x emailováním | m2 | 159.9506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.14 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.324 | 51.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | elektrošachta Š10 poklop : 0,14*3,4+0,7*0,65*2+0,7*0,35*2 |  | 1.876 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora plošina : (5+4,48+3,35+2+3,33)*0,56+5*4*0,48 |  | 19.7696 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : (5,25*2+1,25*7)*0,48+0,15*0,15*2 |  | 9.285 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 5,7*0,7*2 |  | 7.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 1,6*10*0,4+1,8*10*0,48 |  | 15.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | podepření stáv.potrubí : 5*4 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | ocelové kce : 86 |  | 86 | [23 empty] | VV | 0
209 | 783903811R00 | Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly | m2 | 188.5506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.144 | 27.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
210 | 783992000R00 | Nátěry ostatní bezpečnostními barvami šrafováním | m2 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 2.529 | 55.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vstupní chodba : 0,5 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : 2,7 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní stavba : 12,5+1,75 |  | 14.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 1,8+1,05 |  | 2.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | úniková chodba : 0,16+0,2+0,5 |  | 0.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 0,42 |  | 0.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 0,42 |  | 0.42 | [23 empty] | VV | 0
211 | 783108800R00 | Omytí vysokotlakou vodou | m2 | 188.5506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00213 | 0.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1787 | 33.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
212 | 783882260R00 | Obnova popisů názvů nádrží, barva Hetcolor černá | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.315 | 2.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | chodba 1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
213 | 783893223R01 | Nátěr betonových kcí krystalizační izolační | m2 | 120.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.276 | 33.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | montáže, dodávky a demontáže pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | spodní chodba : 2,85 |  | 2.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora jímka : 22,4 |  | 22.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba kalník : 38,72 |  | 38.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna zabetonování : 56,09 |  | 56.09 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.79 |  | 0 |  |  |  |  | 254.56 | [6 empty] | DIL
214 | 784191301R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná | m2 | 1799.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.23 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.03248 | 58.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vstupní chodba : 4,59+15,19 |  | 19.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora : 22,4+36,15 |  | 58.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : 41,24+100 |  | 141.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 22+54,48 |  | 76.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | strojovna : 40+146 |  | 186 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : 19,5+69,28 |  | 88.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | úniková chodba : 61,32 |  | 61.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 : 44,3+155,07 |  | 199.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 2 : 44,46+147,2 |  | 191.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 41,88+148,16 |  | 190.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabelový prostor : 65+68,16 |  | 133.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | měřící chodba : 110,6+342,09 |  | 452.69 | [23 empty] | VV | 0
215 | 784195622R00 | Malby z malířských směsí protiplísňové, , barevné, dvojnásobné | m2 | 1799.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.56 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.10902 | 196.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.65 | [6 empty] | DIL
216 | 210 | Demontáž celoplechových rozvodnic včetně příslušenství do váhy 100 kg | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozvodna : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
217 | 210020923R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 45 cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.6675 | 1.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kabelový prostor : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
218 | 650111111R01 | Uzemnění ocelových kcí | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.30567 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.2 | [6 empty] | DIL
219 | 230195003R00 | Montáž distanční objímky celistvé d 42-58 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.1 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spodní chodba : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
220 | 230330079R01 | Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 114 x 4 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | elektrošachty Š4-10 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní chodba : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 nika : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
221 | 230330085R00 | Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 219 x 6,3 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | strojovna : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 1 nika : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
222 | 230330086R00 | Chránička potrubí Fe, délka 4,6 m, 245 x 8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | opěrná zeď : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
223 | 230330089R00 | Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 324 x 8 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | chodba 1 nika : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba 3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | opěrná zeď : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
224 | 286003176R | objímka DN 50,0 mm; PN 6, PN 10; PE | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.5 | [6 empty] | DIL
225 | 460030102RT1 | Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých, s očištěním a uložením na hromady | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.13 | 19.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | měřící chodba : 150 |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1520 | [6 empty] | DIL
226 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 5422.7195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 285,40629*19 |  | 5422.7195 | [23 empty] | VV | 0
227 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 1141.6252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.105 | 119.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 285,40629*4 |  | 1141.6252 | [23 empty] | VV | 0
228 | 979990101R00 | Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů | t | 204.6633 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 285,40629-0,00433-0,016-0,1-74,678-5,94469 |  | 204.6633 | [23 empty] | VV | 0
229 | 979990109R00 | Poplatek za uložení, skleněné tvárnice, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
230 | 979990121R00 | Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 0.016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
231 | 979990141R00 | Poplatek za uložení, polystyren+omítka, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů | t | 0.00433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
232 | 979990161R00 | Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů | t | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kategorie 17 02 01 dřevo | [25 empty] | POP
233 | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t | 370.7981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.277 | 102.71 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním | [25 empty] | SPI
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, | [25 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, | [25 empty] | POP |  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
|  | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | [25 empty] | POP
234 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím | t | 370.7981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 2.067 | 766.44 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
235 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 370.7981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.49 | 181.69 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
236 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 370.7981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.942 | 349.29 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 231 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21061-2 | ČEPRO Rekonstrukce skladovacího bloku 231 Loukov | [25 empty] | STA
O: | SO 231 | Skladovací blok | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | Elektro část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21_1 | Dodávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1.1 | Lineární nevýbušné LED svídidlo Generi e865F 12L42, 28W, 4360lm, IP66, II 2 G Ex eb mb q II T4 Gb | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
2 | 1.2 | Lineární nevýbušné LED svídidlo Generi e865F 06L22, 15W, 2170lm, IP66, II 2 G Ex eb mb q II T4 Gb | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
3 | 1.3 | Lineární nevýbušné LED svídidlo nouzové e865F 12L42-C, 31W, 4360lm, II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4, Gb | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | včetně piktogramu, včetně vývodky navíc | [25 empty] | POP
4 | 1.4 | Šipka dolů (symbol exit) 121/35 W | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
5 | 1.5 | Šipka vlevo (symbol exit) 121/35 W | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
6 | 1.6 | Šipka vpravo (symbol exit) 121/35 W | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
7 | 1.7 | Příplatek recyklace elektromateriálu | ks | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
8 | 1.8 | Rozváděč ozn. 231RNO1: | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | - ústředna CBS ZB-S/2C3, 3 obvody (26x svítidlo), celkem do 1kW | [25 empty] | POP
|  | - baterie 14Ah komplet včetně příslušenství, autonomnost 1hod | [25 empty] | POP
|  | - požární skříň CS 12.3 90L, EI90, IP54 | [25 empty] | POP
|  | - adresný monitor výpadku napájení | [25 empty] | POP
|  | - relé výpadku fází | [25 empty] | POP
|  | - výrobce/dodavatel: např. GENERI s.r.o. Šumperk a FLAMTECH spol s r.o. Příbram | [25 empty] | POP
9 | 1.9 | Nevýbušný 1-pól. Vypínač, X20SA1 V027/12, IP65, II 2G Ex de IIC T6 Gb IP65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
10 | 1.10 | Nevýbušný střídavý, X20SA1 V092/03, IP66, II 2G Ex de IIC T6 Gb IP65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
11 | 1.11 | Svorkovnicá skříň nevýbušná, X12X1, OS23 4xM20, IP66, II 2G Ex eb IIC T6 Gb | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
12 | 1.12 | Svorkovnicá skříň nevýbušná, X20X1, OS01 4xM25, IP66, II 2G Ex eb IIC T6 Gb | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
13 | 1.13 | Zásuvka 3-fázová nevýbušná DXN3 - tělo 32A/400V/3P+N+PE, 25-34017 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
14 | 1.14 | Sokl nastěnný DXN3, M25, M25-3AB53-25 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | 1.15 | Vidlice - tělo DXN3, 32A/400V/3P+N+PE,25-38017 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
16 | 1.16 | Rukojeť DXN3, M25, 25-3A783 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 | 1.17 | Zásuvka 1-fázová nevýbušná DXN1 - tělo 20A/230V/1P+N+PE; 25-14015 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
18 | 1.18 | Sokl nastěnný DXN1, M20, 25-1AB53 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
19 | 1.19 | Vidlice - tělo DXN1, 20A/230V/1P+N+PE,25-180015 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
20 | 1.20 | Rukojeť DXN1, M25, 25-1A253-25P | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21_2 | Montážní materiál a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
21 | 2.1 | Elektroinstalační trubka tuhá zinkovaná DN25 včetně příslušenství | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (podpěr, příchytek, vývodek, spojek atd.) | [25 empty] | POP
22 | 2.2 | Elektroinstalační trubka tuhá zinkovaná DN32 včetně příslušenství | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (podpěr, příchytek, vývodek, spojek atd.) | [25 empty] | POP
23 | 2.3 | Elektroinstalační trubka tuhá (požárně odolná) zinkovaná DN25 včetně příslušenství | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (podpěr, příchytek, vývodek, spojek atd.), E60, P60-R | [25 empty] | POP
24 | 2.4 | Vodič CY4 Z-Ž včetně ukončení - doplňující ochranné pospojování | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
25 | 2.5 | Vodič CY6 Z-Ž včetně ukončení - ochranné pospojování | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
26 | 2.6 | Venkovní LED svítidlo 34,5W; 4698lm; BRP102 LED54/730 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
27 | 2.7 | LED svídidlo IP66, EUROPA LED 5100 236 4K | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
28 | 2.8 | LED svídidlo nouzové NEXITECH NEXI400-AT Nexitech, M/NM, 1,5h, IP40, 400lm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
29 | 2.9 | Venkovní reflektor LED, BVP164 LED24/840, IP65, 20W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
30 | 2.10 | 1-fázová zásuvka 16A/230V/1P+N+PE, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
31 | 2.11 | 3-fázová zásuvka 16A/400V/3P+N+PE, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
32 | 2.12 | Krabicová rozvodka plastová 6455-11, IP67 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
33 | 2.13 | Elektroinstalační plastová trubka KOPOS 1520KA 20mm světle šedá 3 m včetně příslušenství | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (podpěr, příchytek, vývodek, spojek atd.) | [25 empty] | POP
34 | 2.14 | Ohebná plastová trubka KOPOS MONOFLEX 1420 K50 20mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
35 | 2.15 | Venkovní vypínač na zeď č.1 ABB 3553-01929 B, IP44 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
36 | 2.16 | Konvektor FENIX ATLANTIC F125-D 20 2000W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
37 | 2.17 | Topný kabel ELSR-M10-2-BO, 5 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
38 | 2.18 | Univerzální elektronický termostat AZT-I 524 510 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
39 | 2.19 | Kabel CYKY-J 3x1,5 včetně ukončení a označení štítky | m | 238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
40 | 2.20 | Kabel CYKY-J 3x2,5 včetně ukončení a označení štítky | m | 480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
41 | 2.21 | Kabel CYKY-J 3x4 včetně ukončení a označení štítky | m | 218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
42 | 2.22 | Kabel CYKY-J 5x2,5 včetně ukončení a označení štítky | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
43 | 2.23 | Kabel CYKY-J 5x10 včetně ukončení a označení štítky | m | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
44 | 2.24 | Kabel PRAFladur+ 3x2,5 včetně ukončení a označení štítky, P60-R, B2ca-s1d1a1 | m | 407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
45 | 2.25 | Drát AlMgSi průměr 8 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
46 | 2.26 | Nerezový drát průměr 8 mm | m | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
47 | 2.27 | Zásuvková skříň ROS11/FI-1347685 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
48 | 2.28 | Zkušební svorka nerez UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
49 | 2.29 | Podpěra vedení na ploché střechy PV 21c, V250 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
50 | 2.30 | Podpěra vedení do zdiva PV 17 8/100, 23559 - nerez | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
51 | 2.31 | Držák ochranné trubky DOT 8/160, nerez | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
52 | 2.32 | Ochranná trubka hromosvodu - 1,7 m, D20mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
53 | 2.33 | Podpěra vedení PV 44 | ks | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
54 | 2.34 | Připojovací nerez svorka SP1, N-V2A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
55 | 2.35 | Svorka páska drát nerez KS 8.10 FL30 V4A | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
56 | 2.36 | Svorka páska páska nerez KS FL30 V4A | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
57 | 2.37 | Svorka spojovaci nerez VN2015 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
58 | 2.38 | Nerez páska 30x3,5 N V4A | m | 1030 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
59 | 2.39 | Svorka k jímací tyči nerez SJ 1c N, VN2051 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
60 | 2.40 | Stojan pro jímací tyč V546 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
61 | 2.41 | Objímka jímací tyče V547 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
62 | 2.42 | Tyč spojovací V548 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
63 | 2.43 | Očnice lanová Z985 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
64 | 2.44 | Lano nerezové průměr 3mm, 1m | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
65 | 2.45 | Podstavec betonový PB 19 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
66 | 2.46 | Podl.PB19 podložka gumová | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
67 | 2.47 | Jímací tyč AlMgSi, VN3040, délka 5 m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
68 | 2.48 | Jímací tyč AlMgSi, VN3050, délka 6 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
69 | 2.49 | Izolační tyč pro vodič IZT - V 430 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
70 | 2.50 | Držák oddáleného hromosvodu D-OH ST UNI | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
71 | 2.51 | Označovací šítek svodu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
72 | 2.52 | Plastová kabelová pevná chránička DN125 | m | 1080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
73 | 2.53 | Podružný materiál | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21_3 | Demontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
74 | 3.1 | Demontáž stávající elektroinstalace | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (světelná, zásuvková) včetně nosných systémů (žlabů, roštů, trubek) v objektu skladovacího bloku 231 a měřící místnosti | [25 empty] | POP | (světelná, zásuvková) včetně nosných systémů (žlabů, roštů, trubek) v objektu skladovacího bloku 231 a měřící místnosti
75 | 3.2 | Stávající kabeláž mezi skladovacím blokem a rozvodnou objektu 231 | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
76 | 3.3 | Stávající nepoužívaná kabeláž v kabelových kanálech v rozvodně objektu 231 | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M21_4 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
77 | 4.1 | Antikorozní ochrana uzemňovacích spojů (svarů) včetně přívodů | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
78 | 4.2 | Označení uzemňovacích vodičů, pásků Z-Ž pruhy | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M21_5 | Zemní a stavební práce (ve splupráci s PS231) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
79 | 5.1 | Vytýčení podzemních inženýrských sítí | km | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
80 | 5.2 | Výkop zemní rýhy 35x80cm pro uzemnění | m | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
81 | 5.3 | Zához zemní rýhy 35x80cm pro uzemnění | m | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
82 | 5.4 | Odstranění dřevitého porostu | m2 | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
83 | 5.5 | Štěrkodrť 16/32 | m3 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
84 | 5.6 | Provizorní úprava terénu pro uzemnění | m2 | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
85 | 5.7 | Vybourání otvoru ve stěně | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
86 | 5.8 | Zazdívka otvorů ve stěně | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M21_6 | Speciální práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
87 | 6.1 | Prověření stávajícího stavu | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
88 | 6.2 | Dokončovací práce | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
89 | 6.3 | Přesun hmot pro elektro zařízení v objektech výšky do 24 m | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 231 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21061-2 | ČEPRO Rekonstrukce skladovacího bloku 231 Loukov | [25 empty] | STA
O: | SO 231 | Skladovací blok | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03 | VZT | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1A | Stroje a zařízení - Část A - klimatizace rozvodny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 112 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
|  | KLIMATIZAČNÍ SESTAVA (SPLIT); INVERTER; SESTAVA 1 KS VENKOVNÍ A 1 KS VNITŘNÍ JEDNOTKA (VZOROVÉ - MOŽNÉ- ŘEŠENÍ: NABÍDKA BLUE TRADE 001-1234-21/KU Z 19.11.2021) | [25 empty] | POP | KLIMATIZAČNÍ SESTAVA (SPLIT); INVERTER; SESTAVA 1 KS VENKOVNÍ A 1 KS VNITŘNÍ JEDNOTKA (VZOROVÉ - MOŽNÉ- ŘEŠENÍ: NABÍDKA BLUE TRADE 001-1234-21/KU Z 19.11.2021)
1 | 1.1 | VNĚJŠÍ JEDNOTKA: INVERTER | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | CELKOVÉ NOMINÁLNÍ VÝKONY: CHLAZENÍ 10,- kW; TOPENÍ 11.2 kW; PŘÍKON 2,91 kW / 400 V / 50Hz. CHLADIVO R 32; Lw = 69 dB; Lp (1m) = 52 dB(A); VLASTNÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM - SOUČÁST JEDNOTKY. PROVOZUSCHOPNOST: -20 AŽ +40 °C (SCHOPNOST CHLAZENÍ I V ZIMĚ) | [25 empty] | POP | CELKOVÉ NOMINÁLNÍ VÝKONY: CHLAZENÍ 10,- kW; TOPENÍ 11.2 kW; PŘÍKON 2,91 kW / 400 V / 50Hz. CHLADIVO R 32; Lw = 69 dB; Lp (1m) = 52 dB(A); VLASTNÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM - SOUČÁST JEDNOTKY. PROVOZUSCHOPNOST: -20 AŽ +40 °C (SCHOPNOST CHLAZENÍ I V ZIMĚ)
2 | 1.2 | VNITŘNÍ JEDNOTKA: NÁSTĚNNÝ TYP; PROVOZUSCHOPNOST: ZIMA (TOPNÝ I CHLADÍCÍ REŽIM) DO -20°C., CHLADÍCÍ/TOPNÝ VÝKON 9,5/9,5 kW. AUTOMATICKÝ RESTART PO VÝPADKU SÍTĚ. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PO DRÁTĚ, NA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | STĚNU. NAPÁJENÍ 230V/50HZ. | [25 empty] | POP
Díl: | 1C | Stroje a zařízení - Část C - Výměna ventilátoru měřící chodby: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
3 | 1.3 | AXIÁLNÍ VENTILÁTOR DO ZONY 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Qv = 6300 M3H-1; delta P = 50,- Pa (MINIMÁLNĚ); PŘÍKON 0,526 kW/400V; HMOTNOST 21,- KG; AK. TLAK P = 63,- dB (A); MOŽNÉ ŘEŠENÍ DLE PŘÍLOHY V TZ. | [25 empty] | POP | Qv = 6300 M3H-1; delta P = 50,- Pa (MINIMÁLNĚ); PŘÍKON 0,526 kW/400V; HMOTNOST 21,- KG; AK. TLAK P = 63,- dB (A); MOŽNÉ ŘEŠENÍ DLE PŘÍLOHY V TZ.
Díl: | 1D | Další příslušenství - PRO ZAŘ. Č. 1: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | 1.8 | DÁLKOVÝ OVLADAČ (PO DRÁTĚ) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 | 1.9 | CHLADIVOVÉ SVAZKY (Sestávající z trubek plynné a kapalné fáze, silové a ovládací vodiče, izolace) | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | 1.10 | DALŠÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL (Závěsy jednotek, spojovací materiál, plast. trubka napojení odvodu, kondenzátu) | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
7 | 1.11 | CHLADIVO R 32 / COOLANT R32 | l | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 1F | Další příslušenství - PRO ZAŘ. Č. 3: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
8 | 1.14 | MŘÍŽKA OCHRANNÁ DEF-A 450 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | 1.15 | DEMONTÁŽ STÁV. VENTILÁTORU | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 2 | Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 511 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
10 | 2.1 | Část B - Oprava VZT bloku: POTRUBÍ KRUHOVÉ NEREZOVÉ SK.I; ATYPICKÉ (DOMĚRY; ÚHELNÍKOVÉ PŘÍRUBY),, VZOR - BÝVALÁ PK 120311 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | 2.2 | TRUBKA 450-500; PŘÍRUBA + VOLNÝ KONEC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | 2.3 | TRUBKA 450-2000; PŘÍRUBA + VOLNÁ PŘÍRUBA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
13 | 2.4 | ZÁCHYTNÁ VANKA - VIZ. V.Č. 03-302 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | 2.5 | DEMONTÁŽ STÁV. POTRUBÍ | SADA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
15 | 2.6 | SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ MATERIÁL | SADA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | 2.7 | DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE - NA MONTÁŽI - DLE SITUACE | KG | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 20 | 400 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 3 | Provozní zařízení - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
|  | POZN.: DRUH NÁTĚROVÉ HMOTY A ODSTÍN URČIT S INVESTOREM PŘI REALIZACI DLE JEHO ZVYKLOSTÍ; NÁTĚROVÉ HMOTY MUSÍ ODOLÁVAT PROVOZNÍM PODMÍNKÁM - PŮSOBENÍ MEDIA - PHM | [25 empty] | POP | POZN.: DRUH NÁTĚROVÉ HMOTY A ODSTÍN URČIT S INVESTOREM PŘI REALIZACI DLE JEHO ZVYKLOSTÍ; NÁTĚROVÉ HMOTY MUSÍ ODOLÁVAT PROVOZNÍM PODMÍNKÁM - PŮSOBENÍ MEDIA - PHM
17 | 3.1 | NÁTĚRY DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ - DLE POTŘEBY - V CELKOVÉ VÝMĚŘE | M2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | NÁTĚROVÝ SYSTÉM NS1 (UHLÍKATÁ OCEL, DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE): | [25 empty] | POP
|  | ODREZIVĚNÍ POVRCHU - 100%; 2m2 | [25 empty] | POP
|  | ODMAŠTĚNÍ POVRCHU - 100%; 2m2 | [25 empty] | POP
|  | OPRÁŠENÍ POVRCHU - 100%; 2m2 | [25 empty] | POP
|  | ZÁKLADNÍ NÁTĚR -2X; 4m2 | [25 empty] | POP
|  | VRCHNÍ NÁTĚR - 2X; 4m2 | [25 empty] | POP
Díl: | 4 | LEŠENÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
18 | 4.1 | LEŠENÍ PROSTOROVÉ LEHKÉ, PRONÁJEM 1 MĚSÍC, PLOCHA PODLÁŽEK 4 M2 | M3 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 50 | 300 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 5 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
19 | 5.1 | Přesun hmot pro VZT zařízení v objektech výšky do 24 m | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 231 04 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21061-2 | ČEPRO Rekonstrukce skladovacího bloku 231 Loukov | [25 empty] | STA
O: | SO 231 | Skladovací blok | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 04 | EPS | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M22_01 | Dodávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1.1 | Konečná montáž tlačítkového hlásiče požáru s povětrnostním krytem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
2 | 1.2 | Konečná montáž tlačítkového hlásiče požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
3 | 1.3 | Konečná montáž automatického opticko kouřového hlásiče požáru včetně patice | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
4 | 1.4 | Konečná montáž automatického opticko kouřového hlásiče požáru do prostor s nebezpečím výbuchu, hořlavých plynů a par | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | včetně patice, zvýšeného krytí a povětrnostního krytu | [25 empty] | POP
5 | 1.5 | Konečná montáž nástěnné propojovací krabice do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
6 | 1.6 | Adresný automatický opticko kouřový hlásič požáru IQ8Quad | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
7 | 1.7 | Adresný automatický termodiferenciální hlásič požáru IQ8Quad | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
8 | 1.8 | Standardní patice hlásičů IQ8Quad | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
9 | 1.9 | Adapter pro patice IQ8Quad do vlhka | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
10 | 1.10 | Popisovací štítek pro automatické hlásiče požáru | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
11 | 1.11 | Samoregulační topný kabel o výkonu 10W/m | bm | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
12 | 1.12 | Ukončovací sada EEx e II pro samoregulační topný kabel | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
13 | 1.13 | Připojovací sada M25x1,5 EEx e II pro samoregulační topný kabel | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
14 | 1.14 | Certifikovaná požární ucpávka | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_02 | Montážní materiál a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
15 | 2.1 | Opětovná montáž demontovaných kabelových rozvodů do nových tras | bm | 234 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
16 | 2.2 | Konečná montáž nástěnné rozvodné krabice s komponenty EPS do nové rozvodny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
17 | 2.3 | Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8mm s modrým pláštěm | bm | 378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
18 | 2.4 | Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm | bm | 614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
19 | 2.5 | Stíněný sdělovací kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8mm | bm | 156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
20 | 2.6 | Silový kabel CYKY 3x4mm2 | bm | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
21 | 2.7 | Uzemňovací vodič CY 4mm2 (zeleno žlutý) | bm | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
22 | 2.8 | Uzemňovací svorka na potrubí (AB, ZSA16) | ks | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
23 | 2.9 | Nerezový pásek pro uzemňovací svorku na potrubí | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
24 | 2.10 | Kabelová příchytka pro upevnění samoregulačního topného kabelu na stěny a stropy | ks | 226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
25 | 2.11 | Vkládací lišta z plastické hmoty LV 24x22 | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
26 | 2.12 | Elektroinstalační tuhá trubka z plastické hmoty o průměru 23mm | bm | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
27 | 2.13 | Příchytka pro upevnění tuhých trubek z plastické hmoty o průměru 23mm | ks | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
28 | 2.14 | Elektroinstalační ocelová trubka o průměru 16mm | bm | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
29 | 2.15 | Kovová příchytka pro upevnění ocelových trubek o průměru 16mm | ks | 152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
30 | 2.16 | Ocelový kabelový žlab 60x100mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | bm | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
31 | 2.17 | Ocelové víko pro kabelový žlab | bm | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
32 | 2.18 | Úchyt víka ke žlabu | ks | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
33 | 2.19 | Ocelový výložník pro upevnění kabelového žlabu na konstrukce objektů | ks | 162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
34 | 2.20 | Požárně odolná ocelová kabelová lávka včetně spojovacího i upevňovacího materiálu šířky 200mm | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
35 | 2.21 | Požárně odolné kovové příchytky pro upevnění kabelů na lávky | ks | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
36 | 2.22 | Kovový kryt proti mechanickému poškození kabelů délky 1500mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
37 | 2.23 | Venkovní nástěnná propojovací krabice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
38 | 2.24 | Ukončení a zapojení kabelových rozvodů v návazných zařízeních | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
39 | 2.25 | Podružný materiál | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22_03 | Demontážní a provizorní montážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
40 | 3.1 | Demontáž tlačítkového hlásiče požáru s povětrnostním krytem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
41 | 3.2 | Demontáž tlačítkového hlásiče požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
42 | 3.3 | Demontáž automatického opticko kouřového hlásiče požáru včetně patice | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
43 | 3.4 | Demontáž automatického opticko kouřového hlásiče požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých, plynů a par | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | včetně patice, zvýšeného krytí a povětrnostního krytu | [25 empty] | POP
44 | 3.5 | Demontáž samoregulačního topného kabelu o výkonu 10W/m | bm | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
45 | 3.6 | Demontáž nástěnné propojovací krabice do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
46 | 3.7 | Provizorní montáž tlačítkového hlásiče požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
47 | 3.8 | Provizorní montáž automatického opticko kouřového hlásiče požáru včetně patice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
48 | 3.9 | Provizorní montáž automatického opticko kouřového hlásiče požáru do prostor s nebezpečím výbuchu, hořlavých plynů a par | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | včetně patice, zvýšeného krytí a povětrnostního krytu | [25 empty] | POP
49 | 3.10 | Demontáž kabelových rozvodů | bm | 1384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
50 | 3.11 | Demontáž kabelových tras | bm | 658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
51 | 3.12 | Demontáž uzemňovacího vodiče | bm | 124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
52 | 3.13 | Demontáž uzemňovacích svorek včetně pásků | ks | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
53 | 3.14 | Demontáž venkovní nástěnné propojovací krabice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
54 | 3.15 | Demontáž nástěnné rozvodné krabice s komponenty EPS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
55 | 3.16 | Provizorní montáž nástěnné rozvodné krabice s komponenty EPS na kabelový most | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
56 | 3.17 | Provizorní upevnění kabelových rozvodů | bm | 415 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
57 | 3.18 | Odpojení kabelových rozvodů od návazných zařízení | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22_04 | Speciální práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
58 | 4.1 | Označení kabelů i kabelových tras systému EPS | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
59 | 4.2 | Parametrizace systému EPS | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
60 | 4.3 | Úpravy stávajícího systému EPS | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
61 | 4.4 | Úpravy stávajícího grafického nadstavbového systému SBI | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
62 | 4.5 | Softwarové úpravy systému EPS na začátku a konci prací | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
63 | 4.6 | Přesun hmot pro EPS zařízení v objektech výšky do 24 m | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 231 05 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21061-2 | ČEPRO Rekonstrukce skladovacího bloku 231 Loukov | [25 empty] | STA
O: | SO 231 | Skladovací blok | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 05 | DHP | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M22_01 | Dodávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1.1 | Zpětná montáž přídavného zálohovaného zdroje v kovovém krytu 230V/27,6V,10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
2 | 1.2 | Zpětná montáž detektoru uhlovodíkových par s infračerveným senzorem (IR) do prostor s nebezpečím, výbuchu hořlavých plynů a par | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
3 | 1.3 | Zpětná montáž venkovního informačního panelu 24V s popisem 5%DMV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
4 | 1.4 | Zpětná montáž venkovního informačního panelu 24V s popisem 20%DMV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
5 | 1.5 | Zpětná montáž venkovního zábleskového majáku se sirénou 9V-28V s oranžovým světlem pro 5%DMV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
6 | 1.6 | Zpětná montáž venkovního zábleskového majáku se sirénou 9V-28V s červeným světlem pro 20%DMV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
7 | 1.7 | Certifikovaná požární ucpávka | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_02 | Montážní materiál a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
8 | 2.1 | Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm | bm | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
9 | 2.2 | Stíněný sdělovací kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8mm | bm | 1956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
10 | 2.3 | Silový kabel CYKY 3x1,5mm2 | bm | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
11 | 2.4 | Stíněný sdělovací kabel funkční při požáru PraFlaGuard 2x2x0,8mm | bm | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
12 | 2.5 | Silový kabel funkční při požáru PraFlaDur 2x2,5mm2 | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
13 | 2.6 | Uzemňovací vodič CY 4mm2 (zeleno žlutý) | bm | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
14 | 2.7 | Uzemňovací svorka na potrubí (AB, ZSA16) | ks | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
15 | 2.8 | Nerezový pásek pro uzemňovací svorku na potrubí | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
16 | 2.9 | Elektroinstalační ocelová trubka o průměru 16mm | bm | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
17 | 2.10 | Kovová příchytka pro upevnění ocelových trubek o průměru 16mm | ks | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
18 | 2.11 | Ocelový kabelový žlab 60x100mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | bm | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
19 | 2.12 | Ocelové víko pro kabelový žlab | bm | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
20 | 2.13 | Úchyt víka ke žlabu | ks | 336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
21 | 2.14 | Ocelový výložník pro upevnění kabelového žlabu na konstrukce objektů | ks | 184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
22 | 2.15 | Požárně odolná kovová kabelová příchytka jednoduchá | ks | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
23 | 2.16 | Požárně odolná kovová kabelová příchytka dvojitá | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
24 | 2.17 | Kovový kryt proti mechanickému poškození kabelů délky 1500mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
25 | 2.18 | Ukončení a zapojení kabelových rozvodů v ostatních zařízeních | ks | 89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
26 | 2.19 | Podružný materiál | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22_03 | Demontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
27 | 3.1 | Demontáž přídavného zálohovaného zdroje v kovovém krytu 230V/27,6V,10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
28 | 3.2 | Demontáž detektoru uhlovodíkových par s infračerveným senzorem (IR) do prostor s nebezpečím výbuchu, hořlavých plynů a par | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
29 | 3.3 | Demontáž venkovního informačního panelu 24V s popisem 5%DMV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
30 | 3.4 | Demontáž venkovního informačního panelu 24V s popisem 20%DMV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
31 | 3.5 | Demontáž venkovního zábleskového majáku se sirénou 9V-28V s oranžovým světlem pro 5%DMV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
32 | 3.6 | Demontáž venkovního zábleskového majáku se sirénou 9V-28V s červeným světlem pro 20%DMV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
33 | 3.7 | Demontáž kabelových rozvodů | bm | 2268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
34 | 3.8 | Demontáž kabelových tras | bm | 474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
35 | 3.9 | Demontáž uzemňovacího vodiče | bm | 156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
36 | 3.10 | Demontáž uzemňovacích svorek včetně pásků | ks | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
37 | 3.11 | Odpojení kabelových rozvodů od ostatních zařízení | ks | 89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22_04 | Speciální práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
38 | 4.1 | Označení kabelů i kabelových tras systému DHP | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
39 | 4.2 | Parametrizace systému DHP | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
40 | 4.3 | Přesun hmot pro DHP zařízení v objektech výšky do 24 m | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 231 06 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21061-2 | ČEPRO Rekonstrukce skladovacího bloku 231 Loukov | [25 empty] | STA
O: | SO 231 | Skladovací blok | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 06 | VSS | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M22_01 | Plechové žlaby a příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1.1 | Odvíkování a zavíkování stávajícho ocelového žlabu | m | 295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
2 | 1.2 | Ochranný obvodový lem žlabu | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
3 | 1.3 | Sprej zinkový - zinek 98% 400ml | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_02 | Trubky a příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | 2.1 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, O50mm, UV odolná, bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
5 | 2.2 | Násuvná spojka korugované dvouplášťové chráničky O50mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
6 | 2.3 | Těsnící kroužek pro korugovanou dvouplášťovou chráničku O50mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_03 | Izolační pásky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
7 | 3.1 | Izolační páska PVC, černá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
8 | 3.2 | Izolační páska PVC,transparentní, typ COROPLAST 15mm/10metrů | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
9 | 3.3 | Izolační páska PVC, bílá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_04 | Příchytky, stahovací pásky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
10 | 4.1 | Vázací pásky odolné proti UV, 203x3,6mm, černá | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
11 | 4.2 | Vázací pásky odolné proti UV, 300x7,6mm, černá | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_05 | Kabely sdělovací - cat.5e stíněné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
12 | 5.1 | Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, 100MHz, PE venkovní plášť černý | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_06 | Kabely a vodiče silové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
13 | 6.1 | CYKY-J 3x2,5 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
14 | 6.2 | CYKY-J 3x6 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_07 | Konektory, spojky, krytky, keystone, inserty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
15 | 7.3 | Konektor RJ-45, STP Cat.5e, pro drát | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
16 | 7.4 | Krytka konektoru RJ-45 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_08 | Kamerové rozvaděče a příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
17 | 8.1 | Kamerový rozvaděč | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Venkovní ocelový rozváděč s místem pro záložní baterii. Vyhovující požadavkům EN 61439-1 (v certifikaci u TUV SUD). Rozváděč je optimalizovaný zejména pro venkovní instalace průmyslových switchů, PLC a IO modulů METEL. Do rozváděče mohou být rovněž osazeny zařízení jiných výrobců. Rozváděč je osazen těmito komponenty: Zásuvka 230VAC typ E (CZ), napájecí zdroj 48VDC/240W, přepěťová ochrana 1. + 2. stupeň, jistič 4A, proudový chránič, topeni´ s integrovany´m ventila´torem a dua´lni´ termostat, Sada k udrzˇova´ni´ optima´lni´ teploty v rozva´deˇcˇi´ch obsahuji´ci´ aktivni´ ventilaci s ocelovy´mi kryty (IP55), rozměry: 400 x 600 x 250 mm, 230VAC. Vývodky: Univolt SKGL průměr a počet dle instalovaného počtu kabelů, Zebezpečení: Mechanický mikrospínač s přepínacím kontaktem na dveře rozvaděče - zapojeno do switche, komplet vydrátové, zapojené, testováno dle EN 61439-1 (OH6425 - C4.A12.R.P482.SE) | [25 empty] | POP | Venkovní ocelový rozváděč s místem pro záložní baterii. Vyhovující požadavkům EN 61439-1 (v certifikaci u TUV SUD). Rozváděč je optimalizovaný zejména pro venkovní instalace průmyslových switchů, PLC a IO modulů METEL. Do rozváděče mohou být rovněž osazeny zařízení jiných výrobců. Rozváděč je osazen těmito komponenty: Zásuvka 230VAC typ E (CZ), napájecí zdroj 48VDC/240W, přepěťová ochrana 1. + 2. stupeň, jistič 4A, proudový chránič, topeni´ s integrovany´m ventila´torem a dua´lni´ termostat, Sada k udrzˇova´ni´ optima´lni´ teploty v rozva´deˇcˇi´ch obsahuji´ci´ aktivni´ ventilaci s ocelovy´mi kryty (IP55), rozměry: 400 x 600 x 250 mm, 230VAC. Vývodky: Univolt SKGL průměr a počet dle instalovaného počtu kabelů, Zebezpečení: Mechanický mikrospínač s přepínacím kontaktem na dveře rozvaděče - zapojeno do switche, komplet vydrátové, zapojené, testováno dle EN 61439-1 (OH6425 - C4.A12.R.P482.SE)
18 | 8.2 | Zámek pro ocelové rozvaděče typu OH65.Kompatibilní se všemi typy OH65-PG10, PG12 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
19 | 8.3 | Upevňovací příslušenství pro montáž ocelových rozvaděčů série OH6425 a OH65-PG12 na sloup | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
20 | 8.4 | Mechanický mikrospínač s přepínacím kontaktem na dveře rozvaděče - zapojeno do switche | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_09 | Označovací štítky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
21 | 9.1 | Návlečka pro značení vodičů 0,35 - 2,5mm2 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
22 | 9.2 | Štítky, kabel do 7 mm, šířka 30,48mm, 4,3m/kazeta | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
23 | 9.3 | Tabulka samolepící "Pozor! Elektrické zařízení/Nehas vodou ani pěnovými přístroji" velikost A7 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
24 | 9.4 | Gravírovaný štítek samolepící, min. velikost 10x5cm, gravírované číslo kamerového rozvaděče | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
25 | 9.5 | Popisovací páska do štítkovače ČB 9mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
26 | 9.6 | Štítek na kabely 32,6x11,5mm na stahovací pásky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_10 | Průrazy, ucpávky, tmely, ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
27 | 10.1 | Provedení protipožární ucpávky proškolenou osobou (standard Hilti) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
28 | 10.2 | Tmel protipožární CP 611A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
29 | 10.3 | Protipožární pěna CFS-F FX 325ml | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_11 | Switche, servery, pracovní stanice aj. VSS včetně příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
30 | 11.1 | Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x SFP slot, 3x FE PoE port, 2x DI s podporou vyvážených, smyček | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 1x programovatelné NO/NC RELÉ výstup, 2x RS485/1x RS422 BUS (podpora MIOS modulů, TCP server, UDP mode), USB port pro lokální management, redundantní vstup napájení, jemné přepěťové ochrany, EVENT MANAGEMENT: SMTP, TCP eventy, ETH eventy, HTTP klient (řízení kamer), 8x IPWatchdog.... , provozní teplota –40…+70°C, VLAN, QoS, IGMP, SNMPv2/v3, SNTP, instalace na rovný podklad nebo DIN35, 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/56VDC | [25 empty] | POP | 1x programovatelné NO/NC RELÉ výstup, 2x RS485/1x RS422 BUS (podpora MIOS modulů, TCP server, UDP mode), USB port pro lokální management, redundantní vstup napájení, jemné přepěťové ochrany, EVENT MANAGEMENT: SMTP, TCP eventy, ETH eventy, HTTP klient (řízení kamer), 8x IPWatchdog.... , provozní teplota –40…+70°C, VLAN, QoS, IGMP, SNMPv2/v3, SNTP, instalace na rovný podklad nebo DIN35, 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/56VDC
31 | 11.2 | Small Form-factor Pluggable transceivery,1000BaseBX (2G), Tx1310nm/Rx1550nm, MM/SM univerzální, WDM, (obousměrná komunikace po jednom vláknu) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, 3.3VDC, optický konektor SC/PC | [25 empty] | POP
32 | 11.3 | Small Form-factor Pluggable transceivery, 1000BaseBX (2G), Tx1550nm/Rx1310nm , MM/SM univerzální,, WDM (obousměrná komunikace po jednom vláknu) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, 3.3VDC, optický konektor SC/PC | [25 empty] | POP
33 | 11.4 | Zapojení, konfigurace, oživení aktivních prvků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_12 | Stožáry a stavební přípomoce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
34 | 12.1 | Úprava stávajícího stožáru pro instalaci nové rozvodnice / kamery aj systému VSS, odstranění, stávajích rozvodů a konzolí | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
35 | 12.2 | Betonová patka min. 500x500x800mm (š,š,hl) s otvorem pro odvod vody | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | včetně výkopu, trubky k založení stožáru, bednění, betonové směsi, armatury, drenáže, aj. | [25 empty] | POP
36 | 12.3 | Zemnící tyč se svorkou ZT 1,5s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
37 | 12.4 | Spojovací a kotvící materiál, zemnícíc svorky a oka aj. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
38 | 12.5 | Demontáž stávajícího kamerového stožáru | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
39 | 12.6 | Přesun a montáž stávajícího kamerového stožáru | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_13 | Rozvaděče optické 19", nástěnné a příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
40 | 13.1 | Optický box na DIN lištu pro max. 4 simplex SC/E2000/duplex LC spojky, neosazený | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Kompatibilní pro standardní rozměr DIN lišty 35 x 27 x 7,5 mm, 4 kabelové porty pro kabely s maximálním průměrem 9 mm, Rozměry: 125 x 36 x 129 mm, Obsah baleni: | [25 empty] | POP | Kompatibilní pro standardní rozměr DIN lišty 35 x 27 x 7,5 mm, 4 kabelové porty pro kabely s maximálním průměrem 9 mm, Rozměry: 125 x 36 x 129 mm, Obsah baleni:
|  | 1x kabelová průchodka PG11 (průměr kabelu 5-9 mm,) 3x kabelová záslepka PG, 1x popisová nálepka, 2x držák ochran sváru | [25 empty] | POP | 1x kabelová průchodka PG11 (průměr kabelu 5-9 mm,) 3x kabelová záslepka PG, 1x popisová nálepka, 2x držák ochran sváru
Díl: | M22_14 | Výkopy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
41 | 14.1 | Vytýčení tras ve volném terénu | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
42 | 14.2 | Sejmutí drnu, včetně nařezání a uložení | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
43 | 14.3 | Kabelová rýha šířka 50cmú hloubka 60cm v zemině 3. třídy | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
44 | 14.4 | Kabelové lože z kopaného písku v rýze 50 cm tl. 10cm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
45 | 14.5 | Fólie výstražná z PVC šířky 22cm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
46 | 14.6 | Ruční zához kabelové rýhy 50cm šíř.60cm hl.zem.tř.3 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
47 | 14.7 | Hutnění zeminy vrstvy 20cm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
48 | 14.8 | Položení drnu/m2 | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
49 | 14.9 | Osetí povrchu travou/m2 | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_15 | Ocelové prvky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
50 | 15.1 | Ocelové profily, jekly, úhelníky, pásové profily,trubky aj. v pozinkové úpravě | kg | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_16 | Instalace metalických ukončovacích prvků - zapojení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
51 | 16.1 | Ukončení vodiče do 2,5mm2, včetně označení | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
52 | 16.2 | Ukončení vodiče do 6mm2, včetně označení | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_17 | Demontáže a přesuny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
53 | 17.1 | Odpojení a demontáž stávajících kamerových rozvodnic | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
54 | 17.2 | Demontáž napájecího kabelu pro K43 (CYKY-J 3x2,5) | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
55 | 17.3 | Stažení a zajištění napájecího kabelu pro K46 (CYKY-J 3x6) | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
56 | 17.4 | Stažení a zajištění napájecího kabelu pro K44,K45 (CYKY-J 3x6) | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
57 | 17.5 | Odpojení a demontáž prvků stávajícího systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | v ceně zahrnuty průzkumy, měření aj. pro určení demontované kabeláže a tras, odvíkování a zavíkování stávajících žlabů, demontáž převěsů aj. (DEMONTÁŽ VŠECH PRVKŮ BUDE PROVEDENA PRO MOŽNOST OPĚTOVNÉ MONTÁŽE A HW BUDE PŘEDÁN INVESTOROVI). | [25 empty] | POP | v ceně zahrnuty průzkumy, měření aj. pro určení demontované kabeláže a tras, odvíkování a zavíkování stávajících žlabů, demontáž převěsů aj. (DEMONTÁŽ VŠECH PRVKŮ BUDE PROVEDENA PRO MOŽNOST OPĚTOVNÉ MONTÁŽE A HW BUDE PŘEDÁN INVESTOROVI).
Díl: | M22_18 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
58 | 18.1 | Vzorkování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
59 | 18.2 | Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
60 | 18.3 | Pomocná a montážní lešení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_19 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
61 | 19.1 | Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu včetně přebytečné zeminy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
62 | 19.2 | Stavební přípomoce, průrazy, zapravení aj. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
63 | 19.3 | Zámečnické práce blíže nespecifikované | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
64 | 19.4 | SBI oživení okruhů CCTV, závěrečný test CCTV, umístění symbolů CCTV, nastavení operátorských práv, CCTV, oživení okruhů CCTV, závěrečné testy CCTV | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Koordinace s realizátorem části CCTV, Zavedení a konfigurace okruhů do SBI Master, SBI VP, nastavení replikací, včetně certifikátů, Oživení okruhů v SBI Master, nastavení práv operátorů, nastavení kamerových matic, SBI vytvoření a úprava podkladů, aj. | [25 empty] | POP | Koordinace s realizátorem části CCTV, Zavedení a konfigurace okruhů do SBI Master, SBI VP, nastavení replikací, včetně certifikátů, Oživení okruhů v SBI Master, nastavení práv operátorů, nastavení kamerových matic, SBI vytvoření a úprava podkladů, aj.
65 | 19.5 | Konfigurační tabulky, IP adresy, podklady pro impletaci do grafické nadstavby, předávací dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
66 | 19.6 | Přesun hmot pro VSS zařízení v objektech výšky do 24 m | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 231 07 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21061-2 | ČEPRO Rekonstrukce skladovacího bloku 231 Loukov | [25 empty] | STA
O: | SO 231 | Skladovací blok | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 07 | PZTS | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M22_01 | Plechové žlaby a příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1.1 | Žlab 62/50 "ŽZ" 0,7mm- perforovaný, podpěry 2,0m | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | včetně spojovacího materiálu, víka včetně uzávěru, spojek, tvarových dílů s víkem, redukčních a koncových dílů, držáků, nosníků, podpěr, stojen, konzolí, úchytů, závěsů, třmenů na potrubí, pospojení, přizemnění aj. příslušenství | [25 empty] | POP | včetně spojovacího materiálu, víka včetně uzávěru, spojek, tvarových dílů s víkem, redukčních a koncových dílů, držáků, nosníků, podpěr, stojen, konzolí, úchytů, závěsů, třmenů na potrubí, pospojení, přizemnění aj. příslušenství
Díl: | M22_02 | Žlaby PVC a příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | 2.1 | Lišta hranatá, 40x20mm, včetně kotvícího materiálu | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_03 | Trubky a příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
3 | 3.1 | Trubka ohebná PE EN, nízká mechanická pevnost O20mm, UV odolná, bezhalogenová, pevně uložená | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | [25 empty] | POP
4 | 3.2 | Trubka ohebná PE EN, nízká mechanická pevnost O25mm, UV odolná, bezhalogenová, pevně uložená | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | [25 empty] | POP
5 | 3.3 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, O50mm, UV odolná, bezhalogenová | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
6 | 3.4 | Násuvná spojka korugované dvouplášťové chráničky O50mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
7 | 3.5 | Těsnící kroužek pro korugovanou dvouplášťovou chráničku O50mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_04 | Izolační pásky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
8 | 4.1 | Izolační páska PVC, černá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
9 | 4.2 | Izolační páska PVC, bílá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_05 | Příchytky, stahovací pásky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
10 | 5.1 | Vázací pásky odolné proti UV, 150x3,6mm, černá | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
11 | 5.2 | Vázací pásky odolné proti UV, 203x3,6mm, černá | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_06 | Kabely sdělovací - telefonní, ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
12 | 6.1 | Kabel sdělovací TCEPKPFLE 1x4x0,8 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
13 | 6.2 | Kabel sdělovací TCEPKPFLE 5x4x0,8 | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
14 | 6.3 | PRAFlaGuard® + F 4x2x0,8 | m | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_07 | Propojovací kabely optické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
15 | 7.1 | Optický propojovací kabel duplex SC-SC 9/125 OS2, armovaný, 5m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_08 | Krabice, držáky a příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
16 | 8.1 | Krabice s krytím IP65 (135x74x72mm), šroubovací víčko + kovové šrouby, odolná vůči povětrnostním, podmínkám | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | vč. průchodek a kotvícího materiálu | [25 empty] | POP
17 | 8.2 | Spojovací krabice s krytím IP66 (140x140x79mm), šroubovací víčko + nerez šrouby, odolná vůči, povětrnostním podmínkám | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | vč. průchodek a kotvícího materiálu, černá | [25 empty] | POP
18 | 8.3 | Spojovací krabice s krytím IP66 (180x180x91mm), šroubovací víčko + nerez šrouby, odolná vůči, povětrnostním podmínkám | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | vč. průchodek a kotvícího materiálu, černá | [25 empty] | POP
19 | 8.4 | Rozvodná krabice do Ex prostředí, 98x98x53mm, 2 vývodky, 4 svorky na DIN liště | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
20 | 8.5 | Mikrospínač, dlouhá páka se závěsem, extra dlouhý zdvih, včetně kabeláže | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_09 | Označovací štítky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
21 | 9.1 | Návlečka pro značení vodičů 0,35 - 2,5mm2 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
22 | 9.2 | Tabulka samolepící "Pozor! Elektrické zařízení/Nehas vodou ani pěnovými přístroji" velikost A7 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
23 | 9.3 | Gravírovaný štítek samolepící, min. velikost 10x5cm, gravírované číslo PZTS rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
24 | 9.4 | Popisovací páska do štítkovače ČB 9mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
25 | 9.5 | Štítek na kabely 32,6x11,5mm na stahovací pásky | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_10 | Tmely, ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
26 | 10.1 | Tmel protipožární CP 611A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
27 | 10.2 | Protipožární pěna CFS-F FX 325ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
28 | 10.3 | Plsť minerální protipožární Orsil | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_11 | Průrazy, ucpávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
29 | 11.1 | Provedení protipožární ucpávky proškolenou osobou (standard Hilti) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_12 | Systém PZTS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
30 | 12.1 | Venkovní MG kontakt MC2110C v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | včetně pomocných držáku / výložníků a instalačního materiálu | [25 empty] | POP
31 | 12.2 | Čtečka Signo 20, úzká, Stand.profil (iCLASS/SEOS/SIO/CSN/Prox/BT), svorkovnice | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
32 | 12.3 | Venkovní/vnitřní MG hliníkový s pracovní mezerou až 34mm, kabel 6m, armovaná hadice 1m | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | včetně pomocných držáku / výložníků a instalačního materiálu | [25 empty] | POP
33 | 12.4 | Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
34 | 12.5 | Programování systému PZTS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
35 | 12.6 | Drobný instalační materiál (propojovací vodiče, distanční sloupky, šrouby, apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_13 | Zámky a kování |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
36 | 13.1 | Čelní plech | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
37 | 13.2 | Dveřní zavírač s hřebenovou technologií certifikován s lomeným ramínkem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | včetně seřízenízavírač pro dveře do 120kg, aretační ramínko – vypínatelná aretace, montážní plech, venkovní a vnitřní použirí | [25 empty] | POP | včetně seřízenízavírač pro dveře do 120kg, aretační ramínko – vypínatelná aretace, montážní plech, venkovní a vnitřní použirí
38 | 13.3 | Kování klika-klika | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
39 | 13.4 | Dveřní elektromagnet 272 kg, včetně kotvy, držáku těla magnetu/montážního úhelníku (zámečnická, výroba) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
40 | 13.5 | Úprava dveří pro instalaci a jejich seřízení včetně drobného instalašního materiálu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_14 | Výkopy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
41 | 14.1 | Vytýčení tras ve volném terénu | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
42 | 14.2 | Sejmutí drnu, včetně nařezání a uložení | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
43 | 14.3 | Kabelová rýha šířka 50cm, hloubka 60cm v zemině 3. třídy | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
44 | 14.4 | Kabelové lože z kopaného písku v rýze 50 cm tl. 10cm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
45 | 14.5 | Fólie výstražná z PVC šířky 22cm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
46 | 14.6 | Ruční zához kabelové rýhy 50cm šíř.60cm hl.zem.tř.3 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
47 | 14.7 | Hutnění zeminy vrstvy 20cm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
48 | 14.8 | Položení drnu/m2 | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
49 | 14.9 | Osetí povrchu travou/m2 | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_15 | Ocelové prvky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
50 | 15.1 | Ocelové profily, jekly, úhelníky, pásové profily,trubky aj. v pozinkové úpravě | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_16 | Demontáže a přesuny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
51 | 16.1 | Demontáž stávajícího systému PZTS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | včetně prvků, zdrojů, rozvodnic, kabeláže systémové a napájecí, konzolí, držáků aj. matariálu stávajícího systému PZTS. V ceně zahrnuty průzkumy, měření aj. pro určení demontovaných zařízení, kabeláže a tras, odvíkování a zavíkování stávajících žlabů, demontáž převěsů aj. (DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PZTS BUDE PROVEDENA PRO MOŽNOST OPĚTOVNÉ MONTÁŽE A NEPOUŽITÝ HW BUDE PŘEDÁN INVESTOROVI) | [25 empty] | POP | včetně prvků, zdrojů, rozvodnic, kabeláže systémové a napájecí, konzolí, držáků aj. matariálu stávajícího systému PZTS. V ceně zahrnuty průzkumy, měření aj. pro určení demontovaných zařízení, kabeláže a tras, odvíkování a zavíkování stávajících žlabů, demontáž převěsů aj. (DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PZTS BUDE PROVEDENA PRO MOŽNOST OPĚTOVNÉ MONTÁŽE A NEPOUŽITÝ HW BUDE PŘEDÁN INVESTOROVI)
52 | 16.2 | Demontáž - Kabel sdělovací TCEPKPFLE 1x4x0,8 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
53 | 16.3 | Demontáž - Kabel sdělovací TCEPKPFLE 3x4x0,8 | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
54 | 16.4 | Demontáž - Kabel sdělovací TCEPKPFLE 5x4x0,8 | m | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
55 | 16.5 | Odvíkování a zavíkování stávajících tras (i ve výšce 4 m) | m | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
56 | 16.5 | Demontáž kabelového žlabu v prostoru měřící chodby | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
57 | 16.6 | Úpravy ve stávajícím datovém rozvaděči, odpojení návzaností PZTS, popis nových vývodů, vyvázání, kabeláže popis kabeláže apod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
58 | 16.7 | Opětovná montáž prvků PZTS v prostoru nové rozvodny | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_17 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
59 | 17.1 | Vzorkování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
60 | 17.2 | Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
61 | 17.3 | Pomocná a montážní lešení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_18 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
62 | 18.1 | Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu včetně přebytečné zeminy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
63 | 18.2 | Stavební přípomoce, průrazy, zapravení aj. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
64 | 18.3 | Zámečnické práce blíže nespecifikované | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
65 | 18.4 | SBI nastavení přístupových práv PZTS, umístění symbolů PZTS, zavedení okruhů, konfigurace okruhů, PZTS, oživení okruhů PZTS, závěrečné testy PZTS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Koordinace s realizátorem části PZTS, SBI Slave instalace a úvodní konfigurace, včetně certifikátů, SBI vytvoření a úprava podkladů, aj. | [25 empty] | POP | Koordinace s realizátorem části PZTS, SBI Slave instalace a úvodní konfigurace, včetně certifikátů, SBI vytvoření a úprava podkladů, aj.
66 | 18.5 | Konfigurační tabulky, podklady pro impletaci do grafické nadstavby, předávací dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
67 | 18.6 | Přesun hmot pro PZTS zařízení v objektech výšky do 24 m | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 231 08 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21061-2 | ČEPRO Rekonstrukce skladovacího bloku 231 Loukov | [25 empty] | STA
O: | SO 231 | Skladovací blok | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 08 | SLP (telefonní rozvody) | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M22_01 | Žlaby PVC a příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1.1 | Lišta hranatá, 40x20mm, včetně kotvícího materiálu | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_02 | Trubky a příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | 2.1 | Trubka tuhá PVC EN, střední mechanická pevnost, O25mm, pevně uložená | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | [25 empty] | POP
3 | 2.2 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, O50mm, UV odolná, bezhalogenová | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
4 | 2.3 | Násuvná spojka korugované dvouplášťové chráničky O50mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
5 | 2.4 | Těsnící kroužek pro korugovanou dvouplášťovou chráničku O50mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_03 | Izolační pásky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
6 | 3.1 | Izolační páska PVC, černá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
7 | 3.2 | Izolační páska PVC, bílá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_04 | Příchytky, stahovací pásky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
8 | 4.1 | Vázací pásky odolné proti UV, 150x3,6mm, černá | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
9 | 4.2 | Vázací pásky odolné proti UV, 203x3,6mm, černá | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_05 | Kabely sdělovací - telefonní, ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
10 | 5.1 | PRAFlaGuard® + F 2x2x0,8 | m | 285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_06 | Kabely sdělovací - cat.5e stíněné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
11 | 6.1 | Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, 100MHz, LSOH plášť modrý | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_07 | Označovací štítky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
12 | 7.1 | Návlečka pro značení vodičů 0,35 - 2,5mm2 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
13 | 7.2 | Tabulka samolepící "Pozor! Elektrické zařízení/Nehas vodou ani pěnovými přístroji" velikost A7 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
14 | 7.3 | Gravírovaný štítek samolepící, min. velikost 10x5cm, gravírované číslo PZTS rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
15 | 7.4 | Popisovací páska do štítkovače ČB 9mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
16 | 7.5 | Štítek na kabely 32,6x11,5mm na stahovací pásky | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_08 | Tmely, ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
17 | 8.1 | Tmel protipožární CP 611A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
18 | 8.2 | Protipožární pěna CFS-F FX 325ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
19 | 8.3 | Plsť minerální protipožární Orsil | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_09 | Průrazy, ucpávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
20 | 9.1 | Provedení protipožární ucpávky proškolenou osobou (standard Hilti) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_10 | Telefonní rozvaděče a příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
21 | 10.1 | Nást.box pro 30 svork.,mont.držák,neos.,420x450x76mm,plast. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
22 | 10.2 | LSA svorkovnice rozpojovací pro 10 párů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
23 | 10.3 | Modul přep.ochrany,osaz.,20x bleskojistka 8x6 mm 230 V,typ H | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
24 | 10.4 | Svodič přepětí - bleskojistka 8x6 mm 230V | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
25 | 10.5 | Krycí deska pro modul přepěťové ochrany HSTUSP | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
26 | 10.6 | Zemnicí svorka pro modul přepěťové ochrany HSTUSP | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
27 | 10.7 | Cisco IP Phone 6xxx | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_11 | Rozvody NN, uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
28 | 11.1 | Vodič H07V-K 6 žlutozelená | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_12 | Instalace metalických ukončovacích prvků - zapojení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
29 | 12.1 | Ukončení kabelu FTP 4páry | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
30 | 12.2 | Zapojení 1 páru tel.kabelu na svorkovnici | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
31 | 12.3 | Zapojení 1 páru tel.kabelu do analogového telefonu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
32 | 12.4 | Zapojení 1 páru tel.kabelu na svorkovnici telefonní zásuvky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_13 | Výkopy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
33 | 13.1 | Vytýčení tras ve volném terénu | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
34 | 13.2 | Sejmutí drnu, včetně nařezání a uložení | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
35 | 13.3 | Kabelová rýha šířka 50cm, hloubka 60cm v zemině 3. třídy | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
36 | 13.4 | Kabelové lože z kopaného písku v rýze 50 cm tl. 10cm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
37 | 13.5 | Fólie výstražná z PVC šířky 22cm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
38 | 13.6 | Ruční zához kabelové rýhy 50cm šíř.60cm hl.zem.tř.3 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
39 | 13.7 | Hutnění zeminy vrstvy 20cm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
40 | 13.8 | Položení drnu/m2 | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
41 | 13.9 | Osetí povrchu travou/m2 | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_14 | Demontáže a přesuny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
42 | 14.1 | Demontáž stávajícího systému analogových telefonů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | včetně prvků v datovém rozvaděči, kabeláže systémové a napájecí, konzolí, držáků aj. matariálu stávajícího systému. V ceně zahrnuty průzkumy, měření aj. pro určení demontovaných zařízení, kabeláže a tras, odvíkování a zavíkování stávajících žlabů, demontáž převěsů aj. (DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PZTS BUDE PROVEDENA PRO MOŽNOST OPĚTOVNÉ MONTÁŽE A NEPOUŽITÝ HW BUDE PŘEDÁN INVESTOROVI) | [25 empty] | POP | včetně prvků v datovém rozvaděči, kabeláže systémové a napájecí, konzolí, držáků aj. matariálu stávajícího systému. V ceně zahrnuty průzkumy, měření aj. pro určení demontovaných zařízení, kabeláže a tras, odvíkování a zavíkování stávajících žlabů, demontáž převěsů aj. (DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PZTS BUDE PROVEDENA PRO MOŽNOST OPĚTOVNÉ MONTÁŽE A NEPOUŽITÝ HW BUDE PŘEDÁN INVESTOROVI)
43 | 14.2 | Demontáž - Kabel sdělovací TCEPKPFLE | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
44 | 14.3 | Odvíkování a zavíkování stávajících tras (i ve výšce 4 m) | m | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
45 | 14.4 | Demontáž kabelového žlabu v prostoru měřící chodby | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
46 | 14.5 | Úpravy ve stávajícím datovém rozvaděči, odpojení návzaností, popis nových vývodů, vyvázání kabeláže, popis kabeláže apod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_15 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
47 | 15.1 | Vzorkování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
48 | 15.2 | Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
49 | 15.3 | Pomocná a montážní lešení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_16 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
50 | 16.1 | Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu včetně přebytečné zeminy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
51 | 16.2 | Stavební přípomoce, průrazy, zapravení aj. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
52 | 16.3 | Zámečnické práce blíže nespecifikované | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
53 | 16.4 | Přesun hmot pro SLP (telefonní rozvody) zařízení v objektech výšky do 24 m | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 231 09 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21061-2 | ČEPRO Rekonstrukce skladovacího bloku 231 Loukov | [25 empty] | STA
O: | SO 231 | Skladovací blok | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 09 | Přeložky datových sítí | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M22_01 | Plechové žlaby a příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1.1 | Žlab 62/50 "ŽZ" 0,7mm- perforovaný, podpěry 2,0m, včetně spojovacího materiálu, víka včetně uzávěru,, spojek, tvarových dílů s víkem, redukčních a koncových dílů, držáků, nosníků, podpěr, stojen, | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | konzolí, úchytů, závěsů, třmenů na potrubí, pospojení, přizemnění aj. příslušenství | [25 empty] | POP
Díl: | M22_02 | Žlaby PVC a příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | 2.1 | Lišta hranatá, 40x20mm, včetně kotvícího materiálu | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_03 | Trubky a příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
3 | 3.1 | Trubka ohebná PE EN, nízká mechanická pevnost O25mm, UV odolná, bezhalogenová, pevně uložená, včetně, příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
4 | 3.2 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, O50mm, UV odolná, bezhalogenová | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
5 | 3.3 | Násuvná spojka korugované dvouplášťové chráničky O50mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
6 | 3.4 | Těsnící kroužek pro korugovanou dvouplášťovou chráničku O50mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_04 | Izolační pásky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
7 | 4.1 | Izolační páska PVC, černá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
8 | 4.2 | Izolační páska PVC, bílá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_05 | Příchytky, stahovací pásky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
9 | 5.1 | Vázací pásky odolné proti UV, 150x3,6mm, černá | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
10 | 5.2 | Vázací pásky odolné proti UV, 203x3,6mm, černá | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_06 | Kabely sdělovací - cat.5e nestíněné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
11 | 6.1 | Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, 100MHz, LS0H plášť modrý | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_07 | Kabely optické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
12 | 7.1 | Kabel optický armovaný A-DQ(BN)(SR)2Y 8 E9/125 BLK (8vl. SM OS2) - dle standardu OIT | m | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_08 | Propojovací kabely optické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
13 | 8.1 | Optický propojovací kabel duplex SC-SC 9/125 OS2, 2m | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
14 | 8.2 | Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2, 2m | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_09 | Rozvaděče optické 19", nástěnné a příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
15 | 9.1 | Vybavení provizorního datového rozvaděče RD231 (ventilace, vytápění) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
16 | 9.2 | 19" FO vana, výsuvné čelo pro 24xSC-Duplex, neosazená, výška 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
17 | 9.3 | Panel 8x230V, overvoltage protection, 2m cable with plug B/F, XCZBAC3334061 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
18 | 9.4 | FO kazeta pro 24 svárů, držáky svárů, včetně výka | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
19 | 9.5 | Ochrana svárů | ks | 152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_10 | Pigtaily |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
20 | 10.1 | Pigtail SC, 50/125µm OM3, délka 2m | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
21 | 10.2 | Pigtail SC, 9/125µm OS2, délka 2m | ks | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
22 | 10.3 | Pigtail LC, 9/125µm OS2, délka 2m | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_11 | Optické spojky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
23 | 11.1 | Spojka SC-SC, duplexní MM | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
24 | 11.2 | Spojka SC-SC, duplexní SM | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
25 | 11.3 | Spojka LC-LC, duplexní SM | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_12 | Rozvodné panely - neosazené |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
26 | 12.1 | 19" patchpanel neosázený, 24xRJ-45, 1U, RAL 7035 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_13 | Konektory, spojky, krytky, keystone, inserty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
27 | 13.1 | Keystone modul stíněný, Cat.5, samozářezový | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_14 | Propojovací kabely metalické cat.5e nestíněné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
28 | 14.1 | Propojovací kabel, Cat.5e stíněný, 2xRJ-45, délka 2m, barva šedá | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
29 | 14.2 | Propojovací kabel telefonní, RJ-45, RJ-11, délka 2m, barva černá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
30 | 14.3 | Keystone modul stíněný, Cat.5, samozářezový | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_15 | Datové zásuvky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
31 | 15.1 | Datová zásuvka pod omítku pro 2 moduly (45°),prázdná,RAL9010 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
32 | 15.2 | Box na omítku pro zásuvky, RAL 9010 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
33 | 15.3 | DIN patchpanel, 1-portový, neosazený | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_16 | Označovací štítky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
34 | 16.1 | Návlečka pro značení vodičů 0,35 - 2,5mm2 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
35 | 16.2 | Tabulka samolepící "Pozor! Elektrické zařízení/Nehas vodou ani pěnovými přístroji" velikost A7 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
36 | 16.3 | Gravírovaný štítek samolepící, min. velikost 10x5cm, gravírované číslo datového rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
37 | 16.4 | Popisovací páska do štítkovače ČB 9mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
38 | 16.5 | Štítek na kabely 32,6x11,5mm na stahovací pásky | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
39 | 16.6 | Štítek Pozor optický kabel samolepící | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_17 | Tmely, ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
40 | 17.1 | Tmel protipožární CP 611A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
41 | 17.2 | Protipožární pěna CFS-F FX 325ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
42 | 17.3 | Plsť minerální protipožární Orsil | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_18 | Průrazy, ucpávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
43 | 18.1 | Provedení protipožární ucpávky proškolenou osobou (standard Hilti) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_19 | Výkopy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
44 | 19.1 | Vytýčení tras ve volném terénu | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
45 | 19.2 | Sejmutí drnu, včetně nařezání a uložení | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
46 | 19.3 | Kabelová rýha šířka 50cm, hloubka 60cm v zemině 3. třídy | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
47 | 19.4 | Kabelové lože z kopaného písku v rýze 50 cm tl. 10cm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
48 | 19.5 | Fólie výstražná z PVC šířky 22cm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
49 | 19.6 | Ruční zához kabelové rýhy 50cm šíř.60cm hl.zem.tř.3 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
50 | 19.7 | Hutnění zeminy vrstvy 20cm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
51 | 19.8 | Položení drnu/m2 | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
52 | 19.9 | Osetí povrchu travou/m2 | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_20 | Demontáže a přesuny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
53 | 20.1 | Demontáž stávajícího datového rozvaděče, včetně demontáže výzbroje a odpojení systémové kabeláže a, napájení. V ceně zahrnuty průzkumy, měření aj. pro určení demontovaných zařízení, kabeláže a tras, | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | odvíkování a zavíkování stávajících žlabů, demontáž převěsů aj. (DEMONTÁŽ VEŠKERÉHO ZAŘÍZENÍ BUDE PROVEDENA PRO MOŽNOST OPĚTOVNÉ MONTÁŽE A NEPOUŽITÝ HW BUDE PŘEDÁN INVESTOROVI) | [25 empty] | POP | odvíkování a zavíkování stávajících žlabů, demontáž převěsů aj. (DEMONTÁŽ VEŠKERÉHO ZAŘÍZENÍ BUDE PROVEDENA PRO MOŽNOST OPĚTOVNÉ MONTÁŽE A NEPOUŽITÝ HW BUDE PŘEDÁN INVESTOROVI)
54 | 20.2 | Demontáž - Kabel optický kabel 8vl. MM 50/125 | m | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
55 | 20.3 | Demontáž - Kabel optický kabel 4vl. MM 50/125 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
56 | 20.4 | Montáž a příprava podkladu pro instalaci provizorního datového rozvaděče RD231 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
57 | 20.5 | Zapojení provizorního datového rozvaděče RD231 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
58 | 20.6 | Stažení stávající optické kabeláže a zapojení do provizorního datového rozvaděče RD231 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
59 | 20.7 | Odvíkování a zavíkování stávajících tras (i ve výšce 4 m) | m | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
60 | 20.8 | Demontáž kabelového žlabu v prostoru měřící chodby | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
61 | 20.9 | Demontáž provizorního rozvaděče RD231 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
62 | 20.10 | Montáž datového rozvaděče v nové rozvodně, včetně montáže výzbroje a zapojení systémové kabeláže a, napájení. V ceně zahrnuty průzkumy, měření aj. pro zajištění správné funkce celého systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
63 | 20.11 | Pomocný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_21 | Zakončení optiického kabelu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
64 | 21.1 | Svár optického vlákna SM | ks | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
65 | 21.2 | Svár optického vlákna MM | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
66 | 21.3 | Odmaštění a příprava konce kabelu(kab.forma) | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_22 | Měření |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
67 | 22.1 | Měření opt.vlákna met.OTDR SM, 2 vln.délky - obousměrně | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
68 | 22.2 | Měření opt.vlákna met.OTDR MM, 2 vln.délky - obousměrně | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
69 | 22.3 | Měření metalické linky FTP vč.certif.protokolu | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_23 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
70 | 23.1 | Vzorkování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
71 | 23.2 | Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
72 | 23.3 | Pomocná a montážní lešení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_24 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
73 | 24.1 | Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu včetně přebytečné zeminy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
74 | 24.2 | Stavební přípomoce, průrazy, zapravení aj. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
75 | 24.3 | Zámečnické práce blíže nespecifikované | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
76 | 24.4 | Přesun hmot pro přeložky datových sítí zařízení v objektech výšky do 24 m | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 231 10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21061-2 | ČEPRO Rekonstrukce skladovacího bloku 231 Loukov | [25 empty] | STA
O: | SO 231 | Skladovací blok | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10 | Přeložky rádiových sítí | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M22_1 | Dodávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1.1 | pasivní retranslace | set | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_2 | Montážní materiál a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | 2.1 | Podružný materiál | set | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_3 | Demontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
3 | 3.1 | Demontážní práce | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22_4 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | 4.1 | Přesun hmot pro přeložky rádiových sítí zařízení v objektech výšky do 24 m | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 313 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21061-2 | ČEPRO Rekonstrukce skladovacího bloku 231 Loukov | [25 empty] | STA
O: | SO 313 | Kanalizace zaolejovaná | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 263.8 |  | 0.11 |  |  |  |  | 511.03 | [6 empty] | DIL
1 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 57.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.097 | 5.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [25 empty] | SPI |  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
|  | potrubí,demolice : (40*1,2+8*7+11*8)*0,3 |  | 57.6 | [23 empty] | VV | 0
2 | 130001101R00 | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.763 | 54.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. | [25 empty] | SPI |  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
|  | odlučovač : 310*0,1 |  | 31 | [23 empty] | VV | 0
3 | 131201112R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.106 | 32.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | odlučovač,šachta,jímka : 310 |  | 310 | [23 empty] | VV | 0
4 | 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.0431 | 13.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
5 | 132201212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 79.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.156 | 12.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | potrubí : (5+1,4)/2*12*1+1,4*13*1+1,5*5*1+1,5*5*1+1,6*5*1 |  | 79.6 | [23 empty] | VV | 0
6 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 79.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.084 | 6.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
7 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 389.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.345 | 134.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | odlučovač,šachta,jímka : 310 |  | 310 | [23 empty] | VV | 0
|  | potrubí : 79,6 |  | 79.6 | [23 empty] | VV | 0
8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.011 | 6.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | odlučovač,šachta,jímka : 310+240 |  | 550 | [23 empty] | VV | 0
|  | potrubí lože,obsyp : 4+14 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | potrubí pod cesty : 1+3 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
9 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 5720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | 572*10 |  | 5720 | [23 empty] | VV | 0
10 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.053 | 30.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odlučovač : 310+240 |  | 550 | [23 empty] | VV | 0
|  | potrubí lože,obsyp : 4+14 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | potrubí pod cesty : 1+3 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
11 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 273.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.202 | 55.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | odlučovač : 240*0,9 |  | 216 | [23 empty] | VV | 0
|  | potrubí : 79,6-4-14-1-3 |  | 57.6 | [23 empty] | VV | 0
12 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 23.8 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.587 | 22.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | potrubí : 40*0,35*1 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
13 | 175101201R00 | Obsyp objektů bez prohození sypaniny | m3 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 2.195 | 52.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,
|  | odlučovač : 240*0,1 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
14 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.018 | 1.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
|  | odlučovač,šachta,jímka : 5*3,4+4*8 |  | 49 | [23 empty] | VV | 0
|  | potrubí : 40*1 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
15 | 181301105R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm | m2 | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.416 | 79.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [25 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
|  | potrubí,demolice : 40*1,2+8*7+11*8 |  | 192 | [23 empty] | VV | 0
16 | 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 25.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | potrubí : (4+14)*1,4 |  | 25.2 | [23 empty] | VV | 0
17 | 114111101R00 | Odstranění plastových trub do DN 150 mm, ve výkopu | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00284 | 0.11 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 2.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 199000004R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 kontaminované | t | 434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odlučovač : 310*1,4 |  | 434 | [23 empty] | VV | 0
19 | 59691019.AR | zemina recyklovaná | m3 | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 240 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | odlučovač,šachta,jímka : 240 |  | 240 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.36 |  | 0 |  |  |  |  | 22.73 | [6 empty] | DIL
20 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou | m2 | 89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.15 | 13.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 | [25 empty] | SPI |  | z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
|  | odlučovač,šachta,jímka : 5*3,4+4*8 |  | 49 | [23 empty] | VV | 0
|  | potrubí : 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
21 | 273321321R00 | Beton základových desek železový třídy C 20/25 | m3 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 5.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.48 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [25 empty] | SPI
22 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.6 | 3.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | 2*4*0,25 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
23 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.32 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [25 empty] | POP
24 | 273361921RT9 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.0432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0547 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 15.231 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
25 | 212810010RAC | Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.43651 | 2.18 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ II | Indiv | 0.78386 | 3.92 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. | [25 empty] | SPI |  | Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.56 |  | 0 |  |  |  |  | 6.78 | [6 empty] | DIL
26 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 7.56 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.695 | 6.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | potrubí : 40*0,1*1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  |  | 0.83 | [6 empty] | DIL
27 | 597121211RT3 | Montáž odvodňovacích trub betonových štěrbinových s dodávkou trouby s vnitřním spádem, profilu 220x260 mm, délky 1,0 m | kus | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25664 | 0.38 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.556 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm, | [25 empty] | SPI
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.27 |  | 0 |  |  |  |  | 73.85 | [6 empty] | DIL
28 | 871521101R00 | Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného svařováním na tupo DN 150 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.21233 | 9.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | DN 150 : 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | DN 100 : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
29 | 877313123R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.176 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
30 | 892575111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 200 mm | úsek | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 6.6 | 13.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
31 | 892855111R00 | Kamerové prohlídky potrubí do 15 m | úsek | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.9 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 892855112R00 | Kamerové prohlídky potrubí do 50 m | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.06 | 2.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 894411111RT2 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN do 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.8907 | 2.89 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 19.105 | 19.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel, | [25 empty] | SPI
34 | 894401211RT2 | Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných o rozměrech 290/1000/90 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.20796 | 0.21 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.302 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 894402211RT2 | Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9, včetně skruže přechod. TBR-Q 625/600/90/SPK (SLK) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.45743 | 0.46 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.302 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 894421111R00 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.79 | 0.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
37 | 894421111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.79 | 0.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
38 | 894800011R00 | Osazení odlučovače ropných látek průtok do 10 l/s | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.75 | 1.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 899102111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.094 | 1.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 899711122R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.026 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 899731111R00 | Signalizační vodič CYY, 1,5 mm2 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.034 | 1.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 857601302R00 | Montáž tvarovek jednoosých, tvárná DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.2736 | 5.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 877445122R00 | Napojení potrubí DN150 na stávající šachtu a stávající potrubí na novou šachtu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.5 | 14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 28611141.AR | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 1000,0 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
45 | 286134228R | Trubka tlaková PEHD PE100 160x9,5 mm SDR17 | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00452 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 40*1,05 |  | 42 | [23 empty] | VV | 0
46 | 28651653.AR | koleno PVC; 67,0 °; D = 110,0 mm; s 1 hrdlem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
47 | 2865363045R | Redukce PEHD DN 160/110 mm SDR17 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
48 | 28653769R | Nákružek lemový PE 100 d 110 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
49 | 286543696R | Příruba ocelová k lemovému nákružku d110/DN100mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00388 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
50 | 28697512R | Poklop šachtový BEGU pr.600 A15, vč.rámu | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.011 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
51 | 56241527R | odlučovač ropných látek gravitačně sorpční; plast; rozměry 3400x1500x1510 mm; objem kal. prostoru 1 000,0 l; jmenovitý průtok 10,0 l/s; max. průtok 50,0 l/s | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
52 | 59224349R | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.081 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
53 | 979990255R00 | Poplatek za skládkování nebezpečného odpadu | t | 60.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 98 | Demolice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 108.45 |  |  |  |  | 545.18 | [6 empty] | DIL
54 | 981512114R00 | Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, ze železobetonu | m3 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00674 | 0.3 | 2.41 | 108.45 | 800-6 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 12.115 | 545.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ŽB odlučovač : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | ŽB usazovací šachta : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | ŽB vsakovací jímka : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 59.54 | [6 empty] | DIL
55 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 281.4894 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.2115 | 59.54 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [25 empty] | SPI
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [25 empty] | POP
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.56 | [6 empty] | DIL
56 | 722202419R00 | Kohout kulový D 35 montáž a osazení na potrubí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7782 | 1.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.8 | [6 empty] | DIL
57 | 230330083R00 | Chránička potrubí Fe, DN250 vč.zapěnování konců, trubka 273x7mm | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8 | 2.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 184.56 | [6 empty] | DIL
58 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 2062.7084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 108,5636*19 |  | 2062.7084 | [23 empty] | VV | 0
59 | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t | 108.5636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.277 | 30.07 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním | [25 empty] | SPI
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, | [25 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, | [25 empty] | POP |  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
|  | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | [25 empty] | POP
60 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 108.5636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.933 | 101.29 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
61 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 108.5636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.49 | 53.2 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
62 | 00525 R | Protokol o zkoušce vodotěsnosti | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
63 | 00526 R | Protokol o měření míry zhutnění | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
64 | 005231024R | Záznam z prohlídky kamerou | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [25 empty] | POP |  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
65 | 005231025R | Kalibrační protokoly | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [25 empty] | POP |  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu