Investor :     Čepro a.s. Praha, sklad Šlapanov

Stavba :       Instalace 2 ks servopohonů na potrubí BA91, BA95 obj. 226 a integrace do

ASŘ,  č. inv. zakázky  390084

TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE

DOKUMENTACE PRO  PROVEDENÍ STAVBY

### T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Seznam výkresů :

Rozvodna a strojovna 226					01-13-06-226-GE 001

Rozvaděč RMO226-dozbrojení				01-13-06-226-GE-002

Ovládací skříň MS						01-13-06-226-GE-003

Příloha TZ:							Kabelová listina

Výkaz výměr

- Základní údaje

- Technické údaje

- Technické řešení

- Závěr

Vypracoval :  Hašl Jaromír

Datum: 14.10.2013

1.  Základní údaje

1.1 Rozsah projektu

Předmětem projektu je elektrické připojení 2 ks servopohonů  vč. ovládání, které budou instalovány ve stávajícím potrubí BA91, BA96 ve strojovně objektu 226.

Předmětem projektu je:

- dozbrojení pole č.6a  v rozvaděči RMO236 v rozvodně 226,

- kabeláž pro napájení pohonů a ovládacích skříní,

- zpřístupnění prostupů pro kabely a jejich zajištění nehořlavou ucpávkou,

- místní pospojování.

Předmětem projektu není:

- kabeláž do datových rozvaděčů.

1.2 Projekční podklady

Podkladem pro zpracování projektu je:

- zadání stavby  společností ČEPRO a.s.,

- prohlídka stavby se zástupcem investora,

- technické listy použitých el. zařízení

1.3. Předpisy a normy

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných ČSN a předpisů souvisejících.

2. Základní technické údaje

2.1 Napěťová soustava

Strana AC:

3 NPE 50Hz, 400V/TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41ed.2:

Základní ochrana - základní izolací, přepážkami, kryty,

Ochrana při poruše – automatickým odpojením od zdroje a ochranným pospojováním

Strana DC – obvody ŘS:

1-M-PE-24VDC – obvody FELV

2.2 Stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 332000-4-41 ed.2, ČSN 60079-14:

dle vypracovaného protokolu č. 10072/DPS ze dne 23.12. 2010 společností PIK.

Výpis pro obj. 226:

7.1.2 PS226  – Čerpací stanice

Protokol o určení vnějších vlivů zahrnuje následující prostory:

a) okolí přírub a armatur potrubního mostu

b) rozvodna elektro

ad a) okolí přírub a armatur potrubního mostu

Kolem přírubových spojů se stanovuje Zona 2 ve vzdálenosti 1,5m všemi směry od zdroje úniku.

ad b) rozvodna elektro

Prostor BNV (bez nebezpečí výbuchu).

Krytí elektrických předmětů, zařízení a rozvodů odpovídá prostředí stanovenému pro jednotlivé prostory. Ve všech dotčených prostorách se prostředí z hlediska 33 2000-5-51 ed.2 instalací nového elektro zařízení nemění a zůstává stávající

2.2 Energetická náročnost -navýšení

Instalovaný výkon  :   +2,0kW

Soudobý výkon:     :  +1,0kW

Stupeň dodávky el. energie : objekt je zařazen ve 3.stupni dle ČSN 34 1610.

Uzemnění : napojení na stávající soustavu.

Ochrana před účinky zkratových proudů : provedena jistícími prvky zařazenými na vývodech rozváděče (přístroje se zkratovou odolností do 6kA).

Měření spotřeby el. energie : není předmětem této části projektu.

Kompenzace jalové energie : není předmětem  této části projektu – stávající.

3. Technické řešení

3.1 Rozvaděč  RMO226, poleč.6a

Do pole č. 6a bude doplněna v rezervním prostoru výzbroj dle v.č.GE-002.

3.2 Ovládání:

Servopohony budou ovládány standardně  přes nové místní deblokační ovládací skříňky, které budou umístěny jednotlivě vždy u servopohonu ve skladovacím bloku. Všechny skříňky budou v nevýbušném provedení do Zóny 1. Ovládací skříňka bude mít přepínač RUČ-0-AUT,  tlačítka ZAVŘI, STOP a OTEVŘI,  signálky ZAVŘENO, OTEVŘENO.

Pohon bude v režimu AUT ovládán dálkově prostřednictvím systému ASŘ-rozvaděč  RD226

Do systému ASŘ jsou přivedeny digitální vstupy – stavy servopohonu: OTEVŘENO, ZAVŘENO, AUTOMAT, PORUCHA.

Ze systému ASŘ jsou přes oddělovací relé (součástí rozvaděče MaR +RD226) přivedeny digitální výstupy – povely servopohonu: OTEVŘÍT, ZAVŘÍT.

3.3 Havarijní vypnutí

Tato PD neřeší – je zahrnuto v nadřazené el. instalaci pro objekt 226 v poli č.1 rozvaděče RMO 226.

3.4 Kabelové trasy

V rozvodně 226 jsou kabely uloženy ve stávajícímkabelovém kanále, v prostotu nádrží mezi strojovnou a rozvodnou v průlezném kabelovém kanále na stávajících roštech, ve strojovně  vež labu MARS 62/50 a v trubkách PVC k el. zařízením.

Prostupy do strojovny a rozvodny budou po montáži utěsněny atestovanou technologií proti prostupu benzinových par a požáru.

Pokládku kabelů, souběh kabelů, ohyby kabelů atd. je nutno provést dle ČSN 33 2000-5-52, EN 60079-14 ed.3 a TP výrobců kabelů.

- Závěr

4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pracovníci určení pro práce na elektrických zařízeních je budou provádět v rozsahu odpovídajícím jejich odborné způsobilosti ve smyslu vyhlášky ČOPP č. 50/1978 a v souladu s ČSN EN 50110-1.

Elektrická zařízení budou udržována ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým normám.

Při provozu musí být respektována vyhláška ČUBP 48/82sb.

4.2. Závěrečná ustanovení

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33 1500 vč. doložení výrobní dokumentace a prohlášení o shodě.

Vytýčení kabelové trasy bude provedeno dle koordinační a vytyčovací situace.

4.3. Návaznosti na jiné profese a SO, PS

nejsou