Investor :     Čepro a.s. Praha, sklad Šlapanov

Stavba :       Instalace 8 ks  servopohonů ve skladovém bloku  objekt  238  a integrace

do  ASŘ    skladu  inv.č.  390072

TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE

DOKUMENTACE PRO  PROVEDENÍ STAVBY

### T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Seznam výkresů :

Chodba v bloku 238					GE-001

Venkovní kabelová trasa					GE-002

Rozvodna 226						GE-003

Rozvaděč RMO238, pole 4b 				GE-004

Schema ovládací skříně MS				GE-005

Příloha TZ:							-Kabelová listina

- Výkaz výměr

Č

- Základní údaje

- Technické údaje

- Technické řešení

- Závěr

Vypracoval :  Hašl Jaromír

Datum: 14.10.2013

1.  Základní údaje

1.1 Rozsah projektu

Projekt řeší  elektrické napojení  8 ks nových servopohonů v objektu 238 –skladovací blok, instalovaných do stávajícího technologického potrubí

Předmětem projektu je:

- dozbrojení rozvaděče RMO238 přidáním pole č.4a do sestavy v rozvodně 226,

- kabeláž pro napájení pohonů a ovládacích skříní,

- nový  prostup mezi chodbou bloku 238 a venkovním prostředím,

- místní pospojování.

Předmětem projektu není:

- kabeláž do datových rozvaděčů 226DT1.

1.2 Projekční podklady

Podkladem pro zpracování projektu je:

- zadání stavby  společností ČEPRO a.s.,

- prohlídka stavby se zástupcem investora,

- technické listy použitých el. zařízení

1.3. Předpisy a normy

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných ČSN a předpisů souvisejících.

2. Základní technické údaje

2.1 Napěťová soustava

Strana AC:

3 NPE 50Hz, 400V/TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41ed.2:

Základní ochrana - základní izolací, přepážkami, kryty,

Ochrana při poruše – automatickým odpojením od zdroje a ochranným pospojováním

Strana DC:

1-M-PE-24VDC – obvody FELV

2.2 Stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 332000-4-41 ed.2:

použit stávající vypracovaný protokol o stanovení VV  č. 10072/DPS  vypracovaný  23.12. 2010 společností PIK

Výpis z protokolu-

7.1.3 PS238  – Skladovací blok

Protokol o určení vnějších vlivů zahrnuje následující prostory:

a) prostor podzemní manipulační chodby

b) vnitřní prostor skladovacích nádrží

c) prostor u vyústění odvětrávacího potrubí skladovacích nádrží s kapalinou I. tř. nebezpečnosti

d) prostor u vyústění vzduchotechniky

e) okolí přírub a armatur

ad a) prostor podzemní manipulační chodby

V celém prostoru manipulační chodby se stanovuje Zóna 1.

U vrat manipulační chodby je v souvisejícím prostoru do vzdálenosti 1,5 a do výšky 0,6m od úrovně terénu stanovena Zóna 2.

V záchytné jímce se stanovuje v celém prostoru až po horní hranu jímky Zóna1.

ad e) okolí přírub a armatur

Kolem přírubových spojů se stanovuje Zona 2 do vzdálenosti 1,5m všemi směry.

Krytí elektrických předmětů, zařízení a rozvodů odpovídá prostředí stanovenému pro jednotlivé prostory.

2.2 Energetická náročnost -navýšení

Instalovaný výkon  :   +8,0kW

Soudobý výkon:     :   +4,0kW

Stupeň dodávky el. energie : objekt je zařazen ve 3.stupni dle ČSN 34 1610.

Uzemnění : napojení na stávající soustavu.

Ochrana před účinky zkratových proudů : provedena jistícími prvky zařazenými na vývodech rozváděče

Měření spotřeby el. energie : není předmětem této části projektu.

Kompenzace jalové energie : není předmětem  této části projektu – stávající.

3. Technické řešení

3.1 Rozvaděč 238 pole4a

Do sestavy rozvaděče RMO pro blok 238 bude přidáno 1 pole č. 4 dle výkresu č. GE-004 s atypickou hloubkou 300 mm. Před výrobou rozvasděče bude konstrukce  rozvaděče konzultována s výrobcem rozvaděče.

Rozvaděč bude napojen přímo se sběren L1, L2, L3, ze kterých se napájí již instalovaná serva v bloku 238

3.2 Ovládání:

Servopohony budou ovládány standardně  přes nové místní deblokační ovládací skříňky, které budou umístěny jednotlivě vždy u servopohonu ve skladovacím bloku. Všechny skříňky budou v nevýbušném provedení do Zóny 1. Ovládací skříňka bude mít přepínač RUČ-0-AUT,  tlačítka ZAVŘI, STOP a OTEVŘI a signálky ZAVŘENO, OTEVŘENO.

Pohon bude v režimu AUT ovládán dálkově prostřednictvím systému ASŘ (rozvaděče +220DT1 a +220DT2). Po přepnutí přepínače do polohy RUČ. bude servopohon možno ovládat z místa pohonu tlačítky na ovládací skříňce.

Ovládací napětí  všech servopohonů  je 230VAC.

Do systému ASŘ jsou přivedeny digitální vstupy – stavy servopohonu: OTEVŘENO, ZAVŘENO, AUTOMAT, PORUCHA.

Ze systému ASŘ jsou přes oddělovací relé (součástí rozvaděče MaR +220DT1) přivedeny digitální výstupy – povely servopohonu: OTEVŘÍT, ZAVŘÍT.

3.3 Havarijní vypnutí

Tato PD neřeší – je zahrnuto v nadřazené el. instalaci pro blok 238v RMO238.

3.4 Kabelové trasy

Kabelové rozvody k servopohonům a ovládacím skříňkám jsou provedeny celoplastovými kabely typu CYKY dimenzovanými s ohledem na zatížení, způsob uložení, úbytek napětí a velikost impedance poruchové smyčky.

Kabelová trasa mezi rozvodnou a jednotlivými servopohony, příp. ovládacími skříňkami má tři hlavní části:

- Úsek ve vnitřním prostoru nádrží. V této části bude zbudována nová kabelová trasa v délce cca 85m. Kabely budou vedeny v nově instalovaném kabelovém žlabu typu MARS 100/250 , uloženém na závěsech pod stropem, vodivě pospojovaném s hlavním  uzemněním vodičem CY6 zž.

- Úsek mezi rozvodnou a vstupem do skladovacího bloku SO238. Kabely v této části budou vedeny ve stávajícím kabelovém žlabu se stávajícím kabelem pro servopohony v bloku 238. Tento kabelový žlab je uložen na konstrukci potrubní trasy až do rozvodny obj. 226, délka trasy cca 260m .

- Úsek  v rozvodně SO 226. Kabely projdou stávajícím prostupem ve zdi, který bude po montáži zapraven.  Uvnitř objektu se uloží ve stávajícím žlabu do kabelového kanálu pod rozvaděče a dále v tomto kanálu do rozv. RMO238.

.

Pokládku kabelů, souběh kabelů, ohyby kabelů atd. je nutno provést dle ČSN 33 2000-5-52, EN 60079-14 ed.3 a TP výrobců kabelů.

Kovové kabelové trasy (nosiče kabelů) budou vodivě spojeny s místní uzemňovací soustavou. Při odbočení kabelů z hlavních stávajících tras k jednotlivým servopohonům resp. ovládacím skříňkám budou kabely vedeny v elektroinstalačních ocelových trubkách uchycené na pomocnou ocelovou konstrukci - POK.

Veškeré prostupy v prostorech s nebezpečím výbuchu a prostupy mezi prostory s nebezpečím výbuchu a prostory bez nebezpečí výbuchu musí být utěsněny plynotěsnou protipožární zátkou odolávající ropným produktům ( např. Intumex KS30S ). Ostatní prostupy budou utěsněny zátkou proti vnikání vody.

- Závěr

4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pracovníci určení pro práce na elektrických zařízeních je budou provádět v rozsahu odpovídajícím jejich odborné způsobilosti ve smyslu vyhlášky ČOPP č. 50/1978 a v souladu s ČSN EN 50110-1.

Elektrická zařízení budou udržována ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým normám.

Při provozu musí být respektována vyhláška ČUBP 48/82sb.

4.2. Závěrečná ustanovení

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33 1500 vč. doložení výrobní dokumentace a prohlášení o shodě.

Vytýčení kabelové trasy bude provedeno dle koordinační a vytyčovací situace.

4.3. Návaznosti na jiné profese a SO, PS

Stavební práce -

Nově bude proveden kabelový porostup betonovou konstrukcí na vstupu do chodby bloku 238, vedle prostupu stávajícího. Technologii  prostupu (vrtání, bourání) zvolí dodavatelská firma, po montáži bude prostup utěsněn protipožárně a proti úniku benzinových par předepsanou technologií.

Zdůvodnění použití proudového chrániče v obvodu pro servopohony z důvodu použití vodiče o průřezu 2,5mm2, místo vypočteného průřetzu 10 mm2 pro napájecí kabel servopohonů.

V běžých situacích musí automatické odpojení v požadovaném čase zajistit nadproudový ochranný prvek. Výskyt nebezpečného dotykového napětí na neživých částech je totiž zpravidla způsoben méně či více dokonalým jednofázovým zkratem na neživou část. Toto však může být problematické zejména v rozsáhlejších sítích na jejich konci. Zde často není možno dosáhnout včasného odpojení pomocí nadproudových ochranných prvků. Pro automatické odpojení lze pak použít proudového chrániče (za vybavovací proud pro rychlé odpojení se volí v souladu s pětinásobek jmenovitého reziduálního proudu). Impedance smyčky totiž může být značně vyšší.

V rovnici Zs = U0 / Ia značí Ia vybavovací proud ochranného prvku, což je pro nadproudové přístroje zpravidla několikanásobek proudu jmenovitého, ale pro proudový chránič se uvažuje pětinásobek jmenovitého reziduálního proudu. To jsou v praxi typicky stovky mA. Na tuto možnost samozřejmě pamatuje i ČSN 33 2000-4-41. Nicméně je nutné opět zopakovat, že je to postup vhodný pro nezbytné případy, nikoliv návrhářské pravidlo. Provozní spolehlivost nadproudových prvků spolu s poruchovou smyčkou dostatečně nízké impedance, je totiž obecně vyšší, než je tomu u proudových chráničů. Čili je nutné posuzovat všechna ochranná opatření jako celek. Dle  norem pro proudové chrániče ČSN EN 61008-1 ed. 2 nebo ČSN EN 61009-1 ed. 2, tak dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, jsou  proudové chrániče chráněny před přetížením a zkratem  předřazeným nadproudový ochranným  prvek – motorovým spouštěčem.