Investor: 	ČEPRO a.s. PRAHA – Sklad Šlapanov

## Stavba: 	Přemístění čerpadla do objektu 237

Provozní celek:

Provozní soubor:	OBJ- PS  237

Profese:	G – Strojně - technologická

### T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Seznam výkresů :

STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ					17/13 – G – 03 – 001

STAVEBNÍ ÚPRAVY, DOPLŇKOVÉ OK PRO TECHNOLOGII     	17/13 – G – 03 – 002

…………………………………….

V Přerově : 28.11.2013

Vypracoval : ING. JIŘÍ KNOP

Obsah :

- Všeobecné údaje

- Základní údaje

- Popis technického řešení

- Strojně potrubní řešení

- Nátěrový systém

- Řešení vodivého propojení a uzemnění

- Požadavky na zkoušení

- Požadavky na montáž a výrobu

- Údržba základních prostředků

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Realizací této akce investor hodlá zajistit možnost homogenizace obsahu nádrží H 237.7 až H 237.10 s mediem BA ve skladu Šlapanov. Současně se umožní i přečerpávání mezi těmito nádržemi.

Investor pro snížení investičních nákladů v maximální míře požaduje uplatnit stávající, málo využívané zařízení již osazené v technologii areálu (čerpadlo).

Pro zajištění požadované funkce jsou navrženy úpravy, které jsou předmětem tohoto projekčního řešení.

2. základní údaje

Projekt řeší přemístění stávajícího nevyužitého čerpadla typu 200-NEA (v nevýbušném provedení) ze stávajícího umístění v obj. 226 do nového umístění i využití v obj. 237 včetně potřebných navazujících úprav  v profesích strojně- technologické, stavební a dále vč. doplňkových drobných OK. Profese elektro a MaR nejsou předmětem tohoto projekčního výstupu.

3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Tato PD neřeší novou instalaci čerpadla 200-NEA z hydraulického hlediska – dle požadovaných provozních nároků, prohlášení investora a na základě obhlídky místa instalace se předpokládá výkonová dostatečnost pro daný účel (Y=500J/kg; Q = 60l/s). Z hlediska elektrického krytí vyhovuje pro dané madium. Předložené řešení se tedy zabývá především dispozičním umístěním do stávajícího objektu strojovny 237.

Přemístění zahrnuje (rozsah dodávek):

Strojní část:

- demontáž čerpadla v obj. 226, zaslepení stáv. potrubí – zajistí investor

- demontáž a zpětné sestavení skupiny čerpadla (motor, rám, vlastní čerpadlo) pro repase; přemístění do strojovny obj. 237

- repase jednotlivých částí – zajistí investor dle úvahy

- demontáž stávajícího propojení v obj. 237 (kolen) k armaturám SO 3725 a 3727; zaslepení odboček na T-kusech přírubami DN 250/PN16 – 2x.

- demontáž a přemístění celé skupiny stávajícího odkal. čerpadla (nově P 3704) na nový základ vč. dopojení potrubím DN 50 a 80 do nové polohy

- montáž přemístěného čerpadla  z obj. 226 – nové značení P3703 – na nový základ ve strojovně 237

propojení sání a výtlaku čerpadla P3703 s přírubami stáv. armatur SO 3725; 3727, vč. výstrojných armatur (odběry tlaku, vypouštění)

- zprovoznění, odzkoušení,  předání vč. dokladů a zaškolení, dokumentace skuteč. provedení

Stavební výpomoci:

- odbourání stáv. základu pod odkal. čerpadlem

- vyspravení podlahy dle potřeby

- zhotovení nových základů pod čerpadla P3703; P3704

- zhotovení nového přístupového otvoru do pláště objektu strojovny 237.

- spolupráce při kotvení technologie a doplňkových OK

Doplňkové OK:

- zhotovení a montáž podpěr P1 až P4 – předpoklad dodávky ze strany technologického dodavatele

- drobné konstrukce a výpomoci dle potřeby (např. při realizaci nového vstupu; přemístění stáv. podpěr u odkal. čerpadla.....)

O celkovém řešení jak strojní části tak i stavebních výpomocí dává představu výkresová část - v.č.: 17/13 – G - 03 – 001 a 002.

4. STROJNĚ POTRUBNÍ ŘEŠENÍ

Nová potrubí jsou navržena z uhlíkové oceli tř.11 nebo 12 – předpokládá se provozování potrubí s teplotou stěny trubky pod 0°C. V úvahu proto připadají materiály se zaručenými mechanickými vlastnostmi za těchto teplot – např. 11 369.1 nebo 12 021.1. Jako materiál přírub je navržen 11 416.1

Potrubí a armatury nebudou ani izolovány ani otápěny.

Uvažované armatury budou v materiálovém provedení – ocel na odlitky; u malých světlostí (odběry tlaku DN15) lze užít i nerez.

Z hlediska jmenovitých tlaků budou všechny armatury v provedení PN 16; pouze potrubní polotovary – trubky -  budou PN 40.

Pomocné ocelové konstrukce jsou naznačeny ve výkresové části – lze je vyrobit a dořešit při montáži. Ke kotvení potrubí na OK budou užity třmeny L2 dle bývalé ON 13 0124.

5. NÁTĚROVÝ SYSTÉM

viz. Specifikace, bude řešeno v souladi se zvyklostmi investora.

Všeobecně nebudou natírány součásti a zařízení dodávané s nátěrovým systemem podle standartu výrobce.

6. ŘEŠENÍ VODIVÉHO PROPOJENÍ A UZEMNĚNÍ

Přírubové spoje potrubí, armatur a zařízení musí být propojeny pomocí vějířových podložek pod hlavou šroubů i pod maticemi.

Nová zařízení budou uzemněna ke stávající uzemňovací síti. U všech stávajících zařízení bude provedena kontrola, zda jsou všechna zařízení funkčně uzemněna.

Nové potrubí bude uzemněno na stávající potrubní rozvody a ocelové konstrukce.

7. POŽADAVKY NA ZKOUŠENÍ

Smontované potrubí po provedení prací musí být podrobeno těmto zkouškám:

- Stavební zkoušce

- Tlakové a těsnostní zkoušce

ad a) Při stavební zkoušce se zjišťuje zda celkové provedení a použitý materiál odpovídá požadavkům ČSN130020 a předložené dokumentaci a kontroluje se připravenost k tlakovým zkouškám.

Při stavební zkoušce se zjišťuje zejména:

- správné umístění výstroje potrubí

- ověření funkce ovládání uzavíracích a pojišťovacích armatur

- dokončení všech svářečských prací

- funkce odvzdušnění a vypouštění

- správnost uložení potrubí a jeho spádování

- úplnost dokumentace

- provedení svarových spojů, radiogramů a jejich vyhodnocení

- provedení značek svářečů apod.

ad b)  Zkušební přetlak pro tlakovou zkoušku pevnosti je stanoven na 1, 5 násobek pracovního přetlaku; min. však 10 bar. Zkušební medium – voda.

O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

Rozsah zkoušení svarových spojů je 5% svarů. V místech napojení na stávající potrubí nebo vysazování odboček bude provedena 100% RTG kontrola.

8. POŽADAVKY NA MONTÁŽ A VÝROBU

Protože montáž bude probíhat za provozu skladu a v prostředí v němž už bylo s hořlavými kapalinami manipulováno (prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par – Zona 1), je nutno provádět práce tak, aby svařování probíhalo na vyhrazeném místě nebo za požární asistence. Pro provádění prací musí být vypracován podrobný předpis a jednotlivé technologické postupy montáží a demontáží musí být detailně rozepsány a zkonzultovány s provozovatelem.

Musí být používáno nejiskřivého nářadí a pracovníci montážní organizace musí být pro práci prokazatelně proškoleni a poučeni.

9. ÚDRŽBA ZÁKLADNÍCH PROSTŘEDKŮ

Údržba bude prováděna stávajícím systémem závodu a ve stávajících dílnách a zařízeních skladu.