Zadávací dokumentace zakázky

č. 136/14/OCN

s názvem

„Čištění a tlakové zkoušky potrubí DN 200, PN63 Potěhy - PARAMO“

zadávané s využitím postupu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení výběrového řízení (dále též jen „zákon“)

Zadavatel:

ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12 , 17004 Praha 7

IČ: 60193531

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341

# Identifikační údaje zadavatele, základní parametry

## Identifikační údaje zadavatele

Společnost:	ČEPRO, a. s.

Sídlem:			Dělnická 213/12 , 17004 Praha 7

IČ:			601 93 531

DIČ: 			CZ 601 93 531

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341

Zastoupena:		Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
			Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

(dále též jen „zadavatel“)

Kontaktní osoba:

- ve věcech výběrového řízení: Ing. Ivana Ševecová, tel.: 221 968 109, e-mail.: ivana.sevecova@ceproas.cz

## Druh a název zakázky, pojmy

Dle terminologie zákona se jedná o podlimitní zakázku na služby. Tato zakázka je zadávána pod názvem „Čištění a tlakové zkoušky potrubí DN 200, PN63 Potěhy - PARAMO“.

Jedná se o otevřené zadávací řízení na uzavření smlouvy o provedení prací s jedním uchazečem.

Pojmy užité v této zadávací dokumentaci:

dodavatel – obecně právnická nebo fyzická osoba, která provádí stavební a technologické práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel

uchazeč – dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení

výběrové řízení - jedná se o výběrové řízení na podlimitní zakázku na služby, zadávanou v otevřeném výběrovém řízení s názvem „Čištění a tlakové zkoušky potrubí DN 200, PN63 Potěhy - PARAMO“

zadavatel – společnost ČEPRO, a.s. uvedená v čl. 1.1 této zadávací dokumentace

zákon - zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení výběrového řízení

## Druh výběrového řízení

Tato výše nadepsaná zakázka je vypracována a zadávána jako podlimitní zakázka na služby s využitím postupu zákona v souladu s ustanovením § 38 formou zjednodušeného podlimitního řízení.

## Dodatečné informace

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádosti o dodatečné informace budou adresovány zástupci zadavatele uvedenému v článku 1.1 této zadávací dokumentace. Taková žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

## Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta a místo pro podání nabídky: 	do 25. 6. 2014   10:00 hod na níže uvedenou adresu:

ČEPRO, a. s.

Dělnická 213/12

17004 Praha 7

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené číslem zakázky 113/14/OCN a názvem zakázky „Čištění a tlakové zkoušky potrubí DN 200, PN63 Potěhy - Paramo“ a slovy „NEOTVÍRAT“. Na obálce bude rovněž uvedena adresa uchazeče, na niž je možné případně zaslat oznámení, ve kterém zadavatel vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nabídky je možné podat osobně nebo zasláním na výše uvedenou adresu.

Pro účely osobního podání nabídek je podatelna společnosti ČEPRO, a. s. otevřena v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hodin.

V případě zaslání nabídky musí uchazeč zajistit, aby byla nabídka doručena na výše uvedenou adresu nejpozději do konce výše uvedené lhůty pro podání nabídky.

## Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými předloženými nabídkami vázáni, se stanovuje v délce 120 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

## Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 25. 6. 2014 v 10:05 hodin

Místo otevírání obálek s nabídkami:  		ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 17004 Praha 7 zasedací místnost č. 6,39A

Otevírání obálek se mohou účastnit uchazeči, jejichž nabídka byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek, nejvýše však dva zástupci uchazeče. Tento zástupce, pokud není statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu uchazeče anebo prokuristou společnosti uchazeče, je povinen se zadavateli prokázat originálem plné moci podepsané osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými jednat jménem uchazeče.

## Varianty nabídky a komunikace mezi zadavatelem a uchazečem

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky

Komunikačním jazykem pro plnění zakázky je český jazyk. To znamená, že pokud osoby na straně uchazeče (dodavatele), které se budou podílet na realizaci předmětu zakázky, nekomunikují (nebo komunikují špatně) v českém jazyce, je dodavatel povinen zajistit na své náklady, aby veškeré komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči zadavateli byly v českém jazyce.

# Vymezení předmětu zakázky

## Předmět zakázky

Předmětem této zakázky jsou služby spočívající v provedení čištění a zajištění tlakové zkoušky potrubí DN 200 PN 63 a technologie, které jsou blíže specifikované dále v textu této zadávací dokumentace (dále též „ZD“) - předmět zakázky (dále též jen „dílo“).

Zadavatel požaduje zajištění prací v následujícím rozsahu:

  - ekologické zajištění tlakových zkoušek

  - vyčištění potrubí a technologie koncového zařízení PARAMO od sirných úsad

  - mechanické vyčištění a kalibrace celé potrubní trasy o délce 32 756 metrů

  - vyčištění celé trasy potrubí v délce 32 756 metrů   od sirných úsad

  - provedení inteligentní tlakové zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 celé trasy potrubí o délce 32 756 metrů,

  - provedení tlakové zkoušky potrubí 4 ks armaturních šachet,

  - seřízení signalizace PIG - SIG

- Add. 1) Ekologické zajištění tlakových zkoušek

Dekontaminace musí proběhnout v celém úseku, nebo celé trase bez rozpojování potrubí. Musí být odstraněny všechny zbytky produktu.  Zbytková koncentrace C10 – C40 v poslední proplachové vodě musí být menší jak 5 mg/l. Způsob čištění a jeho popis bude uveden v nabídce uchazeče, detailní pak před zahájením prací, v předem vypracovaném technologickém postupu (vypracuje dodavatel prací, odsouhlasí ČEPRO, a.s.).

Po dobu čištění zajistí dodavatel prací na koncové komoře odebírání vzorků za účasti pracovníků zadavatele (budou odebírány vždy dva vzorky, jeden bude uložen v ČEPRO, a. s., pro případnou kontrolu). Vzorky musí být analyzovány laboratoří akreditovanou na ropné látky, která potvrdí požadovanou hodnotu nejméně ve dvou odebraných vzorcích. Poté bude potrubí považováno za vyčištěné. Při čištění potrubí musí být provedena opatření k zajištění bezpečnosti potrubí proti výbuchu hořlavých plynů a par pomocí oddělovacích zátek, nebo jiným způsobem, např. inertizací.

Dodavatel prací zajistí všechny potřebné komponenty, zařízení a techniku nutnou pro úspěšné provedení čištění, dále pak odvoz a likvidaci všech odpadů a odpadních vod které vzniknou v průběhu čištění. Použitá čistící voda nesmí způsobit znečistění potrubí a musí splňovat parametry užitkové vody.

Dodavatel odpovídá za to, že chemické činidlo použité při čištění potrubí nepoškodí vedení ani následně negativně neovlivní kvalitu přepravované PHL oproti platným normám pro palivo.

- Add. 2) Vyčištění potrubí a technologie koncového zařízení PARAMO (dále též jen „KZ“) od sirných úsad

Potrubí KZ bude odpojeno u oplocení KZ (zajistí ČEPRO,a.s.)

- od linie před vstupem do KZ,

- od rozvodů v PARAMO

Celý obsah potrubí a technologie KZ musí být vyčištěn od mechanických nečistot a od ropných úsad. Kritériem pro vyčištění bude stanovení obsahu síry v proplachové naftě o hodnotě max. 10 ppm.

Při čištění potrubí přijme dodavatel taková opatření, která zajistí bezpečnost potrubí proti výbuchu hořlavých plynů a par a to zásadně při dodržení veškerých právních předpisů a příslušných norem ČSN a EN.

- Add. 3) Mechanické vyčištění a kalibrace celé potrubní trasy o délce 32 756 metrů

Odstranění mechanických nečistot z potrubí, které se dostanou do potrubí po výřezech v celé délce trasy.

Kalibrace potrubí v celé délce na hodnotu požadovanou v ČSN EN 14 161 čl. 10.8.

- Add. 4) Vyčištění celé trasy potrubí v délce 32 756 m  od sirných úsad

- Vyčištění celé potrubní trasy v délce 32 756 metrů včetně technologie armaturních šachet od ropných úsad s důrazem na odstranění síry spočívající v:

- čištění potrubí s použitím MEŘO jako činidla z KZ PARAMO do skladu Potěhy a zpět,

- průchodu kontrolní naftové zátky,

- čištění technologie armaturních šachet.

Před začátkem provedení prací musí být metodika čištění a její účinnost ověřena na zkušební šachtě v areálu PARAMO.

- Kritériem pro vyčištění bude stanovení obsahu síry v proplachové naftě o hodnotě max. 10 ppm.

Při čištění potrubí přijme dodavatel taková opatření, která zajistí bezpečnost potrubí proti výbuchu hořlavých plynů a par inertizací a to zásadně při dodržení veškerých právních předpisů a příslušných norem ČSN a EN.

- Add. 5) Provedení inteligentní tlakové zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 celé trasy potrubí o délce 32 756 metrů

- Zkouška bude provedena vodou.

Zkušební tlak bude dle ČSN EN 14161, tj. 1,25 PN = 79 bar v nejvyšším bodě úseku.

Inteligentní tlaková zkouška k podrobnému prověření současného stavu a pro zjištění velmi malých úniků bude provedena:

- s časovými prodlevami o délce 45 – 60 min na hodnotách

  - provozního tlaku (35 bar),

  - tlaku 45 bar,

  - PN potrubí (63 bar),

- s použitím elektronických měřicích přístrojů s požadovanou přesností a počítačů budou on-line měřeny, vyhodnocovány a automaticky zaznamenávány:

  - tlak v měřeném úseku,

  - průtok přičerpávané vody,

  - závislost p-V (závislost tlaku na přičerpaném objemu vody),

  - závislost nárůstu tlaku na přičerpávaném objemu vody ∆V/∆p,

  - závislost p-t (závislost tlaku v čase),

  - hodnota přičerpaného objemu vody pro plastickou deformaci ∆Vplast,

  - hodnota integrální obvodové plastické deformace ε.

- s vyhodnocením dle TPG 702 04.

Tlaková zkouška bude deklarována jako tlaková zkouška pevnosti a těsnosti ve smyslu normy ČSN EN 14161.

Požadavky na použité zařízení při provádění tlakové zkoušky

Měřicí přístroje:

- zařízení pro elektronické měření tlaku a jeho záznam se snímači o přesnosti alespoň       0,1 %;

- průtokoměr s přesností nejméně 0,5 %;

- automatický elektronický záznamník tlaku pro měření průběhu zkoušky s přesností alespoň 0,6 %;

- kontrolní tlakoměr s přesností nejméně 1 %;

- zařízení pro elektronické měření teploty vody a vzduchu s rozlišením alespoň 0,1 °C

Tlakovací zařízení

- musí zajistit konstantní rychlost tlakování (množství přičerpané vody za jednotku času) s maximální odchylkou rychlosti ± 5 %,

- nesmí způsobovat nepřípustné hydraulické rázy v potrubí; tzn. takové hydraulické rázy, které vyvolají rozkmit hodnot tlaku větší než ± 1,0 bar; při elektronickém měření tlaku trvalejší rozkmity v délce více než několik sekund. Pro kontrolu rozkmitu tlaku musí být snímán tlak z elektronického čidla s periodou maximálně cca 0,1 sekundy a odečítání hodnot do 1,0 sekundy.

- Add. 6) Tlakové zkoušky potrubí 4 ks armaturních šachet

Armaturní šachty budou odpojeny od potrubní linie a zkoušeny samostatně (odpojení zajistí ČEPRO,a.s.)

Tlaková zkouška pevnosti a těsnosti bude provedena vodou se zkušebním tlakem na hodnotě alespoň 1,25 x maximální provozní tlak (44 bar) podle ČSN EN 14 161.

Tlaková zkouška bude deklarována jako tlaková zkouška pevnosti a těsnosti ve smyslu normy ČSN EN 14161.

## Klasifikace předmětu zakázky – společný slovník pro zakázky CPV

## CPV kódy:      90000000 - 7

## Doba a místo plnění zakázky

##### Předpokládané termíny realizace:

| činnost | termín realizace |
| --- | --- |
| čištění potrubní trasy | 9/2014 |
| inteligentní tlakové zkoušky pevnosti a těsnosti linie potrubí | 9/2014 |
| tlakové zkoušky AŠ | 9/2014 |
| vyčištění KZ PARAMO | 10/2014 |
| vyčištění potrubí linie a technologie AŚ | 10-11/2014 |

Místo plnění:

Areál KZ Paramo Pardubice.

Potrubní trasa DN 200 PN 63 ČEPRO Potěhy – PARAMO Pardubice

## Prohlídka místa plnění

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům potřebné informace pro podání nabídky. Vzhledem k nutnosti posouzení náročnosti prací pro účely zpracování nabídky umožňuje zadavatel prohlídku místa realizace zakázky.

Kontaktní osobou ve věcech místního šetření je pan Lubomír Schier, tel.: 602 495 152, lubomir.schier@ceproas.cz.

Místní šetření se uskuteční v následujícím termínu: 11 6. 2014 (středa) od 9:00 hodin. Sraz účastníků se uskuteční před areálem skladu ČEPRO, a.s., Potěhy

Účast na místním šetření je vhodné předem ohlásit na výše uvedeném kontaktu nejpozději do 15. 5. 2014 do 14:00 hodin.

Doporučujeme, aby se prohlídky místa plnění veřejné zakázky zúčastnili maximálně vždy dva zástupci uchazeče o veřejnou zakázku; pokud jím není statutární orgán nebo člen statutárního orgánu uchazeče, musí se zástupce uchazeče prokázat před prohlídkou písemnou plnou mocí udělenou uchazečem v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tuto plnou moc předat před prohlídkou zadavateli, popř. osobě uskutečňující za zadavatele prohlídku místa plnění.

Doporučujeme účastníků prohlídky místa plnění vlastní vybavení ochrannými oděvy a pomůckami do zóny 1 s nebezpečím výbuchu.

Při prohlídce místa plnění mohou dodavatelé vznášet ústní dotazy bezprostředně se vztahující k plnění předmětu zakázky s tím, že ústní odpovědi zadavatele na ně mají pouze informativní charakter a ve výběrovém řízení na tuto zakázku (zejména ve vztahu k předmětu zakázky) jej žádným způsobem nezavazují.

V případě, že dotaz dodavatele směřuje k vyjasnění, upřesnění nebo konkretizaci údajů, které jsou již v této zadávací dokumentaci obsažené, a dodavatel považuje odpověď na dotazy za nezbytné pro přípravu své nabídky, musí dodavatel vznést takovéto své dodatečné dotazy k zadávací dokumentaci písemně a doručit je zadavateli. Zadavatel poskytne dodatečné informace včetně přesného znění dotazu dodavatele i všem ostatním dodavatelům, kteří si od zadavatele vyžádali zadávací dokumentaci.

## Technické podmínky realizace

Předmět zakázky a podmínky k realizaci jsou uvedeny/vyplývají z čl. 2.1 této zadávací dokumentace.

Součástí díla je i vypracování technické dokumentace dodavatelem,

Zadavatel požaduje pro přípravu realizace díla:

- Posouzení náročnosti předmětu zakázky na místě prováděných prací.

- Předložení technologického postupu prací pro jednotlivé úkony dle bodu 2.1.

- Předložení materiálu analýzy a seznamu rizik souvisejících s předmětem zakázky.

- Předložení požárně bezpečnostních opatření a opatření ochrany před výbuchem v místě prací a v přilehlých prostorách.

- Stanovení odpovědností zaměstnanců dodavatele.

## Ostatní požadavky:

- Realizace díla bude dodavatelem prováděna podle předem stanoveného časového harmonogramu.

- Zadavatel požaduje záruční dobu na dílo v délce minimálně 36 měsíců.

- Předmět zakázky bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN, ISO v případě, že příslušné české normy neexistují, doporučené normy ČSN se pro její realizaci považují za normy závazné.

- Dodavatel je povinen provést dílo ve vysoké kvalitě. Dodavatel je povinen pro provádění díla používat pouze nové a nepoužité materiály, výrobky, stroje a zařízení.

- Dodavatel předloží čestné prohlášení o tom, že má k dispozici s dostatečné materiálové a personální kapacity /zdroje/.

## 2.5.2	Zařízení pracoviště

- Uzavřený sklad zadavatel nezajišťuje, poskytne pouze možnost umístění materiálu a techniky v areálu skladu, dle možností v době prováděcích prací.

- Zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, (kromě samostatně oceněných částí) a osvětlení po dobu realizace zakázky je součástí cen, není-li v popisu prací výslovně uvedeno jinak.

- Zadavatel neposkytne sociální zařízení.

- Dodavatel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě realizace zakázky a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen nahradit.

- Dodavatel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že dodavatel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je zadavatel sám na náklady dodavatele. Dodavatel je povinen uhradit náklady, které mu byly v této souvislosti zadavatelem vyúčtovány, a to ve lhůtě uvedené ve výzvě k zaplacení zaslané zadavatelem dodavateli.

## 2.5.3	Provádění prací

- Všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN a platným předpisům a požadavkům zadavatele.

- Dodavatel je povinen dodržovat zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - „BOZP“), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy.

- Dodavatel je povinen při provádění prací dodržovat rovněž vnitřní předpisy zadavatele, se kterými byl prokazatelně seznámen.

- Dodavatel je povinen provádět dílo pouze prostřednictvím osob kvalifikovaných, odborně způsobilých k provádění jednotlivých činností

- Dodavatel předloží před zahájením prací veškeré jím zpracované technologické předpisy a postupy týkající se prováděných prací ke schválení zadavatelem.

- Dodavatel zajistí a předá zadavateli nejpozději v den přejímky díla všechny doklady o provedených zkouškách dle Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, výsledky NDT zkoušek, montážní deník, a další doklady plynoucí z ujednání mezi stranami nebo požadované platnou legislativou. Dodavatel předá zadavateli tuto dokladovou část ve 2 vyhotoveních v listinné a elektronické podobě, není-li výslovně ujednáno jinak.

- Dodavatel nese nebezpečí škody na díle až do předání díla zadavateli.

- Dodavatel musí dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací díla. Po ukončení prací na díle je dodavatel povinen tyto objekty a pozemky dotčené realizací díla dodavatelem uvést do původního stavu.

- Dodavatel je povinen předložit zadavateli doklady o ekologické likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s realizací díla.

## 2.5.4	Zaměření a zúčtování prací

Není-li v zadávacích podkladech uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné tyto výkony, které jsou též součástí předmětu této zakázky:

- Náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na pracovišti.

- Náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí.

- Náklady na vyklizení pracoviště, odvoz zbytků materiálu včetně souvisejících nákladů.

- Náklady na veškerá opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k zajištění požární ochrany.

- Náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně.

- Náklady na opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně.

- Náklady na provádění zkoušek a atestů během realizace díla.

- Náklady na platby za požadované záruky a pojištění.

- Náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách výkazu výměr.

- Náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou.

- Náklady spojené s vypracováním veškerých technologických předpisů a postupů a jiných dokladů nutných k provedení díla.

- Náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení franko pracoviště včetně skladování na pracovišti.

## 2.5.5			Požadavky na technickou dokumentaci

Veškerou dokumentaci díla (technologické a pracovní předpisy a postupy, výpočty a jiné doklady nutné k provedení díla) zpracované dodavatelem je dodavatele povinen předložit zadavateli ke schválení před zahájením realizace díla.

2.5.6	Zadavatel pro potřeby plnění předmětu zakázky poskytne tuto součinnost:

- inženýring a náhrady škod v místech konců úseků pro TZ, mimo příjezdových cest

  - projednání vstupů na pozemky a náhrad škod na pozemcích

  - projednání a vytýčení sítí tamtéž,

  - náhrady škod na pozemcích

- dodávka a odběr činidel včetně naplnění do potrubí

  - dodávka 10 m3 MEŘO do KZ PARAMO,

  - dodávka 10 m3 nafty do KZ PARAMO,

  - odběr 10 m3 znečištěného MEŘO v KZ PARAMO,

  - odběr zkušební nafty v KZ PARAMO,

- kontrola dosažení kritéria vyčištění – 10 ppm síry,

- zajištění vstupů do koncových zařízení v PARAMO a Potěhách (MERO i ČEPRO).

- zajištění navaření tlakových komor na zkušební úseky

##### 2.5.7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při plnění předmětu této zakázky může dojít ke styku pracovníka s ropnými produkty – např. motorová nafta (NM) a se složkami bio-PHL, tj. bio-ethanol (BE) a metylester řepkového oleje (MEŘO). Vlastnosti, nebezpečnost, škodlivost a hygienická závadnost jsou popsány v bezpečnostních listech výrobců těchto látek. Ropné produkty se vyznačující specifickými vlastnostmi, které je potřeba vzít v úvahu při plnění předmětu zakázky:

- jsou to látky lidskému zdraví škodlivé. Při manipulaci s nimi nutno z pohledu instalace, obsluhy a údržby respektovat podmínky hygieny práce v oblasti preventivních opatření a individuální ochrany pracovníků (osobní ochranné pracovní pomůcky);

- vodné roztoky a emulze těchto látek jsou stejně nebezpečné jako látky samy, neboť nafta, benziny a petroleje jsou kapaliny lehčí než voda, ve vodě jsou málo rozpustné a s vodou mohou za vhodných podmínek vytvářet stabilní a nestabilní emulze;

- jedná se o hořlavé kapaliny,

- mohou snadno znečistit vodní zdroje;

- na vzduchu se odpařují, jejich páry jsou několikrát těžší než vzduch a za vhodných podmínek mohou vytvářet se vzduchem výbušné a hořlavé směsi. Rozsah zón s nebezpečím výbuchu je stanoven protokolem o určení vlivů.

Při vlastní realizaci předmětu zakázky musí být dodrženy podmínky platných předpisů o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, mimo jiné podmínky bezpečnosti práce v oblasti způsobilosti pracovníků a jejich vybavení (odborná a zdravotní způsobilost, proškolení, OOPP atd.), požadavky na pracoviště (ohrazení, oplocení, udržování pracovních ploch a přístupových komunikací, osvětlení, podchodné výšky 2.1 m, manipulační šířky komunikací pro pěší 0.75 m, zajištění otvorů a jam, použití žebříků, skladování materiálu apod.), dále požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při zemních pracích (práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných podpovrchových vedení, vytýčení podzemních inženýrských sítí, zajištění stability stěn, výkopů atd.), betonářských pracích, pracích ve výškách a nad volnou hloubkou a pracích v mimořádných podmínkách (okolní provoz atd.).

# Způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeči stanoví nabídkovou cenu pro toto řízení tak, že vyplní všechny jednotkové ceny prací, výkonů a dodávek v Kč bez DPH požadované zadavatelem v členění čl 3.1, jednotkového výkazu výměr.

V případě, že uchazeč nevyplní všechny jednotkové ceny či v případě, že pozmění položky uvedené ve výkazu výměr, bude to znamenat nesplnění zadávacích podmínek a důvod k vyřazení nabídky uchazeče podle § 76 odst. 1 zákona.

## Cenová nabídka

Všechny jednotkové ceny budou uvedeny v korunách českých bez DPH.

Jednotkové ceny vyplněné u všech jednotlivých položek musí být definovány jako nejvýše přípustné, a neměnné se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod., (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů, odborných konzultací atd.) a budou pro uchazeče závazné po celou dobu trvání smlouvy jako jediné přípustné jednotkové ceny pro stanovení ceny konkrétní dílčí zakázky.

|  | jednotka | jednotek | jednotková cena | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekologické zajištění tlakových zkoušek |  |  |  |  |
| ověření metodiky čištění technologie AŠ | KPL | 1 |  | 0,0 |
| dočištění technologie AŠ | ks | 4 |  | 0,0 |
| dočištění linie vč. Kalibrace | bm | 32 756 |  | 0,0 |
| Celkem ekologické zajištění TZ |  |  |  | 0,0 |
| Tlakové zkoušky potrubí |  |  |  |  |
| tlakové zkoušky linie vč. zajištění vody | bm | 32 756 |  | 0,0 |
| tlakové zkoušky AŠ vč. zajištění vody | ks | 4 |  | 0,0 |
| Celkem zkoušky potrubí |  |  |  | 0,0 |
| Dočištění KZ PARAMO | ks | 1 |  | 0,0 |
| Vyčištění od sirných úsad |  |  |  |  |
| vyčištění linie | bm | 32 756 |  | 0,0 |
| vyčištění technologie AŠ | ks | 4 |  | 0,0 |
| vyčištění KZ PARAMO | ks | 1 |  | 0,0 |
| Celkem vyčištění od sirných úsad |  |  |  | 0,0 |
| Celkem |  |  |  | 0,0 |

Všechny ceny budou uvedeny v Kč bez DPH

Zadavatel jako zadávací podmínku stanoví, že nabídková cena za plnění předmětu zakázky nesmí dosáhnout částky 4 700 000,- Kč bez DPH. Bude – li zadavateli předložena nabídka s nabídkovou cenou 4 700 000,- Kč bez DPH nebo vyšší, bude tato nabídka z výběrového řízení vyřazena.

# Způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena, stanovená v Kč bez DPH dle této zadávací dokumentace.

# Obchodní podmínky

Obchodní podmínky (včetně platebních) jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří jako příloha č. 1, nedílnou součást této zadávací dokumentace (dále též jen „návrh smlouvy“). Uchazeč není oprávněn podmínit nebo jakkoliv vyloučit jakoukoliv podmínku obsaženou v návrhu smlouvy o dílo. Podmínění nebo vyloučení jakékoliv podmínky uvedené v návrhu smlouvy je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

# Požadavky na splnění kvalifikace a způsob prokazování kvalifikačních předpokladů

## Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona splňuje uchazeč:

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- který není v likvidaci,

- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písmena d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

- kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,

Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona, v souladu s ustanoveními § 62 odst. 3 zákona prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení.  Uchazeč může pro splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona využít vzor čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. Zadavatel neodpovídá za aktuálnost znění přílohy č. 4.

## Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až b) zákona prokáže uchazeč předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis nesmí být ke dni lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů);

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci;

- dokladem prokazujícím povolení  nakládání s odpady minimálně v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky

## Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 odst. 2 písm. a) zákona prokáže uchazeč, který předloží:

6.3.1.	Seznam realizovaných zakázek na služby s obdobným plněním k předmětu této zakázce provedených dodavatelem v posledních 3 letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto služeb.

Obdobným plněním ve vztahu k předmětu této zakázky se rozumí zajištění chemického čištění potrubí pro přepravu hořlavých kapalin od ropných látek, čištění potrubí od sirných úsad a realizace tlakových zkoušek potrubí pro přepravu hořlavých kapalin, nebo plynů na potrubní trase v minimální délce trasy 20 km.

Seznam prací (významných služeb) bude obsahovat alespoň:

- jednu (1) zakázku, jejímž předmětem byla realizace chemického čištění frakce C10 – C40 souvislé linie potrubí pro přepravu hořlavých kapalin od ropných látek v délce min. 20 km.

- jednu (1) zakázku, jejímž předmětem byla realizace čištění souvislé linie potrubí pro přepravu hořlavých kapalin od sirných úsad v délce min. 20 km.

- jednu (1) zakázku, jejímž předmětem byla realizace tlakových zkoušek (ČSN EN 14 161, ČSN 65 0204,  TPG 702 04) souvislé linie potrubí pro přepravu hořlavých kapalin, nebo plynů v délce min. 20 km.

- Seznam zakázek na služby bude vypracován vyplněním formuláře, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace, každá jednotlivá zakázka tohoto seznamu bude uvedena na samostatném listu formuláře.

Přílohou seznamu zakázek na služby musí v souladu s § 56 odst. 2 písm. a) zákona být uchazečem předloženo:

- Osvědčení objednatele o řádném plnění (zakázky), přičemž toto osvědčení musí zahrnovat dobu a místo služby a musí obsahovat údaj o tom, zda tyto práce byly provedeny řádně a odborně.

nebo

- Smlouvu a doklad o uskutečněném plnění dodavatele, není-li možné získat osvědčení objednatele.

6.3.2	Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 odst. 2 písm. b) a e) zákona prokáže uchazeč, když předloží seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Osoby vykonávající poptávané práce, musí doložit tyto dokumenty:

- osvědčení revizního technika plynových zařízení v rozsahu F – zařízení pro rozvod plynu bez omezení tlaku (dle přísl. vyhlášky).

Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie.

Veřejný zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti či ochrany životního prostředí.

6.3.3 Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 odst. 2 písm. h) zákona prokáže uchazeč, když předloží přehled nástrojů či pomůcek, které bude mít uchazeč při plnění jednotlivých dílčích zakázek k dispozici.

## Ekonomická a finanční způsobilost dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona

## Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku, tzn., že uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení, z něhož jednoznačně vyplývá jeho ekonomická a finanční způsobilost splnit danou zakázku.

Dále doloží:

  - Čestné prohlášení o tom, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě, kde bude uvedena doba a výše pojistného plnění. Pojištění musí být uzavřeno na celou dobu trvání zakázky s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 4 000 000,- Kč.

  - Čestné prohlášení o tom, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem za únik znečišťujících látek (životním prostředí), kde bude uvedena doba a výše pojistného plnění. Pojištění musí být uzavřeno na celou dobu trvání zakázky s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 10 000 000,- Kč.

## Forma předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace včetně jejich stáří

- Splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů dodavatel prokazuje předložením dokumentů a dokladů uvedených zadavatelem v této zadávací dokumentaci a v souladu s požadavky zákona.

Veškeré informace o kvalifikaci včetně zadavatelem požadovaných dokladů musí být předloženy zadavateli nejpozději současně s nabídkou.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předloží dodavatelé předložením čestného prohlášení nebo kopiemi požadovaných dokladů.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály, nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

Prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky, předkládá takové doklady dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

- Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

## Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona (tj. profesní a technické kvalifikační předpoklady) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán).

## Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky

- Má-li být předmět zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona, viz článek 6.1 této zadávací dokumentace) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu.

- Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) zákona (tj. profesní kvalifikační předpoklady vyjma § 54 písm. a) zákona, viz článek 6.2 této zadávací dokumentace), § 50 odst. 1 písm. d) zákona (tj. technické kvalifikační předpoklady, viz článek 6.3 této zadávací dokumentace) musí prokázat všichni uchazeči společně.

- V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se článek 6.6 této zadávací dokumentace použije obdobně.

- V případě, že má být předmět zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně několika uchazeči, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby uchazeči byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

## Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 zákona zahraniční uchazeč splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče určitý doklad nevydává, je zahraniční uchazeč povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce uchazeč se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

## Seznam kvalifikovaných dodavatelů

- Pokud uchazeč využije možnosti uvedené v § 127 zákona a prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nepožaduje zadavatel nad rámec výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

## Systém certifikovaných dodavatelů

- Předloží-li uchazeč zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace uchazečem.

## Zahraniční seznam dodavatelů

Zadavatel v souladu s § 143 zákona přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má uchazeč sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Z výpisu ze zahraničního seznamu nebo zahraničního certifikátu musí vyplývat prokázání níže uvedených kvalifikačních předpokladů v úrovni a rozsahu tak, jak si je zadavatel vymezil, tj.

- základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 zákona,

- profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona nebo,

- technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1, jde-li o dodávky, § 56 odst. 2 písm. a), c) až h), jde-li o služby, a § 56 odst. 3 písm. a) až c) a písm. e) a f), jde-li o stavební práce.

Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíce. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených zákonem nahrazuje splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popřípadě splnění její příslušné části.

## Změny v kvalifikaci

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat kvalifikaci, je uchazeč povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Uchazeč je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele podle § 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

# Subdodavatelé

V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje (§ 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele. Dodavatel tak učiní prohlášením, k němuž využije přílohu č. 7 zadávací dokumentace – Subdodavatelé, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu prací a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na zakázce.

V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část zakázky jiné osobě (subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede.

# Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele

## Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky

    - Nabídka bude předložena v českém jazyce, a to v listinné podobě v jednom originále a v jedné kopii a v jedné kopii v elektronické podobě (CD, DVD, flash-disk). V případě pochybnosti nebo rozporů se má za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky.

    - Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

    - Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 69 zákona na adrese pro podání nabídek uvedené zadavatelem v článku 1.5. této zadávací dokumentace.

    - Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Zadavatel doporučuje dodavateli, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.

    - Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:

- Obsah nabídky.

Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč využije přílohu č. 3 – Obsah nabídky.

- Krycí list nabídky.

Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 2 – Krycí list nabídky.

- Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v článku 6. této zadávací dokumentace.

- Nabídkovou cenu zpracovanou v členění podle článku 3. této zadávací dokumentace, resp. oceněním výkazu výměr.

- Technologický postup prací - dodavatel předloží technologické postupy (např. ve formě svých interních schválených standardů) pro jednotlivé činnosti, jejichž provedení je požadováno v rámci stavby.

- Harmonogram prací

- Uchazeč v nabídce předloží návrh rámcové smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Návrh smlouvy o dílo musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky uchazeče. Pokud návrh nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.

    - Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

- Součástí nabídky musí být rovněž dle § 68 odst. 3 zákona viz příloha č. 6 této zadávací dokumentace:

    - Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

    - Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.

    - Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou zakázkou.

  - Seznam subdodavatelů – dodavatel může využít jako vzor přílohu č. 7 této zadávací dokumentace.

  - Ostatní dokumenty související s předmětem zakázky.

    - Předložení analýzy a seznamu rizik souvisejících s předmětem plnění

    - Předložení požárně bezpečnostních opatření a opatření ochrany před výbuchem v místě prací a přilehlých prostorách

    - Stanovení odpovědnosti zaměstnanců dodavatele

    - V rámci této části se předkládají další dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci, pokud nejsou uvedeny v předchozích bodech tohoto bodu a další případné zadavatelem nepožadované dokumenty, předložené dodavatelem dobrovolně v nabídce.

## Jiné požadavky zadavatele

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podá nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí.

- V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v obchodních podmínkách, tj. v návrhu smlouvy o dílo a všeobecných obchodních podmínkách, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace stanovené zákonem a touto zadávací dokumentací, bude tato nabídka z další účasti ve výběrovém řízení vyřazena a uchazeč bude zadavatelem vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.

V souladu s § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 zákona si zadavatel vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče na svém profilu zadavatele.

V souladu s § 81 odst. 4 zákona si zadavatel vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na svém profilu zadavatele

Zadavatel si nevyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace ve smyslu § 48 odst. 7 zákona.

Nabídky nebudou uchazečům vráceny a zůstávají majetkem zadavatele.

Obálka s nabídkou, která bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel nebude otevírat a tedy ani posuzovat a hodnotit. Na nabídkou podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se nahlíží, jako by nebyla podána a o této skutečnosti zadavatel dodavatele bezodkladně vyrozumí.

Nabídky nebudou uchazečům vráceny a zůstávají majetkem zadavatele.

# Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo

- Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

- Příloha č. 3 – Obsah nabídky (vzor)

- Příloha č. 4 – Čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů (vzor)

Příloha č. 5 – Seznam referenčních prací (vzor)

Příloha č. 6 – Prohlášení dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona (vzor),

Příloha č. 7 – Subdodavatelé

V Praze dne 30. 5. 2014				 	V Praze dne 30. 5. 2014

..………………………		         			……………………………………

ČEPRO, a.s.						ČEPRO, a.s.

Mgr. Jan Duspěva					Ing. Ladislav Staněk,

předseda představenstva				člen představenstva