- Úvod

- Podklady

- Technické údaje

## Rozvaděč R231 pole 1 – rozvodna č. 161

## Rozvaděč R231 pole 4 – rozvodna č. 161

## Rozvaděč R231 pole 5 – rozvodna č. 161

## Rozvaděč R110VDC – rozvodna č. 161

## Rozvaděč 231-RMCH – před MCH objektu č. 231

## Nové ovladače

## Nové osvětlení – normální

## Nové osvětlení - nouzové

## Kabelové trasy

## Ochranné pospojování a uzemnění

- Demontáže

- Ostatní práce

- Závěr

#### Revize č. 0

- Úvod:

Projekt řeší elektro část pro 	akci „Rekonstrukce elektroinstalace objektu 231 ve skladu Hněvice.

Projekt řeší:

- Výměnu všech napájecích a ovládacích kabelů stávajících zařízení (motory, topení) a to v

celé trase mezi nn rozvodnou (objekt č. 161) a strojovnou skladovacích nádrží (objekt č. 231).

- Vybudování nové nadzemní kabelové trasy mezi nn rozvodnou (objekt č. 161) a strojovnou

skladovacích nádrží (objekt č. 231) včetně vybudování nových nadzemních kabelových tras ve

strojovně nádrží (objekt č. 231).

- Vybudování nové nadzemní kabelové trasy mezi nn rozvodnou (objekt č. 161) a novým

rozvaděčem 231-RMCH a dále mezi nn rozvodnou (objekt č. 161) a novým stožárovým

osvětlením před rozvodnou č. 161.

- Vybudování nového uzemnění vedeného po nové nadzemní kabelové trase mezi nn rozvodnou

(objekt č. 161) a strojovnou skladovacích nádrží (objekt č. 231).

- Úpravy v zapojení a doplnění rozvaděče R231 pole 1.

- Úpravy v zapojení a doplnění rozvaděče R231 pole 4.

- Instalaci nové vložky s přístroji do rozvaděče R231 pole 5 pro napájení 8ks nových servopohonů

AUMA včetně úprav a doplnění pro napájení stávajícího topení strojovny č. 231.

- Instalaci a napájení nového normálního osvětlení v objektu č. 231 (strojovna skladovacích nádrží).

- Instalaci a napájení nového nouzového osvětlení v objektu č. 231 (strojovna skladovacích nádrží).

- Instalaci a napájení nového stožárového osvětlení před rozvodnou č. 161.

- Instalaci a napájení nového rozvaděče 231-RMCH, který bude sloužit pro nové napájení a

ovládání stávajícího osvětlení v měřící chodbě a zároveň jako rozvaděč zásuvkový (umístění) #### Revize č. 0

zásuvek 1x400VAC, 2x230VAC).

- Demontáže stávajících nahrazovaných kabelů (silových, ovládacích), nahrazovaných ovladačů

(osvětlení, čerpadlo P3105) a nahrazovaných svítidel normálního a nouzového osvětlení včetně

stávajících přechodových svorkovnicových skříní pro osvětlení.

- Demontáže stávajících kabelových tras, které již nebudou po demontovaných kabelech dále

používány.

- Stavební, lesní a sadové práce – úpravy.

- Podklady:

  Prohlídka stávajícího stavu zařízení

  Stávající výkresová dokumentace

  Požadavky investora

  Katalogové listy

  Platné předpisy, normy ČSN

- Technické údaje:

Napěťové soustavy:

3NPE, ~50Hz, 400/230V TN-S – silová a ovládací část (motory, normální osvětlení)

2=110VDC TN-C-S (nouzové osvětlení)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2+Z1, ČSN EN 61 140 ed.2 a norem souvisejících

a) Ochrana základní ochrany: #### Revize č. 0

izolace, přepážky a kryty, zábrany

b) Ochrana při poruše:

je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy

v souladu s 411.3 až 411.6.

c) Ochrana proti zkratu a přetížení:

pojistkami, jističi a nadproudovými ochranami

dle ČSN 33 2000-4-43 ed.2, ČSN 33 2000-4-473+Z1+Opr.1 a ČSN 33 2000-5-523 ed.2

d) Ochranné zemnění:

Neživé části, které jsou současně přístupné dotyku, jsou spojeny se stejnou

uzemňovací soustavou, a to buď jednotlivě, po skupinách nebo společně. Vodiče

ochranného uzemnění vyhovují ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.

Ochranné a antikorozní nátěry:

Pomocné ocelové konstrukce budou opatřeny protikorozním ochranným nátěrem.

Prostředí:

V souvislosti s realizací této akce nedochází v objektech č. 161 (nn rozvodna) a č. 231 (strojovna) ke změně vnějších vlivů.

Vnější vlivy pro rozvodnu č. 161 jsou určeny stávajícím protokolem o určení vnějších vlivů č. 28/OS4/03 ze dne 3.6.2003 viz přílohy (složka 04). Jedná se o prostory zvlášť nebezpečné z hlediska úrazu elektrickým proudem a prostory BNV.

Vnější vlivy pro strojovnu č. 231 jsou určeny stávajícím protokolem o určení vnějších vlivů č. 44/OS4/03 ze dne 1.7.2003 viz přílohy (složka 04). Jedná se o prostory zvlášť nebezpečné z hlediska úrazu elektrickým proudem a prostory s nebezpečím výbuchu. #### Revize č. 0

Zařazení elektrického zařízení:

Na základě výše uvedených „Protokolů o určení vnějších vlivů“, kde se uvádějí prostory zvlášť nebezpečné, z hlediska úrazu elektrickým proudem a prostory s nebezpečím výbuchu se jedná o elektrické zařízení:

třídy I. skupina A

## Rozvaděč R231 pole 1 – rozvodna č. 161:

!!! POZOR – NÁSLEDUJÍCÍ VÝVODY JSOU POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM JISTIČI !!!

Jedná se o stávající pole rozvaděče, které slouží jako přívodní a zároveň jako vývodní.

Z tohoto pole rozvaděče jsou mimo jiné napájeny stávající ventilátory L3101.1 a L3101.2. U těchto vývodů dojde pouze k nahrazení stávajících silových a ovládacích kabelů za nové. Zapojení v rozvaděči bude pro tyto vývody ponecháno stávající a beze změny. Přepojení na nové silové a ovládací kabely bude provedeno postupně, až po kompletním natažení nových silových a ovládacích kabelů (před demontáží stávajících), aby byla zaručena minimální doba výpadku těchto zařízení. Ovladače ventilátorů budou ponechány stávající a na svých pozicích. Logika spínání a ovládání bude ponechána stávající.

V tomto poli rozvaděče je také vývod pro silové napájení a ovládání normálního osvětlení ve strojovně č. 231. U tohoto vývodu pro osvětlení dojde pouze k nahrazení stávajících silových a ovládacích kabelů za nové, které budou napájet a ovládat nově instalovaná svítidla normálního osvětlení ve strojovně č. 231. Zapojení v rozvaděči bude pro tento vývod ponecháno stávající a beze změny. Přepojení na nové silové a ovládací kabely bude provedeno postupně, až po kompletním natažení nových silových a ovládacích kabelů (před demontáží stávajících) a také po samotné instalaci nových svítidel a ovladačů tak, aby byla zaručena minimální doba výpadku normálního osvětlení ve strojovně č. 231. Logika spínání a ovládání bude ponechána stávající, včetně logiky záskoku na nouzové osvětlení.

Do tohoto pole rozvaděče bude také instalován nový vývod pro napájení a spínání nového stožárového osvětlení před rozvodnou č. 161. Do volného prostoru v poli rozvaděče budou instalovány nové jistící prvky a stykač. Silový vývod na stožárové osvětlení bude spínán pomocí soumrakového spínače, který bude umístěn na severovýchodní stěně rozvodny, za výklenkem a pod novými kabelovými žlaby. Stožár osvětlení, na kterém bude umístěno svítidlo typu MC12 1x70W SHC bude osazen v betonové patce. Stožárové svítidlo bude osvětlovat příjezdovou plochu u rozvodny č. 161, její vstup a vstup (JZ strana vpravo) do strojovny č. 231. #### Revize č. 0

Dále je z tohoto pole rozvaděče napájeno osvětlení v měřící chodbě objektu č. 231. Jedná se o pojistkový vývod 18FU1, který bude nově nahrazen jističem 18-FC1 o hodnotě 50A. Tento přezbrojený vývod bude nově sloužit pro napájení nového rozvaděče 231-RMCH, který bude umístěn před schodištěm u jihozápadního vstupu do měřící chodby objektu č. 231. Kromě nového jističe budou do pole rozvaděče instalovány nové vývodové svorky pro možnost připojení vývodního napájecího kabelu a provedeno nové vnitřní propojení odpovídajícím průřezem vodiče, dle nového proudového zatížení. Přepojení na nový silový kabel pro napájení nového rozvaděče 231-RMCH bude provedeno až po kompletním natažení nových silových a ovládacích kabelů (před demontáží stávajících) z rozvaděče 231-RMCH, aby byla zaručena minimální doba výpadku normálního osvětlení v měřící chodbě č. 231.

Zapojení jednotlivých vývodů je patrné z přiložené výkresové dokumentace.

## Rozvaděč R231 pole 4 – rozvodna č. 161:

Jedná se o stávající pole rozvaděče, které slouží jako vývodní.

Z tohoto pole rozvaděče jsou mimo jiné napájeny stávající čerpadla P3102, P3103, P3104 a P3105. V ovládacím obvodu těchto vývodů dojde k nahrazení stávajícího 1P jističe za jistič nový 1P+N. Tímto bude zaručeno vypnutí i středního pracovního vodiče v prostředí s nebezpečím výbuchu. S výměnou jističů je spojena i úprava v zapojení podle přiložené výkresové dokumentace. Dále u těchto vývodů dojde k nahrazení stávajících silových a ovládacích kabelů za nové. Stávající ovladač čerpadla P3105 bude nahrazen ovladačem novým. Ovladače čerpadel P3102, P3103, P3104 budou zachovány stávající a budou pouze přesunuty blíže k čerpadlům. Přepojení na nové silové a ovládací kabely bude provedeno postupně, až po kompletním natažení nových silových a ovládacích kabelů (před demontáží stávajících), aby byla zaručena minimální doba výpadku těchto zařízení. Logika spínání a ovládání bude ponechána stávající.

Zapojení jednotlivých vývodů je patrné z přiložené výkresové dokumentace. #### Revize č. 0

## Rozvaděč R231 pole 5 – rozvodna č. 161:

Jedná se o stávající pole rozvaděče, které slouží jako vývodní.

V tomto poli rozvaděče je nyní pouze jeden vývod (silový a ovládací) na stávající topení strojovny č. 231. Do tohoto pole rozvaděče bude instalována nová rozvaděčová vložka s osazenými přístroji podle seznamu materiálu a přiložené výkresové dokumentace.

Pro silový vývod na stávající topení strojovny č. 231 dojde k výměně pojistkového odpínače, stykače a silových svorek. Do ovládací části topení budou instalovány nové ovládací jističe. Pro ovládací obvod topení bude ponechána pouze stávající pojistka, pomocné a časové relé a bariéra CEAG pro jiskrově bezpečný obvod kontaktů termostatů topení. Přepojení na nové silové a ovládací kabely bude provedeno postupně, až po kompletním natažení nových silových a ovládacích kabelů (před demontáží stávajících), aby byla zaručena minimální doba výpadku topení. Ovladač pro vypnutí topení, přechodová svorkovnicová skříň a prostorový termostat budou ponechány stávající a na svých pozicích. Logika spínání a ovládání bude ponechána stávající. Tento vývod bude situován do pravé části vložky pod sebe (silová část) a vedle sebe (ovl. č.).

Z tohoto pole rozvaděče bude také nově napájeno 8 ks nových servopohonů AUMA umístěných ve strojovně č. 231 (místnost č. 1-3). Před vývody bude instalován společný pojistkový odpínač pro možnost odepnutí napájecí linie pouze pro dané servopohony. Silová část jednotlivých vývodů bude vybavena motorovým spouštěčem, stykači a vývodovými silovými svorkami. Ovládací část bude vybavena ovládacím jističem, pomocnými relátky, termistorovým relé pro vyhodnocení termistorů motoru servopohonu a vývodovými ovládacími svorkami.

Zapojení jednotlivých vývodů je patrné z přiložené výkresové dokumentace.

## Rozvaděč R110VDC – rozvodna č. 161:

Jedná se o stávající nástěnný rozvaděče, který slouží pro napájení nouzového osvětlení rozvodny č. 161 (vývod FA2) a strojovny č. 231 (vývod FA3). #### Revize č. 0

Pro napájení nového nouzového osvětlení ve strojovně č. 231 (vývod FA3) bude v rozvaděči nově provedeno rozdělení soustavy TN-C na TN-C-S dle přiložené výkresové dokumentace. Dojde ke změně v zapojení silových kontaktů stávajícího stykače KMss, kterým je nutné spínat L+ (kontakt 1-2) i L- (kontakt 3-4). Kontakt stykače 5-6 bude ponechán pro spínání nouzového osvětlení v rozvodně č. 161. Rozvaděč bude nově vybaven vývodovými silovými svorkami (2x +, 2x -) pro připojení vývodního silového kabelu pro nouzové osvětlení strojovny č. 231. Rozvaděč bude dále osazen novou kabelovou vývodkou.

Zapojení vývodu FA3 pro napájení nouzového osvětlení strojovny č. 231 je patrné z přiložené výkresové dokumentace.

Jelikož při projektování nebyla předána úplná dokumentace rozvaděče, úpravy viz výše, bude nutné provádět v součinnosti s místní údržbou elektro.

## Rozvaděč 231-RMCH – před MCH objektu č. 231:

Jedná se o nově instalovaný rozvaděč, který bude sloužit pro napájení a ovládání stávajícího osvětlení v měřící chodbě objektu č. 231. Zároveň je rozvaděč vybaven zásuvkami (1x 400V, 2x 230V) pro možnost přechodného napájení zařízení v objektu č. 231 a jeho okolí.

Rozvaděč 231-RMCH bude umístěn po pravé straně před schodištěm u jihozápadního vstupu do měřící chodby objektu č. 231 (mimo Ex zónu). Rozvaděč bude napájen z přezbrojeného vývodu 18-FC1 (jistič 50A) v rozvaděči R231 pole 1 umístěného v rozvodně č. 161.

Na levém boku rozvaděče bude umístěn hlavní odpínač (vypínač) rozvaděče a 1x zásuvka 400V v krytí IP67. Na pravém boku rozvaděče bude umístěna 2x zásuvka 230VAC v krytí IP55.

Rozvaděč bude umístěn na rámu připevněném na nově vybudovaném betonovém základu.

Nad rozvaděčem bude umístěna ochranná stříška s přesahem 150 mm na každou stranu rozvaděče.

Přepojení na nový silový kabel pro napájení nového rozvaděče 231-RMCH bude provedeno až po kompletním natažení nových silových a ovládacích kabelů (před demontáží stávajících) z rozvaděče 231-RMCH, aby byla zaručena minimální doba výpadku normálního osvětlení v měřící chodbě č. 231.

Zapojení včetně pohledu na rozvaděč je patrné z přiložené výkresové dokumentace. #### Revize č. 0

## Nové ovladače:

Nové ovladače 23101-UC1, 23102-UC1, 23103-UC1, 23104-UC1, 23105-UC1, 23106-UC1, 23107-UC1 a 23108-UC1 pro ovládání nových servopohonů SE23101 (sání-nádrž 231/2), SE23102 (napouštění-nádrž 231/2), SE23103 (sání-nádrž 231/3), SE23104 (napouštění-nádrž 231/3), SE23105 (sání-nádrž 231/4), SE23106 (napouštění-nádrž 231/4), SE23107 (sání-nádrž 231/5) a SE23108 (napouštění-nádrž 231/5) se instalují v blízkosti jednotlivých servopohonů na nový ocelový rám nebo lávku WIBE. Všechny tyto ovladače budou vybaveny tlačítky STOP (černá), OTEVŘÍT (bílá) a ZAVŘÍT (bílá) a signálkami stavů OTEVŘENO (bílá) a ZAVŘENO (bílá).

Nový ovladač 3105-UC1 pro ovládání stávajícího kalového čerpadla P3105 se instaluje v blízkosti vstupu do místnosti č. 5 vedle kalového čerpadla P3105 na ocelový rám nebo lávku WIBE. Ovladač bude vybaven tlačítky STOP (červená), START (zelená) a signálkou o stavu CHOD (zelená).

Nový ovladač 231-EA-UC1 vybavený přepínačem pro možnost vypnutí normálního osvětlení ve strojovně č. 231 (simulace výpadku napájení) s následným sepnutím nouzového osvětlení, bude umístěn v místnosti č. 5 na stejné pozici jako ovladač stávající.

Nové ovladače 231-EA-UC2 a 231-EA-UC3 pro ovládání normálního osvětlení ve strojovně č. 231 budou umístěny u jednotlivých vstupů do strojovny č. 231. Tyto ovladače budou vybaveny tlačítky VYPNOUT (červená) a ZAPNOUT (zelená).

Všechny nové ovladače jsou v provedení s použitím do Ex zóny 1.

Zapojení jednotlivých ovladačů je patrné z přiložené výkresové dokumentace.

## Nové osvětlení - normální:

Nové normální osvětlení strojovny č. 231 bude provedeno dle ČSN EN 12464-1 se splněním osvětlenosti pro schodiště na hodnotu min. 100 lx (tabulka 5.1) a pro ostatní prostory výroby s omezenou obsluhou na hodnotu min. 150 lx (tabulka 5.10). #### Revize č. 0

Při návrhu a výpočtu nového normálního osvětlení ve strojovně č. 231 bylo použito svítidel od fy. STAHL a to typu uvedeného v seznamu materiálu a ve výpočtu osvětlení. Svítidla jsou v provedení s použitím do Ex zóny 1. Tyto typy svítidel je nutné dodržet, jelikož by jiná svítidla nemusela splňovat požadované hodnoty osvětlení a musel by být proveden nový výpočet osvětlení.

Svítidla budou umístěna na stěnách pomocí držáků v max. výšce 3 m. Svítidla umístěná v místnosti č. 5 nad čerpadly budou instalována na novou kabelovou lávku WIBE.

Jednotlivá svítidla budou přes nové přechodové svorkovnicové skříně rozfázovány. Do nové přechodové svorkovnicové skříně bude přiveden páteřní 5-ti žilový kabel (1 okruh). Následně budou jednotlivá svítidla napájena z nové přechodové svorkovnicové skříně pomocí tří-žilového kabelu a to takto: L1 – 1. svítidlo, L2 – 2. svítidlo, L3 – 3. svítidlo. Celkový počet je 18 takto rozfázovaných okruhů. Přechodové svorkovnicové skříně jsou v provedení s použitím do Ex zóny 1.

Jistící prvky a stykač spínání osvětlení budou umístěny v rozvaděči R231 v poli 1.

Pro ovládání normálního osvětlení budou použity nové ovladače, viz popis výše.

Rozmístění svítidel bude provedeno dle přiložené výkresové dokumentace a výpočtu osvětlení.

Nové venkovní stožárové osvětlení v prostoru před rozvodnou č. 161 bude osazeno svítidlem, viz seznam materiálu a výkresová dokumentace. Svítidlo bude osvětlovat jak příjezdovou plochu u rozvodny č. 161 a její vstup, tak i vstup (JZ strana vpravo) do strojovny č. 231. Silový vývod na stožárové osvětlení bude spínán pomocí soumrakového spínače, který bude umístěn na severovýchodní stěně rozvodny, za výklenkem a pod novými kabelovými žlaby.

Jistící prvky a stykač spínání osvětlení budou umístěny v rozvaděči R231 v poli 1.

Stávající osvětlení v měřící chodbě č. 231 bude nově napájeno a ovládáno z nového rozvaděče 231-RMCH. Svítidla a ovladače zůstanou v měřící chodbě zachovány stávající. Zachován zůstane i stávající napájecí kabel mezi jednotlivými svítidly. Nový napájecí kabel z rozvaděče 231-RMCH bude napojen přes stávající přechodovou svorkovnicovou skříň s propojením na první svítidlo. U posledního svítidla v nově napájené trase (dnes prvního v trase) dojde k zaslepení vývodky záslepkou z prvního nově napájeného svítidla (dnes posledního).

Zapojení jednotlivých vývodů je patrné z přiložené výkresové dokumentace.

#### Revize č. 0

## Nové osvětlení - nouzové:

Nové nouzové osvětlení strojovny č. 231 bude provedeno dle ČSN EN 1838 se splněním osvětlenosti pro nouzové osvětlení únikových cest na hodnotu min. 1 lx (čl. 4.2).

Při návrhu a výpočtu nového nouzového osvětlení ve strojovně č. 231 bylo použito svítidel od fy. STAHL a to typu uvedeného v seznamu materiálu. Ve výpočtu osvětlení bylo z databáze použito jiné označení svítidla, ale se shodnými technickými parametry. Svítidla jsou v provedení s použitím do Ex zóny 1. Tyto typy svítidel je nutné dodržet, jelikož by jiná svítidla nemusela splňovat požadované hodnoty osvětlení a musel by být proveden nový výpočet osvětlení. Svítidla budou umístěna na stěnách pomocí držáků v max. výšce 3 m.

Jednotlivá svítidla budou přes nové přechodové svorkovnicové skříně. Do nové přechodové svorkovnicové skříně bude přiveden páteřní 5-ti žilový kabel (2x L+, 2x L-, PE). Následně budou jednotlivá svítidla napájena z nové přechodové svorkovnicové pomocí tří-žilového kabelu.

Nouzové osvětlení strojovny č. 231 bude napájeno ze stávajícího nástěnného rozvaděče R110VDC se zálohou z baterií 110VDC. V rozvaděči budou provedeny změny popsané, viz výše. Logika spínání nouzového osvětlení bude ponechána stávající, včetně logiky záskoku za normální osvětlení.

Rozmístění svítidel bude provedeno dle přiložené výkresové dokumentace a výpočtu osvětlení.

## Kabelové trasy:

Pro pokládku nových napájecích a ovládacích kabelů budou instalovány nové nadzemní a zemní kabelové trasy tvořené žlaby typu MARS, kabelovými lávkami typu WIBE a elektroinstalačními pozinkovanými trubkami. Z části bude možné využít i trasy stávající.

V rozvodně č. 161 budou nové napájecí a ovládací kabely vedené do prostoru strojovny č. 231 vyvedeny z kabelového prostoru v místě volného prostoru mezi rozvaděčem R231 pole 5 a rozvaděčem DT231. V tomto místě budou kabelové trasy tvořeny lávkami WIBE, které budou vyvedeny do prostoru nad rozvaděč DT231 (pod strop). Následně bude kabelová trasa pokračovat prostupem v SV stěně mimo rozvodnu. Při provádění průrazů ve stěně je nutné zabezpečit rozvaděč DT231 proti mechanickému poškození a zvýšené prašnosti. Po prostupu kabelů mimo rozvodnu č. 161 budou kabely uloženy do nových kabelových žlabů typu MARS 100x250 (2 + 2 potahy) a to v celé trase až po prostup do strojovny č. 231. Žlaby budou v místě od prostupu z rozvodny č. 161 do místa horizontálního přechodu na nově vytvořenou podpěrnou konstrukci umístěny na SV stěně rozvodny č. 161 pomocí nosné konstrukce. Následně budou nové napájecí a ovládací kabely uloženy v nové horizontální nadzemní kabelové trase tvořené také dvěma dvojicemi žlabů MARS 100x250 (2x vpravo nad sebou, 2x vlevo nad sebou). Tyto kabelové žlaby budou v této horizontální trase mezi rozvodnou č. 161 a strojovnou č. 231 uloženy na nově vytvořené podpěrné konstrukci tvořené betonovými patkami, ve kterých budou umístěny nosné ocelové profily pro umístění žlabů. Nová trasa bude vedena za stávající ochranou zídkou. Spádování této nové nadzemní trasy bude směrem od rozvodny, následně směrem ke svahu, dále směrem do rohu před odbočení trasy do strojovny č. 231 a dále bude trasa spádována směrem od strojovny č. 231. Nejnižším bodem tedy bude roh (u vstupních dveří do strojovny č. 231) nové nadzemní kabelové trasy před odbočením trasy do prostoru strojovny č. 231. Pro splnění tohoto požadavku musí být upraven i stávající terén. Nad nově vybudovanými prostupy ve stěnách rozvodny č. 161 a strojovny č. 231 budou také instalovány ochranné stříšky se spádem od objektů. V souběhu s novou nadzemní horizontální trasou bude vedena i nová zemnící páska FeZn 30x4, viz popis níže. Odbočení a následný přechod nové nadzemní kabelové trasy je spojen s terénními úpravami, které jsou popsány níže. #### Revize č. 0

Trasy v prostoru strojovny č. 231 budou tvořeny novými nadzemními trasami z kabelových žlabů MARS, kabelových lávek WIBE a elektroinstalačních pozinkovaných trubek. Částečně bude možné využít i stávajících nadzemních tras. Plánované použití jednotlivého typu kabelových tras je uvedeno v přiložené výkresové dokumentaci.

Kabely pro vyhodnocení PTC u servopohonů budou v kabelové trase uloženy odděleně od silových kabelů. Kabely pro zapojení kontaktů termostatů ve stávajícím topení budou v kabelové trase uloženy odděleně a v objektu strojovny č. 231 uloženy do samostatné elektroinstalační trubky (jiskrově bezpečný obvod). Kabely pro napájení nouzového osvětlení budou v kabelové trase uloženy odděleně od kabelů střídavého napětí (AC).

Po „vyštípání“ stávajících kabelů ve strojovně č. 231 budou stávající kabelové prostupy do prostoru strojovny č. 231 stavebně upraveny (zadělány) tak, aby nebyly „vyštípané“ kabely vidět.

Trasa silového kabelu pro napájení venkovního stožárového osvětlení bude vedena kabelovým prostorem nové rozvodny č. 161 do kabelového prostoru sousedící staré rozvodny. Ve staré rozvodně bude po výstupu z kabelového prostoru kabel uložen do nového kabelového žlabu MARS 50x125 (společný pro silový kabel napájení 231-RMCH). Po prostupu stěnou ze staré rozvodny bude pomocí nového kabelového žlabu MARS 50x125 provedeno přemostění na stávající kabelový a potrubní most. Do tohoto žlabu bude uložen jak silový kabel pro stožárové osvětlení, tak i silový kabel pro napájení rozvaděče 231-RMCH. Následné odbočení na kabelovém a potrubním mostě směrem ke stožáru osvětlení bude tvořeno novým žlabem MARS 50x62, do kterého bude silový kabel pro stožárové osvětlení uložen. Následný slez tohoto kabelu, který bude uložen ve žlabu MARS 50x62 se provede po stávající stojině kabelového a potrubního mostu. Silový kabel bude v trase od kabelového a potrubního mostu ke stožáru osvětlení uložen v zemi v kabelové chráničce KOPOFLEX, která bude uložena v hloubce min. 400 mm a zakryta výstražnou fólií. V souběhu s novou zemní trasou bude vedena i nová zemnící páska FeZn 30x4, viz popis níže. V potřebných místech trasy bude pod nový kabelový žlab umístěna nová podpěrná ocelová konstrukce (nosné profily). #### Revize č. 0

Trasa silového kabelu pro napájení nového rozvaděče 231-RMCH bude vedena kabelovým prostorem nové rozvodny č. 161 do kabelového prostoru sousedící staré rozvodny. Ve staré rozvodně bude po výstupu z kabelového prostoru kabel uložen do nového kabelového žlabu MARS 50x125 (společný pro silový kabel stožárového osvětlení). Po prostupu stěnou ze staré rozvodny bude pomocí nového kabelového žlabu MARS 50x125 provedeno přemostění na stávající kabelový a potrubní most. Do tohoto žlabu bude uložen jak silový kabel pro napájení rozvaděče 231-RMCH, tak i silový kabel pro stožárové osvětlení. Následné odbočení na kabelovém a potrubním mostě směrem k rozvaděči 231-RMCH bude tvořeno novým žlabem MARS 50x125. Nová trasa bude kopírovat stávající kabelovou a potrubní trasu směrem k měřící chodbě č. 231. Kabelový žlab bude v trase umístěn na pravé straně od potrubí ve směru k rozvaděči 231-RMCH (blíže k cestě). V místě odbočení silového kabelu pro napájení rozvaděče 231-RMCH ze stávající kabelové a potrubní kabelové trasy směrem k rozvaděči 231-RMCH (přes cestu) bude kabel uložen v zemi v kabelové chráničce KOPOFLEX, která bude uložena v hloubce min. 400 mm a zakryta výstražnou fólií. V souběhu s novou zemní trasou bude vedena i nová zemnící páska FeZn 30x4, viz popis níže. V potřebných místech trasy bude pod nový kabelový žlab umístěna nová podpěrná ocelová konstrukce (nosné profily).

Vývodní kabely (silový, ovládací) budou v trase od rozvaděče 231-RMCH na stávající kabelový a potrubní most (přes cestu) uloženy ve stejné kabelové chráničce, jako silový kabel pro napájení rozvaděče 231-RMCH. Následné odbočení po stávajícím kabelovém a potrubním mostě směrem k měřící chodbě č. 231 bude řešeno uložením kabelů do nového kabelového žlabu MARS 50x62. Trasa nového kabelového žlabu směrem do měřící chodby č. 231 bude kopírovat kabelovou trasu stávající. Jednotlivé kabely v měřící chodbě č. 231 budou uloženy ve stávajících trasách, případně budou uloženy do nových elektroinstalačních trubek. V potřebných místech trasy bude pod nový kabelový žlab umístěna nová podpěrná ocelová konstrukce (nosné profily). #### Revize č. 0

Při zhotovení nových zemních a nadzemních tras, včetně úprav okolních terénních musí být postupováno obezřetně tak, aby nedošlo k porušení stávajících inženýrských sítí, které jsou umístěny v okolí rozvodny č. 161 a strojovny č. 231.

Jednotlivá kabelová vedení budou označena v místě odbočení, na svých koncích a na rovných úsecích po 20m označovacím plastovým štítkem s uvedením čísla kabelu.

Porušené prostupy kabelových vedení stěnami budou po ukončení montáží opětovně utěsněny systémem INTUMEX v souladu s čl. 527 ČSN 33 2000-5-52 a to za splňujících podmínek odolnosti protipožární, plynotěsné a vodotěsné. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny s požadovanou požární odolností dle ČSN EN 1363-1 (73 0851).

## Ochranné pospojování a uzemnění:

V délce nově vybudované nadzemní kabelové trasy od rozvodny č. 161 do strojovny č. 231 bude na ocelovou podpěrnou konstrukci provařena nová zemnící páska FeZn 30x4. Zemnící páska bude propojena na stávající uzemnění rozvodny č. 161 a strojovny č. 231. Při případném nevyhovujícím zemním odporu budou pro jeho zlepšení v trase mezi rozvodnou č. 161 a strojovnou č. 231 zatlučeny zemnící tyče s následným propojením na provařenou zemnící pásku FeZn 30x4 umístěné na nové nadzemní kabelové trase.

Nová zemnící páska FeZn 30x4 bude také položena v zemní trase od potrubní a kabelové nadzemní trasy před odbočením k novému rozvaděči 231-RMCH a k novému stožárovému osvětlení prostoru před rozvodnou č. 161. Zemnící páska FeZn 30x4 bude propojena na stávající uzemnění potrubních a kabelových patek. Při případném nevyhovujícím zemním odporu budou pro jeho zlepšení v blízkosti rozvaděče 231-RMCH a stožárového osvětlení zatlučeny zemnící tyče s následným propojením na novou zemnící pásku FeZn 30x4 propojenou na stávající zemnící síť. Následně dojde k propojení rozvaděče 231-RMCH a nového stožárového osvětlení na nově položenou zemnící pásku FeZn 30x4. #### Revize č. 0

Zemnící páska bude na přechodu beton-vzduch, beton-země a země-vzduch ve spojích ošetřena antikorozní ochranou a v celé své délce opatřena zelenožlutým nátěrem.

Dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 se neživé části zařízení včetně kovových předmětů v dosahu el. zařízení, nové kabelové trasy a pomocné ocelové konstrukce vzájemně vodivě propojí a spojí předepsaným ochranným vodičem se stávající uzemňovací sítí objektů a označí se předepsanou značkou č. 02-15-01 nebo písmeny PEN (PE).

Maximální hodnota zemního odporu nesmí být větší než 10Ω.

Maximální hodnota celkového odporu společného uzemnění nesmí být větší než 2Ω.

## Demontáže:

Projektem jsou řešeny demontáže a ekologická likvidace stávajících nahrazovaných kabelů (silových, ovládacích), nahrazovaných ovladačů (osvětlení, čerpadlo P3105) a nahrazovaných svítidel normálního a nouzového osvětlení včetně stávajících přechodových svorkovnicových skříní pro osvětlení. Demontují se i stávající kabelové trasy, které již nebudou po demontovaných kabelech dále používány.

Kabely uložené v zemi, v trase mezi rozvodnou č. 161 a strojovnou č. 231 budou při demontážích ponechány v zemi. Dojde pouze k jejich „vyštípání“ v kabelovém kanálu rozvodny č. 161 a ve stávajícím prostupu do strojovny č. 231.

## Ostatní práce:

V délce nově vybudované nadzemní kabelové trasy mezi rozvodnou č. 161 a strojovnou č. 231 a v dotčeném okolí budou provedeny potřebné stavební, lesní a sadové (terénní) úpravy. Úpravy se týkají vykácení trase překážejících stromů a náletových dřevin, aby nedošlo během výstavby nové nadzemní kabelové trasy a dále ani v budoucnu k pádu dřevin na tuto nově vybudovanou nadzemní kabelovou trasu. S těmito úpravami budou spojeny i úpravy terénní, které se týkají odebrání části svahu, kde nová nadzemní kabelová trasa vstupuje do strojovny objektu č. 231. Sklon svahování bude proveden tak, aby při montážních pracích a ani v budoucnu nedošlo k zavalení nové nadzemní kabelové trasy. S vybudováním nové nadzemní kabelové trasy mezi rozvodnou č. 161 a strojovnou č. 231 je také spojeno provedení základových betonových patek pro nosnou konstrukci nové nadzemní kabelové trasy. Zemina ze svahu bude využita k vyrovnání terénu a k sadovým úpravám. Zbylá bude odvezena na skládku. #### Revize č. 0

S instalací nového stožárového osvětlení v prostoru před rozvodnou č. 161 je také spojeno vybudování nového betonového základu pro umístění stožáru osvětlení. Dále je nutné vybudovat novou zemní kabelovou trasu v prostoru od stožáru osvětlení po stávající nadzemní kabelovou a potrubní trasu.

S instalací nového stožárového osvětlení v prostoru před rozvodnou č. 161 je také spojeno vybudování nového betonového základu pro umístění stožáru osvětlení. Dále je nutné vybudovat novou zemní kabelovou trasu v prostoru od stožáru osvětlení po stávající nadzemní kabelovou a potrubní trasu.

Pro nový rozvaděč 231-RMCH bude také vybudován nový betonový základ pro možnost upevnění rámu, na kterém bude rozvaděč 231-RMCH umístěn. Dále je nutné vybudovat novou zemní kabelovou trasu v prostoru od rozvaděče 231-RMCH po stávající nadzemní kabelovou a potrubní trasu (přes cestu).

V trase nového napájecího kabelu pro rozvaděč 231-RMCH budou provedeny potřebné úpravy týkající se vykácení překážejících stromů a náletových dřevin, aby nedošlo během výstavby nové nadzemní kabelové trasy a dále ani v budoucnu k pádu dřevin na tuto nově vybudovanou nadzemní kabelovou trasu.

## Závěr:

Veškeré dodané zařízení musí být v souladu s platnými předpisy, standardy a normami ČSN a odpovídat požadavkům zákona č. 22/1997Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů včetně změn. Splňovat nařízení vlády č. 17/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, ve znění zákona č.71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb. k provedení § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 a č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.

Prováděné práce musí být provedeny v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a nařízením vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, standardy a normami zejména ČSN, ČSN EN a ostatními, platnými v ČR. Elektrická instalace musí vyhovovat dobré instalační praxi s vysokou kvalitou a splňovat podmínky zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění vydaných změn. #### Revize č. 0

Montážní firma je povinna u zařízení třídy I., ze zákona č.73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin, dle bodu 4 přílohy 2 bez zbytečného odkladu, oznámit zahájení montáží organizaci státního odborného dozoru.

Vyzkoušení a zkušební provoz elektrického zařízení se provede na základě dohody s investorem za předpokladu dodržení všech bezpečnostních opatření.

Montáž zařízení a následnou obsluhu a údržbu mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací dle vyhl. 50/1978 sb., kteří jsou prokazatelně přezkoušeni a složili příslušné zkoušky z daných §§ a předpisů.

Dodavatelská organizace smí zařízení  třídy I. uvést do trvalého provozu  jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru dle bodu 5 přílohy 2 zákona č. 73/2010 Sb.. Musí provést kontrolu zařízení a pořídit o tom doklady (zprávu o výchozí revizi, protokoly o zkouškách, atd.) a předat je spolu se zařízením provozovateli, který následně bude vykonávat pravidelné revize dle ČSN 33 1500+Z1-Z4 a ČSN 33 2000-6 a norem souvisejících, které je povinen ze zákona zajistit provozovatel.

Veškerý materiál, který bude použit při této akci, musí být v souladu s vlivem na životní prostředí a ověřen zkouškami dle směrnic MŽP. Při montáži, revizi a ostatních prací se musí prováděné práce provést s minimálním zatížením na životní prostředí a zbytkový materiál se musí řídit zákonem č.185/2001 Sb. a ve znění pozdějších změn. S odpady, které vzniknou v rámci akce, musí být nakládáno v souladu s platnou legislativou k nakládání s odpady. Speciálně elektroodpady musí být shromažďovány v souladu s vyhláškou č. 352/2005 Sb., příloha č.7, bod 1.1. Zbytkový materiál se uloží do nezávadných nádob, které se po skončení prací odvezou na skládku tomu určené.

#### Revize č. 0