Čepro a.s.

Mstětice

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

o stavu kanalizace v areálu Čepro a.s. ve středisku Mstětice,

zjištěném video inspekcí

Na základě objednávky č. ODa-2437/2014  byl ve dne 4. 8. 2014 proveden průzkum a monitoring části stávající zaolejované kanalizace ve středisku Mstětice. Výsledkem je vyhodnocení míry zanesení kanalizačního potrubí a šachet. Jedná se o část kanalizace, která vede podél objektu č. 700/2 směrem k objektu č. 220, dále od objektu č. 220 směrem k objektu č. 326, dále od objektu č. 234 směrem k objektu č. 328.

Zpracovány celkem 3 stoky:

- Trasa kolem objektu č. 700/2 směrem k objektu č. 220:

DN 200, cca 150m, 10 šachet

Stoka je od poloviny zcela pod vodou. Nejníže položené šachty jsou zcela naplněné vodou. Je možné že je stoka ucpaná, nebo je na trase konstrukční závada. Doporučuji stoku odsát, vyčistit a následně provést monitoring. Nebylo možné zjistit přesný stav zanesení. Bylo provedeno zaměření pomocí GPS zařízení a následné pořízení fotografií jednotlivých šachet.

- Trasa od objektu č. 220 směrem k objektu č. 326:

DN350 – 800, cca 273m, 10 šachet

Zanesení stoky je od 20 – 40%, převážně jemného sedimentu.  Nejvíce zanesená je u         objektu č. 326 (ČOV). Doporučuji celou stoku vyčistit a následně provést monitoring. Bylo provedeno zaměření pomocí GPS zařízení a následné pořízení fotografií jednotlivých šachet.

- Trasa od objektu č. 234 směrem k objektu č. 328:

DN300 – 400 cca 837m, 38 šachet

Zanesení stoky je z 10 – 100%. Nejvíce zanesená je u objektu č. 234.08, kde je stoka pod vodou 100% a jsou zde vidět ropné látky. Jedná se o dešťovou stoku. Během průzkumu nebylo možné zjistit přesné vedení stoky u objektu č. 414.2. Dle přiložené mapy fyzicky nesedí trasa této stoky. Vzhledem k zanesení v místě Š10 – Š9 nebylo možné provést monitoring a nalézt spojení této stoky. Byly pořízeny videozáznamy pomocí kamery u nejvíce zanesených částí stoky. Viz. foto na str. 2. Doporučuji stoku vyčistit a následně provést monitoring. Bylo provedeno zaměření pomocí GPS zařízení a následné pořízení fotografií jednotlivých šachet.

Š18 – Š17, zanesení 50-80%                      Š21 – Š22, zanesení 90%

Š21 – Š21a, zanesení 90%, viditelné ropné látky

Š10 – Šx, zanesení 20%, cihly

V Lounech dne 4.8.2014

…………………………………………….

### Jan Vích

### operátor videoinspekce