Příloha č. 3

Technická specifikace pro akci: Oprava rozváděčových polí  ve skladu Nové Město u Kolína v objektu 070 a v objektu 202

A. Sklad Nové Město u Kolína – objekt 070 : rozvodna administrativní budovy

- Jedná se o opravy 5 ks  rozváděčových vložek v rozváděči R 3 - objekt 070 rozvodna nn

Jedná se výměnu  pole č.2,4,6,8,9,10,11                                                                                                Tato pole jsou součástí typového rozvaděče – BEZ Bratislava ,  OCEP typ: VR-U, v.č. 1911-6456-3, rok výroby: 1978 ,IP 00

Tato pole obsahují ovládání a jištění ,  jištění a napájení  ovládacích obvodů, stavební instalace ,vývody VO apod .

Pole pro výměnu : pole č.  2    ----- Vývod napájení pro R Mero  +  ovládání

pole č . 4   -----  Propoje systémů ARV 1000  +  ovládání

Vývod do SO 250 - ARV

pole č. 6  ------   Vývod napájení pro R Mero  +  ovládání

pole č. 8  ------   Spojka systémů – AL pásovina + odpojovač                                 ´                             pole č. 9 ------- 23 xVývod napájení pro podružné rozvaděče +  ovládání

jištění + jednotlivé vypínače pro obvody

pole č. 10  ------  15 x Vývod napájení pro podružné rozvaděče +  ovládání

jištění + jednotlivé vypínače pro obvody

pole č. 11  ------  12 x Vývod napájení pro vytápění,VO , R 110,stavební

instalace +  ovládání,jištění

Pole č.1,3,5,7 – tato pole jsou již opravena, a proto se bude oprava týkat pouze výměny ( tj.výroby, demontáže a zpětné  montáže) nových krycích masek na těchto polích.

Bude provedeno:

- výměna stávajících vložek za nové.  Jedná se o pole č.2,4,6,,8,10,11

- výměna předních krycích masek na všech polích tj.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

- výměna jednotlivých vložek bude probíhat po dohodě s provozem skladu, aby byla co nejméně omezena činnost skladu,

- nožové pojistky se musí nahradit pojistkovými odpínači ve všech rekonstruovaných polích

- požadujeme zachování stejného ovládání  jako je stávající stav

Hotové dílo bude obsahovat:

- demontáž stávající vložky, dodávku a montáž nové vložky včetně připojení a

odzkoušení,

- oprava dveří (výměna ovladačů a kontrolek, demontáže)

- revizní zprávu elektro po opravě,

- výrobní dokumentaci související s dodávkou vložky, vč. dokumentace zapojení

B. Sklad Nové Město u Kolína – objekt 202: podzemní rozvodna úložiště PHL

- Jedná se o opravy 7 ks  rozváděčových vložek v rozváděči R 04- objekt 202

- Jedná se o opravu- výměnu  pole č.8,9,10,11,12                                                                                               Tato pole jsou součástí typového rozvaděče – Elektromont Praha OCEP typ: U22- J4, rok výroby:1992 v.č. 81-26346

Tyto pole obsahují ovládání a jištění  servopohonů , motorů čerpadel , jištění a napájení  ovládacích obvodů, stavební instalace apod .

Pole pro výměnu :  pole č. 8    ----- 11 x vývod čerpadla  +  ovládání

pole č . 9   -----  10 x servopohony  +  ovládání

pole č. 10  ------ 10 x servopohony + ovládání

pole č. 11  ------   8 x servopohony + ovládání                                 ´

pole č. 12  ------   3 x čerpadlo + ovládání  +  zásuvka 230V/16A

Bude provedeno:

- výměna stávajících vložek za nové,

- výměna jednotlivých vložek bude probíhat po dohodě s provozem skladu, aby byla co nejméně omezena činnost skladu,

- nožové pojistky se musí nahradit pojistkovými odpínači ve všech rekonstruovaných polích

- požadujeme zachování stejného ovládání (dálkově, místně) jako je stávající stav

Hotové dílo bude obsahovat:

- demontáž stávající vložky, dodávku a montáž nové vložky včetně připojení a

odzkoušení,

- oprava dveří (výměna ovladačů a kontrolek, demontáže)

- revizní zprávu elektro po opravě,

- výrobní dokumentaci související s dodávkou vložky, vč. dokumentace zapojení

Vyhotovil: Kupka Jaroslav – mistr elektroúdržby