## PS-VNR
Akce | Rekonstrukce potrubní trasy mezi obj. 222 a 235 |  |  |  |  | Provozní celek | [9 empty] | Datum | 02/2015
Investor | Čepro a.s. Praha - OS Hněvice |  |  |  |  | Provozní soubor |  |  | PS 500 - Vnější nadzemní rozvody | [6 empty] | Zpracoval | Sojka
Arch. č.: | 14115-DPS-D-D2-PS500-01-02-001 |  |  |  |  | Profese | [9 empty] | Revize | O | 1 | 2 | 3
| Název |  | Typ - Rozměr | [8 empty] | Celkem | Hmotnost |  | Cena dodávky |  | Cena montáže |  | Cena
Kód | Hlavní rozměry | Označení | Norma | Materiál | DN | PN | [6 empty] | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková | celkem | Poznámka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Trubka DN 250 | pr. 273 x 7 | ČSN 425715 | 12 022.1 | 250 | 40 | [5 empty] | 84 | 45.97 | 3861.48
| Trubka DN 100 | pr. 114,3 x 4 | ČSN 425715 | 12 022.1 | 100 | 40 | [5 empty] | 48 | 10.89 | 522.72
| Řez na stavajícím potrubí |  |  |  | 250 | 0 | [5 empty] | 36 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Řez na stavajícím potrubí |  |  |  | 100 | [6 empty] | 12
| Trubkový ohyb hladký | R= 3DN, 90° | ON 13 2611 | 12 022.1 | 250 | 40 | [5 empty] | 24 | 109 | 2616 | [5 empty] | R=750mm
| Trubkový ohyb hladký | R= 3DN, 90° | ON 13 2611 | 12 022.1 | 100 | 40 | [5 empty] | 12 | 10 | 120 | [5 empty] | R=300mm
| Oblouk DN 250 | typ 5D, 90° | ČSN EN 10253-1 | 12 022.1 | 250 | 40 | [5 empty] | 12 | 55 | 660 | [5 empty] | R=650mm
| RTG kontrola |  |  |  | 250 | 0 | [5 empty] | 106
| RTG kontrola |  |  |  | 100 | [6 empty] | 34
Uložení:
| Kotevní stojan | 0 | ON 13 0852.3 | tř. 11 | 250 | 0 | [5 empty] | 3 | 41.45 | 124.35
| Kotevní stojan | 0 | ON 13 0851 | tř. 11 | 100 | 0 | [5 empty] | 1 | 7.82 | 7.82
| Podpěra kluzná | 0 | ON 13 0800 | tř. 11 | 100 | 0 | [5 empty] | 3 | 6.6 | 19.8
| Třmen se 4-mi maticemi | pozink | ON 13 0625.2 | tř.11 | 250 | 0 | [5 empty] | 20 | 2.25 | 45
| U 300 | 0 | ČSN 42 5570 | tř. 11 | 300 | 0 | [5 empty] | 6 | 46.1 | 276.6
| U 140 | 0 | ČSN 42 5570 | tř. 11 | 140 | 0 | [5 empty] | 24 | 16 | 384
| Plech 450x450x10 |  | ČSN 42 5310 | tř. 11 | [7 empty] | 3 | 15.8 | 47.4
| Plech 250x200x10 |  | ČSN 42 5310 | tř. 11 | [7 empty] | 1 | 3.9 | 3.9
SPC materiálu pro případ, že investor nebude realizovat demontáž nefukčního potrubí páry DN100:
| Trubka DN 100 | pr. 114,3 x 4 | ČSN 425716 | 12 022.1 | 100 | 40 | [5 empty] | 42 | 10.89 | 457.38
| Trubkový ohyb hladký | R= 3DN, 90° | ON 13 2611 | 12 022.1 | 100 | 40 | [5 empty] | 12 | 10 | 120 | [5 empty] | R=300mm
| Řez na stavajícím potrubí |  |  |  | 100 | [6 empty] | 6
| RTG kontrola |  |  |  | 100 | [6 empty] | 24
Demontáže (za použití lešení):
| Trubka DN 250 | pr. 273 x 7 | ČSN 425715 | 12 022.1 | 250 | 40 | [5 empty] | 80 | 45.97 | 3677.6
| Trubka DN 100 | pr. 114,3 x 4 | ČSN 425715 | 12 022.1 | 100 | 40 | [5 empty] | 26 | 10.89 | 283.14
| U 300 | 0 | ČSN 42 5570 | tř. 11 | 300 | 0 | [5 empty] | 5 | 46.1 | 230.5
| U 140 | 0 | ČSN 42 5570 | tř. 11 | 140 | 0 | [5 empty] | 24 | 16 | 384
| Třmen se 4-mi maticemi | pozink | ON 13 0625.2 | tř.11 | 250 | 0 | [5 empty] | 10 | 2.25 | 22.5
Demontáž izolace tl. 50mm s oplechováním na potrubí odkalení:
| Trubka DN 100 | pr. 114,3 x 4 |  |  | 100 | [6 empty] | 165 | (m)
Demontáž nefunkčního potrubí páry vč. izolace tl.50 (za použití lešení):
| Trubka DN 100 | pr. 114,3 x 4 |  |  | 100 | [6 empty] | 396 | 10.89 | 4312.44
Demontáž nefunkčního potrubí páry vč. izolace tl.50mm (bez použití lešení):
| Trubka DN 100 | pr. 114,3 x 4 |  |  | 100 | [6 empty] | 220 | 10.89 | 2395.8
Nátěry
| potrubí nové | [9 empty] | m2 | 179
| potrubí stávající | [9 empty] | m2 | 69
| ocelové konstrukce | [9 empty] | m2 | 22
| Doprava | [10 empty] | 1
| Vnitrostaveništní přesun | [10 empty] | 1
| Jeřábové práce | [10 empty] | 1
| Lešení | [9 empty] | m2 | 400
| Elektrická energie | [10 empty] | 1
| Zařízení staveniště | [10 empty] | 1
ZRN - Celkem
VRN - GZS
- provozní vlivy
VRN - Celkem:
| Výrobní a konstrukční dokumentace | [10 empty] | 1
| Inženýrská činnost | [10 empty] | 1
| Projektová dokumentace - provedení skutečného stavu | [10 empty] | 1
CELKEM
0
CELKEM NA LISTU 2
CELKEM

## Natery
REKAPITULACE NÁTĚRŮ
Stavba | Rekonstrukce potrubní trasy mezi obj. 222 a 235
Investor | Čepro a.s. Praha - OS Hněvice |  | Datum |  | 02/2015
|  |  | Zpracoval |  | Sojka
Arch.číslo | 14115-DPS-D-D2-PS500-01-02-001 |  | Kontroloval
|  |  | Revize č. |  | 0 | 1 | 2 | 3
Označení |  |  | Barevný | Souhrn výměr |  | Vydatnost | Spotřeba
nátěr. | Nátěrová hmota - druh |  | odstín | natíraných |  |  | celkem | Poznámka
systému |  |  |  | ploch ( m2 ) |  | ( m2/kg ) | ( kg )
1. |  | 2. | 3.. |  | 4. | 5. | 6. | 7.
NS1. | Nátěrový systém pro nadzemní potrubí
Příprava podkladu:
kartáčování ocel. kartáčem, odprášení, odmaštění
| Aplikace: | ručně štětcem
[5 empty] | Nové 1) | Stávající 2)
| Základový nátěr: |  | * |  | 1x 179 | 1x 68
| tl. vrstvy: | 90 mikronů
| Podkladový nátěr: |  |  |  | 1x 179 | 1x 68
| tl. vrstvy: | 90 mikronů | *
Vrchní nátěř:
| tl. vrstvy: | 60 mikronů | * |  | 1x 179 | 1x 68
NS2. | Nátěrový systém pro podpěry a ocelové konstrukce:
Příprava podkladu: kartáčování ocel. kartáčem, odprášení, odmaštění
| Aplikace: | ručně štětcem
| Základový nátěr: |  | * |  | 1x 22
| tl. vrstvy: | 80 mikronů
| 1x podkladní nátěř |  | * |  | 1x 22
| lt. vrstvy: | 40 mikronů
| 1x vrchní nátěř |  |  |  | 1x 22
| lt. vrstvy: | 60 mikronů | *
* Vrchní odstín bude upřesněn při realizaci provozovatelem
Specifikace nátěrového systému viz. Technická zpráva dok. č. : 14115-DPS-D-D2-PS500-01-01-001
Vysvětlivky:
1) nové potrubní části DN250, DN100 použité na kompenzátorech a potrubních mezikusech
2) stávající potrubí odkalení DN100 v části po odstranění izolace