- Úvod

- Podklady

- Technické údaje

## Stávající rozvaděč RM232 pole 2 – rozvodna č. 293

## Stávající rozvaděč RM232 pole 3 – rozvodna č. 293

## Stávající rozvaděč RM232 pole 4 – rozvodna č. 293

## Nový rozvaděč RM232.1 – rozvodna č. 293

## Stávající rozvaděč R110VDC – rozvodna č. 293

## Nový rozvaděč 232-RMCH – před MCH objektu č. 232

## Nové ovladače

## Nové osvětlení – normální

## Nové osvětlení - nouzové

## Kabelové trasy

## Ochranné pospojování a uzemnění

- Demontáže

- Ostatní práce

- Závěr

#### Revize č. 0

- Úvod:

Projekt řeší elektro část pro 	akci „Rekonstrukce elektroinstalace objektu 232 ve skladu Hněvice.

Projekt řeší:

- Výměnu všech napájecích a ovládacích kabelů stávajících zařízení (motory, topení) a to v

celé trase mezi nn rozvodnou (objekt č. 293) a strojovnou skladovacích nádrží (objekt č. 232).

- Vybudování nové podzemní kabelové trasy mezi nn rozvodnou (objekt č. 293) a strojovnou

skladovacích nádrží (objekt č. 232) včetně vybudování nových nadzemních kabelových tras ve

strojovně nádrží (objekt č. 232).

- Vybudování nové podzemní a nadzemní kabelové trasy mezi nn rozvodnou (objekt č. 293)

a novým rozvaděčem 232-RMCH a částečně mezi nn rozvodnou (objekt č. 293) a novým

stožárovým osvětlením umístěným mezi vstupem do rozvodny a pravým vstupem do strojovny

- Úpravy v zapojení a doplnění rozvaděče RM232 pole 2.

- Úpravy v zapojení a doplnění rozvaděče RM232 pole 3.

- Úpravy v zapojení a doplnění rozvaděče RM232 pole 4.

- Instalaci nového rozvaděče RM232.1 pro napájení 10ks nových servopohonů AUMA

- Instalaci a napájení nového normálního osvětlení v objektu č. 232 (strojovna skladovacích nádrží).

- Instalaci a napájení nového nouzového osvětlení v objektu č. 232 (strojovna skladovacích nádrží).

- Instalaci a napájení nového stožárového osvětlení mezi vstupem do rozvodny a pravým vstupem

do strojovny

- Instalaci a napájení nového rozvaděče 232-RMCH, který bude sloužit pro nové napájení a

ovládání stávajícího osvětlení v měřící chodbě a zároveň jako rozvaděč zásuvkový (umístění)

zásuvek 1x400VAC, 2x230VAC). #### Revize č. 0

- Instalaci nových, nahrazení stávajících ovladačů (osvětlení strojovna, osvětlení manipulační uzly).

- Přemístění stávajících ovladačů (motory-čerpadla, ventilátory, nouzové vypnutí).

- Demontáže stávajících nahrazovaných kabelů (silových, ovládacích), nahrazovaných ovladačů

(osvětlení) a nahrazovaných svítidel normálního a nouzového osvětlení včetně stávajících

přechodových svorkovnicových skříní pro osvětlení.

- Demontáže stávajících kabelových tras, které již nebudou po demontovaných kabelech dále

používány.

- Stavební a sadové práce – úpravy.

- Podklady:

  Prohlídka stávajícího stavu zařízení

  Stávající výkresová dokumentace

  Požadavky investora

  Katalogové listy

  Platné předpisy, normy ČSN

- Technické údaje:

Napěťové soustavy:

3NPE, ~50Hz, 400/230V TN-S – silová a ovládací část (motory, normální osvětlení)

2=110VDC TN-C-S (nouzové osvětlení)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2+Z1, ČSN EN 61 140 ed.2 a norem souvisejících

a) Ochrana základní ochrany: #### Revize č. 0

izolace, přepážky a kryty, zábrany

b) Ochrana při poruše:

je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy

v souladu s 411.3 až 411.6.

c) Ochrana proti zkratu a přetížení:

pojistkami, jističi a nadproudovými ochranami

dle ČSN 33 2000-4-43 ed.2, ČSN 33 2000-4-473+Z1+Opr.1 a ČSN 33 2000-5-523 ed.2

d) Ochranné zemnění:

Neživé části, které jsou současně přístupné dotyku, jsou spojeny se stejnou

uzemňovací soustavou, a to buď jednotlivě, po skupinách nebo společně. Vodiče

ochranného uzemnění vyhovují ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.

Ochranné a antikorozní nátěry:

Pomocné ocelové konstrukce budou opatřeny protikorozním ochranným nátěrem.

Prostředí:

V souvislosti s realizací této akce nedochází v objektech č. 293 (nn rozvodna) a č. 232 (strojovna) ke změně vnějších vlivů.

Vnější vlivy pro rozvodnu č. 293 jsou určeny stávajícím protokolem o určení vnějších vlivů č. 68/OS4/03 ze dne 1.9.2003 viz přílohy (složka 04). Jedná se o prostory zvlášť nebezpečné z hlediska úrazu elektrickým proudem a prostory BNV.

Vnější vlivy pro strojovnu č. 232 jsou určeny stávajícím protokolem o určení vnějších vlivů č. 45/OS4/03 ze dne 1.7.2003 viz přílohy (složka 04). Jedná se o prostory zvlášť nebezpečné z hlediska úrazu elektrickým proudem a prostory s nebezpečím výbuchu. #### Revize č. 0

Zařazení elektrického zařízení:

Na základě výše uvedených „Protokolů o určení vnějších vlivů“, kde se uvádějí prostory zvlášť nebezpečné, z hlediska úrazu elektrickým proudem a prostory s nebezpečím výbuchu se jedná o elektrické zařízení:

třídy I. skupina A

## Stávající rozvaděč RM232 pole 2 – rozvodna č. 293:

!!! POZOR – NÁSLEDUJÍCÍ VÝVODY JSOU POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM JISTIČI !!!

Jedná se o stávající pole rozvaděče, které slouží jako vývodní.

Z tohoto pole rozvaděče jsou mimo jiné napájeny stávající ventilátory L3201.1 a L3201.2. U těchto vývodů dojde pouze k nahrazení stávajících silových a ovládacích kabelů za nové. Zapojení v rozvaděči bude pro tyto vývody ponecháno stávající a beze změny. Přepojení na nové silové a ovládací kabely bude provedeno postupně, až po kompletním natažení nových silových a ovládacích kabelů (před demontáží stávajících), aby byla zaručena minimální doba výpadku těchto zařízení. Ovladače ventilátorů budou ponechány stávající. Stávající ovladač 3201MS3 umístěný ve strojovně u ventilátorů bude přemístěn na novou pozici dle situačního schématu (složka 15). Logika spínání a ovládání bude ponechána stávající.

V tomto poli rozvaděče je také vývod pro silové napájení a ovládání normálního osvětlení ve strojovně č. 232. U tohoto vývodu pro osvětlení dojde k nahrazení stávajících silových a ovládacích kabelů za nové, které budou napájet a ovládat nově instalovaná svítidla normálního osvětlení ve strojovně č. 232. Zapojení v rozvaděči bude pro tento vývod ponecháno stávající a beze změny. Přepojení na nové silové a ovládací kabely bude provedeno postupně, až po kompletním natažení nových silových a ovládacích kabelů (před demontáží stávajících) a také po samotné instalaci nových svítidel a ovladačů tak, aby byla zaručena minimální doba výpadku normálního osvětlení ve strojovně č. 232. Logika spínání a ovládání bude ponechána stávající, včetně logiky záskoku na nouzové osvětlení. #### Revize č. 0

Z tohoto pole rozvaděče je také napájeno osvětlení v manipulačních uzlech strojovny č. 232. U tohoto vývodu dojde k výměně stávajícího 1P pojistkového odpínače za nový 1P+N. Stávající ovladače pro ovládání osvětlení v manipulačních uzlech budou vyměněny za nové.

Do tohoto pole rozvaděče bude také instalován nový vývod pro napájení a spínání nového stožárového osvětlení umístěným mezi vstupem do rozvodny a pravým vstupem do strojovny č. 232. Do volného prostoru v poli rozvaděče budou instalovány nové jistící prvky a stykač. Silový vývod na stožárové osvětlení bude spínán pomocí soumrakového spínače, který bude umístěn na pravé betonové stěně před vstupem do rozvodny č. 293 (viz složka 16). Stožár osvětlení, na kterém bude umístěno svítidlo typu MC12 1x70W SHC bude osazen v betonové patce. Stožárové svítidlo bude osvětlovat příjezdovou plochu před objektem č. 232.

Dále je z tohoto pole rozvaděče napájeno osvětlení v měřící chodbě objektu č. 232. Jedná se o pojistkový vývod 29FU1, který bude nově nahrazen jističem -29-FC1 o hodnotě 50A. Tento přezbrojený vývod bude nově sloužit pro napájení nového rozvaděče 232-RMCH, který bude umístěn po levé straně („v rohu“ před stávající betonovou patkou pro potrubí) před schodištěm u jihovýchodního vstupu do měřící chodby objektu č. 232 (viz složka 17). Kromě nového jističe budou do pole rozvaděče instalovány nové vývodové svorky pro možnost připojení vývodního napájecího kabelu a provedeno nové vnitřní propojení odpovídajícím průřezem vodiče, dle nového proudového zatížení. Přepojení na nový silový kabel pro napájení nového rozvaděče 232-RMCH bude provedeno až po kompletním natažení nových silových a ovládacích kabelů (před demontáží stávajících) z rozvaděče 232-RMCH, aby byla zaručena minimální doba výpadku normálního osvětlení v měřící chodbě č. 232.

V tomto poli je také řešena logika nouzového vypnutí hlavního jističe technologie -10FA1 pomocí nouzových tlačítek rozmístěných v objektu č. 232. Nouzové tlačítko 232MS1 umístěné ve strojovně č. 232 bude přemístěno podle situačního schématu (složka 15). K tomuto ovladači nouzového vypnutí bude natažen nový kabel.

Zapojení jednotlivých vývodů je patrné z přiložené výkresové dokumentace.

## Stávající rozvaděč RM232 pole 3 – rozvodna č. 293

Jedná se o stávající pole rozvaděče, které slouží jako vývodní.

Z tohoto pole rozvaděče jsou mimo jiné napájeny stávající čerpadla P3202, P3204 a P3205. V ovládacím obvodu vývodů pro čerpadla P3202 a P3204 dojde k nahrazení stávajícího 1P jističe za jistič nový 1P+N. Tímto bude zaručeno vypnutí i středního pracovního vodiče v prostředí s nebezpečím výbuchu. S výměnou jističů je spojena i úprava v zapojení podle přiložené výkresové dokumentace. Dále u těchto vývodů dojde k nahrazení stávajících silových a ovládacích kabelů za nové. Ovladače čerpadel P3202, P3204 a P3205 budou zachovány stávající a budou přesunuty dle situačního schématu (složka 15). Přepojení na nové silové a ovládací kabely bude provedeno postupně, až po kompletním natažení nových silových a ovládacích kabelů (před demontáží stávajících), aby byla zaručena minimální doba výpadku těchto zařízení. Logika spínání a ovládání bude ponechána stávající. #### Revize č. 0

Stávající vývod pro čerpadlo P3203 bude nově sloužit jako rezerva, jelikož čerpadlo není instalováno a jeho budoucí instalace není předpokládána. Dojde tedy k demontáži stávajících silových a ovládacích kabelů včetně stávajícího ovladače a svorkovnicové skříně bez náhrady za nové.

Zapojení jednotlivých vývodů je patrné z přiložené výkresové dokumentace.

## Stávající rozvaděč RM232 pole 4 – rozvodna č. 293:

Jedná se o stávající pole rozvaděče, které slouží jako vývodní.

V tomto poli rozvaděče je nyní pouze jeden vývod (silový a ovládací) na stávající topení strojovny č. 232. Do tohoto pole rozvaděče bude instalován nový vývod (pojistkový odpínač) pro napájení a odjištění nového podružného rozvaděče RM232.1, ze kterého budou napájeny nové servopohony umístěné ve strojovně st. č. 232.

Pro silový vývod na stávající topení strojovny č. 232 dojde k výměně pojistek (změna hodnoty jištění). Pro ovládací obvod topení budou ponechány všechny stávající komponenty. Pouze dojde k nahrazení vývodních svorek určených pro připojení jiskrově bezpečného obvodu (vývod na termostaty v topení) za nové svorky modré barvy. Přepojení na nové silové a ovládací kabely bude provedeno postupně, až po kompletním natažení nových silových a ovládacích kabelů (před demontáží stávajících), aby byla zaručena minimální doba výpadku topení. Ovladač pro vypnutí topení, přechodová svorkovnicová skříň a prostorový termostat budou ponechány stávající a na svých pozicích. Logika spínání a ovládání bude ponechána stávající.

Zapojení jednotlivých vývodů je patrné z přiložené výkresové dokumentace.

Nový rozvaděč RM232.1 – rozvodna č. 293: #### Revize č. 0

Jedná se o nový podružný rozvaděč umístěný v rozvodně č. 293 v rohu (100 mm od stěn) naproti stávajícímu rozvaděči DT232. Rozvaděč bude sloužit pro napájení 10 nových servopohonů umístěných ve strojovně st. č. 232. Do rozvaděče bude instalována nová rozvaděčová vložka s osazenými přístroji podle seznamu materiálu a přiložené výkresové dokumentace.

Z rozvaděče bude napájeno 10 ks nových servopohonů AUMA umístěných ve strojovně č. 232 (místnost č. 1). Na přívodu rozvaděče bude instalován odpínač pro možnost zajištění vývodů pro nové servopohony. Silová část jednotlivých vývodů bude vybavena motorovým spouštěčem, stykači a vývodovými silovými svorkami. Ovládací část bude vybavena ovládacím jističem, pomocnými relátky a vývodovými ovládacími svorkami.

Zapojení jednotlivých vývodů je patrné z přiložené výkresové dokumentace.

## Stávající rozvaděč R110VDC – rozvodna č. 293:

Jedná se o stávající rozvaděče, který slouží pro napájení nouzového osvětlení rozvodny č. 293 (vývod -FA2) a strojovny č. 232 (vývod -FA3).

Pro napájení nového nouzového osvětlení ve strojovně č. 232 (vývod -FA3) bude v rozvaděči nově provedeno rozdělení soustavy TN-C na TN-C-S dle přiložené výkresové dokumentace. Dojde ke změně v zapojení silových kontaktů stávajícího stykače KMss, kterým je nutné spínat L+ (kontakt 3-4) i L- (kontakt 1-2). Rozvaděč bude nově vybaven vývodovými silovými svorkami (2x +, 2x -) pro připojení vývodního silového ohniodolného kabelu se zachováním funkčnosti při požáru sloužícího pro napájení nouzové osvětlení strojovny č. 232. Rozvaděč bude dále osazen novou kabelovou vývodkou.

Zapojení vývodu -FA3 pro napájení nouzového osvětlení strojovny č. 232 je patrné z přiložené výkresové dokumentace.

Jelikož při projektování nebyla předána úplná dokumentace rozvaděče, úpravy viz výše, bude nutné provádět v součinnosti s místní údržbou elektro.

## Nový rozvaděč 232-RMCH – před MCH objektu č. 232:

Jedná se o nově instalovaný rozvaděč, který bude sloužit pro napájení a ovládání stávajícího osvětlení v měřící chodbě objektu č. 232. Zároveň je rozvaděč vybaven zásuvkami (1x 400V, 2x 230V) pro možnost přechodného napájení zařízení v objektu č. 232 a jeho okolí. #### Revize č. 0

Rozvaděč 232-RMCH bude umístěn po levé straně („v rohu“ před stávající betonovou patkou pro potrubí) před schodištěm u jihovýchodního vstupu do měřící chodby objektu č. 232 (viz složka 17). Rozvaděč bude napájen z přezbrojeného vývodu -29-FC1 (jistič 50A) v rozvaděči RM232 pole 2 umístěného v rozvodně č. 293.

Na levém boku rozvaděče bude umístěn hlavní odpínač (vypínač) rozvaděče a 1x zásuvka 400V v krytí IP67. Na pravém boku rozvaděče bude umístěna 2x zásuvka 230VAC v krytí IP55.

Rozvaděč bude umístěn na rámu připevněném na nově vybudovaném betonovém základu.

Nad rozvaděčem bude umístěna ochranná stříška s přesahem 150 mm na každou stranu rozvaděče.

Přepojení na nový silový kabel pro napájení nového rozvaděče 232-RMCH bude provedeno až po kompletním natažení nových silových a ovládacích kabelů (před demontáží stávajících) z rozvaděče 232-RMCH, aby byla zaručena minimální doba výpadku normálního osvětlení v měřící chodbě č. 232.

Zapojení včetně pohledu na rozvaděč je patrné z přiložené výkresové dokumentace.

## Nové ovladače:

Nové ovladače 23201-UC1, 23202-UC1, 23203-UC1, 23204-UC1, 23205-UC1, 23206-UC1, 23207-UC1, 23208-UC1, 23209-UC1 a 23210-UC1 pro ovládání nových servopohonů SE23201 (napouštění-nádrž 232/6), SE23202 (sání-nádrž 232/6), SE23203 (napouštění-nádrž 232/7), SE23204 (sání-nádrž 232/7), SE23205 (napouštění-nádrž 232/8), SE23206 (sání-nádrž 232/8), SE23207 (napouštění-nádrž 232/9), SE23208 (sání-nádrž 232/9, SE23209 (napouštění-nádrž 232/10) a SE23210 (sání-nádrž 232/10) se instalují v blízkosti jednotlivých servopohonů na nový ocelový rám nebo lávku WIBE. Všechny tyto ovladače budou vybaveny tlačítky STOP (černá), OTEVŘÍT (bílá) a ZAVŘÍT (bílá) a signálkami stavů OTEVŘENO (bílá) a ZAVŘENO (bílá).

Nový ovladač 232-EA-UC1 vybavený přepínačem pro možnost vypnutí normálního osvětlení ve strojovně č. 232 (simulace výpadku napájení) s následným sepnutím nouzového osvětlení bude umístěn v místnosti č. 3 na nové pozici (viz složka 16).

Nové ovladače 232-EA-UC2 a 232-EA-UC3 pro ovládání normálního osvětlení ve strojovně č. 232 budou umístěny u jednotlivých vstupů do strojovny č. 232. Tyto ovladače budou vybaveny tlačítky VYPNOUT (červená) a ZAPNOUT (zelená). #### Revize č. 0

Nové ovladače 18-EA-UC1 a 18-EA-UC2 pro ovládání normálního osvětlení v manipulačních uzlech budou umístěny u jednotlivých vstupů na stejných místech jako ovladače stávající. Tyto ovladače budou vybaveny přepínačem (VYPNOUT/ZAPNOUT) a dvěma vývodkami. Osvětlení v manipulačních uzlech bude funkční pouze při zapnutém osvětlení v chodbách a strojovně bloku č. 232 (stávající logika zůstane zachována).

Všechny nové ovladače jsou v provedení s použitím do Ex zóny 1.

Zapojení jednotlivých ovladačů je patrné z přiložené výkresové dokumentace.

## Nové osvětlení - normální:

Nové normální osvětlení strojovny č. 232 bude provedeno dle ČSN EN 12464-1 se splněním osvětlenosti pro schodiště na hodnotu min. 100 lx (tabulka 5.1) a pro ostatní prostory výroby s omezenou obsluhou na hodnotu min. 150 lx (tabulka 5.10).

Při návrhu a výpočtu nového normálního osvětlení ve strojovně č. 232 bylo použito svítidel od fy. STAHL a to typu uvedeného v seznamu materiálu a ve výpočtu osvětlení. Svítidla jsou v provedení s použitím do Ex zóny 1. Tyto typy svítidel je nutné dodržet, jelikož by jiná svítidla nemusela splňovat požadované hodnoty osvětlení a musel by být proveden nový výpočet osvětlení.

Svítidla budou umístěna na stěnách pomocí držáků v max. výšce 2,5 m. Svítidla umístěná v místnosti č. 3 nad čerpadly budou instalována na novou kabelovou lávku WIBE.

Jednotlivá svítidla budou přes nové přechodové svorkovnicové skříně rozfázovány. Do nové přechodové svorkovnicové skříně bude přiveden páteřní 5-ti žilový kabel (1 okruh). Následně budou jednotlivá svítidla napájena z nové přechodové svorkovnicové skříně pomocí tří-žilového kabelu a to takto: L1 – 1. svítidlo, L2 – 2. svítidlo, L3 – 3. svítidlo. Celkový počet je 16 takto rozfázovaných okruhů. Přechodové svorkovnicové skříně jsou v provedení s použitím do Ex zóny 1.

Jistící prvky a stykač spínání osvětlení budou umístěny v rozvaděči RM232 v poli 2.

Pro ovládání normálního osvětlení budou použity nové ovladače, viz popis výše.

Rozmístění svítidel bude provedeno dle přiložené výkresové dokumentace a výpočtu osvětlení.

Nové venkovní stožárové osvětlení v prostoru svahu mezi vstupem do rozvodny č. 293 a pravým vstupem do strojovny č. 232 bude osazeno svítidlem, viz seznam materiálu a výkresová dokumentace. Svítidlo bude osvětlovat příjezdovou plochu, prostor vstupu do rozvodny č. 293 a prostor pravého vstupu do strojovny č. 232. Silový vývod na stožárové osvětlení bude spínán pomocí soumrakového spínače, který bude umístěn na pravé betonové stěně před vstupem do rozvodny č. 293 (viz složka 16). #### Revize č. 0

Jistící prvky a stykač spínání osvětlení budou umístěny v rozvaděči RM232 v poli 2.

Stávající osvětlení v měřící chodbě č. 232 bude nově napájeno a ovládáno z nového rozvaděče 232-RMCH. Svítidla a ovladače zůstanou v měřící chodbě zachovány stávající. Zachován zůstane i stávající napájecí kabel mezi jednotlivými svítidly. Nový napájecí kabel z rozvaděče 232-RMCH bude napojen přes stávající přechodovou svorkovnicovou skříň s propojením na první svítidlo. U posledního svítidla v nově napájené trase (dnes prvního v trase) dojde k zaslepení vývodky záslepkou z prvního nově napájeného svítidla (dnes posledního). Stávající světlený rozvaděč v měřící chodbě č. 232 bude demontován a ekologicky zlikvidován.

Zapojení jednotlivých vývodů je patrné z přiložené výkresové dokumentace.

## Nové osvětlení - nouzové:

Nové nouzové osvětlení strojovny č. 232 bude opraveno dle technických požadavků investora a místní údržby a to se splněním osvětlenosti na hodnotu min. 1 lx.

Při návrhu a výpočtu nového nouzového osvětlení ve strojovně č. 232 bylo použito svítidel od fy. STAHL a to typu uvedeného v seznamu materiálu. Ve výpočtu osvětlení bylo z databáze použito jiné označení svítidla, ale se shodnými technickými parametry. Svítidla jsou v provedení s použitím do Ex zóny 1. Tyto typy svítidel je nutné dodržet, jelikož by jiná svítidla nemusela splňovat požadované hodnoty osvětlení a musel by být proveden nový výpočet osvětlení. Svítidla budou umístěna na stěnách pomocí držáků v max. výšce 2,5 m.

Jednotlivá svítidla budou připojena a napájena přes nové přechodové svorkovnicové skříně. Do nové přechodové svorkovnicové skříně bude přiveden páteřní 5 žilový ohniodolný kabel (2x L+, 2x L-, PE) se zachováním funkčnosti při požáru. Následně budou jednotlivá svítidla napájena z nové přechodové svorkovnicové pomocí 3 žilového ohniodolného kabelu se zachováním funkčnosti při požáru.

Nouzové osvětlení strojovny č. 232 bude napájeno ze stávajícího rozvaděče R110VDC se zálohou z baterií 110VDC. V rozvaděči budou provedeny změny popsané, viz výše. Logika spínání nouzového osvětlení bude ponechána stávající, včetně logiky záskoku za normální osvětlení. #### Revize č. 0

Rozmístění svítidel bude provedeno dle přiložené výkresové dokumentace a výpočtu osvětlení.

## Kabelové trasy:

Pro pokládku nových napájecích a ovládacích kabelů budou instalovány nové zemní a nadzemní kabelové trasy tvořené kabelovými chráničkami, kabelovými lávkami WIBE, kabelovými žlaby typu MARS, požárně odolnými trasami KOPOS a elektroinstalačními pozinkovanými trubkami. Z části bude možné využít i trasy stávající.

V rozvodně č. 293 budou nové napájecí a ovládací kabely vedené z rozvaděče RM232 do prostoru strojovny č. 232 vyvedeny z kabelového prostoru v místě volného prostoru vedle pole 1 rozvaděče RM232. V tomto místě budou instalovány nové kabelové trasy tvořeny lávkami WIBE, které budou vyvedeny do výšky cca 2,8 m. Následně bude kabelová trasa pokračovat novými prostupy ve stěně nad rozvaděčem R110V. Při provádění průrazů ve stěně je nutné zabezpečit všechny dotčené rozvaděče proti mechanickému poškození a zvýšené prašnosti. Po prostupu kabelů mimo rozvodnu č. 293 budou kabely uloženy do 5 nových kabelových chrániček uložených v zemi mezi stěnou rozvodny č. 293 a stěnou místnosti 9 ve strojovně č. 232, do které budou také provedeny průrazy. První chránička bude využita pro silové kabely, druhá chránička pro ovládací kabely všech nových servopohonů, třetí chránička pro zbylé ovládací kabely 230VAC včetně dvou jiskrově bezpečných kabelů, které budou ještě navíc uloženy v ochranné elektroinstalační trubce a čtvrtá chránička pro kabely 110VDC (nouzové osvětlení, nouzové vypnutí). Pátá chránička zůstane jako rezerva.

Kabelová trasa mezi nově vybudovanou trasou ve volném prostoru vedle pole 1 rozvaděče RM232 (výška 2,8 m) bude ve směru k novému podružnému rozvaděči RM232.1 tvořena pomocí nové kabelové lávky WIBE, která bude umístěna ve výšce 2,8 m a instalována v celé trase až nad rozvaděč RM232.1.

Trasy v prostoru strojovny č. 232 budou tvořeny novými nadzemními trasami z kabelových žlabů MARS, kabelových lávek WIBE, požárně odolných tras KOPOS a elektroinstalačních pozinkovaných trubek. Plánované použití jednotlivého typu kabelových tras je uvedeno v přiložené výkresové dokumentaci.

Kabely pro zapojení kontaktů termostatů ve stávajícím topení budou v kabelové trase uloženy odděleně a v objektu strojovny č. 232 uloženy do samostatné elektroinstalační trubky (jiskrově bezpečný obvod). #### Revize č. 0

Ohniodolné kabely se zachováním funkčnosti při požáru sloužící pro napájení nouzového osvětlení se uloží do nových požárně odolných tras, které budou tvořeny požárně odolnými příchytkami OMEGA (strojovna č. 232) a požárně odolnou kabelovou lávkou KL (rozvodna č. 293).

Kabely určené pro napájení a spínání venkovního stožárového osvětlení budou vyvedeny z kabelového prostoru rozvodny č. 293 na novou lávku WIBE s následným uložením do stávajících kabelových tras vedených k prvnímu vstupu (před schodištěm) do rozvodny č. 293. Ve venkovním prostoru před vstupem do rozvodny budou kabely uloženy do stávajících kabelových tras, případně budou uloženy do nové elektroinstalační trubky. Silový kabel bude v trase od betonové stěny ke stožáru osvětlení uložen v zemi v kabelové chráničce KOPOFLEX, která bude uložena v hloubce min. 400 mm a zakryta výstražnou fólií. V souběhu s novou zemní trasou bude vedena i nová zemnící páska FeZn 30x4, viz popis níže.

Trasa silového kabelu pro napájení nového rozvaděče 232-RMCH bude vedena z kabelového prostoru rozvodny č. 293 po nových kabelových trasách WIBE a dále přes kabelové chráničky do místnosti 9 ve strojovně č. 232 kde bude trasa provedena také pomocí lávek WIBE. Z místnosti 9 bude trasa nového kabelu pokračovat do manipulačního uzlu. V této trase již bude kabel uložen do nového kabelového žlabu MARS 50x125, ve kterém bude nový napájecí kabel uložen až do prostoru umístění rozvaděče 232-RMCH. Nová trasa bude kopírovat stávající kabelovou a potrubní trasu ve směru k měřící chodbě č. 232. V potřebných místech trasy bude pod nový kabelový žlab umístěna nová podpěrná ocelová konstrukce (nosné profily).

Vývodní kabely (silový, ovládací) budou v trase od rozvaděče 232-RMCH ke vstupu do měřící chodby č. 232 uloženy do nového kabelového žlabu MARS 50x62. Trasa nového kabelového žlabu bude kopírovat kabelovou trasu stávající. Jednotlivé kabely v měřící chodbě č. 232 budou uloženy ve stávajících trasách, případně budou uloženy do nových elektroinstalačních trubek. V potřebných místech trasy bude pod nový kabelový žlab umístěna nová podpěrná ocelová konstrukce (nosné profily).

Při zhotovení nových zemních kabelových tras, včetně úprav okolních terénních musí být postupováno obezřetně tak, aby nedošlo k porušení stávajících inženýrských sítí, které jsou umístěny v prostoru mezi vstupem do rozvodny č. 293 a pravým vstupem do strojovny č. 232 (vyznačení viz složka 04).

Jednotlivá kabelová vedení budou označena v místě odbočení, na svých koncích a na rovných úsecích po 20m označovacím trvanlivým plastovým štítkem s uvedením čísla kabelu. #### Revize č. 0

Porušené prostupy kabelových vedení stěnami budou po ukončení montáží opětovně utěsněny systémem HILTI v souladu s čl. 527 ČSN 33 2000-5-52 a to za splňujících podmínek odolnosti protipožární, plynotěsné a vodotěsné. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny s požadovanou požární odolností dle ČSN EN 1363-1 (73 0851).

## Ochranné pospojování a uzemnění:

Na nově vybudované nadzemní kabelové trase v rozvodně č. 293 ve směru k novému rozvaděči RM232.1 bude uložena nová zemnící páska FeZn 30x4 pro možnost uzemnění nového rozvaděče RM232.1. Zemnící páska bude propojena na stávající uzemnění rozvodny č. 293.

Nová zemnící páska FeZn 30x4 bude také položena v zemní trase od potrubní a kabelové nadzemní trasy před odbočením k novému rozvaděči 232-RMCH a k novému stožárovému osvětlení prostoru mezi vstupem do rozvodny č. 293 a pravým vstupem do strojovny č. 232. Zemnící páska FeZn 30x4 bude propojena na stávající uzemnění potrubních a kabelových patek. Při případném nevyhovujícím zemním odporu budou pro jeho zlepšení v blízkosti rozvaděče 232-RMCH a stožárového osvětlení zatlučeny zemnící tyče s následným propojením na novou zemnící pásku FeZn 30x4 propojenou na stávající zemnící síť. Následně dojde k propojení rozvaděče 232-RMCH a nového stožárového osvětlení na nově položenou zemnící pásku FeZn 30x4.

Zemnící páska bude na přechodu beton-vzduch, beton-země a země-vzduch ve spojích ošetřena antikorozní ochranou a v celé své délce opatřena zelenožlutým nátěrem.

Dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 se neživé části zařízení včetně kovových předmětů v dosahu el. zařízení, nové kabelové trasy a pomocné ocelové konstrukce vzájemně vodivě propojí a spojí předepsaným ochranným vodičem se stávající uzemňovací sítí objektů a označí se předepsanou značkou č. 02-15-01 nebo písmeny PEN (PE).

Maximální hodnota zemního odporu zemniče nesmí být větší než 10Ω.

Maximální hodnota celkového odporu společného uzemnění nesmí být větší než 2Ω.

## Demontáže:

Projektem jsou řešeny demontáže a ekologická likvidace stávajících nahrazovaných kabelů (silových, ovládacích), nahrazovaných ovladačů osvětlení a nahrazovaných svítidel normálního a nouzového osvětlení včetně stávajících přechodových svorkovnicových skříní pro osvětlení. Demontují se i stávající kabelové trasy, které již nebudou po demontovaných kabelech dále používány. Demontován také bude stávající světlený rozvaděč v měřící chodbě č. 232. #### Revize č. 0

Stávající kabely uložené ve stávající trase (trubkách) mezi rozvodnou č. 293 a strojovnou č. 232 budou při demontážích v trasách ponechány. Dojde pouze k jejich „vystříhání“ ve stávajících prostupech na straně rozvodny č. 293 a na straně strojovny č. 232.

## Ostatní práce:

Pro možnost protažení nových kabelů z prostoru rozvodny č. 293 do prostoru strojovny č. 232 (místnost 9) bude nutné ve stěně rozvodny (výška cca 2,8 m) a ve stěně místnosti 9 (výška cca 2,2 m) provést 5 průrazů o průměru 180 mm. Před zhotovením těchto průrazu bude nutné provést výkop a odtěžení výkopového materiálu ve venkovním prostoru mezi obvodovou stěnou rozvodny č. 293 a obvodovou stěnou místnosti 9 ve strojovně č. 232 (pod manipulačním uzlem). Hloubka výkopu bude cca 2 m a bude nutné jeho zapažení pro zabránění případného sesuvu. Do prostoru výkopu bude uloženo pět kabelových chrániček typu KD, které budou uloženy v pískovém zásypu a vyspádovány od stěny rozvodny č. 293 ke stěně místnosti 9 ve strojovně č. 232. Při zhotovení výkopu musí být postupováno obezřetně tak, aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských sítí (nadzemního potrubí).

S instalací nového stožárového osvětlení v prostoru mezi vstupem do rozvodny č. 293 a pravým vstupem do strojovny č. 232 je také spojeno vybudování nového betonového základu pro umístění stožáru osvětlení. Dále je nutné vybudovat novou zemní kabelovou trasu v prostoru od stožáru osvětlení po stávající nadzemní kabelovou vedenou po pravé betonové stěně při vstupu do rozvodny č. 293.

Pro nový rozvaděč 232-RMCH bude také vybudován nový betonový základ pro možnost upevnění rámu, na kterém bude rozvaděč 232-RMCH umístěn. Dále je nutné vybudovat novou zemní trasu pro uložení nové zemnící pásky FeZn 30x4 vedené od rozvaděče 232-RMCH ke stávajícímu uzemnění ocelové patky (viz složka 17).

V prostoru umístění nového rozvaděče 232-RMCH a v celé délce nové nadzemní kabelové trasy napájecího kabelu pro rozvaděč 232-RMCH budou provedeny potřebné úpravy týkající se odstranění překážejících náletových dřevin. Náletové dřeviny budou dále odstraněny i v prostoru nové zemní trasy určené pro napájení stožárového osvětlení a v prostoru stožárového osvětlení.

Po „vystříhání“ stávajících kabelů v rozvodně č. 293 a ve strojovně č. 232 budou stávající kabelové prostupy stavebně upraveny (zazděny) tak, aby nebyly „vystříhané“ kabely a prostupy vidět. V prostoru strojovny č. 232 (místnost 3) bude také v místě prostupů nutné provést vyzdívku soklu. #### Revize č. 0

Veškeré výkopové práce budou prováděny ručně. Zemina z výkopů bude využita k vyrovnání terénu a k sadovým úpravám.

## Závěr:

Veškeré dodané zařízení musí být v souladu s platnými předpisy, standardy a normami ČSN a odpovídat požadavkům zákona č. 22/1997Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů včetně změn. Splňovat nařízení vlády č. 17/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, ve znění zákona č.71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb. k provedení § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 a č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.

Prováděné práce musí být provedeny v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a nařízením vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, standardy a normami zejména ČSN, ČSN EN a ostatními, platnými v ČR. Elektrická instalace musí vyhovovat dobré instalační praxi s vysokou kvalitou a splňovat podmínky zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění vydaných změn.

Montážní firma je povinna u zařízení třídy I., ze zákona č.73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin, dle bodu 4 přílohy 2 bez zbytečného odkladu, oznámit zahájení montáží organizaci státního odborného dozoru.

Vyzkoušení a zkušební provoz elektrického zařízení se provede na základě dohody s investorem za předpokladu dodržení všech bezpečnostních opatření.

Montáž zařízení a následnou obsluhu a údržbu mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací dle vyhl. 50/1978 sb., kteří jsou prokazatelně přezkoušeni a složili příslušné zkoušky z daných §§ a předpisů.

Dodavatelská organizace smí zařízení třídy I. uvést do trvalého provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru dle bodu 5 přílohy 2 zákona č. 73/2010 Sb.. Musí provést kontrolu zařízení a pořídit o tom doklady (zprávu o výchozí revizi, protokoly o zkouškách, atd.) a předat je spolu se zařízením provozovateli, který následně bude vykonávat pravidelné revize dle ČSN 33 1500+Z1-Z4 a ČSN 33 2000-6 a norem souvisejících, které je povinen ze zákona zajistit provozovatel. #### Revize č. 0

Veškerý materiál, který bude použit při této akci, musí být v souladu s vlivem na životní prostředí a ověřen zkouškami dle směrnic MŽP. Při montáži, revizi a ostatních prací se musí prováděné práce provést s minimálním zatížením na životní prostředí a zbytkový materiál se musí řídit zákonem č.185/2001 Sb. a ve znění pozdějších změn. S odpady, které vzniknou v rámci akce, musí být nakládáno v souladu s platnou legislativou k nakládání s odpady. Speciálně elektroodpady musí být shromažďovány v souladu s vyhláškou č. 352/2005 Sb., příloha č.7, bod 1.1. Zbytkový materiál se uloží do nezávadných nádob, které se po skončení prací odvezou na skládku tomu určené.

#### Revize č. 0