| 0 | 30.6.2015 |  | První vydání |  | Kessler |  | Kessler |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Datum |  | Důvod vydání dokumentu, druh změny |  | Vypracoval |  | Tech. kontrola |  |
| Objednatel: |  | ČEPRO, a.s. Dělnická 170 04 Praha 7- Holešovice |  | IČO 60193531 tel. 221968111 ceproas@ceproas.cz | Kraj Moravskoslezský |  |  |  |
|  |  |  |  |  | K.Ú.: Sedlnice |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | Ing. Miroslav Kessler Levského 3201 143 00 Praha 12 |  | IČO 73866164 tel. 630848501 kesslerm@seznam.cz | HIP: | Ing. Kessler |  |  |
|  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vypracoval: | Ing. Kessler |  |  |
| Projekt: Úprava odtokových poměrů dešťových vod ze skladu Sedlnice |  |  |  |  | Datum: | 06/2015 |  | Číslo výtisku: |
|  |  |  |  |  | Číslo projektu: | P1406/8 |  |  |
|  |  |  |  |  | Stupeň dokumentace: | DSP |  |  |
| Část stavby: |  |  |  |  | Formát: | 11 A4 |  |  |
| Příloha: Technická zpráva |  |  |  |  | Měřítko: |  |  | Číslo přílohy: D.1 |
|  |  |  |  |  | Číslo dokumentu: | AD-003 |  |  |

Obsah:

1	Úvod	3

2	Výchozí podklady	3

2.1	Hydrogeologický průzkum	3

3	Návrh řešení	3

3.1	Bilance dešťových vod	4

3.2	Tabulka 1	4

3.3	Tabulka 2  Dlouhodobý odtok dešťových vod	4

3.4	Parkovací plocha F1	4

3.5	Zastřešení výdejních stojanů F2, a zpevněná plocha před stojany F3	5

3.6	Parkovací plocha F4	5

3.7	Odvedení dešťových vod ze střech nádrží plochy F5	5

4	Retenční nádrž - Suchý poldr A	5

4.1	Hydrotechnické výpočty	5

4.2	Tabulka 3	6

4.3	Tabulka 4  Základní technické údaje retenční nádrže (poldru A)	7

5	Retenční nádrž - Suchý poldr B	7

5.1	Hydrotechnické výpočty	7

5.2	Tabulka 5	7

5.3	Tabulka 6   Základní technické údaje poldru B	8

6	SO 01 Plochy F1 a F4	9

6.1	Plocha F1	9

6.2	Plocha F4	9

7	SO 02 retenční nádrž (poldr A)	9

7.1	Stavební řešení retenční nádrže (poldru A)	9

7.2	Nátok do poldru	9

7.3	Odtokový objekt	9

8	SO 03 retenční nádrž (poldr B)	10

8.1	Stavební řešení retenční nádrže (poldru B)	10

8.2	Nátok do poldru	10

8.3	Odtokový objekt	10

9	SO 04 Přeložka vodovdu	10

10	PS 10 Dešťové svody ze střech nádrží	11

# Úvod

Účelem projektu je návrh nových technických opatření v areálu skladu Sedlnice ve vlastnictví Čepro a.s.. Ve skladech se skladují a vydávají pohonné hmoty ( automobilový benzín a motorová nafta).

V současné době dochází v průběhu přívalových srážek k přetížení stávající dešťové a zaolejované kanalizace. Projekt se věnuje několika postupným krokům, které mají za cíl postupně zlepšit nakládání s dešťovými vodami.

# Výchozí podklady

- Polohopis zájmového území

- Prohlídka zájmového území v období 06/2014

- Ústní informace poskytnuté zhotoviteli projektu objednatelem

- Hydrogeologický průzkum

## Hydrogeologický průzkum

Byl zpracován v roce 2003. Autor Ing. Jaroslav Tylich  GTX

Z geomorfologického hlediska patří zájmové území do celku Podbeskydská pahorkatina. Podle regionálního členění reliéfu ČR se jedná o severovýchodní okraj Moravské brány.

Na geologické stavbě zájmového území se podílejí horniny paleogénu a kvartéru. Podloží je tvořeno zelenošedými až šedočernými jíly a jílovci, rozpadavými ve střípkách, při povrchu pevné, hlouběji pevné až tvrdé konzistence. Popis hydrogeologického vrtu HV 1001 provedeného pro zjištění vydatnosti zdroje podzemní vody:

Třída rozpojitelnosti

0,00-0,20 m	Kvartér – hlína jílovitá, světle šedá

Přítomnost: valony max. velikost částic 5 mm			3

0,20-2,20 m	Kvartér – hlína šmouhovitá, písčitá, sprašová, šedožlutá 	3

2,20-3,20 m	Kvartér – jíl písčitý, šedožlutý					3

3,20-4,00 m	Kvartér – jíl šmouhovitý, šedookrový,

Přítomnost: štěrk drobný, max. vel. Částic 10cm			3

4,00-4,50 m	Kvartér – jíl šmouhovitý, šedorezavý

Přítomnost: štěrk hrubozrnný, max. vel. Částic 20 cm		4

Podzemní voda ustálena v hloubce 2,00 m  (1989)

# Návrh řešení

V rámci stavby navrhujeme úpravu odvedení dešťových vod z následujících ploch a technologické úpravy zařízení:

- Plocha F.1 – dočasné parkování prázdných autocisteren před vstupem do areálu skladu

- Plocha F.2 – zastřešení výdejních stojanů

- Plocha F.3 – zpevněná plocha před výdejními stojany

- Plocha F.4 – parkoviště osobních automobilů

- Plocha F.5 – nádrže H 02, H 04, H 06

## Bilance dešťových vod

Pro návrh nového řešení byl proveden výpočet množství dešťových vod pro jednotlivé upravované plochy. Celkový odtok z daného území je převzatý ze stavebního povolení a je Q15 = 55,2 l/s  Pro dotčené plochy je spočítáno množství dešťových vod. Ty jsou uvedeny v následující tabulce. Intenzita dešťových srážek byla vzata pro lokalitu Ostrava.

## Tabulka 1

| BILANCE DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Areál skladu Sedlnice plochy F1, F2, F3, F4, F5 |  |  |  |  |  |  |
| Výpočet je proveden dle zákona č. 274/2001 Sb a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb, přílohy č.16 |  |  |  |  |  |  |
| Směrodatná intenzita návrhového deště |  |  |  | Ostrava | q |  |
| Doba trvání návrhového deště |  |  |  | t = 15 min | (l/(sec*ha)) |  |
| Četnost návrhových dešťů |  |  |  |  |  |  |
| 1x za 1 |  | n = 1 |  |  | ( 1 ) | 128 |
| 1x za 2 |  | n = 0,5 |  |  | ( 2 ) | 157 |
| 1x za 5 |  | n = 0,2 |  |  | ( 3 ) | 198 |
| 1x za 10 |  | n = 0,1 |  |  | ( 4 ) | 237 |
| 1x za 20 |  | n = 0,05 |  |  | ( 5 ) | 265 |
| Střechy dle ČSN 75 6760 |  |  |  |  | ( 6 ) | 300 |
| Druh odvodňovaného povrchu |  | Zvolená intenzita deště | Plocha povodí (m2) | Součinitel odtoku | Redukovaná plocha (m2) | Odtok Q (l/sec) |
| střechy F2 |  | 2 | 550 | 1,00 | 550 | 9 |
| komunikace F3 |  | 2 | 1 038 | 0,90 | 934 | 15 |
| parkoviště F1 |  | 2 | 1 158 | 0,90 | 1 042 | 16 |
| parkoviště F4 |  | 2 | 403 | 0,90 | 363 | 6 |
| střechy F5 |  | 2 | 2 700 | 1,00 | 2 700 | 42 |
| zeleň |  | 2 | 0 | 0,05 | 0 | 0 |
| celkem |  |  | 5 849 | 0,79 | 5 589 | 88 |

## Tabulka 2  Dlouhodobý odtok dešťových vod

| Druh odvodňovaného povrchu |  | Redukovaná plocha (m2) | Dlouhodobý srážkový úhrn (mm/rok) | Dlouhodobý odtok z plochy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| střechy F2 |  | 550 | 700 | 385 | m3 / rok |
| komunikace F3 |  | 934 | 700 | 654 | m3 / rok |
| parkoviště F1 |  | 1 042 | 700 | 730 | m3 / rok |
| parkoviště F4 |  | 363 | 700 | 254 | m3 / rok |
| střechy F5 |  | 2 700 | 700 | 1 890 | m3 / rok |
| zeleň |  | 0 | 700 | 0 | m3 / rok |
| Celkem |  | 5 589 |  | 3 912 | m3 / rok |

## Parkovací plocha F1

je v současné době určena pro dočasné parkování autocisteren, které přijedou do skladu tankovat PHM. Zde se zdrží cca 10-15 minut, než si vyřídí potřebné obchodní záležitosti. Cisterny jsou prázdné. Dešťová voda je z této plochy o velikosti 1158 m2 v současné době svedena do zaolejované kanalizace, která je svedena do chemické čistírny. Dešťová voda je bez ropných látek a zbytečně zatěžuje provoz chemické čistírny balastní vodou. Navrhujeme úpravu odvedení dešťových vod z této plochy a přepojit ji do dešťové kanalizace a dále výústním objektem do vodního toku. Propojení by bylo provedeno vložením odlučovače ropných látek a novou šachtou na dešťovou kanalizaci.

## Zastřešení výdejních stojanů F2, a zpevněná plocha před stojany F3

Zastřešení výdejních stojanů a zpevněná plocha před nimi je zaústěna přímo do dešťové kanalizace. Navrhujeme tyto vody svést do nově vytvořené retenční nádrže ( suchý poldr A). Vody budou svedeny zhotovením příčného štěrbinového žlabu před plnícími stojany. Svody ze zastřešení budou upraveny a svedeny přímo do retenční nádrže.

## Parkovací plocha F4

Parkovací plocha pro 12 osobních aut, kde dešťové vody jsou svedeny sběrným žlabem do zaolejované kanalizace. Navrhujeme přepojení sběrného žlabu na sousední žlab, kterým jsou dešťové vody z příjezdné plochy k areálu svedeny přímo do dešťové kanalizace následně do příkopu a poté do Albrechtického potoka. U těchto vod nehrozí kontaminace ropnými látkami.

## Odvedení dešťových vod ze střech nádrží plochy F5

Nádrže 01,03,05 jsou zastřešené a vody jsou odvedené přes požární nádrže do dešťové kanalizace.  Nádrže 08, 09 ,10 jsou zastřešené a vody jsou odvedeny přímo do dešťové kanalizace.  Ostatní nádrže  jsou v současné době odváděné jako zaolejované vody do stávající čistírny.

Navrhujme provést okapový systém na střechách nádrží 02, 04 a 06 tyto vody svést do nově vytvořené retenční nádrže ( suchý poldr B). řízený odtok ze suchého poldru by byl do stávající dešťové kanalizace.

# Retenční nádrž - Suchý poldr A

Retenční nádrž je navržena jako otevřený suchý poldr (suchá nádrž) s regulovaným odtokem do dešťové kanalizace a přiléhající vodoteče. Retenční prostor poldru je 183 m3, regulovaný odtok je 1 l/s, požadovaný objem pro 10-ti letý déšť je 56 m3, doba odtoku po dešti je pro objem 56 m3 16 hodin.

## Hydrotechnické výpočty

Poldr je posuzován na soubor normových zatěžovacích návrhových dešťů s dobou trvání 15 minut, s periodicitou n = 0,1 (desetiletých). Hodnoty intenzit dešťů byly převzaty z publikace „Intenzity krátkodobých dešťů v povodí Labe, Odry a Moravy“ (Výzkumný ústav vodohospodářský).

## Tabulka 3

| VÝPOČET RETENČNÍ NÁDRŽE - Poldr A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Areál skladu Sedlnice plochy F2, F3 |  |  |  |  |  |  |
| (dle ČSN 75 6261 - Dešťové nádrže) |  |  |  |  |  |  |
| Směrodatná intenzita návrhového deště |  |  |  | Ostrava | q |  |
| Doba trvání návrhového deště |  |  |  | t = 15 min | (l/(sec*ha)) |  |
| Četnost návrhových dešťů |  |  |  |  |  |  |
| 1x za 1 |  | n = 1 |  |  | ( 1 ) | 130 |
| 1x za 2 |  | n = 0,5 |  |  | ( 2 ) | 170 |
| 1x za 5 |  | n = 0,2 |  |  | ( 3 ) | 210 |
| 1x za 10 |  | n = 0,1 |  |  | ( 4 ) | 247 |
| 1x za 20 |  | n = 0,05 |  |  | ( 5 ) | 285 |
| Střechy dle ČSN 75 6760 |  |  |  |  | ( 6 ) | 300 |
| Druh odvodňovaného povrchu |  | Zvolená intenzita deště | Plocha povodí (m2) | Součinitel odtoku | Redukovaná plocha (m2) | Odtok Q (l/sec) |
| střechy |  | 4 | 550 | 1,00 | 550 | 14 |
| komunikace |  | 4 | 1 038 | 0,90 | 934 | 23 |
| zeleň |  | 4 | 0 | 0,10 | 0 | 0 |
| Celkem |  |  | 1 588 |  | 1 484 | 37 |
| Přirozený odtok (stávající) |  | 0 | 1 588 | 0,10 | 159 | 0 |
| OBJEM RETENČNÍ NÁDRŽE |  |  |  |  |  |  |
| Povolený odtok z nádrže |  | 1 l/sec |  |  |  |  |
| Pro směrodatný déšť s četností n = 0,1 (opakuje se 1 za 10 let) |  |  |  |  |  |  |
| čas (min) | srážkový úhrn (mm) | objem srážky (m3/m) | objem srážky (m3) | povolené odteklé množství (m3) | Objem retence (m3) |  |
| 5 | 13,1 | 0,013 | 19,443 | 0 | 19 |  |
| 10 | 19,5 | 0,020 | 28,942 | 1 | 28 |  |
| 15 | 23,2 | 0,023 | 34,433 | 1 | 34 |  |
| 20 | 25,3 | 0,025 | 37,550 | 1 | 36 |  |
| 30 | 28,1 | 0,028 | 41,706 | 2 | 40 |  |
| 40 | 30,2 | 0,030 | 44,823 | 2 | 42 |  |
| 60 | 33,1 | 0,033 | 49,127 | 4 | 46 |  |
| 120 | 37,9 | 0,038 | 56,251 | 7 | 49 |  |
| 240 | 45,7 | 0,046 | 67,828 | 14 | 53 |  |
| 360 | 52,0 | 0,052 | 77,178 | 22 | 56 |  |
| 480 | 52,8 | 0,053 | 78,366 | 29 | 50 |  |
| 600 | 53,7 | 0,054 | 79,702 | 36 | 44 |  |
| 720 | 54,6 | 0,055 | 81,037 | 43 | 38 |  |
| 1 080 | 57,2 | 0,057 | 84,896 | 65 | 20 |  |
| 1 440 | 58,1 | 0,058 | 86,232 | 86 | 0 |  |
| 2 880 | 73,5 | 0,074 | 109,089 | 173 | -64 |  |
| 4 320 | 78,9 | 0,079 | 117,103 | 259 | -142 |  |
| Nutný retenční objem nádrže |  |  |  |  | 56 |  |

## Tabulka 4  Základní technické údaje retenční nádrže (poldru A)

| Návrhové parametry poldru: |  |
| --- | --- |
| Plocha v terénu | 209 m2 |
| Plocha ve dně | 114 m2 |
| Plocha v max. hladině | 192 m2 |
| Požadovaný objem poldru pro směrodatný déšť s četností n = 0,1 | 50 m3 |
| Využitelný objem poldru pro hlmax | 159 m3 |
| Objem poldru po terén | 200 m3 |
| Střední výška hladiny při max. hladině | 1,04 m |
| Maximální hloubka v místě odtoku | 1,4 m |

# Retenční nádrž - Suchý poldr B

Retenční nádrž je navržena jako otevřený suchý poldr (suchá nádrž) s regulovaným odtokem do dešťové kanalizace a přiléhající vodoteče. Retenční prostor poldru je 138 m3, regulovaný odtok je 1 l/s, požadovaný objem pro 10-ti letý déšť je 119 m3, doba odtoku po dešti je pro objem 119 m3 33 hodin.

## Hydrotechnické výpočty

Poldr je posuzován na soubor normových zatěžovacích návrhových dešťů s dobou trvání 15 minut, s periodicitou n = 0,1 (desetiletých). Hodnoty intenzit dešťů byly převzaty z publikace „Intenzity krátkodobých dešťů v povodí Labe, Odry a Moravy“ (Výzkumný ústav vodohospodářský).

## Tabulka 5

| VÝPOČET RETENČNÍ NÁDRŽE - Poldr B |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Areál skladu Sedlnice - plocha F5 |  |  |  |  |  |  |
| (dle ČSN 75 6261 - Dešťové nádrže) |  |  |  |  |  |  |
| Směrodatná intenzita návrhového deště |  |  |  | Ostrava | q |  |
| Doba trvání návrhového deště |  |  |  | t = 15 min | (l/(sec*ha)) |  |
| Četnost návrhových dešťů |  |  |  |  |  |  |
| 1x za 1 |  | n = 1 |  |  | ( 1 ) | 130 |
| 1x za 2 |  | n = 0,5 |  |  | ( 2 ) | 170 |
| 1x za 5 |  | n = 0,2 |  |  | ( 3 ) | 210 |
| 1x za 10 |  | n = 0,1 |  |  | ( 4 ) | 247 |
| 1x za 20 |  | n = 0,05 |  |  | ( 5 ) | 285 |
| Střechy dle ČSN 75 6760 |  |  |  |  | ( 6 ) | 300 |
| Druh odvodňovaného povrchu |  | Zvolená intenzita deště | Plocha povodí (m2) | Součinitel odtoku | Redukovaná plocha (m2) | Odtok Q (l/sec) |
| střechy |  | 4 | 2 700 | 1,00 | 2 700 | 67 |
| komunikace |  | 4 | 0 | 0,90 | 0 | 0 |
| zeleň |  | 4 | 0 | 0,10 | 0 | 0 |
| Celkem |  |  | 2 700 |  | 2 700 | 67 |
| Přirozený odtok (stávající) |  | 0 | 2 700 | 0,10 | 270 | 0 |
| Povolený odtok z nádrže |  | 1 l/sec |  |  |  |  |
| Pro směrodatný déšť s četností n = 0,1 (opakuje se 1 za 10 let) |  |  |  |  |  |  |
| čas (min) | srážkový úhrn (mm) | objem srážky (m3/m) | objem srážky (m3) | povolené odteklé množství (m3) | Objem retence (m3) |  |
| 5 | 13,1 | 0,013 | 35,370 | 0 | 35 |  |
| 10 | 19,5 | 0,020 | 52,650 | 1 | 52 |  |
| 15 | 23,2 | 0,023 | 62,640 | 1 | 62 |  |
| 20 | 25,3 | 0,025 | 68,310 | 1 | 67 |  |
| 30 | 28,1 | 0,028 | 75,870 | 2 | 74 |  |
| 40 | 30,2 | 0,030 | 81,540 | 2 | 79 |  |
| 60 | 33,1 | 0,033 | 89,370 | 4 | 86 |  |
| 120 | 37,9 | 0,038 | 102,330 | 7 | 95 |  |
| 240 | 45,7 | 0,046 | 123,390 | 14 | 109 |  |
| 360 | 52,0 | 0,052 | 140,400 | 22 | 119 |  |
| 480 | 52,8 | 0,053 | 142,560 | 29 | 114 |  |
| 600 | 53,7 | 0,054 | 144,990 | 36 | 109 |  |
| 720 | 54,6 | 0,055 | 147,420 | 43 | 104 |  |
| 1 080 | 57,2 | 0,057 | 154,440 | 65 | 90 |  |
| 1 440 | 58,1 | 0,058 | 156,870 | 86 | 70 |  |
| 2 880 | 73,5 | 0,074 | 198,450 | 173 | 26 |  |
| 4 320 | 78,9 | 0,079 | 213,030 | 259 | -46 |  |
| Nutný retenční objem nádrže |  |  |  |  | 119 |  |

## Tabulka 6   Základní technické údaje poldru B

| Návrhové parametry poldru: |  |
| --- | --- |
| Plocha v terénu | 272 m2 |
| Plocha ve dně | 171 m2 |
| Plocha v max. hladině | 253 m2 |
| Požadovaný objem poldru pro směrodatný déšť s četností n = 0,1 | 119 m3 |
| Využitelný objem poldru pro hlmax | 207 m3 |
| Objem poldru po terén | 249 m3 |
| Střední výška hladiny při max. hladině | 0,98 m |
| Maximální hloubka v místě odtoku | 1,27 m |

# SO 01 Plochy F1 a F4

## Plocha F1

Plocha je určena pro dočasné parkování autocisteren, které přijedou do skladu tankovat PHM. Za sběrnou šachtou Š19 bude na stávajícím potrubí osezena nová šachta s absorbčním filtrem pro zachytávání ropných látek. Navrhujeme použití typové šachty Mainrain  - MR –GRF – 100 od firmy Maincor. Profil připojení je DN 200. Označení šachty Š ABF. Na stávající dešťovou kanalizaci DN 300 bude osazena nová odbočka DN 200 a do ní bude zaústěn odtok z šachty ABF. Potrubí bude PVC DN 200. Šachty a potrubí bude osazeno na pískový podsyp. Obsyp potrubí bude pískem do výše 20 cm na potrubí.

## Plocha F4

Parkovací plocha pro 12 osobních aut, kde dešťové vody jsou svedeny sběrným žlabem do zaolejované kanalizace. Navrhujeme přepojení sběrného žlabu na sousední žlab, kterým jsou dešťové vody z příjezdné plochy k areálu svedeny přímo do dešťové kanalizace následně do příkopu a poté do Albrechtického potoka. U těchto vod nehrozí kontaminace ropnými látkami.  
přepojení bud provedeno vyříznutím čel do stávajících žlábků a ty budou propojeny novým vloženým žlábkem.

# SO 02 retenční nádrž (poldr A)

## Stavební řešení retenční nádrže (poldru A)

Retenční nádrž je tvořena prohlubní ve stávajícím terénu oválného tvaru. Retenční nádrž má dvakrát nátok a jeden odtok s regulační šachtou. Tato šachta je dále vybavena bezpečnostním přelivem.

Hranice poldru zahrnuje prostor poldru včetně výtokových objektů a jejich opevnění. Sklon svahu poldru je vzhledem k prostorovým podmínkám navržen cca 1:1,5. Celková hloubka poldru po upravený terén je cca 0,9 – 1,5 m. Vzhledem k místním geologickým podmínkám a režimu poldru, při kterém dochází k rychlému nasycení okolní zeminy a při následném vyprázdnění zásobního objemu poldru k jejímu odvodňování, je navrženo opatření pro zajištění svahu poldru pomocí umístění geotextílie po celé délce svahů a následné opevnění svahů obsypem z lomového kamene frakce 32/64 v tl. min. 20 cm po celé délce svahu. Stejně bude provedeno i dno poldru.

## Nátok do poldru

Zaústění štěrbinového žlabu do poldru bude zakončeno výtokovým čelem TBM - Q 800 / 800 - 170. Dále bude svah opevněn těžkým kamenným záhozem s velikostí kamene 50-60 kg.

## Odtokový objekt

Odtokový objekt je navržen tak, aby při navrženém objemu v poldru pro směrodatnou srážku s periodicitou n = 0,1 protékalo odtokovým potrubím maximálně 1 l.s-1 (viz Hydrotechnické výpočty). Regulace odtoku je zajištěna nastavením odtoku.

Jako výústní objekt je navržena zpomalovací šachta typ MR-DRS-1000 Zpomalovací prvek je demontovatelný a s bezpečnostním přelivem, kterým se nastaví maximální hladina v retenční nádrži. Vtokové a výtokové potrubí bud profilu DN 200. Výtokové potrubí bude napojeno odbočkou DN 200 na stávající potrubí DN 300.

Poklop šachty bude se zatížením do parkové úpravy.

# SO 03 retenční nádrž (poldr B)

## Stavební řešení retenční nádrže (poldru B)

Do retence jsou napojeny dešťové vody ze střech nádrží 02, 04, 06 systémem dešťových svodů ležaté svody jsou umístěny nad terénem.

Retenční nádrž je tvořena prohlubní ve stávajícím terénu oválného tvaru. Retenční nádrž má třikrát nátok a jeden odtok s regulační šachtou. Tato šachta je dále vybavena bezpečnostním přelivem.

Hranice poldru zahrnuje prostor poldru včetně výtokových objektů a jejich opevnění. Sklon svahu poldru je vzhledem k prostorovým podmínkám navržen cca 1:1,5. Celková hloubka poldru po upravený terén je cca 0,9 – 1,5 m. Vzhledem k místním geologickým podmínkám a režimu poldru, při kterém dochází k rychlému nasycení okolní zeminy a při následném vyprázdnění zásobního objemu poldru k jejímu odvodňování, je navrženo opatření pro zajištění svahu poldru pomocí umístění geotextílie po celé délce svahů a následné opevnění svahů obsypem z lomového kamene frakce 32/64 v tl. min. 20 cm po celé délce svahu. Stejně bude provedeno i dno poldru.

.

## Nátok do poldru

Zaústění dešťových svodů do retenční nádrže bude na povrchu. Na konci potrubí bude umístěn rozrušovač proudu, Dále bude svah v místě ukončení potrubí opevněn těžkým kamenným záhozem s velikostí kamene 50-60 kg.

## Odtokový objekt

Odtokový objekt je navržen tak, aby při navrženém objemu v poldru pro směrodatnou srážku s periodicitou n = 0,1 protékalo odtokovým potrubím maximálně 1 l.s-1 (viz Hydrotechnické výpočty). Regulace odtoku je zajištěna nastavením odtoku.

Jako výústní objekt je navržena zpomalovací šachta typ MR-DRS-1000 Zpomalovací prvek je demontovatelný a s bezpečnostním přelivem, kterým se nastaví maximální hladina v retenční nádrži. Vtokové a výtokové potrubí bud profilu DN 200. Výtokové potrubí bude napojeno na stávající šachtu dešťové kanalizace. Otvor do stávající šachty bude proveden navrtávkou. Přechod stávající obslužné komunikace bude proveden protlakem DN 400.

Poklop šachty bude se zatížením do parkové úpravy.

# SO 04 Přeložka vodovodu

Pro výstavbu retenční nádrže bude potřeba provést přeložku stávajícího vodovodu  PE DN 50  v délce  22 m.

Rozdělení podle profilů:

| Řad | Profil | Délka |
| --- | --- | --- |
| Vodovod | HDPE 63x5,7 | délka 22 m |

Provádění

Výstavba vodovodu bude probíhat ve výkopu šířky min 1.0 m jištěném příložným pažením. Výkopy budou probíhat v části v prostoru nezpevněném.

Potrubí bude ukládáno do pažené rýhy. Potrubí bude uloženo na urovnané pískové lože min. tloušťky 5 cm, zásyp a obsyp v prostoru do výše 30 cm nad vrch roury se provede ručním hutněním vhodného materiálu (štěrkopísek, prosátá zemina). Obsyp musí být zhutněn na relativní ulehlost > 0,8.

Na obsyp potrubí bude uložena výstražná fólie dle ČSN 73 6006, k potrubí bude připevněn signalizační vodič s napojením na stávající vodiče.

Zbylý prostor se postupně zasype materiálem z výkopu a po vrstvách zhutní na 95% PS. Obsyp a zásyp potrubí se provede až po úspěšné tlakové zkoušce, provedené dle ČSN 75 5911.

Výkopek na zásyp bude dočasně uložen podél trasy. Povrch terénu se uvede do původního stavu.

Při výstavbě vodovodu nedojde ke styku s podzemními inženýrskými sítěmi.

Hloubka výkopu vodovodu bude v rozmezí cca 1,2 až 1,3 m. V případě zasažení podzemní vody a jejího prosakování do výkopu se musí výkop odvodnit pomocí čerpání vody. Pokládka potrubí do zaplaveného výkopu je nepřípustná.

# PS 10 Dešťové svody ze střech nádrží

Navrženo je provedení okapů a dešťových svodů ze tří nádrží H 02, H04, a H06. Všechny nádrže jsou rozměrově stejné. Dešťový okap bude typově stejný jako na stávajících nádržích. Vytvořen bude rozříznutím trubky rozměru 159x4,5 mm. Trubka bude ohnuta do oblouku o poloměru 15270 mm. Délka prvků je 6 m a 3,2. Okap bude umístěn na nosné stavitelné prvky, které budou připevněny ke střeše nádrže ve vzdálenosti 1,5 m. Sklon žlabu bude 1 cm na 1 m.  Svislé svody ( 4 ks) budou tvořeny potrubím profilu 114,3x3,2 mm. Upevněno bude na stěnu nádrže objímkou potrubí našroubovanou na úhelník, který bude přes plech přivařený ke stěně nádrže. Na svislém svodu stačí 2-3 upevnění ( dle potřeby). Vodorovný svod bude tvořen potrubím 159x4,5 a upevněn bude stejně jako svislý svod. Podpěry budou ve vzdálenosti max. 4 m. Spád ležatého svodu bude 1%. Mimo nádrže bude ležatý svod z potrubí 219.1x4,5 upevněn na podpěrách. Podpěra je tvořena betonovým základem 400x400x700 mm uloženým v zemi 60 cm. Na něm je umístěna ocelová podpěra tvořena stojinou z U 120 a příčníkem z U 180.potrubí bude připevněno kotevním třmenem D 200. Konce svodů budou ukončeny rozražeči proudu aby nedocházelo k vymílání břehů poldru.

V příloze D7 jsou rozkresleny jednotlivé prvky okapového systému z již realizované nádrže. Jedná se výrobní výkres dodavatele. Je to vzor pro dodavatele stavby.

Všechny ocelové prvky i potrubí bude žárově pozinkováno a svary natřeny speciální barvou.

Výstavba bude provedena dle platných ČSN.