Příloha č. 2  Technická specifikace pro akci: Oprava rozváděčových polí  v objektu 202 - podzemní rozvodna -  sklad Nové Město u Kolína

- Jedná se o opravy 5ks  rozváděčových vložek v rozváděči - objekt 202

- Jedná se o opravu- výměnu  pole č.5A,6,13,15,16                                                                               Tato pole jsou součástí typového rozvaděče – Elektromont Praha OCEP typ: U22- J4, rok výroby:1992 v.č. 81-26346

Tyto pole obsahují ovládání a jištění  servopohonů , motorů čerpadel , jištění a napájení  ovládacích obvodů, stavební instalace apod .

Pole pro výměnu :  pole  č .5A---- 12 x vývod servopohon  +  ovládání

Stykače , jištění,tepelné ochrany atd.

pole č .6   -----  2 x čerpadlo 100kW + ovládání

Stykače , jištění,tepelné ochrany atd.

pole č. 13 ------ 7 x servopohony + 12 x ovládání

Stykače , jištění,tepelné ochrany atd.

pole č. 15 ---- 16 x servopohony + 18 x ovládání

Stykače , jištění,tepelné ochrany atd.

pole č. 16 ----   6 x servopohon + 18 x ovládání  +  6 x vývod snímač

Stykače , jištění,tepelné ochrany atd.

Popis počtu vývodů je pouze informativní, pro zpracování nabídky je nutná účast na místním šetření.

Bude provedeno:

- výměna stávajících vložek za nové,

- výměna jednotlivých vložek bude probíhat po dohodě s provozem skladu, aby byla co nejméně omezena činnost skladu,

- stávající jištění jednotlivých vývodů se musí nahradit novými  jističi a pojistkovými odpínači - typ PV ve všech rekonstruovaných polích

- požadujeme, aby každé pole bylo samostatně vypínatelné pomocí pojistkového odpínače

- požadujeme řádné označení vnitřních propojů v rozvaděčích návlečkami s popisem směrů

- požadujeme zachování stejného ovládání (dálkově, místně) jako je stávající stav

- požadujeme dodávky zboží od renomovaných výrobců

Hotové dílo bude obsahovat:

- demontáž stávající vložky, dodávku a montáž nové vložky včetně připojení a

odzkoušení,

- oprava dveří (výměna ovladačů a kontrolek, demontáže)

- požadujeme na dveřích jednotlivých rozvaděčových polí upevnit seznam s popisy jednotlivých vývodů ( č. prvků , směr a účel jednotlivých vývodů )dle skutečného provedení

- revizní zprávu elektro po opravě

- výrobní dokumentaci související s dodávkou vložky, vč. dokumentace zapojení

- dodavatel provede odvoz a likvidaci demontovaného materiálu a dodá protokol o ekologické likvidaci

Vyhotovil: Kupka Jaroslav – mistr elektroúdržby