Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov

Projekt stavby pro stavební řízení

Obsah: 		A.   Průvodní zpráva.

B.   Souhrnná technická zpráva

C.   Situační výkresy

D.   Dokumentace objektů

E.   Dokladová část

Investor:        	ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7

Místo stavby: 	k. ú. Šlapanov, okres Havlíčkův Brod

Datum:           	leden 2016

TEXTOVÁ ČÁST

A.   	Průvodní zpráva

B.   	Souhrnná technická zpráva

D. 	Dokumentace objektů a technických

a technologických zařízení

D.6.1.    Havarijní plán

D.6.2.    Povodňový plán

- Průvodní zpráva

A.1  	IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

a)	Údaje o stavbě

Název:	Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov

Místo stavby:	k. ú. Šlapanov

Okres:				Havlíčkův Brod

Kraj:				Vysočina

Rozsah stavby:		požární nádrž dolní – 6 850 m2

požární nádrž prostřední – 6 500 m2

požární nádrž horní – 8 650 m2

Pozemky stavby:	p. č. 1066/1, 821/2, 1250/12 v k. ú. Šlapanov

Dotčený tok:			Květnovský potok

Stavební úřad:			Úřad městyse Štoky - Stavební úřad

Štoky 261, 582 53, Štoky

Vodoprávní úřad:	Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního  prostředí, Havlíčkovo nám. 57, 580 01, Havlíčkův Brod

Stupeň projektu:		projekt pro vydání stavebního povolení a realizaci stavby

Účel stavby:			vodohospodářský, zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti

stávajícího vodního díla

Zhotovitel:			bude určen výběrovým řízením

b)	Údaje o stavebníkovi

## Stavebník:			ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7

## Identifikační číslo:		60193531

DIČ:				CZ 60193531

Telefon a e-mail: 	Václav Zatloukal, vedoucí projektu, 602 616 978

vaclav.zatloukal@ceproas.cz

Jiří Pavlas, vedoucí skladu Šlapanov, 724 317 031

jiri.pavlas@ceproas.cz

c)	Údaje o zpracovateli dokumentace

## Jméno a sídlo:			Kerilit, s.r.o., Brněnská 1146/30, 591 01, Žďár nad Sázavou

## Identifikační číslo:		276 73 642

Telefon: 	604 272 144

E-mail:			kerilit@kerilit.cz

## Hlavní inženýr projektu:	Ing. Miroslav Skryja, Vejmluvova 401/82, 591 02,

## Žďár nad Sázavou 2

## Identifikační číslo:		675 18 214

## ČKAIT:			1003260 (autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby)

Telefon: 	607 504 622

## E-mail:			skryja@atlas.cz

A.2   	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- základní vodohospodářská mapa ČR v měřítku 1:50 000,

- základní mapa ČR v měřítku 1:10 000,

- snímek z mapy KN v měřítku 1: 000,

- výpisy údajů z KN pro parcely stavby a parcely sousední,

- hydrologická data ČHMÚ pro povodí Květnovského potoka předaná zadavatelem,

- dvojí rozbor sedimentu dle zákona č. 185/2001, Sb. předaný zadavatelem,

- polohopisné a výškopisné zaměření staveniště s vyhotovením účelové mapy v měřítku 1:500 odbornou geodetickou firmou ZK Brno, s.r.o., Marie Hübnerové 1704/58,

621 00, Brno,

- zápis o mimořádné prohlídce v rámci technickobezpečnostního dohledu podle § 11 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění, vypracované společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s., pracoviště Brno ze dne 6. 8. 2014,

- zadávací dokumentace k výběrovému řízení na akci Projektová dokumentace - protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov – číslo řízení 240/15/OCN

- terénní průzkum,

- vlastní měření zpracovatele projektu,

- další údaje a objednávka investora.

A.3    ÚDAJE O ÚZEMÍ

a)	Rozsah řešeného území

Zpracovaná projektová dokumentace řeší celkovou opravu a rekonstrukci objektů historického vodního díla – soustavy průtočných požárních nádrží v areálu společnosti ČEPRO, a.s., skladu Šlapanov. Areál společnosti byl vybudován v druhé polovině 50. let 20. století, a to včetně soustavy tří požárních nádrží, jejichž opravu a rekonstrukci řeší tento projekt. Vlastní areál skladu Šlapanov je situován ve vzdálenosti cca 1,0 km severozápadně od intravilánu obce Šlapanov, přičemž soustava průtočných požárních nádrží se nachází na jižním okraji oploceného areálu, a to v údolnici Květnovského potoka. Tento tok je dále pravostranným přítokem vodohospodářsky významného toku Šlapanka, a to v ř. km 9,5. V rámci projektované akce bude provedena celková rekonstrukce objektů bezpečnostního přelivu, spodní výpusti a tělesa hráze u Dolní a Prostřední nádrže, kde bude rovněž provedeno odstranění sedimentů. U horní nádrže bude provedena pouze oprava štoly od sdruženého funkčního objektu včetně opevnění navazujícího koryta a dále oprava tělesa hráze se zřízením nouzového přelivu ve formě snížené koruny s odpovídajícím opevněním.

Soustava požárních nádrží je prakticky ze všech stran obklopena lesními pozemky a každá z hrází je bezproblémově přístupná po zpevněných místních komunikacích v areálu skladu.

b)	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Stavba se nenachází v žádném zvláště chráněném území. Již z podstaty věci, a to vzhledem k umístění v údolnici toku je zřejmé, že se nachází v záplavovém území.

c)	Údaje o odtokových poměrech

Stávající odtokové poměry v lokalitě nebudou provedením stavebních prací prakticky nijak dotčeny. Dojde fakticky jen k rekonstrukci či opravě základních objektů průtočných vodních nádrží, přičemž funkce jednotlivých nádrží zůstane nezměněna. Běžné průtoky v údolnici a Květnovském potoku budou protékat rekonstruovanými výpustnými zařízeními jednotlivých nádrží, vyšší povodňové průtoky budou částečně zachyceny v neovladatelných retenčních prostorech nádrží, a to za současného odtoku sdruženým funkčním objektem horní nádrže a nově vybudovanými čelními přelivy dolní a prostřední nádrže.

d)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Obec Šlapanov má schválený územní plán. Pro účely zpracování této projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a realizaci stavby bylo vyžádáno stanovisko Úřadu městyse Štoky jako věcně a místně příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánování. Na základě vydaného dokumentu nejsou k předmětné stavbě žádné připomínky, neboť vzhledem k tomu, že se jedná o opravu a rekonstrukci objektů stávajícího vodního díla, je stavba v souladu s územním plánem.

e)  Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní   rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Jedná se o opravu a rekonstrukci stávajícího vodního díla. Územní rozhodnutí nebude vydáváno. Pro vydání povolení stavby a povolení k nakládání s vodami bude vyžádán souhlas obecného stavebního úřadu dle § 15 stavebního zákona, v platném znění.

f)	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Projekt stavby je řešen podle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu a dle příslušných vyhlášek (vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území, vyhláška 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu).

g)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Pro účely zpracování této projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a realizaci stavby byla dále vyžádána všechna potřebná stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Veškeré požadavky vycházející z těchto stanovisek jsou v projektové dokumentaci plně respektovány. K dotčení inženýrských sítí touto stavbou nedojde.

Písemná stanoviska dotčených subjektů jsou v dokladové části.

Stavbou budou dotčeni:

- Obec Šlapanov, Šlapanov 40, 582 51, Šlapanov  – jako orgán místní samosprávy,

- Povodí Vltavy, s. p., Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21, Praha 5 – jako určený správce vodního toku a správce povodí,

- ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 – jako investor stavby a vlastník pozemků, na které bude prováděno uložení sedimentů,

- další vlastníci sousedních pozemků.

h)	Seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

i)	Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou.

j)	Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)

Soustava tří požárních nádrží v areálu společnosti ČEPRO, a. s., skladu Šlapanov je v současné době situována výhradně na jednom pozemku vedeném v katastru nemovitostí.

Jedná se o druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha. Vodní nádrže nebyly nikdy zaměřeny a zapsány do katastru nemovitostí jako vodní díla. I k tomu bude sloužit vypracovaná projektová dokumentace a následná řízení. Na stavbu bude vydáno stavební povolení a povolení k nakládání s vodami a po dokončení stavby bude vypracován geometrický plán a celá stavba bude zapsána do katastru nemovitosti v souladu se současnou právní úpravou.

Dotčené pozemky – k. ú. Šlapanov:

| Číslo parcely dle KN | Celková výměra (m2) | Druh pozemku | Vlastník pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| 821/2 | 49511 | ostatní plocha, manipulační plocha | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| 1066/1 | 58986 | ostatní plocha, jiná plocha | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| 1250/12 | 9626 | ostatní plocha, ostatní komunikace | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |

Seznam všech sousedních pozemků – k. ú. Šlapanov (jsou uvedeny pozemky do vzdálenosti cca 80 m od stavby)

| Číslo parcely dle KN | Druh pozemku | Vlastník pozemku |
| --- | --- | --- |
| St. 272 | zastavěná plocha a nádvoří | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| St. 273 | zastavěná plocha a nádvoří | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| St. 279 | zastavěná plocha a nádvoří | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| St. 280 | zastavěná plocha a nádvoří | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| St. 281 | zastavěná plocha a nádvoří | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| St. 282 | zastavěná plocha a nádvoří | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| St. 351 | zastavěná plocha a nádvoří | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| 821/17 | ostatní plocha, jiná plocha | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| 828/2 | ostatní plocha, jiná plocha | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| 829/1 | lesní pozemek | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| 1061/5 | lesní pozemek | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| 1066/3 | ostatní plocha, jiná plocha | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| 1066/4 | ostatní plocha, jiná plocha | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| 1066/5 | ostatní plocha, jiná plocha | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| 1066/8 | ostatní plocha, jiná plocha | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| 1066/9 | ostatní plocha, ostatní komunikace | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| 1066/12 | lesní pozemek | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| 1066/13 | lesní pozemek | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| 1067/1 | lesní pozemek | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| 1067/2 | lesní pozemek | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| 1071/1 | lesní pozemek | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| 1071/3 | lesní pozemek | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| 1075/1 | lesní pozemek | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| 1075/2 | ostatní plocha, silnice | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01, Jihlava, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| 1256/2 | ostatní plocha, ostatní komunikace | Obec Šlapanov, č. p. 40, 582 51, Šlapanov |

Seznam všech sousedních pozemků – k. ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu

| Číslo parcely dle KN | Druh pozemku | Vlastník pozemku |
| --- | --- | --- |
| 303/11 | ostatní plocha, jiná plocha | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| 304/22 | ostatní plocha, jiná plocha | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| 304/29 | ostatní plocha, ostatní komunikace | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |
| 304/32 | ostatní plocha, jiná plocha | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7 |

A.4	   ÚDAJE O STAVBĚ

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Stavba Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov je fakticky změnou dokončené stavby. Stavba bude budována jako jeden celek, a tudíž není dělena na etapy.

b)	Účel užívání stavby

Hlavním účelem realizované stavby je zadržení vody pro účely požární ochrany areálu, dalšími účely jsou zadržení vody v krajině a funkce významného krajinného prvku, který má pozitivní vliv na zvýšení biodiverzity krajiny.

c)	Trvalá nebo dočasná stavba

Stavba Protipovodňová opatření na požárních nádržích ve skladu Šlapanov je stavbou trvalou.

d)	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Není projektem řešeno. Nejedná se o kulturní památku apod.

e)	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projekt stavby je řešen v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu a dle souvisejících vyhlášek (vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, vyhláška 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu).

Dodržení obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb není tímto projektem řešeno – stavba nepředpokládá využití osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

f)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Pro účely zpracování této projektové dokumentace pro vydání povolení stavby a realizaci stavby byla dále vyžádána všechna potřebná stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Veškeré požadavky vycházející z těchto stanovisek jsou v projektové dokumentaci plně respektovány.

Písemná stanoviska dotčených subjektů jsou v dokladové části.

g)	Seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

h)	Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Vlastní stavba sestává z prací charakteru opravy a rekonstrukce historického vodního díla – soustavy tří průtočných vodních nádrží. V rámci stavby bude provedeno:

Dolní nádrž:

- rekonstrukce bezpečnostního přelivu včetně vybudování rámového propustu pod účelovou komunikací,

- rekonstrukce výpustného zařízení,

- oprava tělesa hráze,

- odstranění sedimentů z plochy zdrže s uložením na pozemky ostatní plochy.

Prostřední nádrž:

- rekonstrukce bezpečnostního přelivu,

- rekonstrukce výpustného zařízení,

- oprava tělesa hráze,

- odstranění sedimentů z plochy zdrže s uložením na pozemky ostatní plochy.

Horní nádrž:

- oprava štoly od sdruženého funkčního objektu včetně navazujícího koryta odpadu,

- oprava tělesa hráze včetně zřízení nouzového bezpečnostního přelivu.

Po dokončení stavby bude dále vypracován geometrický plán pro vyznačení vodního díla, kdy dojde k zaměření parcel hrází nádrží a jednotlivých vodních ploch v souladu se současně platnou právní úpravou a celá stavba bude poté následně zapsána do katastru nemovitostí.

Základní parametry Dolní nádrže jsou následující:

- plocha vodní hladiny při normálním nadržení                 	6 850 m2

- objem vody při normálním nadržení                                  	7 600 m3

- největší hloubka vody                                                       	2,40 m

- šířka koruny hráze                                   	min. 5,0 m

- délka hráze v koruně		71,0 m

Základní parametry Prostřední nádrže jsou následující:

- plocha vodní hladiny při normálním nadržení       	6 500 m2

- objem vody při normálním nadržení                                  	8 800 m3

- největší hloubka vody                                                       	2,40 m

- šířka koruny hráze         		4,0 m

- délka hráze v koruně		46,0 m

Základní parametry Horní nádrže jsou následující:

- plocha vodní hladiny při normálním nadržení                 	8 650 m2

- objem vody při normálním nadržení                          	        10 200 m3

- největší hloubka vody                                                	       2,75 m

- šířka koruny hráze                                		min. 4,0 m

- délka hráze v koruně	91,0 m

i)	Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

V rámci stavby bude provedeno odtěžení sedimentů z plochy zdrže Dolní a Prostřední nádrže, a to v množství a rozsahu dle zaměření a zpracovaných příčných řezů jednotlivých zdrží.

Na pozemcích v areálu společnosti ve vlastnictví investora stavby bude otevřen zemník, příp. zemníky, kde bude natěžena zemina vhodná pro dosypání těles hrází Dolní a Prostřední nádrže do projektovaného lichoběžníkového tvaru. Tento zemník či zemníky bude následně zasypán vytěženými sedimenty. Zbývající část sedimentů bude uložena na další pozemky ostatní plochy v areálu, kde s nimi bude provedeno potřebné urovnání.

V rámci stavby dojde ke kompletní  demolici a odstranění původních objektů spodních výpustí a bezpečnostních přelivů u Dolní a Prostřední nádrže. Veškerý beton pocházející z demolice musí být považován za odpad a musí být zlikvidován v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství. V projektu stavby a položkovém rozpočtu je uvažováno s odvozem vybouraných betonových hmot k recyklaci.

Stávající vodní nádrže, jako vodní dílo nejsou producentem odpadů.

j)	Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládané zahájení výstavby je závislé na získání finančních prostředků a je předběžně plánováno na rok 2016.

Předpokládaná lhůta výstavby činí maximálně 4 - 7 měsíců od zahájení výstavby. Lhůta výstavby je závislá především na ročním období, na povětrnostních podmínkách, zajištění finančních prostředků a na případné etapizaci výstavby.

k)	Orientační náklady stavby

Přesné celkové náklady stavby byly stanoveny podrobným položkovým rozpočtem a dále budou upřesněny ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Předpokládaná cena stavby činí 10,0 mil. Kč.

A.5    ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Veškeré práce na nádržích jsou řešeny ve třech stavebních objektech, a to podle jednotlivých nádrží následovně:

SO1 – Dolní nádrž

SO2 – Prostřední nádrž

SO3 – Horní nádrž

.

B.	Souhrnná technická zpráva

B.1	   POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a)	Charakteristika stavebního pozemku

Zpracovaná projektová dokumentace řeší celkovou opravu a rekonstrukci objektů historického vodního díla – soustavy průtočných požárních nádrží v areálu společnosti ČEPRO, a.s., skladu Šlapanov. Areál společnosti byl vybudován v druhé polovině 50. let 20. století, a to včetně soustavy tří požárních nádrží, jejichž opravu a rekonstrukci řeší tento projekt. Průtočné nádrže byly vybudovány na Květnovském potoku, a to v jeho dolní části. Nádrže se nachází na pozemcích ostatní plochy, jiné plochy, a to ve vzdálenosti cca 1,3 km severozápadně od intravilánu obce Šlapanov. Nádrže leží poblíž hranice katastrálního území v sousedství s k. ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu, kde se nachází převážná část celého areálu skladu Šlapanov. Všechny tři nádrže jsou situovány výhradně na pozemku p. č. 1066/1 v k. ú. Šlapanov. V rámci stavby nebude stavebně zasahováno do jiných pozemků, s výjimkou pozemku, kde bude situován zemník, příp. zemníky potřebné pro natěžení vhodných zemin pro dosypání hrází opravovaných nádrží.

b)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Geologický průzkum – byl proveden v prostoru budování nových bezpečnostních přelivů na Dolní a Prostřední nádrži, a to především za účelem stanovení vhodné úrovně únosné základové spáry pro budování objektů. Závěrečná zpráva z průzkumu je v dokladové části projektu.

Inženýrskogeologický průzkum – byl proveden v prostoru budování nových bezpečnostních přelivů na Dolní a Prostřední nádrži, a to především za účelem stanovení vhodné úrovně únosné základové spáry pro budování objektů. Závěrečná zpráva z průzkumu je v dokladové části projektu.

Hydrogeologický průzkum – nebyl proveden.

Stavebně historický průzkum – nebyl proveden, nedotýká se předmětu výstavby.

c)	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba nezasahuje do ochranných či bezpečnostních pásem veřejné technické infrastruktury. Stavba ovšem bude realizována ve vzdálenosti menší než 50 m od pozemků určených k plnění funkce lesa. Pro tento účel bude zajištěno vydání souhlasu se stavbou v ochranném pásmu PUPFL.

d)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Na dotčeném vodním toku není vyhlášené záplavové území.

Stavba bude realizována v lokalitě, kde nejsou evidována žádná poddolovaná území.

e)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Jelikož se projektovaná stavba nachází mimo intravilán obce Šlapanov a nejbližší obytný objekt je od místa výstavby vzdálen přes 500 m, nedojde k negativnímu vlivu na okolní výstavbu. Stavba bude prováděna pouze na pozemku ve vlastnictví investora stavby bez nutnosti dotčení pozemků okolních.

Stávající odtokové poměry v lokalitě nebudou provedením stavebních prací prakticky nijak dotčeny. Dojde fakticky jen k rekonstrukci či opravě základních objektů průtočných vodních nádrží, přičemž funkce jednotlivých nádrží zůstane nezměněna. Běžné průtoky v údolnici a Květnovském potoku budou protékat rekonstruovanými výpustnými zařízeními jednotlivých nádrží, vyšší povodňové průtoky budou částečně zachyceny v neovladatelných retenčních prostorech nádrží, a to za současného odtoku sdruženým funkčním objektem Horní nádrže a nově vybudovanými čelními přelivy Dolní a Prostřední nádrže.

f)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci stavby bude provedeno kompletní odstranění stávajících trvalých porostů, které se nacházejí na tělesech hrází všech tří nádrží, a to z důvodu zajištění bezpečnosti vodních děl. Kácení porostů bude provedeno na základě povolení věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, kterým je v tomto případě Obecní úřad Šlapanov. Povolení ke kácení zabezpečí investor stavby před zahájením stavebních prací.

g)	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Zábor ZPF

Stavba spočívá v provedení rekonstrukce a opravy objektů stávajících průtočných vodních nádrží, které se nacházejí na pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, jiná plocha. K dotčení či dokonce záboru pozemků zemědělského půdního fondu v žádném případě nedojde.

Zábor PUPFL

Stavba nebude realizována na pozemcích určených k plnění funkce lesa, tudíž nedojde k záboru PUPFL. Stavba ovšem bude realizována v ochranném pásmu PUPFL. Pro tento účel musí být vydán souhlas se stavbou v ochranném pásmu PUPFL, který vydává věcně a místně příslušný orgán státní správy lesa.

h)	Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Všechny tři vodní nádrže jsou v současné době a budou i v rámci realizace stavebních prací bezproblémově přístupné po stávajících účelových komunikacích vybudovaných v areálu skladu Šlapanov. Tyto komunikace jsou vždy vedeny na tělesa hrází, přičemž hráz Dolní a Horní nádrže je řešena jako přejezdná. Hráz Prostřední nádrže přejezdná není.

Dále v rámci stavby dojde k napojení potrubí od spodních výpustí a odpadů od bezpečnostních přelivů na stávající vodní tok (místa napojení budou prakticky shodná se současným stavem), na ostatní sítě technické infrastruktury stavba napojena nebude.

i)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba věcně ani časově nenavazuje na žádnou stavbu v okolí.

B.2  	CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Vlastní stavba sestává z prací charakteru opravy a rekonstrukce historického vodního díla – soustavy tří průtočných vodních nádrží. V rámci stavby bude provedeno:

Dolní nádrž:

- rekonstrukce bezpečnostního přelivu včetně vybudování rámového propustu pod účelovou komunikací,

- rekonstrukce výpustného zařízení,

- oprava tělesa hráze,

- odstranění sedimentů z plochy zdrže s uložením na pozemky ostatní plochy.

Prostřední nádrž:

- rekonstrukce bezpečnostního přelivu,

- rekonstrukce výpustného zařízení,

- oprava tělesa hráze,

- odstranění sedimentů z plochy zdrže s uložením na pozemky ostatní plochy.

Horní nádrž:

- oprava štoly od sdruženého funkčního objektu včetně navazujícího koryta odpadu,

- oprava tělesa hráze včetně zřízení nouzového bezpečnostního přelivu.

Po dokončení stavby bude dále vypracován geometrický plán pro vyznačení vodního díla, kdy dojde k zaměření parcel hrází nádrží a jednotlivých vodních ploch v souladu se současně platnou právní úpravou a celá stavba bude poté následně zapsána do katastru nemovitostí.

Základní parametry Dolní nádrže jsou následující:

- plocha vodní hladiny při normálním nadržení                 	6 850 m2

- objem vody při normálním nadržení                                  	7 600 m3

- největší hloubka vody                                                       	2,40 m

- šířka koruny hráze                                   	min. 5,0 m

- délka hráze v koruně		71,0 m

Základní parametry Prostřední nádrže jsou následující:

- plocha vodní hladiny při normálním nadržení       	6 500 m2

- objem vody při normálním nadržení                                  	8 800 m3

- největší hloubka vody                                                       	2,40 m

- šířka koruny hráze         		4,0 m

- délka hráze v koruně		46,0 m

Základní parametry Horní nádrže jsou následující:

- plocha vodní hladiny při normálním nadržení                 	8 650 m2

- objem vody při normálním nadržení                          	        10 200 m3

- největší hloubka vody                                                	       2,75 m

- šířka koruny hráze                                		min. 4,0 m

- délka hráze v koruně							   91,0 m

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)	Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Projektová dokumentace řeší opravu a rekonstrukci požárních nádrží, které mají další především ekologické funkce, kdy slouží ke zvýšení biodiverzity, ke zvyšování retenční schopnosti území a k zadržování vody v krajině. Projektované práce budou probíhat pouze v rozsahu stávajících nádrží, a tudíž nepodléhají územní regulaci.

b)	Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stávající hráze všech tří nádrží jsou zemní sypané a ve všech případech řešené jako čelní a půdorysně přímé. Délky hrází se pohybují v rozmezí od 46,0 m do 91,0 m. Šířky korun hrází jsou  min. 3,0 m. Návodní svahy hráze Dolní a Prostřední nádrže byly nově upraveny do sklonu 1: 3,0, vzdušní svahy do sklonu 1: 2,0. U Horní nádrže nebude do sklonů hráze zasahováno. Na koruně všech tří hrází se nacházejí vzrostlé trvalé porosty, které budou před zahájením stavby odstraněny vlastními prostředky objednatele.

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Po dokončení stavby bude vypracován manipulační a provozní řád soustavy nádrží, který podrobně popisuje základní povinnosti vlastníka vodního díla, a to i vzhledem k bezpečnosti vodního díla v běžných i mimořádných podmínkách. Tento manipulační a provozní řád schvaluje vodoprávní úřad společně s vydáním kolaudačního souhlasu. Následný provoz vodního díla se bude řídit tímto manipulačním a provozním řádem vodního díla.

Technologie výroby není projektem řešena – nejedná se o stavbu, kde probíhá výroba.

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Není projektem řešeno. Stavba nepředpokládá využití osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečný provoz tohoto vodního díla je zajištěn návrhem a technickým řešením, které je v souladu s platnými předpisy, normami, směrnicemi a technickými podklady ve vodním hospodářství.

Po dokončení stavby bude vypracován a v rámci kolaudačního řízení i schválen manipulační a provozní řád vodního díla. V tomto dokumentu jsou mimo jiné uvedeny i pokyny pro provoz a bezpečné užívání díla.

B.2.6	Základní charakteristika objektů

DOLNÍ  NÁDRŽ

Zemní homogenní hráz

Stávající hráz (návodní svah) je v současné době výrazně poškozena abrazní činností vody, je výškově nevyrovnaná a naprosto nevyhovuje požadavku bezpečnostního převýšení nad úroveň maximální hladiny, neboť především ve střední části je výrazně nižší. Na převážné části návodního svahu zcela chybí původní kamenné opevnění. Na hrázi se navíc nachází množství vzrostlých stromů, které jsou nežádoucí z hlediska zachování odpovídající bezpečnosti vodního díla. Těleso hráze bude v rámci stavby urovnáno do projektovaného lichoběžníkového tvaru se sklonem návodního svahu 1: 3,0 a vzdušního svahu 1:2,0 vhodným připraveným materiálem z určeného zemníku. Po vybudování objektů spodní výpusti a bezpečnostního přelivu bude proveden jejich hutněný obsyp a po dokončení hutněných násypů hráze vhodnou zeminou ze zemníku a poté opevnění návodního svahu pohozem z netříděného lomového kamene v tloušťce 0,4 m ode dna do kóty maximální hladiny. Pak bude následovat zpětné ohumusování zbývající části návodního svahu nad opevněním a celého vzdušního svahu vhodnou zeminou z dříve provedené skrývky. Pro opevnění návodního svahu hráze může být využit rovněž původní kámen, který bude uložen jako podkladní vrstva ve spodní části svahu. Po dokončení hutněného násypu hráze bude obnovena živičná vozovka na koruně včetně všech konstrukčních vrstev a bude provedeno její plynulé napojení na pokračující stavbou nedotčené části komunikace. Na závěr bude provedeno osetí travním semenem na veškerých plochách, kde bylo předtím provedeno rozprostření ornice.

Spodní výpusť

V rámci tohoto stavebního objektu bude provedeno odstranění stávajícího vypouštěcího zařízení, které se nachází v havarijním stavu a dlouhodobě neumožňuje bezproblémové vypouštění rybníka. Výpustné zařízení rybníka je řešeno formou prefabrikovaného otevřeného dvoudlužového železobetonového požeráku umístěného v dolní části návodního svahu hráze.

Vnější rozměry požeráku budou 0,62 m x 0,65 m a tento bude v rámci stavby zabudován do betonového základového bloku rozměrů 0,8 x 0,8 m a celkové výšky 1,0 m.

Jako vypouštěcí potrubí jsou navrženy roury PVC DN 300 s obetonováním tloušťky 0,15 m. Vyústění potrubí bude provedeno ve společném mohutném betonovém čele společném i pro objekt bezpečnostního přelivu s navazujícím zaklenutým odpadem. Toto výustní čelo bude mít délku 9,0 m, celkovou výšku 4,3 m a tloušťku v horní části 0,5 m. Celková délka výpustného potrubí činí 22,0 m (přesná délka bude odvislá od dodaného požeráku, který bude mít zabudovaný nátrubek z obdobné roury PVC DN 300).

Požerák bude opatřen dvěma drážkami pro osazení dlužek z fošen tl. 4 cm a shora bude uzavřen poklopem z ocelového žebrovaného plechu tl. 4 mm s možností uzamčení.

Pro zabezpečení přístupu na požerák bude zřízena ocelová lávka šířky 0,6 m a délky 5,5 m s jednostranným zábradlím. Lávka bude opatřena protikorozní úpravou žárovým zinkováním a bude připevněna k požeráku na instalovaný ocelový úchyt a na druhé straně k betonovému bloku zabudovanému do návodního svahu hráze. Vzhledem k umístění požeráku v dolní polovině návodního svahu hráze bude ve spodní části napojení na tento svah řešeno kamennou rovnaninou z vybraných vhodných větších kamenů tloušťky minimálně 0,40 m ve sklonu 1: 1,0, která trvale zabezpečí vtok do požeráku před zavalením zeminou z tělesa hráze.

Bezpečnostní přeliv

Dolní nádrž má do současné doby nekapacitní kašnový přeliv, na který navazuje zaklenutý odpad, který prochází přes těleso hráze a je napojen na pokračující tok. V případě mimořádných průtoků ovšem opakovaně docházelo i k plošnému přeronu vody v prostoru snížené střední částí hráze a následnému vtoku do vodoteče navazující pod nádrží. Z důvodu zvýšení bezpečnosti vodního díla bude bezpečnostní přeliv s kapacitou na Q100 nově vybudován, a to v prostoru vpravo od původního objektu výpusti i přelivu tak, aby došlo k co nejpřímějšímu napojení na pokračující koryto toku, čímž dojde k omezení případných negativních účinků vodní eroze na koryto toku.

Nová přelivná část bezpečnostního přelivu bude vybudována ve tvaru písmene U s dvakrát lomeným přelivným prahem a pomocí dilatační spáry bude provedeno napojení na nově vybudovanou štolu z betonových prefabrikovaných rámů IZM 2/826 vnitřních rozměrů 2,0 m x 3,0 m, která bude křížit těleso hráze s účelovou komunikací. Vlastní přelivný práh bude betonový s dvojitou výztuží z ocelových svařovaných sítí KARI AQ 80. Návodní strana přelivného prahu bude provedena kolmá, vzdušní strana ve sklonu 5: 1 až 10: 1. Šířka přelivného prahu v horní části tudíž bude 0,6 m, v části dolní 0,8 m. Celková výška nově budovaného objektu od základové spáry bude 3,75 m. Prostor spadiště bude proveden rovněž z vodostavebního betonu, a to jako společný objekt s přepadovým prahem. Hrázová část objektu je zaklenutá a je tvořena železobetonovými rámovými propustmi IZM 2/826 s obetonováním. Jedná se o samostatně budovanou část oddělenou od části přepadové dilatační spárou těsněnou pásem z měkčeného PVC. Hrázová část bude na obou stranách zakončena betonovými čely, která budou v dostatečném rozsahu zavázána do zemních násypů na bocích. Sklon bočních stěn konstrukce je z důvodu zajištění potřebného trvalého dosedání zeminy ve všech případech navržen 10: 1,0. Betonová čela hrázové části jsou na obou koncích opatřena ocelovým zábradlím délky 7,69 m a výšky 1,2 m.

Dále bude provedena oprava a doplnění opevnění koryta odpadu navazujícího na objekt bezpečnostního přelivu. V délce 5,0 m bude proveden drsný kamenný skluz z vybraných kamenů hmotnosti jednotlivě od 200 kg do 500 kg, které budou ukládány jednotlivě do betonového lože z betonu C12/15 v tloušťce minimálně 0,3 m. Drsný kamenný skluz bude ukončen betonovým stabilizačním prahem tloušťky 0,5 m, který bude na každé straně zavázán do rostlého terénu v délce minimálně 1,0 m. Dále bude proveden hrubý kamenný zához z kamenů hmotnosti 80 kg – 200 kg, a to v délce 5,0 m a tloušťce 0,4 m, který bude plynule navázán na pokračující opevněné koryto toku. Bezpečnostní přeliv po provedené rekonstrukci bude dimenzován na Q100 = 14,2 m3/s s délkou přelivné hrany 13,0 m a výškou přepadového paprsku při návrhovém průtoku 0,7 m.

Odstranění sedimentů

Sedimenty budou v rámci provádění stavebních prací odstraněny na prakticky celé ploše původní nádrže. Jako první krok v rámci přípravných prací bude s dostatečným časovým předstihem provedeno vystruhování nádrže směrem k výpustnému objektu, aby došlo k maximálnímu naschnutí veškerého sedimentu. Již v této fázi může být provedeno částečné přeházení sedimentů z pravé části zdrže na levou polovinu. Rovněž bude provedena příprava pozemků, na které bude provedeno ukládání sedimentů.

V rámci přípravných prací bude rovněž vybudován sjezd do nádrže z tělesa hráze, a to z prostoru levostranného zavázání hráze, na který budou při provádění prací ve zdrži navazovat svážnice budované dočasně z dřevěných či ocelových polštářů, případně z panelů. Technologie pro vlastní provádění prací na odstraňování sedimentů závisí na mechanizačním vybavení vybraného zhotovitele prací. Předpokládá se buď využití pásového dozeru, kdy bude materiál vyhrnován směrem k dočasným panelovým či dřevěným polštářovým svážnicím a zde nakládán na dopravní prostředky nebo pásového rypadla, kdy bude prováděno přehazování materiálu směrem k odvozní cestě a rovněž jeho nakládání na dopravní prostředek. Sediment z pravé poloviny zdrže bude muset být v každém případě přemístěn na levou polovinu, kde bude následně nakládán na dopravní prostředky a odvážen na určené místo.

PROSTŘEDNÍ  NÁDRŽ

Zemní homogenní hráz

Rovněž u Prostřední nádrže je zemní hráz výrazně poškozena abrazní činností vody, je výškově nevyrovnaná a naprosto nevyhovuje požadavku bezpečnostního převýšení nad úroveň maximální hladiny, neboť především ve střední části je výrazně nižší. Na části návodního svahu zcela chybí původní kamenné opevnění. Těleso hráze bude upraveno do projektovaného lichoběžníkového tvaru se sklonem návodního svahu 1: 3,0 a vzdušního svahu 1:2,0 vhodným připraveným materiálem z určeného zemníku. Hutněné dosypání hráze bude prováděno až po dokončení veškerých prací na budování objektu spodní výpusti a bezpečnostního přelivu. Po dokončení hutněných násypů bude provedeno opevnění návodního svahu pohozem z netříděného lomového kamene v tloušťce 0,4 m ode dna do kóty maximální hladiny a zpětné ohumusování zbývající části návodního svahu nad opevněním, koruny hráze a celého vzdušního svahu vhodnou zeminou z dříve provedené skrývky. Přebytečná část nevhodného a nepoužitelného materiálu bude odvezena a uložena do zemníku po vytěženém materiálu použitém na dosypání hráze. Pruh opevnění návodního svahu nad úrovní zásobní hladiny bude rovněž přiměřeně přesypán ornicí, čímž dojde k optickému zakrytí kamenem opevněné plochy a do budoucna bude umožněno kosení travního porostu i na této části návodního svahu, přičemž zůstane plně zachována funkce opevnění. Pro opevnění návodního svahu hráze může být využit rovněž původní kámen, který bude uložen jako podkladní vrstva ve spodní části svahu. Veškeré části hráze, na kterých bude provedeno rozprostření ornice, budou následně osety travní směsí.

Spodní výpusť

V rámci tohoto stavebního objektu bude provedeno odstranění stávajícího uzavřeného betonového požeráku včetně vtokového objektu, které se nachází v havarijním stavu a dlouhodobě neumožňuje bezproblémové vypouštění nádrže. Nová výpusť bude situována přibližně v ose potrubí stávajícího, a to kolmo na podélnou osu hráze nádrže, čímž dojde k přímému napojení na koryto potoka pod nádrží. Výpustné zařízení rybníka je stejně jako u Dolní nádrže řešeno formou prefabrikovaného otevřeného dvoudlužového železobetonového požeráku umístěného v dolní části návodního svahu hráze.

Vnější rozměry požeráku budou 0,62 m x 0,65 m a tento bude v rámci stavby zabudován do betonového základového bloku rozměrů 0,8 x 0,8 m a celkové výšky 1,0 m. Požerák bude v rámci stavby zabudován do betonového základového bloku rozměrů 0,8 x 0,8 m a celkové výšky 1,0 m. Jako vypouštěcí potrubí jsou navrženy roury PVC DN 300 s obetonováním tl. 0,15 m, které jsou na výtoku zakončeny betonovým výustním čelem rozměrů 1,8 m x 3,0 m a tloušťky 0,3 m. Celková délka výpustného potrubí činí 18,0 m (přesná délka bude odvislá od dodaného požeráku, který bude mít zabudovaný nátrubek z obdobné roury PVC DN 300).

Požerák je opatřen dvěma drážkami pro osazení dluží z fošen tl. 4 cm a shora je uzavřen poklopem z ocelového žebrovaného plechu tl. 4 mm s možností uzamčení.

Pro přístup na požerák bude zřízena ocelová lávka šířky 0,6 m a délky 5,5 m s jednostranným zábradlím. Lávka bude opatřena protikorozní úpravou žárovým zinkováním. Lávka bude připevněna k požeráku na instalovaný ocelový úchyt a na druhé straně k betonovému bloku zabudovanému do návodního svahu hráze. Vzhledem k umístění požeráku v dolní polovině návodního svahu hráze bude ve spodní části napojení na tento svah řešeno kamennou rovnaninou z vybraných vhodných větších kamenů tloušťky minimálně 0,30 m ve sklonu 1: 1,0, která trvale zabezpečí vtok do požeráku před zavalením zeminou z tělesa hráze.

Bezpečnostní přeliv

Prostřední nádrž má do současné doby nekapacitní boční přeliv, na který navazuje betonový skluz, který prochází přes těleso hráze a je napojen na pokračující zemní koryto. V případě mimořádných průtoků ovšem docházelo i k plošnému přeronu vody v prostoru snížené střední částí hráze a následnému vtoku do vodoteče protékající pod nádrží. Toto se projevilo i při průchodu povodně v létě roku 2014, kdy došlo k fatální poruše hráze vlevo od výpustného zařízení. Z důvodu zvýšení bezpečnosti vodního díla bude bezpečnostní přeliv s kapacitou na Q100 nově vybudován, a to v  prostoru vpravo od objektu spodní výpusti tak, aby došlo k co nejpřímějšímu napojení na pokračující koryto otevřeného odpadu.

Nová přelivná část bezpečnostního přelivu bude vybudována ve tvaru písmene U s dvakrát lomeným přelivným prahem a pomocí dilatační spáry bude provedeno napojení na nově vybudovaný betonový žlab, který bude křížit těleso hráze. Návodní strana přelivného prahu bude provedena kolmá, vzdušní strana ve sklonu 5: 1. Šířka přelivného prahu v horní části tudíž bude 0,6 m, v části dolní 0,8 m. Celková výška nově budovaného objektu od základové spáry bude 4,4 m. Prostor spadiště bude proveden rovněž z vodostavebního betonu, a to jako společný objekt s přepadovým prahem. Spadiště bude vyspádováno směrem k podélné ose objektu se sklony, které budou plynule přecházet od 2,0 % do 5,0 %. Po dokončení betonářských prací na přelivné části bude proveden hutněný zásyp celého objektu z předem připravené těsnící zeminy. Horní úroveň tohoto násypu ve zdrži nádrže bude přibližně na kótě 457,80 m n. m. a sklon bude plynule navazovat na pokračující dno nádrže.

Hrázová část je tvořena betonovým žlabem přímo napojeným na přepadovou část pomocí dilatační spáry těsněné pásem z měkčeného PVC. Žlab je na obou stranách opatřen kolmými čely, která budou mít mimo jiné funkci pro zabránění průsaků podél stěn objektu. Vlastní těleso žlabu je z vnější strany provedeno se stěnami ve sklonu 10:1, a to z důvodu možnosti kvalitnějšího zhutnění a zajištění trvalého dosedání zeminy. Pod objektem bude proveden drsný skluz, který bude opevněn záhozem z vybraných lomových kamenů hmotnosti jednotlivě od 200 kg do 500 kg, které mohou být prosypány kameny menšími, který bude urovnán do lichoběžníkového průřezu se sníženou střední částí. V prostoru pod patou vzdušního svahu je dále proveden betonový stabilizační příčný práh šířky 0,4 m. Dále již navazuje původní zemní odpadní koryto, které je níže napojeno na zadní část Dolní nádrže.

Bezpečnostní přeliv po provedené rekonstrukci bude dimenzován na Q100 = 14,2 m3/s s délkou přelivné hrany 13,0 m a výškou přepadového paprsku při návrhovém průtoku 0,7 m.

Odstranění sedimentů

Sedimenty budou v rámci provádění stavebních prací odstraněny na prakticky celé ploše původní nádrže. Jako první krok v rámci přípravných prací bude s dostatečným časovým předstihem provedeno vystruhování nádrže směrem k výpustnému objektu, aby došlo k maximálnímu naschnutí veškerého sedimentu. Rovněž bude provedena příprava pozemků, na které bude provedeno ukládání sedimentů.

V rámci přípravných prací bude rovněž vybudován sjezd do nádrže z tělesa hráze, a to z prostoru levostranného zavázání hráze, na který budou při provádění prací ve zdrži navazovat svážnice budované dočasně z dřevěných či ocelových polštářů, případně z panelů. Technologie pro vlastní provádění prací na odstraňování sedimentů závisí na mechanizačním vybavení vybraného zhotovitele prací. Předpokládá se buď využití pásového dozeru, kdy bude materiál vyhrnován směrem k dočasným panelovým či dřevěným polštářovým svážnicím a zde nakládán na dopravní prostředky nebo pásového rypadla, kdy bude prováděno přehazování materiálu směrem k odvozní cestě a rovněž jeho nakládání na dopravní prostředek. Sediment z pravé poloviny zdrže bude muset být v každém případě přemístěn na levou polovinu, kde bude následně nakládán na dopravní prostředky a odvážen na určené místo.

Sklon hlavní podélné osy nádrže po odbahnění je navržen od 0,6 % do 1,5 % směrem k  výpustnému zřízení a příčný sklon zdrže se pohybuje mezi 1,0 a 2,0 % v závislosti na původních sklonech dna nádrže. Boční svahy nádrže budou upraveny do sklonu minimálně 1:3,0, a to z důvodu zajištění přiměřené stability.

HORNÍ  NÁDRŽ

Oprava štoly od sdruženého funkčního objektu

Horní nádrž byla odbahněna před několika roky. Pro manipulaci s vodní hladinou a převádění povodňových průtoků má nádrž vybudován sdružený funkční objekt, na nějž navazuje betonová štola obdélníkového průřezu vnitřních rozměrů 1,9 m x 1,1 m, která je napojena na zadní část zdrže Prostřední nádrže. Sdružený funkční objekt včetně navazující štoly je v poměrně dobrém technickém a stavebním stavu a investorem akce bylo rozhodnuto provést pouze opravu částečně poškozeného betonového dna štoly. Tato oprava bude provedena odstraněním poškozených částí betonu v průměrné tloušťce 200 mm a následnou novou betonáží v tloušťce minimálně 250 mm.

Vybudování nouzového přelivu

Kapacita současného sdruženého funkčního objektu s navazující štolou není dostatečná pro převedení návrhového průtoku Q100. Z tohoto důvodu bude v rámci stavby na doporučení posudku vypracovaného společností Vodní díla-TBD, a. s. vybudován nouzový korunový přeliv, který zajistí dostatečnou bezpečnost tohoto vodního díla. Přeliv bude situován vpravo od sdruženého funkčního objektu a bude řešen snížením a přiměřeným opevněním koruny hráze a navazujícího vzdušního svahu.

Nově budovaný nouzový bezpečnostní přeliv bude čelní a jeho celková stabilita bude zajištěna zřízením dvou betonových stabilizačních prahů celkové délky 17,0 m umístěných na hraně návodního a vzdušního svahu a s délkou přelivné hrany v dolní části 12,0 m.

Při provádění prací na stavbě přelivu bude nejdříve provedeno odtěžení zeminy na koruně a vzdušním svahu hráze v prostoru budování přelivu až na úroveň pro budoucí uložení opevnění. Dále bude proveden výkop dvou rýh pro založení betonových prahů šířky 0,3 m. Opevnění celého objektu bude provedeno vybraným vhodným lomovým kamenem s hmotností jednotlivých kamenů od 50 do 200 kg v tloušťce vrstvy 0,3 – 0,4 m s následným prosypáním kameny drobnějšími. V prostoru mezi oběma stabilizačními prahy bude toto opevnění řešeno záhozem z netříděného lomového kamene s prosypáním drceným kamenivem frakce 16 mm – 32 mm. Opevnění v prostoru vzdušního svahu bude zakončeno betonovým prahem šířky 0,4 m a celkové délky 9,6 m. Takto vybudovaný nouzový bezpečnostní přeliv bude napojen na plochu mezi vzdušní patou hráze a zadní částí zdrže Prostřední nádrže. K přepadu přes nouzový bezpečnostní přeliv bude docházet pouze výjimečně při průtocích, které nebudou kapacitně zvládány sdruženým funkčním objektem s navazující štolou. V takovém případě dojde rovněž ke vzdutí hladiny Prostřední nádrže o cca 0,5 m a voda přepadající nouzovým přelivem bude vtékat do hladiny Prostřední nádrže. Celý objekt nouzového bezpečnostního přelivu je v prostoru koruny hráze řešen s mimořádně pozvolnými sklony bočních svahů, a to 1: 5,0, které umožní bezproblémové přejíždění i větší mechanizace.

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Není projektem řešeno.

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

Není projektem řešeno. Na stavbu nejsou kladeny žádné požárně bezpečnostní požadavky. Požárně bezpečnostní ochrana je důležitá v průběhu realizace stavby. Na staveništi není nutno provádět speciální opatření proti požáru, jelikož stavba bude prováděna v otevřeném terénu, kde se vyskytují převážné nehořlavé materiály. V průběhu výstavby je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Dopravní a mechanizační prostředky stejně jako zařízení staveniště musí být zabezpečeny dle odpovídajících platných předpisů, které se týkají provozu těchto zařízení. Vzhledem k tomu že stavba bude prováděna na pozemcích v blízkosti lesa, je nutno dodržovat obecná pravidla k manipulaci s otevřeným ohněm dle zákona c. 289/1995 Sb. (lesní

zákon), v platném znění.

Zásady požární bezpečnosti na stavbě se řídí:

- zákonem c. 133/1985 Sb., O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (zákon č.

67/2001 Sb., úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),

- prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb. k zákonu č. 133/1985 Sb., O požární ochraně,

- zákonem č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) - obecná pravidla k manipulaci s otevřeným ohněm.

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

Není projektem řešeno. Při provozu vodního díla nejsou využívány žádné energie.

B.2.10	  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

(Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Požadavky na pracovní a komunální prostředí:

Při výstavbě je nutné dodržovat veškerá ustanovení o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dle ustanovení příslušných předpisů a nařízení v platném znění. Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou vzešlou z výběrového řízení. Za dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je na stavbě odpovědný stavbyvedoucí.

Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci budou součástí dodavatelské dokumentace stavby, pracovníci budou s těmito zásadami prokazatelně seznámeni, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku před zahájením stavebních prací.

Během výstavby budou dodržovány podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle platných právních předpisů, směrnic a aktuálních norem.

B.2.11   Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

(Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.)

a)	Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stavba nevyžaduje žádnou ochranu před radonem. V místě stavby se vyskytuje přechodný index radonu.

b)	Ochrana před bludnými proudy

Vyztužené betonové konstrukce jsou primárně chráněny před bludnými proudy předepsanou krycí vrstvou výztuže.

c)	Ochrana před technickou seizmicitou

Není projektem řešeno.

d)	Ochrana před hlukem

Stavba nevyžaduje žádnou ochranu před hlukem.

e)	Protipovodňová opatření

Celý projekt je řešen tak, aby byl přiměřeně odolný vůči záplavám. U Dolní a Prostřední nádrže bude nově vybudován bezpečnostní přeliv s kapacitou na převedení stanoveného návrhového průtoku Q100. U Horní nádrže bude zachován stávající sdružený funkční objekt, který bude pouze opraven. Tento objekt má vypočtenou kapacitu na převedení průtoku ………. Bezpečné převedení zbývající části návrhového průtoku až po úroveň Q100 je řešena vybudováním nouzového přelivu, který vznikne snížením a opevněním části koruny hráze.

B.3     PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a)	Napojovací místa technické infrastruktury

Napojovací místa technické infrastruktury nejsou projektem řešena – stavba se nebude napojovat na technickou infrastrukturu.

b)	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Není projektem řešeno.

B.4	   DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a)	Popis dopravního řešení

Všechny tři vodní nádrže jsou v současné době a budou i v rámci realizace stavebních prací bezproblémově přístupné po stávajících účelových komunikacích vybudovaných v areálu skladu Šlapanov. Tyto komunikace jsou vždy vedeny na tělesa hrází, přičemž hráz Dolní a Horní nádrže je řešena jako přejezdná. Hráz Prostřední nádrže přejezdná není, v prostoru levostranného zavázání se nachází plocha využitelná pro otáčení dopravních prostředků.

b)	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Přístupnost jednotlivých nádrží po dokončení stavby bude zabezpečena obdobně výše popsaným způsobem.

c)	Doprava v klidu

Není projektem řešeno.

d)    Pěší a cyklistické stezky

Není projektem řešeno.

B.5	   ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

- Terénní úpravy

V rámci akce budou probíhat terénní úpravy pouze v prostoru hrází jednotlivých nádrží a v prostoru jejich zdrží, a to v závislosti na množství odtěžených sedimentů a na množství dosypávané zeminy na tělesa hrází.

- Použité vegetační prvky

V rámci stavby se nepředpokládají jakékoliv výsadby dřevin, a to vzhledem k tomu, že v území je bohatý výskyt náletových dřevin a vzhledem k tomu, že okolí nádrží je trvale zalesněné. Plochy, na které bude prováděno rozprostření ornice (koruna hráze u Prostřední nádrže, části návodních svahů nad opevněním u Dolní a Prostřední nádrže a vzdušní svahy u Dolní a Prostřední nádrže) budou následně v rámci stavby osety travní směsí.

- Biotechnická opatření

Stavbu jako celek lze považovat jako biotechnické opatření. Vodní nádrže mimo své základní funkce, kterou je zadržení dostatečného množství vody pro požární využití, mají i význam ekologický.

B.6	   POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a)	Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba musí být prováděna tak, aby bylo co nejméně narušeno životní prostředí.

Stavba nebude mít během provádění stavebních prací negativní vliv na životní prostředí. Realizace výkopových prací bude krátkodobá a nezhorší dlouhodoběji prašnost a obdobné negativní vlivy v dotčené lokalitě. Následný provoz nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. Životní prostředí může být negativně ovlivněno při výstavbě například havarijním únikem ropných látek ze stavebních strojů. Snížení tohoto i dalších možných rizik na minimum bude zajištěno odpovídajícími preventivními opatřeními a řádným dozorem odpovědných pracovníků zhotovitele ve spolupráci s technickým dozorem investora.

b)	Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba bude respektovat ČSN DIN 18 920 „Sadovnictví a krajinářství“, „Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“. Nesmí dojít k hloubení výkopků v kořenové zóně dřevin (plocha pod korunou stromu či keře zvětšená o 1,5 m od okapové linie koruny). Pokud se tomu nelze vyhnout, musí být výkop ruční a nejméně 2,5 m od paty kmene. Při ručním výkopu se nesmí přerušit kořeny o průměru nad 30 mm, poranění a konce přerušených konců je nutno ošetřit. V kořenové zóně dřevin nebude prováděná navážka, v nejnutnějších případech nesmí navážka poškodit dřeviny. V kořenové zóně se nesmí terén snižovat odkopávkami.

c)	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Dle dostupných podkladů navrhovaný záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000).

d)	Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Projekt neobsahuje záměry, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí, tudíž není předmětem posuzování vlivu záměru na životní prostředí.

V rámci přípravy projektové dokumentace bylo vyžádáno písemné stanovisko Krajského úřadu kraje Vysočina z hlediska EIA. Dle vydaného dokumentu záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle předmětného zákona.

e)	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Není projektem řešeno. Stavba si po dokončení nevyžaduje žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.7	   OCHRANA OBYVATELSTVA

Není projektem řešeno.

B.8.    ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Jedná se o stavbu s rozhodujícím podílem zemních prací, bez náročných technologických postupů. Zemní hráze Dolní a Prostřední nádrže budou dosypány vhodnými zeminami získanými v zemníku založeném na pozemku určeném investorem stavby. Spodní výpusti a bezpečnostní přelivy jsou jednoduché objekty z vodostavebního betonu s vázanou výztuží, příp. výztuží z ocelových svařovaných sítí. Druh použité mechanizace na provedení projektovaných stavebních prací bude závislý na vybavení zhotovitele, který bude vybrán ve výběrovém řízení provedeném dle platného zákona o veřejných zakázkách a případných přísnějších podmínek zadavatele.

b)	 Odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště je zajištěno přirozeně jeho umístěním v údolnici vodoteče. Veškeré stavební práce budou organizovány tak, aby bylo průběžně zajištěno přiměřené odvodnění staveniště. Při výstavbě objektů bude provedeno lokální odvodnění základové spáry odpovídajícím gravitačním či jiným technickým způsobem. Podle potřeby se předpokládá použití přenosného čerpadla.

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Všechny tři vodní nádrže jsou v současné době a budou i v rámci realizace stavebních prací bezproblémově přístupné po stávajících účelových komunikacích vybudovaných v areálu skladu Šlapanov. Tyto komunikace jsou vždy vedeny na tělesa hrází, přičemž hráz Dolní a Horní nádrže je řešena jako přejezdná. Hráz Prostřední nádrže přejezdná není, v prostoru levostranného zavázání se nachází plocha využitelná pro otáčení dopravních prostředků.

Vzhledem k charakteru stavby se zásadním podílem zemních prací nebude pro potřeby provádění stavby nutné realizovat připojení na elektrickou síť ani vodovod. Případná potřeba elektrické energie při stavebních pracích na objektech bude řešena přenosnou elektrocentrálou, případná potřeba vody odběrem z potoka či dovozem.

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Staveniště bude před zahájením stavby vymezeno a vyznačeno v terénu. V rámci stavby bude dále využíváno zpevněných příjezdových komunikací k jednotlivým nádržím, které budou využívány k dopravě sedimentů na určené pozemky a rovněž k dopravě stavebních hmot a materiálů na staveniště. Provedení stavby by nemělo mít žádný vliv na okolní pozemky a stavby. Dostatečné množství požární vody v areálu skladu Šlapanov bude zajištěno v souladu s vnitropodnikovými předpisy investora stavby.

e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Zhotovitel stavby je povinen stavbu řádně označit nápisem „Stavba povolena“ vydaným vodoprávním úřadem na základě pravomocného stavebního povolení. Dále je zhotovitel stavby povinen staveniště řádně označit bezpečnostními tabulkami s varovnými nápisy upozorňujícím na nebezpečí úrazu na staveništi. Toto označení jej však nezbavuje právní odpovědnosti vůči třetím stranám.

Součástí zařízení staveniště bude rovněž nezbytné ohrazení výkopů, překážek a skládek.

f)	Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Rozsah staveniště je patrný ze situačních výkresů. Bude se jednat vždy fakticky o plochu nádrže a její hráze s krátkou návazností do pokračujícího koryta toku a bude se ve všech případech jednat o dočasný zábor.

g)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady, které mohou potenciálně vzniknout při výstavbě, jsou zařazeny dle Katalogu odpadu přílohy č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí ČR, kterou se vydává katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů.

Katalogové

číslo odpadu		Název druhu odpadu

15  01  01		Papírové a lepenkové obaly

15  01  02		Plastové obaly

15  01  03		Dřevěné obaly

15  01  04		Kovové obaly

15  01  06		Směsné obaly

17  01  01		Beton

17  01  07		Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických

výrobků neuvedené pod číslem 17  01  06

17  02  01		Dřevo

17  02  03		Plasty

17  03  02		Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17  03  01

17  04  05		Železo a ocel

17  04  11		Kabely neuvedené pod 17  04  10

17  05  04		Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17  05  03

17  06  04		Izolační materiály neuvedené pod čísly 17  06  01 a 17  06  03

17  09  04		Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17  09  01,

17  09  02, 17  09  03

20  03  01		Směsný komunální odpad

Zařazení odpadů podle kategorií

Odpad vzniklý na stavbě není zařazen do kategorie nebezpečný, neboť není smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným,  jež jsou uvedeny v příloze č. 5 zák. č. 185/2001 Sb. a není ani uveden v Seznamu nebezpečných odpadů podle § 6 odst. 1 písm. a) zák. č. 185/2001 Sb., uvedeném v příloze č. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb. Ministerstva životného prostředí ČR.

Stavba bude realizována odbornou stavební firmou, která bude likvidovat odpad v souladu se svým „Programem hospodaření s odpady“.

Při zneškodňování odpadů produkovaných při stavbě je zhotovitel povinen se řídit zákonem č. 185/2001 Sb., a vyhláškami 381/2001 Sb., 383/2001 Sb. a 450/2005 Sb.

Zhotovitel stavby je dle výše uvedených předpisů původcem odpadů a je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, a pokud je nemůže sám využít, je povinen zajistit jejich zneškodnění oprávněnou osobou.

Zhotovitel, jako původce odpadů je povinen umožnit oprávněným kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout úplné a pravdivé informace související s nakládání s odpady. Dále původce zodpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud to zajišťuje sám, jako oprávněná osoba nebo do doby jejich předání k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě.

h)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci stavby bude provedeno odtěžení sedimentů z prostoru zdrže Dolní nádrže v množství 2807 m3 a Prostřední nádrže v množství 2610 m3. Veškeré vytěžené sedimenty budou odvezeny a následně uloženy na investorem určený pozemek (případně pozemky) ostatní plochy v areálu skladu Šlapanov, kde budou využity k jeho vyrovnání a celkové úpravě. Předpokládá se zřízení dočasných mezideponií tohoto materiálu v prostoru při levém okraji zdrže každé z nádrží, a to za účelem jeho přiměřeného odvodnění tak, aby byl použitelný pro přesun a uložení na určené pozemky.

Na staveniště Dolní a Prostřední nádrže budou naopak dopravovány zeminy potřebné k provedení hutněných násypů hrází do projektovaného lichoběžníkového tvaru.

i)	Ochrana životního prostředí při výstavbě

Projekt stavby je řešen s ohledem na ustanovení zákona č. 114/1992, Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Stavební práce musí být prováděny v souladu se současnými ekologickými postupy a s ohledem na to, že jednotlivé nádrže i koryto vodního toku jsou významnými krajinnými prvky.

Před zahájením stavebních prací bude zhotovitelem vypracován havarijní plán stavby, který bude řešit základní opatření pro případ havárie v době stavby.

Veškeré mechanizmy použité při stavebních činnostech musí být v řádném technickém stavu a musí být vybaveny biologicky odbouratelnými mazivy a oleji. Budou také učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno případnému úniku ropných nebo jiných nebezpečných látek. Při realizaci stavby budou k dispozici mechanické a technické prostředky (havarijní soupravy, sorpční prostředky, vhodné nářadí, aj.) k zachycení a likvidaci ropných nebo jiných látek škodlivých pro životní prostředí v případě jejich úniku. Zaměstnanci zhotovitele stavebních prací budou seznámeni se základními zásadami ochrany životního prostředí.

Realizací stavby nedojde k trvalému nepříznivému zásahu do životního prostředí. Během výstavby může dojít k vlivu stavebních prací na životní prostředí ve formě dočasně zvýšené hlučnosti způsobené stavebními stroji, případně ke zvýšené prašnosti na příjezdové komunikaci.

j)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

V průběhu provádění stavebních prací je třeba vytvořit podmínky pro dodržování zásad ochrany zdraví a bezpečnosti práce v souladu s platnými předpisy a nařízeními v této oblasti.

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a poučení o užívání ochranných pomůcek, a to s přihlédnutím ke specifickým skutečnostem na stavbě.

Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární ochraně:

- vyhláška ČÚBP č. 48/1982, Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990, Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích,

- vyhláška ČÚBP č. 50/1978, Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění,

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979, Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení, v platném znění,

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979, Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení, v platném znění,

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979, Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení, v platném znění,

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979, Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení, v platném znění,

- vyhláška MPSV č. 204/1994, Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP a mycích, čistících a desinfekčních prostředků,

- zákon č. 133/1995, Sb., o požární ochraně, v platném znění,

- vyhláška MV č. 21/1996, Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně,

- nařízení vlády č. 502/2000, Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,

- vyhláška MV č. 246/2001, Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),

- nařízení vlády č. 178/2001, Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v platném znění,

- nařízení vlády č. 591/2006, Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- vyhláška MMR č. 137/1998, Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění,

- zákon č. 258/2000, Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Dále je nezbytné dbát ustanovení příslušných technických norem a dalších předpisů vztahujících se k používaným zařízením, užívaným technologickým a pracovním postupům a dalším podmínkám provádění prací.

Při realizaci stavby nebudou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5). Rozsah projektovaných prací je takový, že není nutné určit koordinátora BOZP, a to i vzhledem k tomu, že práce jsou v takovém rozsahu, že je fakticky nemůže provádět více než jedna stavební firma.

k)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není projektem řešeno. Stavba nepředpokládá využití osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

l)	Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Není projektem řešeno. V prostoru stavby neprobíhá veřejná doprava.

m)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Vzhledem k charakteru stavby se tento bod stavebních prací netýká.

n)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, plán kontrolních prohlídek

Dle ustanovení § 115, odst. 1., zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) se stanovují následující fáze výstavby:

1.	vybudování požeráku a položení výpustného potrubí před provedením zásypu u Dolní a Prostřední nádrže,

2.    vybudování bezpečnostního přelivu před definitivním zásypem u Dolní a Prostřední nádrže,

3.	dokončení terénních úprav v celé ploše stavby.

C.  Situační výkresy

C.1.    Přehledná situace   M 1: 50 000

# C.2.    Přehledná situace   M 1: 10 000

# C.3.    Katastrální mapa   M 1: 2 000

C.4.    Koordinační situace – Dolní nádrž   M 1: 500

C.5.    Koordinační situace – Prostřední nádrž   M 1: 500

C.6.    Koordinační situace – Horní nádrž   M 1: 500

C.7.    Uložení sedimentů a dopravní trasy   M 1: 2 000

D.   Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1     DOKUMENTACE  STAVEBNÍHO  NEBO  INŽENÝRSKÉHO  OBJEKTU

D.1.1   Architektonicko-stavební řešení

Vzhledem k charakteru stavby se architektonické hledisko neposuzuje. Jedná se o opravu a rekonstrukci objektů historického vodního díla – průtočných vodních nádrží v oploceném uzavřeném areálu společnosti ČEPRO – skladu Šlapanov. Dispoziční řešení tohoto vodního díla bude zachováno v plném rozsahu.

Průtočné vodní nádrže jsou vybaveny základními funkčními objekty, jako je těleso hráze, vypouštěcí zařízení a bezpečnostní přelivy, které jsou navrženy v souladu se standardy využívanými v současné době při návrhu obdobných vodních děl a rovněž přiměřeně v souladu s platnými či doporučenými předpisy, metodikami a technickými normami.

D.1.2   Stavebně konstrukční řešení

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Plocha pro umístění zařízení staveniště není tímto projektem závazně určena. Předpokládá se, že bude zřízena v prostoru určeném na základě dohody mezi vybraným zhotovitelem prací a investorem při předání staveniště. Před instalací zařízení staveniště bude pozemek dle potřeby zhotovitele prací urovnán. Minimální rozsah zařízení staveniště je mobilní buňka jako zázemí pro pracovníky zhotovitele a mobilní WC. Další podrobnosti zařízení staveniště budou vyplývat z plánu BOZP, který bude v konečném znění vypracovávat zhotovitel stavby.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Před zahájením vlastních prací na objektech stavby bude nezbytné provést řadu přípravných prací v následujícím rozsahu:

- Dolní a Prostřední nádrž budou investorem stavby vypuštěny v jarních měsících roku 2015 tak, aby došlo k maximálnímu naschnutí sedimentů.

- Vybudování zařízení staveniště v místě stanoveném dohodou mezi investorem a zhotovitelem.

- Odstranění pařezů po trvalých porostech včetně rozhodující části kořenových systémů na hrázích všech tří nádrží s uložením na pozemek určený investorem stavby.

- Práce na jednotlivých nádržích mohou probíhat buď současně anebo postupně podle rozhodnutí vybraného zhotovitele stavby, případně po dohodě s investorem stavby.

- Provedení překopu hráze u Dolní a Prostřední nádrže v místě budování nových výpustných zařízení.

- Před provedením překopů hrází bude provedeno očištění těles hrází v průměrné vrstvě 0,4 m – jedná se fakticky o sejmutí ornice a vrstvy drnů travního porostu, případně o odstranění dalších nevhodných vrstev.

- Po dobu budování nových výpustných zařízení bude zabezpečeno převedení vody potrubím DN 400, a to u každé nádrže přes provedený překop hráze, a to včetně vybudování přiměřené zemní hrázky ve zdrži, tak, aby byl přítok vhodně směrován do obtokového potrubí. Tato hrázka bude v obou případech provedena z místních materiálů a sedimentu.

- Dále bude u Dolní a Prostřední nádrže zřízen dočasný sjezd do zdrže z prostoru levostranného zavázání hráze.

- Kompletní odstranění původních samostatných objektů spodní výpusti a bezpečnostního přelivu u obou nádrží.

- Veškeré vybourané betonové konstrukce budou odvezeny a uloženy na k tomu určenou plochu v areálu. V projektu stavby a položkovém rozpočtu je uvažováno s odvozem vybouraných betonových hmot na vzdálenost do 500 m.

DOLNÍ  NÁDRŽ

Zemní homogenní hráz

Stávající hráz (návodní svah) je v současné době výrazně poškozena abrazní činností vody, je výškově nevyrovnaná a naprosto nevyhovuje požadavku bezpečnostního převýšení nad úroveň maximální hladiny, neboť především ve střední části je výrazně nižší. Na převážné části návodního svahu zcela chybí původní kamenné opevnění. Na hrázi se navíc nachází množství vzrostlých stromů, které jsou nežádoucí z hlediska zachování odpovídající bezpečnosti vodního díla. Kácení stromů zajistí investor stavby v zimních měsících na počátku roku 2016, a to na základě povolení věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, kterým je v tomto případě Obecní úřad Šlapanov. Práce související s kácením těchto stromů tedy nejsou předmětem tohoto projektu stavby. V rámci stavby bude poté provedeno pouze kompletní odstranění pařezů včetně rozhodujících části kořenů po vykácených stromech a dále bude následovat očištění návodního svahu hráze od veškerých humózních a jinak nevhodných vrstev, a to v průměrné tloušťce vrstvy 0,4 m. Dále v rámci těchto prací budou důsledně odděleny případné zbytky původního kamenného opevnění hráze, které budou po částečném odstranění sedimentů z  prostoru před návodní patou hráze uloženy ve zdrži nádrže v dosahu mechanizace pro pozdější využití. Rovněž bude provedeno odřezání stávajícího živičného povrchu vozovky účelové komunikace v rozsahu dle výkresu C. 4. Jedná se fakticky pouze o tu část hráze, kde bude následně prováděn překop a hráz bude poté navyšována a dále nezbytný úsek komunikace v prostoru pod hrází tak, aby mohlo dojít k plynulému navázání komunikace na původní část ve vhodném sklonu. Těmito zásahy bude těleso hráze připraveno na urovnání do projektovaného lichoběžníkového tvaru se sklonem návodního svahu 1: 3,0 a vzdušního svahu 1:2,0 vhodným připraveným materiálem z určeného zemníku. Po vybudování objektů spodní výpusti a bezpečnostního přelivu bude proveden jejich hutněný obsyp a po dokončení hutněných násypů hráze vhodnou zeminou ze zemníku a poté opevnění návodního svahu pohozem z netříděného lomového kamene v tloušťce 0,4 m ode dna do kóty maximální hladiny. Pak bude následovat zpětné ohumusování zbývající části návodního svahu nad opevněním a celého vzdušního svahu vhodnou zeminou z dříve provedené skrývky. Zbývající část nevhodného a nepoužitelného materiálu z odkopávek bude odvezena a uložena do zemníku po vytěženém materiálu použitém na dosypání hráze. Pruh opevnění nad úrovní zásobní hladiny bude rovněž přiměřeně přesypán ornicí a oset travní směsí, čímž dojde k optickému zakrytí kamenem opevněné plochy a do budoucna bude umožněno kosení travního porostu i na této části návodního svahu, přičemž zůstane plně zachována funkce opevnění. Pro opevnění návodního svahu hráze může být využit rovněž původní kámen, který bude uložen jako podkladní vrstva ve spodní části svahu. Po dokončení hutněného násypu hráze bude obnovena živičná vozovka na koruně včetně všech konstrukčních vrstev a bude provedeno její plynulé napojení na pokračující stavbou nedotčené části komunikace. Na závěr bude provedeno osetí travním semenem na veškerých plochách, kde bylo předtím provedeno rozprostření ornice.

Spodní výpusť

V rámci tohoto stavebního objektu bude provedeno odstranění stávajícího vypouštěcího zařízení, které se nachází v havarijním stavu a dlouhodobě neumožňuje bezproblémové vypouštění rybníka. Nová výpusť bude oproti současnému stavu situována kolmo na osu hráze rybníka, a to z důvodu mírného zkrácení výpustného potrubí a vhodnějšího napojení na koryto potoka pod nádrží, které bezprostředně navazuje mírným pravotočivým obloukem. Nové umístění vypouštěcího zařízení bude mít rovněž významně pozitivní vliv na základové podmínky v rostlém terénu.

Výpustné zařízení rybníka je řešeno formou prefabrikovaného otevřeného dvoudlužového železobetonového požeráku umístěného v dolní části návodního svahu hráze.

Vnější rozměry požeráku budou 0,62 m x 0,65 m a tento bude v rámci stavby zabudován do betonového základového bloku rozměrů 0,8 x 0,8 m a celkové výšky 1,0 m.

Jako vypouštěcí potrubí jsou navrženy roury PVC DN 300 (variantně lze použít potrubí z polypropylénu stejných parametrů) s obetonováním tl. 0,15 m. Vyústění potrubí bude provedeno ve společném mohutném betonovém čele společném i pro objekt bezpečnostního přelivu s navazujícím zaklenutým odpadem. Toto výustní čelo bude mít délku 9,0 m, celkovou výšku 4,3 m a tloušťku v horní části 0,5 m. Celá zadní část čela bude provedena ve sklonu 10:1,0 z důvodu zajištění trvalého dosedání zeminy hráze. V prostoru návodního svahu hráze bude potrubí procházet zavazujícím křídlem objektu bezpečnostního přelivu a rovněž čelem na vtokové části do zaklenutého odpadu. Podélný sklon výpustného potrubí nádrže byl přizpůsoben navazujícímu napojení na dno původního koryta toku a činí 1,36 %. V místě vyústění výpustného potrubí bude koryto navazujícího toku rozšířeno až na šířku cca 4,7 m ve dně.

Celková délka výpustného potrubí činí 22,0 m (přesná délka bude odvislá od dodaného požeráku, který bude mít zabudovaný nátrubek z obdobné roury PVC DN 300).

Požerák bude opatřen dvěma drážkami pro osazení dlužek z fošen tl. 4 cm a shora bude uzavřen poklopem z ocelového žebrovaného plechu tl. 4 mm s možností uzamčení.

Pro zabezpečení přístupu na požerák bude zřízena ocelová lávka šířky 0,6 m a délky 5,5 m s jednostranným zábradlím. Lávka bude opatřena protikorozní úpravou žárovým zinkováním a bude připevněna k požeráku na instalovaný ocelový úchyt a na druhé straně k betonovému bloku zabudovanému do návodního svahu hráze. Vzhledem k umístění požeráku v dolní polovině návodního svahu hráze bude ve spodní části napojení na tento svah řešeno kamennou rovnaninou z vybraných vhodných větších kamenů tloušťky minimálně 0,40 m ve sklonu 1: 1,0, která trvale zabezpečí vtok do požeráku před zavalením zeminou z tělesa hráze.

Při odstraňování zbytků původní spodní výpusti je nutné dbát na odstranění veškerých nevhodných vrstev a zbytků původních stavebních materiálů. Po provedení veškerých betonářských prací může být prováděno postupné sypání hráze do projektovaného lichoběžníkového profilu, a to s přednostním využitím původního vhodného vytěženého materiálu. Při nedostatku vhodné těsnící zeminy bude využita vhodná zemina z určeného zemníku stejně jako na dosypávanou část hráze. Násyp tělesa hráze může být prováděn pouze na upravenou a zhutněnou základovou spáru. Zeminu do hráze je nutno umisťovat po vrstvách tl. 0,2 – 0,3 m a řádně hutnit (míra hutnění je min. na 95 % PS – Proctor standard). Při násypu je nutné provádět postupné propojování nově sypané zeminy se stávajícím násypem, a to postupným odhrnováním cca 0,2 m širokého pásu ze stabilní části boků zářezu. Tímto opatřením dojde ke stupňovitému navázání na stabilní část původního svahu. Při ukládání zeminy do hráze je nutné dbát na optimální vlhkost materiálu, práce nesmí být prováděny za deštivého počasí, sněžení, případně mrazu. Je-li povrch zeminy příliš vyschlý nebo hladký, musí se před navážením další vrstvy navlhčit a podle potřeby zdrsnit, aby bylo zaručeno dostatečné propojení vrstev. Násyp se provádí tak, aby byl zajištěn odtok povrchové vody z násypu. Další vrstva se může navážet až na zhutněnou předchozí vrstvu, jejíž povrch musí být bez kaluží vody, bez přeschlé nebo rozbředlé zeminy, bez kamenů, dřeva a příp. dalších nevhodných předmětů. Používaný materiál nesmí obsahovat větve, organické zbytky, velké kameny, úlomky betonu ani další cizorodé předměty. Pro použití do násypu hráze je třeba rovněž vyloučit znehodnocený materiál, a to hlavně silně rozbředlou, příp. bahnitou vrstvu nebo cizorodé předměty charakteru odpadu. Vzhledem k tomu, že po koruně hráze prochází komunikace zpevněná živičným povrchem, je třeba důsledně dbát na dodržování veškerých technologických postupů. Rovněž je nezbytné dbát na provedení dostatečného hutnění v místě navázání na vybudované betonové objekty, především na objekt přelivu.

Bezpečnostní přeliv

Dolní nádrž má do současné doby nekapacitní kašnový přeliv, na který navazuje zaklenutý odpad (v současné době výrazně poškozený), který prochází přes těleso hráze a je napojen na pokračující tok. V případě mimořádných průtoků ovšem opakovaně docházelo i k plošnému přeronu vody v prostoru snížené střední částí hráze a následnému vtoku do vodoteče navazující pod nádrží. Z důvodu zvýšení bezpečnosti vodního díla bude bezpečnostní přeliv s kapacitou na Q100 nově vybudován, a to v prostoru vpravo od původního objektu výpusti i přelivu tak, aby došlo k co nejpřímějšímu napojení na pokračující koryto toku, čímž dojde k omezení případných negativních účinků vodní eroze na koryto toku.

Nová přelivná část bezpečnostního přelivu bude vybudována ve tvaru písmene U s dvakrát lomeným přelivným prahem a pomocí dilatační spáry bude provedeno napojení na nově vybudovanou štolu z betonových prefabrikovaných rámů IZM 2/826 vnitřních rozměrů 2,0 m x 3,0 m, která bude křížit těleso hráze s účelovou komunikací. Z důvodu dostatečné únosnosti konstrukce byl zvolen zesílený rám pro zatížení silničními vozidly zatěžovací třídy A. Vlastní přelivný práh bude betonový s dvojitou výztuží z ocelových svařovaných sítí KARI AQ 80 (tloušťka drátu 8 mm, rozměr ok 100 x 100 mm). Přelivná hrana bude na obou stranách zkosena pod úhlem 45°, a to z důvodu zlepšení přepadového koeficientu. Toto zkosení bude realizováno již při betonáži objektu, kdy bude do instalovaného bednění upevněn podélně rozříznutý hranol rozměrů 10,0 cm x 10,0 cm. Neprodleně po provedení betonáže bude provedeno začištění a dle potřeby obroušení veškerých hran objektu tak, aby nebyla omezena kapacita objektu. Návodní strana přelivného prahu bude provedena kolmá, vzdušní strana ve sklonu 5: 1 až 10: 1. Šířka přelivného prahu v horní části tudíž bude 0,6 m, v části dolní 0,8 m. Celková výška nově budovaného objektu od základové spáry bude 3,75 m. Prostor spadiště bude proveden rovněž z vodostavebního betonu, a to jako společný objekt s přepadovým prahem. Spadiště bude vyspádováno směrem k navazujícímu zaklenutému odpadu od přelivu se sklonem 13,0 %. Rovněž toto spadiště bude vyztuženo dvojitou výztuží z ocelových svařovaných sítí KARI AQ 80 (tloušťka drátu 8 mm, rozměr ok 100 x 100 mm). Navržené řešení je nutné z důvodu zajištění stability, dostatečné odolnosti vůči vztlaku vody, dosažení úrovně únosných zemin pro založení objektu (tato úroveň vychází z výsledků inženýrskogeologického průzkumu) a rovněž nemožnosti provedení odvodnění základové spáry.

Po dokončení betonářských prací na přelivné části bude proveden ze strany od nádrže hutněný zásyp z předem připravené těsnící zeminy. Horní úroveň tohoto násypu bude přibližně na kótě 455,10 m n. m. a sklon bude plynule navazovat na pokračující dno nádrže.

Hrázová část objektu je zaklenutá a je tvořena železobetonovými rámovými propustmi IZM 2/826 s obetonováním. Jedná se o samostatně budovanou část oddělenou od části přepadové dilatační spárou těsněnou pásem z měkčeného PVC. Po dodání a instalaci 14 kusů rámu bude proveden z vnější strany penetrační nátěr a následně jejich izolace natavením asfaltových pásů, a to na horní a obou bočních stranách, dále bude provedeno obetonování na tloušťku minimálně 250 mm, přičemž boční stany budou provedeny ve sklonu 10:1,0 z důvodu zajištění plynulého dosedání zeminy hráze. Obetonování bude vyztuženo dvojitou výztuží z ocelových svařovaných sítí KARI AQ 80 (tloušťka drátu 8 mm, rozměr ok 100 x 100 mm. Obetonování této části je rovněž provedeno vodostavebním betonem C 30/37, XF 3 a pro výztuž jsou použity svařované sítě KARI AQ 80 (tloušťka drátu 8 mm, rozměr ok 100 x 100 mm) s překrytím 25 %), které budou umístěny s krytím 50 mm. Hrázová část bude na obou stranách zakončena betonovými čely, která budou v dostatečném rozsahu zavázána do zemních násypů na bocích. Sklon bočních stěn konstrukce je z důvodu zajištění potřebného trvalého dosedání zeminy ve všech případech navržen 10: 1,0. Betonová čela hrázové části jsou na obou koncích opatřena ocelovým zábradlím délky 7,69 m a výšky 1,2 m.

Dále bude provedena oprava a doplnění opevnění koryta odpadu navazujícího na objekt bezpečnostního přelivu. V délce 5,0 m bude proveden drsný kamenný skluz z vybraných kamenů hmotnosti jednotlivě od 200 kg do 500 kg, které budou ukládány jednotlivě do betonového lože z betonu C12/15 v tloušťce minimálně 0,3 m. Jednotlivé kameny budou urovnány tak, aby přesahovaly minimálně 0,3 – 0,4 m plochu zarovnaného betonového podkladu. Účelem tohoto provedení je v maximální míře utlumit kinetickou energii proudící vody na výtoku ze zaklenutého odpadu od přelivu. Drsný kamenný skluz bude ukončen betonovým stabilizačním prahem tloušťky 0,5 m, který bude na každé straně zavázán do rostlého terénu v délce minimálně 1,0 m. Dále bude proveden hrubý kamenný zához z kamenů hmotnosti 80 kg – 200 kg, a to v délce 5,0 m a tloušťce 0,4 m, který bude plynule navázán na pokračující opevněné koryto toku. V případě povodňových průtoků je ovšem nutné předpokládat, že v navazujícím korytě toku může docházet k poruchám.

Bezpečnostní přeliv po provedené rekonstrukci bude dimenzován na Q100 = 14,2 m3/s s délkou přelivné hrany 13,0 m a výškou přepadového paprsku při návrhovém průtoku 0,7 m.

Odstranění sedimentů

Sedimenty budou v rámci provádění stavebních prací odstraněny na prakticky celé ploše původní nádrže. Jako první krok v rámci přípravných prací bude s dostatečným časovým předstihem provedeno vystruhování nádrže směrem k výpustnému objektu, aby došlo k maximálnímu naschnutí veškerého sedimentu. Již v této fázi může být provedeno částečné přeházení sedimentů z pravé části zdrže na levou polovinu. Rovněž bude provedena příprava pozemků, na které bude provedeno ukládání sedimentů.

V rámci přípravných prací bude rovněž vybudován sjezd do nádrže z tělesa hráze, a to z prostoru levostranného zavázání hráze, na který budou při provádění prací ve zdrži navazovat svážnice budované dočasně z dřevěných či ocelových polštářů, případně z panelů. Technologie pro vlastní provádění prací na odstraňování sedimentů závisí na mechanizačním vybavení vybraného zhotovitele prací. Předpokládá se buď využití pásového dozeru, kdy bude materiál vyhrnován směrem k dočasným panelovým či dřevěným polštářovým svážnicím a zde nakládán na dopravní prostředky nebo pásového rypadla, kdy bude prováděno přehazování materiálu směrem k odvozní cestě a rovněž jeho nakládání na dopravní prostředek. Sediment z pravé poloviny zdrže bude muset být v každém případě přemístěn na levou polovinu, kde bude následně nakládán na dopravní prostředky a odvážen na určené místo.

Sklon hlavní podélné osy nádrže po odbahnění je navržen průměrně 1,66 % směrem k  výpustnému zřízení a příčný sklon zdrže se pohybuje mezi 1,0 a 2,0 % v závislosti na původních sklonech dna nádrže. Boční svahy nádrže budou upraveny do sklonu minimálně 1:3,0, a to z důvodu zajištění přiměřené stability. V místě těsné návaznosti na lesní pozemky se předpokládá pomístné dosypání svahů, a to dle potřeby až po hranici parcely. Sklon celé zadní části nádrže je navržen mírný, a to 1: 10 vzhledem k pozitivnímu účinku pro ochranu přírody, především pro reprodukci a vývoj obojživelníků. Při tomto způsobu úpravy dna nádrže bude podél celé zadní části vytvořen mělčí pás, který bude tvořit litorální zónu a kde bude hloubka vody plynule přecházet do 50 cm. Na tento mělký pás navazují dále rozsáhlé podmočené pozemky nad nádrží porostlé rákosem, chrasticí a dalšími mokřadními druhy travin.

Po dokončení odvozu sedimentů bude následně provedeno celkové dočištění dna nádrže, provedení úpravy pláně a svahování břehů a na závěr urovnání terénu v prostoru sjezdu do nádrže do původního stavu. V tomto prostoru bude provedena urovnávka terénu s případným vyplněním nerovností vhodným materiálem ze dna nádrže.

PROVEDENÍ VÝKOPŮ ZÁKLADŮ OBJEKTU BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU

- Sklon bočních stěn při výkopu jámy pro založení základů objektu bezpečnostního přelivu bude 1:1,0 v prostoru zdrže a 1:0,5 v prostoru hráze.

- Zemina z výkopu bude přesunuta na vzdálenost do 50 m a dočasně uložena do násypů nezhutněných.

- Zemina bude na dočasné skládce upravena a přiměřeně zhutněna do figur tak, aby byl zajištěn plynulý odtok vody a aby nedocházelo k jejímu znehodnocení.

- Na skládce bude zemina deponována po celou dobu likvidace původních objektů a budování objektů nových.

- Převážná část této zeminy ze skládky bude po dokončení výstavby objektu využita na hutněné obsypy kolem objektu.

PROVEDENÍ DILATAČNÍ SPÁRY ZA POUŽITÍ PVC PÁSŮ PRO TĚSNĚNÍ SPAR V BETONU

Vnitřní  spárové pásy instalované uprostřed konstrukce:

Pás bude fixován do středu spáry. Snadné upevnění pásu bude provedeno pomocí kotevních oček (4 ks na bm).

Svařování: Spárové pásy jsou vyrobeny z termoplastického PVC, a z toho důvodu se dají lehce svařovat. Konec pásu se upevní do speciální čelisti (konkrétní typ podle druhu použitého pásu) a rovně se zařízne. Pak se nahřejí konce pasů vhodným doporučeným zařízením, až se hmota začne rozpouštět. Rychle se odstraní svařovací nůž a konce se přitisknou k sobě. Teplota svařování: ~ +200°C.

Šířka dilatační spáry v celé styčné ploše bude minimálně 10 mm, což bude zajištěno vložením desek z polystyrenu tl. 10 mm. Po dokončení betonáže budou tyto desky odstraněny (polystyren vyškrábán) do hloubky 30 mm, spára bude vyčištěna a ošetřena dle pokynů výrobce dodávaného tmelu a celá spára bude následně utěsněna trvale plastickým tmelem na bázi polyuretanu. Při provádění veškerých prací na dilatační spáře budou bezpodmínečně dodrženy veškeré podmínky použití dané výrobcem konkrétních materiálů.

PROVEDENÍ PRACOVNÍ SPÁRY ZA POUŽITÍ PVC PÁSŮ PRO TĚSNĚNÍ SPÁR V BETONU

Veškeré pracovní spáry v betonových konstrukcích objektu bezpečnostního přelivu budou provedeny s těsněním k tomuto účelu vyráběnými a dodávanými pásy z měkčeného PVC. Pás bude vždy fixován do středu spáry a v místě dilatačních spar bude přerušen.

Svařování: Spárové pásy jsou vyrobeny z termoplastického PVC, a z toho důvodu se dají lehce svařovat. Konec pásu se upevní do speciální čelisti (jiný typ pro každý pás) a rovně se zařízne. Pak se nahřejí konce pasů vhodným doporučeným zařízením, až se hmota začne rozpouštět. Rychle se odstraní svařovací nůž a konce se přitisknou k sobě. Teplota svařování: ~ +200°C.

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

Nově budovaná čela zaklenuté části odpadu od přelivu budou opatřena ocelovým zábradlím svařeným z ocelových bezešvých trubek rozměru 42,5 mm x 5 mm (ČSN 42 5715.01). Zábradlí bude upevněno do dokončeného objektu pomocí hmoždinek a šroubů. Za tímto účelem budou stojky zábradlí opatřeny přivařenými ocelovými plotnami z plechu tloušťky 10 mm rozměrů 150 mm x 150 mm. Každá plotna bude opatřena čtyřmi otvory ve vzdálenosti 25 mm od rohů. Celá konstrukce zábradlí bude opatřena povrchovou antikorozní úpravou žárovým zinkováním.

Po ukotvení celé konstrukce zábradlí do betonové konstrukce objektu budou veškeré spáry na styku ocelových upevňovacích ploten s betonem a veškeré hlavy šroubů zatřeny trvale plastickým tmelem na bázi polyuretanu.

POSTUP  MANIPULACE SE ZEMINOU A OBSYPY OBJEKTŮ

Veškerá manipulace se zeminou v prostoru hrází bude probíhat dle níže stanovených postupů a technologií.

Těžení, odvoz a uložení zeminy na deponii.

- Výkop zářezu pro odstranění původních objektů bezpečnostního přelivu a spodní výpusti u obou nádrží a vybudování objektů nových bude proveden se sklonem bočních stěn 1:1,0 a veškerá vytěžená zemina bude naložena na dopravní prostředek a odvezena na dočasnou skládku umístěnou v boční části zdrže nádrže na vzdálenost do 50 m.

- Zemina bude na skládce upravena a zabezpečena tak, aby byl zajištěn plynulý odtok vody, a aby nedocházelo k jejímu znehodnocení.

- Na skládce bude zemina deponována po celou dobu likvidace původního objektu a budování objektu nového.

- Zhotovitel musí zajistit po celou dobu deponování přiměřenou kvalitu zeminy tak, aby byla použitelná pro zpětné provádění násypů a zásypů kolem objektů.

Příprava pro zpětné dosypání hráze.

- Po dokončení výstavby nového bezpečnostního přelivu a spodní výpusti bude provedena příprava základové spáry v okolí objektu pro zahájení zpětného násypu hráze.

- Základová spára musí být před sypáním první vrstvy zeminy vlhká, ale bez stojící vody v prohlubních tak, aby bylo dosaženo dobrého spojení násypu s podložím a zabránilo se vytváření nežádoucích průsakových cest.

- Ze základové spáry musí být odstraněny případné zbytky kořenů, málo únosné nebo nevhodné zeminy a rovněž veškeré zbytky stavebního materiálu, apod.

- Převzetí základové spáry mezi technickým dozorem investora a zástupcem zhotovitele bude zaznamenáno ve stavebním deníku.

- Zpětný násyp tělesa hráze bude v první fázi probíhat z materiálu průběžně těženého ze stávající prokopané hráze, a to tak, aby výsledný sklon svahů výkopu byl 1: 1,5.

- Navázání na stávající těleso hráze bude prováděno zazubením násypu vždy v šířce cca 0,2 m. Při tomto poměru bude dodržen střední sklon stávajícího napojovaného svahu 1: 1,5.

- Po využití veškeré zeminy ze stávající hráze a tím vytvoření sklonu 1:1,5 bude zahájeno navážení zeminy z dříve vytvořené deponie.

- V prostoru deponie bude dle potřeby odstraněna vrchní znehodnocená vrstva (zemina přeschlá či naopak nadměrně vlhká).

Ukládání a hutnění zemin v hrázi.

- Zemina bude do tělesa hráze přehazována a urovnávána ve vrstvách 0,2 m.

- Zpětný násyp hráze bude prováděn po určených vrstvách za řádného hutnění, a to min. na 95 % PS.

- Vzhledem k tomu, že hutnění bude prováděno válcem s tuhým běhounem, je třeba věnovat zvýšenou pozornost urovnání povrchu, aby válec dosedal celou šíří běhounu na hutněnou zeminu.

- Rozhrnutí zeminy a její zhutnění musí být provedeno co nejdříve, aby se zamezilo znehodnocení vrstvy případným deštěm či naopak přeschnutím. Přeschnutí povrchu do hloubky více než 2 cm je nepřípustné, vrstva musí být v takovém případě udržována kropením.

- Zhutnění vrstvy bude prováděno bezprostředně po rozhrnutí, pouze v případě výskytu enormně vlhkých materiálů je nutno nechat povrch vrstvy lehce oschnout (ale ne přeschnout), aby se zabránilo lepení materiálu na válec.

- Na styku násypu s betonovými objekty bude betonová plocha natírána průběžně jílovým mlékem a dohutnění v tomto prostoru bude provedeno ručním pěchem.

Napojení následujících vrstev.

- Povrch zasypávané vrstvy musí být vlhký, nesmí být ani přeschlý ani rozbředlý se stojícími kalužemi vody. Zhutněná vrstva ve správném příčném sklonu oschne po dešti velmi rychle.

- Povrch zasypávané vrstvy není třeba uměle zdrsňovat.

- Sypání další vrstvy může být zahájeno po dokonalém zhutnění předchozí vrstvy a po provedení kontrolní zkoušky (nutno provádět po 500 m3 nebo na každé třetí vrstvě).

- V místě nájezdu na nově sypanou část hráze je nutno zabránit znečištění vrstvy v těsnícím násypu nevhodným materiálem nebo je nutno tento materiál odstranit seškrábnutím. Pokud vzniknou koleje ve vrstvě, budou před sypáním další vrstvy dosypány zeminou a přehutněny tak, aby došlo při zpracování další vrstvy k dokonalému zhutnění nově nasypaného materiálu v předepsané tloušťce a zabránilo se vzniku příčné spáry z nedohutněného, a tudíž propustnějšího materiálu v hlubší koleji.

PROSTŘEDNÍ  NÁDRŽ

Zemní homogenní hráz

Rovněž u Prostřední nádrže je zemní hráz výrazně poškozena abrazní činností vody, je výškově nevyrovnaná a naprosto nevyhovuje požadavku bezpečnostního převýšení nad úroveň maximální hladiny, neboť především ve střední části je výrazně nižší. Na části návodního svahu zcela chybí původní kamenné opevnění. Na hrázi se nachází 3 kusy vzrostlých stromů, které jsou nežádoucí z hlediska zachování odpovídající bezpečnosti vodního díla. Vykácení všech dřevin na hraně návodního svahu provede v zimním období na počátku roku 2016 investor stavby na základě povolení věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody, tj., Obce Šlapanov. Prvním krokem v rámci provádění stavby bude očištění návodního svahu hráze od veškerých humózních vrstev včetně pařezů a rozhodujících části kořenů dřevin, a to v průměrné tloušťce vrstvy 0,4 m. Dále v rámci těchto prací budou důsledně odděleny zbytky původního kamenného opevnění hráze, které budou po částečném odstranění sedimentů z tohoto prostoru uloženy ve zdrži nádrže v dosahu mechanizace pro pozdější využití. Těmito zásahy bude těleso hráze připraveno na urovnání do projektovaného lichoběžníkového tvaru se sklonem návodního svahu 1: 3,0 a vzdušního svahu 1:2,0 vhodným připraveným materiálem z určeného zemníku. Hutněné dosypání hráze bude prováděno až po dokončení veškerých prací na budování objektu spodní výpusti a bezpečnostního přelivu. Po dokončení hutněných násypů bude provedeno opevnění návodního svahu pohozem z netříděného lomového kamene v tloušťce 0,4 m ode dna do kóty maximální hladiny a zpětné ohumusování zbývající části návodního svahu nad opevněním, koruny hráze a celého vzdušního svahu vhodnou zeminou z dříve provedené skrývky. Přebytečná část nevhodného a nepoužitelného materiálu bude odvezena a uložena do zemníku po vytěženém materiálu použitém na dosypání hráze. Pruh opevnění návodního svahu nad úrovní zásobní hladiny bude rovněž přiměřeně přesypán ornicí, čímž dojde k optickému zakrytí kamenem opevněné plochy a do budoucna bude umožněno kosení travního porostu i na této části návodního svahu, přičemž zůstane plně zachována funkce opevnění. Pro opevnění návodního svahu hráze může být využit rovněž původní kámen, který bude uložen jako podkladní vrstva ve spodní části svahu. Veškeré části hráze, na kterých bude provedeno rozprostření ornice, budou následně osety travní směsí.

Spodní výpusť

V rámci tohoto stavebního objektu bude provedeno odstranění stávajícího uzavřeného betonového požeráku včetně vtokového objektu, které se nachází v havarijním stavu a dlouhodobě neumožňuje bezproblémové vypouštění nádrže. Nová výpusť bude situována přibližně v ose potrubí stávajícího, a to kolmo na podélnou osu hráze nádrže, čímž dojde k přímému napojení na koryto potoka pod nádrží. Vzhledem k tomu, že bude nutné po dobu budování nové výpusti bezpečně převést vodu mimo vlastní staveniště, bude překop hráze proveden v dolní části širší.

Výpustné zařízení rybníka je stejně jako u Dolní nádrže řešeno formou prefabrikovaného otevřeného dvoudlužového železobetonového požeráku umístěného v dolní části návodního svahu hráze.

Vnější rozměry požeráku budou 0,62 m x 0,65 m a tento bude v rámci stavby zabudován do betonového základového bloku rozměrů 0,8 x 0,8 m a celkové výšky 1,0 m. Požerák bude v rámci stavby zabudován do betonového základového bloku rozměrů 0,8 x 0,8 m a celkové výšky 1,0 m.

Jako vypouštěcí potrubí jsou navrženy roury PVC DN 300 (variantně lze použít potrubí z polypropylénu stejných parametrů) s obetonováním tl. 0,15 m, které jsou na výtoku zakončeny betonovým výustním čelem rozměrů 1,8 m x 3,0 m a tloušťky 0,3 m. Podélný sklon výpustného potrubí nádrže byl přizpůsoben navazujícímu napojení na dno původního koryta toku a činí 1,66 %.

Celková délka výpustného potrubí činí 18,0 m (přesná délka bude odvislá od dodaného požeráku, který bude mít zabudovaný nátrubek z obdobné roury PVC DN 300).

Požerák je opatřen dvěma drážkami pro osazení dluží z fošen tl. 4 cm a shora je uzavřen poklopem z ocelového žebrovaného plechu tl. 4 mm s možností uzamčení.

Pro přístup na požerák bude zřízena ocelová lávka šířky 0,6 m a délky 5,5 m s jednostranným zábradlím. Lávka bude opatřena protikorozní úpravou žárovým zinkováním. Lávka bude připevněna k požeráku na instalovaný ocelový úchyt a na druhé straně k betonovému bloku zabudovanému do návodního svahu hráze. Vzhledem k umístění požeráku v dolní polovině návodního svahu hráze bude ve spodní části napojení na tento svah řešeno kamennou rovnaninou z vybraných vhodných větších kamenů tloušťky minimálně 0,30 m ve sklonu 1: 1,0, která trvale zabezpečí vtok do požeráku před zavalením zeminou z tělesa hráze.

Při odstraňování zbytků původní spodní výpusti je nutné dbát na odstranění veškerých nevhodných vrstev a materiálů. Po provedení veškerých betonářských prací na objektu spodní výpusti a bezpečnostního přelivu může být prováděno postupné sypání hráze do lichoběžníkového profilu, a to s využitím původního vytěženého materiálu. Při nedostatku vhodné těsnící zeminy bude využita vhodná zemina z určeného zemníku stejně jako na dosypávanou část hráze. Násyp tělesa hráze může být prováděn pouze na upravenou a zhutněnou základovou spáru. Zeminu do hráze je nutno umisťovat po vrstvách tl. 0,2 – 0,3 m a řádně hutnit (míra hutnění je min. na 95 % PS – Proctor standard). Při násypu je nutné provádět postupné propojování nově sypané zeminy se stávajícím násypem, a to postupným odhrnováním cca 0,2 m širokého pásu ze stabilní části boků zářezu. Tímto opatřením dojde ke stupňovitému navázání na stabilní část původního svahu. Při ukládání zeminy do hráze je nutné dbát na optimální vlhkost materiálu, práce nesmí být prováděny za deštivého počasí, sněžení, případně mrazu. Je-li povrch zeminy příliš vyschlý nebo hladký, musí se před navážením další vrstvy navlhčit a podle potřeby zdrsnit, aby bylo zaručeno dostatečné propojení vrstev. Násyp se provádí tak, aby byl zajištěn odtok povrchové vody z násypu. Další vrstva se může navážet až na zhutněnou předchozí vrstvu, jejíž povrch musí být bez kaluží vody, bez přeschlé nebo rozbředlé zeminy, bez kamenů, dřeva a příp. dalších nevhodných předmětů. Používaný materiál nesmí obsahovat větve, organické zbytky, velké kameny, úlomky betonu ani další cizorodé předměty. Pro použití do násypu hráze je třeba rovněž vyloučit znehodnocený materiál, a to hlavně silně rozbředlou, příp. bahnitou vrstvu nebo cizorodé předměty charakteru odpadu.

Bezpečnostní přeliv

Prostřední nádrž má do současné doby nekapacitní boční přeliv, na který navazuje betonový skluz, který prochází přes těleso hráze a je napojen na pokračující zemní koryto. V případě mimořádných průtoků ovšem docházelo i k plošnému přeronu vody v prostoru snížené střední částí hráze a následnému vtoku do vodoteče protékající pod nádrží. Toto se projevilo i při průchodu povodně v létě roku 2014, kdy došlo k fatální poruše hráze vlevo od výpustného zařízení. Z důvodu zvýšení bezpečnosti vodního díla bude bezpečnostní přeliv s kapacitou na Q100 nově vybudován, a to v  prostoru vpravo od objektu spodní výpusti tak, aby došlo k co nejpřímějšímu napojení na pokračující koryto otevřeného odpadu.

Nová přelivná část bezpečnostního přelivu bude vybudována ve tvaru písmene U s dvakrát lomeným přelivným prahem a pomocí dilatační spáry bude provedeno napojení na nově vybudovaný betonový žlab, který bude křížit těleso hráze. Objekt přelivu i navazujícího žlabu přes těleso hráze bude vybudován z vodostavebního betonu C 30/37, XF 3 s výztuží z ocelových svařovaných sítí KARI AQ 80 (tloušťka drátu 8 mm, rozměr ok 100 x 100 mm), s krytím 50 mm podél všech vnějších stěn. Přelivná hrana bude na obou stranách zkosena pod úhlem 45°, a to z důvodu zvýšení přepadového koeficientu. Toto zkosení bude realizováno již při betonáži objektu, kdy bude do instalovaného bednění upevněn podélně rozříznutý hranol rozměrů 10,0 cm x 10,0 cm. Neprodleně po provedení betonáže bude provedeno začištění a dle potřeby obroušení veškerých hran objektu tak, aby nebyla omezena kapacita objektu. Návodní strana přelivného prahu bude provedena kolmá, vzdušní strana ve sklonu 5: 1. Šířka přelivného prahu v horní části tudíž bude 0,6 m, v části dolní 0,8 m. Celková výška nově budovaného objektu od základové spáry bude 4,4 m. Prostor spadiště bude proveden rovněž z vodostavebního betonu, a to jako společný objekt s přepadovým prahem. Spadiště bude vyspádováno směrem k podélné ose objektu se sklony, které budou plynule přecházet od 2,0 % do 5,0 %. Rovněž toto spadiště bude vyztuženo dvojitou výztuží z ocelových svařovaných sítí KARI AQ 80 (tloušťka drátu 8 mm, rozměr ok 100 x 100 mm). Navržené řešení je nutné z důvodu zajištění stability, dostatečné odolnosti vůči vztlaku vody a dosažení úrovně únosného podloží.

Po dokončení betonářských prací na přelivné části bude proveden hutněný zásyp celého objektu z předem připravené těsnící zeminy. Horní úroveň tohoto násypu ve zdrži nádrže bude přibližně na kótě 457,80 m n. m. a sklon bude plynule navazovat na pokračující dno nádrže.

Hrázová část je tvořena betonovým žlabem přímo napojeným na přepadovou část pomocí dilatační spáry těsněné pásem z měkčeného PVC. Žlab je na obou stranách opatřen kolmými čely, která budou mít mimo jiné funkci pro zabránění průsaků podél stěn objektu. Vlastní těleso žlabu je z vnější strany provedeno se stěnami ve sklonu 10:1, a to z důvodu možnosti kvalitnějšího zhutnění a zajištění trvalého dosedání zeminy. Pod objektem bude proveden drsný skluz, který bude opevněn záhozem z vybraných lomových kamenů hmotnosti jednotlivě od 200 kg do 500 kg, které mohou být prosypány kameny menšími, který bude urovnán do lichoběžníkového průřezu se sníženou střední částí. V prostoru pod patou vzdušního svahu je dále proveden betonový stabilizační příčný práh šířky 0,4 m. Dále již navazuje původní zemní odpadní koryto, které je níže napojeno na zadní část Dolní nádrže.

Bezpečnostní přeliv po provedené rekonstrukci bude dimenzován na Q100 = 14,2 m3/s s délkou přelivné hrany 13,0 m a výškou přepadového paprsku při návrhovém průtoku 0,7 m.

Odstranění sedimentů

Sedimenty budou v rámci provádění stavebních prací odstraněny na prakticky celé ploše původní nádrže. Jako první krok v rámci přípravných prací bude s dostatečným časovým předstihem provedeno vystruhování nádrže směrem k výpustnému objektu, aby došlo k maximálnímu naschnutí veškerého sedimentu. Rovněž bude provedena příprava pozemků, na které bude provedeno ukládání sedimentů.

V rámci přípravných prací bude rovněž vybudován sjezd do nádrže z tělesa hráze, a to z prostoru levostranného zavázání hráze, na který budou při provádění prací ve zdrži navazovat svážnice budované dočasně z dřevěných či ocelových polštářů, případně z panelů. Technologie pro vlastní provádění prací na odstraňování sedimentů závisí na mechanizačním vybavení vybraného zhotovitele prací. Předpokládá se buď využití pásového dozeru, kdy bude materiál vyhrnován směrem k dočasným panelovým či dřevěným polštářovým svážnicím a zde nakládán na dopravní prostředky nebo pásového rypadla, kdy bude prováděno přehazování materiálu směrem k odvozní cestě a rovněž jeho nakládání na dopravní prostředek. Sediment z pravé poloviny zdrže bude muset být v každém případě přemístěn na levou polovinu, kde bude následně nakládán na dopravní prostředky a odvážen na určené místo.

Sklon hlavní podélné osy nádrže po odbahnění je navržen od 0,6 % do 1,5 % směrem k  výpustnému zřízení a příčný sklon zdrže se pohybuje mezi 1,0 a 2,0 % v závislosti na původních sklonech dna nádrže. Boční svahy nádrže budou upraveny do sklonu minimálně 1:3,0, a to z důvodu zajištění přiměřené stability. V místě těsné návaznosti na lesní pozemky se předpokládá pomístné dosypání svahů vhodnou zeminou ze zdrže (zeminy s vyšším obsahem jílu pro možnost přiměřeného hutnění), a to dle potřeby až po hranici parcely. Sklon celé zadní části nádrže je navržen mírný, a to 1: 10 vzhledem k pozitivnímu účinku pro ochranu přírody, především pro reprodukci a vývoj obojživelníků. Při tomto způsobu úpravy dna nádrže bude podél celé zadní části vytvořen mělčí pás, který bude tvořit litorální zónu a kde bude hloubka vody plynule přecházet do 50 cm. Na tento mělký pás navazují dále rozsáhlé podmočené pozemky nad nádrží porostlé rákosem, chrasticí a dalšími mokřadními druhy travin.

Po dokončení odvozu sedimentů bude následně provedeno celkové dočištění dna rybníka, provedení úpravy pláně a svahování břehů a na závěr urovnání terénu v prostoru sjezdu do nádrže do původního stavu. V tomto prostoru bude provedena urovnávka terénu s případným vyplněním nerovností vhodným materiálem ze dna nádrže.

HORNÍ  NÁDRŽ

Oprava štoly od sdruženého funkčního objektu

Horní nádrž byla odbahněna před několika roky. Pro manipulaci s vodní hladinou a převádění povodňových průtoků má nádrž vybudován sdružený funkční objekt, na nějž navazuje betonová štola obdélníkového průřezu vnitřních rozměrů 1,9 m x 1,1 m, která je napojena na zadní část zdrže Prostřední nádrže. Sdružený funkční objekt včetně navazující štoly je v poměrně dobrém technickém a stavebním stavu a investorem akce bylo rozhodnuto provést pouze opravu částečně poškozeného betonového dna štoly. Tato oprava bude provedena odstraněním poškozených částí betonu v průměrné tloušťce 200 mm a následnou novou betonáží v tloušťce minimálně 250 mm. Nové dno štoly bude provedeno z vodostavebního betonu C 30/37, XF 3. Při horní straně bude opatřeno výztuží z ocelových svařovaných sítí KARI AQ 80 (tloušťka drátu 8 mm, rozměr ok 100 x 100 mm), s krytím 50 mm.

Pro provedení takovéhoto zásahu bude nutné po dobu minimálně jednoho týdne zajistit odvedení vody mimo štolu. V tomto projektu stavby a v položkovém rozpočtu je uvažováno s variantou vybudování dočasné násosky z trub PVC DN 300, která převede vodu přes korunu hráze. Zároveň bude nutné zajistit dostatečnou těsnost dlužové stěny požerákové výpusti. Po provedení těchto přípravných prací bude možné bezpečně provádět práce na opravě.

Vybudování nouzového přelivu

Kapacita současného sdruženého funkčního objektu s navazující štolou není dostatečná pro převedení návrhového průtoku Q100. Z tohoto důvodu bude v rámci stavby na doporučení posudku vypracovaného společností Vodní díla-TBD, a. s. vybudován nouzový korunový přeliv, který zajistí dostatečnou bezpečnost tohoto vodního díla. Přeliv bude situován vpravo od sdruženého funkčního objektu a bude řešen snížením a přiměřeným opevněním koruny hráze a navazujícího vzdušního svahu.

Nově budovaný nouzový bezpečnostní přeliv bude čelní a jeho celková stabilita bude zajištěna zřízením dvou betonových stabilizačních prahů celkové délky 17,0 m umístěných na hraně návodního a vzdušního svahu a s délkou přelivné hrany v dolní části 12,0 m.

Při provádění prací na stavbě přelivu bude nejdříve provedeno odtěžení zeminy na koruně a vzdušním svahu hráze v prostoru budování přelivu až na úroveň pro budoucí uložení opevnění. Dále bude proveden výkop dvou rýh pro založení betonových prahů šířky 0,3 m. Oba prahy budou budovány z vodostavebního betonu tř. C 30/37, XF 3 s výztuží ze svařovaných sítí KARI AQ 80 (tloušťka drátu 8 mm, rozměr ok 100 x 100 mm). Oboustranně bude výztuž uložena s krytím 40 mm. Po provedení betonáže obou betonových prahů a následného hutněného zásypu zbývajících částí rýh vhodnou zeminou ze zemníku bude provedeno urovnání terénu se zhutněním v prostoru nátoku i dopadiště pro zřízení opevnění z kamenného záhozu s urovnáním líce. Opevnění celého objektu bude provedeno vybraným vhodným lomovým kamenem s hmotností jednotlivých kamenů od 50 do 200 kg v tloušťce vrstvy 0,3 – 0,4 m s následným prosypáním kameny drobnějšími. V prostoru mezi oběma stabilizačními prahy bude toto opevnění řešeno záhozem z netříděného lomového kamene s prosypáním drceným kamenivem frakce 16 mm – 32 mm. Opevnění v prostoru vzdušního svahu bude zakončeno betonovým prahem šířky 0,4 m a celkové délky 9,6 m. Ukončovací práh bude rovněž vybudován z vodostavebního betonu tř. C 30/37, XF 3 s výztuží ze svařovaných sítí KARI AQ 80 (tloušťka drátu 8 mm, rozměr ok 100 x 100 mm). Oboustranně bude výztuž uložena s krytím 40 mm. Takto vybudovaný nouzový bezpečnostní přeliv bude napojen na plochu mezi vzdušní patou hráze a zadní částí zdrže Prostřední nádrže. K přepadu přes nouzový bezpečnostní přeliv bude docházet pouze výjimečně při průtocích, které nebudou kapacitně zvládány sdruženým funkčním objektem s navazující štolou. V takovém případě dojde rovněž ke vzdutí hladiny Prostřední nádrže o cca 0,5 m a voda přepadající nouzovým přelivem bude vtékat do hladiny Prostřední nádrže. Celý objekt nouzového bezpečnostního přelivu je v prostoru koruny hráze řešen s mimořádně pozvolnými sklony bočních svahů, a to 1: 5,0, které umožní bezproblémové přejíždění i větší mechanizace.

SOUPIS POUŽITÝCH NOREM

Stavba bude prováděna dle platných zákonných vyhlášek, předpisů a norem

ČSN 73 3050 Zemní práce - Z2: Všeobecná ustanovení – norma nahrazena

ČSN 73 6133 (73 6133) Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 75 1400 	Hydrologické údaje povrchových vod

TNV 75 2005 Pozorování a měření konstrukcí vodních děl

ČSN 75 2101 	Ekologizace úprav vodních toků

TNV 75 2102 Úpravy potoků

TNV 75 2103 Úpravy řek

ČSN 75 2106	Hrazení bystřin a strží

ČSN 75 2303 	Jezy a stupně

ČSN 75 2310 	Sypané hráze

TNV 75 2401 Vodní nádrže a zdrže

ČSN 75 2405 	Vodohospodářská řešení vodních nádrží

ČSN 75 2410 	Malé vodní nádrže

ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN P ENV 13670-1	Provádění betonových konstrukcí – část 1: Společná ustanovení

ČSN EN 13331-1 (738121) Pažící systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky

ČSN EN 13383-1 (721507) Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace

ČSN EN 13383-2 (721507) Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody

D.1.3   Hydrotechnické řešení

N – leté průtoky (QN) v m3/s

Jednotlivé hodnoty QN byly použity dle údajů Českého hydrometeorologického ústavu dle ČSN 75 1400 (viz dokladová část projektu). Stanovení N - letých průtoků je nezbytné za účelem dimenzování bezpečnostních přelivů jednotlivých nádrží.

| QN | Q1 | Q2 | Q5 | Q10 | Q20 | Q50 | Q100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QN | 3,7 | 5,2 | 7,4 | 8,9 | 10,2 | 12,3 | 14,2 |

m – denní průtoky (QMd) v l/s

Jednotlivé hodnoty Qmd byly použity dle údajů Českého hydrometeorologického ústavu dle ČSN 75 1400 (viz dokladová část projektu). Stanovení m - denních průtoků je nezbytné z důvodu stanovení minimálního zůstatkového průtoku v korytě toku pod soustavou nádrží.

| Q30d | Q60d | Q90d | Q120d | Q150d | Q180d | Q210d | Q240d | Q270d | Q300d | Q330d | Q355d | Q364d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 64 | 48 | 37 | 30 | 24 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 5,5 | 4 |

Návrh čelního bezpečnostního přelivu – Dolní a prostřední nádrž

| návrhový průtok |  | Q | 14,2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| přepadový součinitel |  | m | 0,42 |  |  |  |
| výška přep. paprsku |  | h | 0,7 |  |  |  |
|  |  | h1,5 | 0,585662019 |  |  |  |
| tíhové zrychlení |  | g | 9,80665 |  |  |  |
|  |  | (2g)1/2 | 4,42869 |  |  |  |
|  |  | Q_________ |  |  |  |  |
|  | b = |  |  |  |  |  |
|  |  | m * h1,5 * (2g)1/2 |  |  |  |  |
|  | b = | 13,035 | zaokrouhleně | 13,0 |  | m |

Bezpečnostní přeliv Dolní a Prostřední nádrže bude proveden s délkou přelivné hrany 13,0 m. Bezpečnostní přeliv je v obou případech dimenzován na Q100.

Posouzení kapacity štoly od bezpečnostního přelivu – Horní nádrž

Stávající štola navazující na sdružený funkční objekt byla posouzena z hlediska průtočnosti, a to výpočtem průtoku otvorem. Celé řešení je uvedeno v příloze v grafickém zpracování. Kapacita štoly při úrovni maximální hladiny dosahuje cca 11,3 m3/s.

# VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ NÁDRŽÍ

Jednotlivé nádrže po provedení v projektu popsaných stavebních prací budou mít následující parametry.

DOLNÍ  NÁDRŽ

Základní údaje:

- charakter nádrže                                                 	-         	   průtočná

- zdroj vody                                                      	-  	Květnovský potok

- ČHP                                                                      	-                              	    1-09-01-066

- plocha povodí                                                       	-                              	6,35 km2

- dlouhodobý průměrný průtok	-	41,0 l/s

- návrhový průtok            	-            	  14,2 m3/s

Plochy a objemy nádrže:

- kóta hladiny zásobního prostoru          	-             	 456,50 m n. m.

- plocha nádrže při hladině zásobního prostoru   	-                           	6 850 m2

- objem vody při hladině zásobního prostoru     	-                     	7 600 m3

- kóta maximální hladiny	-             	457,20 m n. m.

- plocha nádrže při maximální hladině    	-                 	7 070 m2

- objem vody při maximální hladině                     	-                   	11 500 m3

- objem neovladatelného retenčního prostoru 	-                   	3 900 m3

Hráz nádrže:

- kóta koruny hráze                                  	-         	457,50 m n. m.

- šířka koruny hráze                                                	-               	min 5,0 m

- sklon návodního svahu                                         	-                              	    1: 3,0

- sklon vzdušního svahu                                         	-                 	  1: 2,0

- opevnění návodního svahu                     	- 	pohoz lom. kamenem tl. 0,4 m

- délka hráze                               	-                   	71,0 m

Vypouštěcí zařízení nádrže:

- betonový požerák vněj. rozměrů 0,62 m x 0,65 m 	-             	 výška – 3,1 m

- vypouštěcí potrubí – roury PVC DN 300   	-                           	délka – 20,0 m

Bezpečnostní přeliv:

- kóta přelivné hladiny	-             	456,50 m n. m.

- délka přelivné hrany 	-                           	13,0 m

- výška přepadového paprsku 	-                           	0,7 m

- kapacita bezpečnostního přelivu 	-                           	Q100 = 14,2 m3/s

Minimální zůstatkový průtok:

- průtok v korytě toku pod nádrží	-	Q330d = 8,0 l/s

-

# SOUHRNNÉ ÚDAJE PRO VODOPRÁVNÍ ÚŘAD – DOLNÍ NÁDRŽ

- Číslo hydrologického pořadí                                	-         	1-09-01-066

- Typ hráze podle materiálu                                	-         	zemní, sypaná

- Druh hráze                                              	-                                    	homogenní

- Typ hráze podle umístění                                     	-                              	    čelní

- Kóta koruny hráze                                       	-           	457,50 m n. m.

- Maximální výška hráze nade dnem údolí            	-    	3,4 m

- Délka koruny hráze                                       	-                            	71,0 m

- Návrhová kapacita spodní výpusti           	-         	0,2 m3/s

- Kapacita dalšího zařízení pro odtok velkých vod 	-                       	14,2 m3/s

- Objem celk. ovladatelného prostoru nádrže       	-                              	7 600 m3

- Objem retenčního (ochranného) prostoru           	-                          	3 900 m3

- Objem zásobního prostoru           	-    	7 600 m3

- Objem stálého nadržení                   	-              	5 300 m3

- Kóta hladiny celk. ovladatel. prostoru nádrže   	-               	456,50 m n. m.

- Kóta hladiny zásobního prostoru nádrže            	-    	456,50 m n. m.

- Kóta hladiny stálého nadržení                            	-           	456,00 m n. m.

- Kóta dna nádrže           	-         	454,10 m n. m.

- Zatopená plocha při hladině ovladatel. prostoru 	-                    	0,685 ha

- Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru 	-             	112,0 m

- Vodní značka 	-             	    ANO

PROSTŘEDNÍ  NÁDRŽ

Základní údaje:

- charakter nádrže                                                 	-         	   průtočná

- zdroj vody                                                      	-  	Květnovský potok

- ČHP                                                                      	-                              	    1-09-01-066

- plocha povodí                                                       	-                              	6,35 km2

- dlouhodobý průměrný průtok	-	41,0 l/s

- návrhový průtok            	-            	  14,2 m3/s

Plochy a objemy nádrže:

- kóta hladiny zásobního prostoru          	-             	 459,90 m n. m.

- plocha nádrže při hladině zásobního prostoru   	-                           	6 500 m2

- objem vody při hladině zásobního prostoru     	-                     	8 800 m3

- kóta maximální hladiny	-             	460,60 m n. m.

- plocha nádrže při maximální hladině    	-                 	6 800 m2

- objem vody při maximální hladině                     	-                   	13 600 m3

- objem neovladatelného retenčního prostoru 	-                   	4 800 m3

Hráz nádrže:

- kóta koruny hráze                                  	-         	460,90 m n. m.

- šířka koruny hráze                                                	-               	4,0 m

- sklon návodního svahu                                         	-                              	    1: 3,0

- sklon vzdušního svahu                                         	-                 	  1: 2,0

- opevnění návodního svahu                     	- 	pohoz lom. kamenem tl. 0,4 m

- délka hráze                               	-                   	46,0 m

Vypouštěcí zařízení nádrže:

- betonový požerák vněj. rozměrů 0,62 m x 0,65 m 	-             	 výška – 3,1 m

- vypouštěcí potrubí – roury PVC DN 300   	-                           	délka – 18,0 m

Bezpečnostní přeliv:

- kóta přelivné hladiny	-             	459,90 m n. m.

- délka přelivné hrany 	-                           	13,0 m

- výška přepadového paprsku 	-                           	0,7 m

- kapacita bezpečnostního přelivu 	-                           	Q100 = 14,2 m3/s

Minimální zůstatkový průtok:

- průtok v korytě toku pod nádrží	-	Q330d = 8,0 l/s

-

# SOUHRNNÉ ÚDAJE PRO VODOPRÁVNÍ ÚŘAD - PROSTŘEDNÍ  NÁDRŽ

- Číslo hydrologického pořadí                                	-         	1-09-01-066

- Typ hráze podle materiálu                                	-         	zemní, sypaná

- Druh hráze                                              	-                                    	homogenní

- Typ hráze podle umístění                                     	-                              	    čelní

- Kóta koruny hráze                                       	-           	460,90 m n. m.

- Maximální výška hráze nade dnem údolí            	-    	3,4 m

- Délka koruny hráze                                       	-                            	46,0 m

- Návrhová kapacita spodní výpusti           	-         	0,2 m3/s

- Kapacita dalšího zařízení pro odtok velkých vod 	-                       	14,2 m3/s

- Objem celk. ovladatelného prostoru nádrže       	-                              	8 800 m3

- Objem retenčního (ochranného) prostoru           	-                          	4 800 m3

- Objem zásobního prostoru           	-    	8 800 m3

- Objem stálého nadržení                   	-              	6 400 m3

- Kóta hladiny celk. ovladatel. prostoru nádrže   	-               	459,90 m n. m.

- Kóta hladiny zásobního prostoru nádrže            	-    	459,90 m n. m.

- Kóta hladiny stálého nadržení                            	-           	459,50 m n. m.

- Kóta dna nádrže           	-         	457,50 m n. m.

- Zatopená plocha při hladině ovladatel. prostoru 	-                    	0,65 ha

- Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru 	-             	181,0 m

- Vodní značka 	-             	    ANO

HORNÍ  NÁDRŽ

Základní údaje:

- charakter nádrže                                                 	-         	   průtočná

- zdroj vody                                                      	-  	Květnovský potok

- ČHP                                                                      	-                              	    1-09-01-066

- plocha povodí                                                       	-                              	6,35 km2

- dlouhodobý průměrný průtok	-	41,0 l/s

- návrhový průtok            	-            	  14,2 m3/s

Plochy a objemy nádrže:

- kóta hladiny zásobního prostoru          	-             	 462,65 m n. m.

- plocha nádrže při hladině zásobního prostoru   	-                           	8 650 m2

- objem vody při hladině zásobního prostoru     	-                     	10 200 m3

- kóta maximální hladiny	-             	463,55 m n. m.

- plocha nádrže při maximální hladině    	-                 	9 200 m2

- objem vody při maximální hladině                     	-                   	17 500 m3

- objem neovladatelného retenčního prostoru 	-                   	7 300 m3

Hráz nádrže:

- kóta koruny hráze                                  	-         	463,80 m n. m.

- šířka koruny hráze                                                	-               	min 3,0 m

- sklon návodního svahu                                         	-                              	    cca 1: 3,0

- sklon vzdušního svahu                                         	-                 	  cca 1: 2,0

- opevnění návodního svahu                     	- 	pohoz lom. kamenem tl. 0,3 m

- délka hráze                               	-                   	91,0 m

Sdružený funkční objekt:

- délka přelivné hrany                 	-                           	7,5 m

- výška přepadového paprsku                	-                           	0,9 m

- celková kapacita SFO                   	-             	Q = 11,3 m3/s

Nouzový bezpečnostní přeliv:

- kóta přelivné hrany	-             	463,30 m n. m.

- délka přelivné hrany 	-                           	12,0 m

- výška přepadového paprsku 	-                           	0,25 m

- kapacita nouzového bezpečnostního přelivu 	-                           	Q = 2,97 m3/s

Minimální zůstatkový průtok:

- průtok v korytě toku pod nádrží	-	Q330d = 8,0 l/s

# SOUHRNNÉ ÚDAJE PRO VODOPRÁVNÍ ÚŘAD - HORNÍ  NÁDRŽ

- Číslo hydrologického pořadí                                	-         	1-09-01-066

- Typ hráze podle materiálu                                	-         	zemní, sypaná

- Druh hráze                                              	-                                    	homogenní

- Typ hráze podle umístění                                     	-                              	    čelní

- Kóta koruny hráze                                       	-           	463,80 m n. m.

- Maximální výška hráze nade dnem údolí            	-    	4,1 m

- Délka koruny hráze                                       	-                            	91,0 m

- Návrhová kapacita spodní výpusti           	-         	0,2 m3/s

- Kapacita dalšího zařízení pro odtok velkých vod 	-             	11,3 m3/s + 2,97 m3/s

- Objem celk. ovladatelného prostoru nádrže       	-                              	10 200 m3

- Objem retenčního (ochranného) prostoru           	-                          	7 300 m3

- Objem zásobního prostoru           	-    	10 200 m3

- Objem stálého nadržení                   	-              	6 650 m3

- Kóta hladiny celk. ovladatel. prostoru nádrže   	-               	462,65 m n. m.

- Kóta hladiny zásobního prostoru nádrže            	-    	462,65 m n. m.

- Kóta hladiny stálého nadržení                            	-           	462,00 m n. m.

- Kóta dna nádrže           	-         	459,90 m n. m.

- Zatopená plocha při hladině ovladatel. prostoru 	-                    	1,02 ha

- Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru 	-             	    147,0 m

- Vodní značka 	-             	    ANO

# PŘÍLOHY VODOHOSPODÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ

DOLNÍ  NÁDRŽ

- měrná křivka výpustného potrubí,

- měrná křivka bezpečnostního přelivu,

- charakteristické čáry nádrže.

PROSTŘEDNÍ  NÁDRŽ

- měrná křivka výpustného potrubí,

- měrná křivka bezpečnostního přelivu,

- charakteristické čáry nádrže.

HORNÍ  NÁDRŽ

- měrná křivka odpadní štoly od SFO,

- měrná křivka nouzového bezpečnostního přelivu,

- charakteristické čáry nádrže.

D.1.4   Požárně bezpečnostní řešení

Jedná se o stavbu bez požárního rizika. Vzhledem k tomu není předmětem projektové dokumentace.

D.1.5   Technika prostředí staveb

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem projektové dokumentace.

D.2     DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem projektové dokumentace.

D.3   VÝKRESOVÁ ČÁST – DOLNÍ NÁDRŽ

D.3.1.    Podélný řez zdrže   M  1: 500/100

## D.3.2.    Příčné řezy zdrže – 1. část   M  1: 500/100

D.3.3.    Příčné řezy zdrže – 2. část   M  1: 500/100

D.3.4.    Vzorový příčný řez hráze   M  1: 100

## D.3.5.    Příčné řezy hráze – 1. část   M  1: 100

## D.3.6.    Příčné řezy hráze – 2. část   M  1: 100

## D.3.7.    Vypouštěcí zařízení   M  1: 100

## D.3.8.    Detaily požeráku

## D.3.9.    Detaily objektů   M  1: 20, 1: 5

## D.3.10.  Lávka na požerák   M  1: 25

## D.3.11.  Bezpečnostní přeliv   M  1: 100, 1: 50

## D.3.12.  Příčné řezy přelivu a odpadu  M  1: 50

## D.3.13.  Detaily přelivu   M  1: 10, 1: 25, 1: 50

## D.3.14.  Ocelové zábradlí   M  1:25

D.4   VÝKRESOVÁ ČÁST – PROSTŘEDNÍ NÁDRŽ

D.4.1.    Podélný řez zdrže   M  1: 500/100

## D.4.2.    Příčné řezy zdrže – 1. část   M  1: 500/100

D.4.3.    Vzorový příčný řez hráze   M  1: 100

## D.4.4.    Příčné řezy hráze – 1. část   M  1: 100

## D.4.5.    Příčné řezy hráze – 2. část   M  1: 100

## D.4.6.    Vypouštěcí zařízení   M  1: 100

## D.4.7.    Detaily požeráku

## D.4.8.    Detaily objektů   M  1: 50, 1: 20, 1: 5

## D.4.9.    Lávka na požerák   M  1: 25

## D.4.10.  Bezpečnostní přeliv   M  1: 100

## D.4.11.  Příčné řezy přelivu a odpadu   M  1: 50

## D.4.12.  Lávka na přelivu    M  1: 25

D.5   VÝKRESOVÁ ČÁST – HORNÍ NÁDRŽ

D.5.1.    Sdružený funkční objekt   M  1: 100

## D.5.2.    Nouzový přeliv   M  1: 100

D.6   DALŠÍ DOKLADY

D.6.1.    Povodňový plán   M  1: 100

D.6.2.    Havarijní plán   M  1: 100

E.    Dokladová část

Souhrn stanovených podmínek pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání

zeleně jsou vyznačena stanoviska bez jakýchkoliv podmínek

červeně jsou vyznačena stanoviska s podmínkami

E.1.     Výpis z Katastru nemovitostí

# E.2.     Vyjádření Povodí Vltavy, s. p., Grafická 36, 150 21, Praha 5

- v době stavby budou přijata technická a organizační opatření k ochraně podzemních a povrchových vod před znečištěním závadnými látkami, za což bude zodpovídat zhotovitel stavby,

- na stavbě budou sanační prostředky pro případ havarijního úniku,

- odstranění a uložení sedimentů bude řešeno v souladu s příslušnou legislativou (zákon o odpadech)

- nebudou zřizovány mezideponie sedimentů v blízkosti vodního toku,

- další obecné podmínky, které jsou v projektu plněny.

# E.3.     Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02, Brno

# bez připomínek.

E.4.     Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00,

Praha 3

# bez připomínek.

## E.5.     E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49, České Budějovice

# bez připomínek.

# E.6.     Vyjádření Obec Šlapanov, Šlapanov č. 40, 582 51, Šlapanov

# bez připomínek.

# E.7.     Vyjádření Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 8732, 580 01,

# Havlíčkův Brod

# bez připomínek.

E.8.     Vyjádření Úřad městyse Štoky - stavební úřad, Štoky 261, 582 53, Štoky

# – územní plánování

# bez připomínek – záměr je v souladu se záměry územního plánování.

E.9.     Vyjádření Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí,

Havlíčkovo nám. 57, 580 61, Havlíčkův Brod – souhrnné stanovisko

# stanoveny běžné obecné a obvyklé podmínky, které jsou v projektu plněny.

E.10.   Závazné stanovisko Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí,

Havlíčkovo nám. 57, 580 61, Havlíčkův Brod – ochrana přírody – zásah do

VKP

- stanoveny běžné obecné a obvyklé podmínky, které jsou v projektu plněny.

E.11.   Vyjádření Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí,

Havlíčkovo nám. 57, 580 61, Havlíčkův Brod – souhlas se stavbou

v ochranném pásmu PUPFL

# stanoveny běžné obecné a obvyklé podmínky, které jsou v projektu plněny.

E.12.   Vyjádření Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí,

Žižkova 57, 587 33, Jihlava – Natura 2000

# bez připomínek.

E.13.   Vyjádření Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí,

Žižkova 57, 587 33, Jihlava – EIA

# bez připomínek – nepodléhá zjišťovacímu řízení.

# E.14.   Hydrologická data dle ČSN 75 1400, Český hydrometeorologický ústav,

# pobočka Praha, Na Šabatce 2050/17, 143 06, Praha 4,

# E.15.   Posudky pro zařazení vodních děl do kategorie a návrh podmínek provádění

# technickobezpečnostního dohledu, Vodní díla – TBD, a. s., Hybernská 1617/40,

# 110 00, Praha 1

E.16.   Fotodokumentace pevných výškových bodů

F.    Soupis prací

G.    Položkový rozpočet