Příloha č. 5 - Technické podmínky a bližší specifikace jednotlivých prací, které budou předmětem dílčích zakázek (Technické podmínky provádění Díla)

# Vypuštění, chemické čištění a zprovoznění 
produktovodů DN 150 – 300

## Vyprázdnění potrubí vytlačením

Vyprázdnění potrubí vytlačením produktu bude provedeno v průběhu odstávek a na základě schváleného harmonogramu prací produktovodu variantně:

- v celé trase produktovodu,

- v části trasy produktovodu v úseku mezi armaturními šachtami.

Produkt bude vytlačen bezpečným způsobem s použitím inertní směsi s maximální koncentrací kyslíku 10% při dodržení všech zásad uvedených ve čl. 13.3.7.4 ČSN EN 14 161.

Zhotovitel musí zajistit, aby v průběhu vytlačování ani později nevnikla stlačená inertní směs do nádrží v areálech příslušných skladů ČEPRO, a.s.

Zpracování dokumentace zahrnuje

- zpracování realizačního postupu ( ve kterém bude i uvedeno zabezpečení proti vniknutí inertní směsi do nádrží a skladů)  a harmonogramu  prací,

- zpracování dokumentace skutečného provedení,

- prohlídku místa včetně dopravy

Příprava techniky a zřízení staveniště zahrnuje

- přípravu, revize a odzkoušení všech prvků techniky v objektech zhotovitele,

- přípravu techniky na staveništi a její připojení na potrubí .

Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu zahrnuje :

- zemní práce pro rozpojení potrubí, instalaci komor a zpětné uvedení terénu do původního stavu,

- rozpojení potrubí bezjiskrovým a bezplamenným způsobem,

- uzavření potrubí jílovou zátkou a zajištění bezpečné atmosféry pro svařování v potrubí ( zajistí ČEPRO,a.s. )

- instalace komor pro vypouštění a komor pro čištění,

- zaslepení sousední části (tlakové dýnko PN63) produktovodu, které nebudou vyprazdňovány a/nebo čištěny,

- demontáž  komor pro vypouštění a komor pro čištění

- zpětné propojení vyprázdněného/vyčištěného úseku včetně dodávky materiálu,

- izolaci potrubí v místech rozpojů a propojů,

- ekologickou asistenci při rozpojení a propojení úseku.

Doprava zahrnuje dopravu techniky a personálu na stavbu a zpět ze základny zhotovitele

Vyprázdnění potrubí zahrnuje

- chod strojů nutných pro vytlačení produktu včetně PHM a všech ostatních nákladů,

- práci obsluhy strojů a ostatního personálu ( např kontrola po trase, koordinace, bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi z potrubí apod.) po dobu realizace,

- ekologickou asistenci při vytlačování.

## Chemické vyčištění potrubí

Chemické vyčištění vyprázdněného potrubí bude provedeno pro cílové kritérium - koncentrace C10-C40 
v proplachové vodě z poslední zátky dle požadavků ČEPRO, a.s.:

- v běžné trase hodnota C10-C40 5 mg/l,

- u vodních toků či v dalších požadovaných případech hodnota C10-C40 1 mg/l.

Zpracování dokumentace zahrnuje

- zpracování realizačního postupu ( ve kterém bude i uvedeno zabezpečení proti vniknutí inertní směsi a zátek do nádrží a skladů)  a harmonogramu  prací,

- zpracování dokumentace skutečného provedení čištění,

- prohlídku místa včetně dopravy (jen pokud nebyla provedena v rámci vyprázdnění),

Příprava techniky a zřízení staveniště zahrnuje

- přípravu, revize a odzkoušení všech prvků techniky v objektech zhotovitele,

- přípravu techniky na staveništi a její připojení na potrubí .

Práce pro přípravu úseku v jednom výkopu zahrnuje :

- zemní práce pro rozpojení potrubí, instalaci komor a zpětné uvedení terénu do původního stavu,

- rozpojení potrubí bezjiskrovým a bezplamenným způsobem,

- uzavření potrubí jílovou zátkou a zajištění bezpečné atmosféry pro svařování v potrubí ( zajistí ČEPRO,a.s. )

- instalace komor pro vypouštění a komor pro čištění,

- zaslepení sousední části (tlakové dýnko PN63) produktovodu, které nebudou vyprazdňovány a/nebo čištěny,

- demontáž  komor pro vypouštění a komor pro čištění

- zpětné propojení vyprázdněného/vyčištěného úseku včetně dodávky materiálu,

- izolaci potrubí v místech rozpojů a propojů,

- ekologickou asistenci při rozpojení a propojení úseku.

Doprava zahrnuje dopravu techniky a personálu na stavbu a zpět ze základny zhotovitele

Doprava čistícího roztoku zahrnuje dopravu čistícího roztoku na stavbu ze základny zhotovitele

Chemické čištění zahrnuje

- dodávka a míchání roztoku v koncentracích potřebných na požadované hodnoty čištění C10-C40,

- vytvoření čistící sestavy = vložení ježků do potrubí a načerpání roztoku.

- chod strojů nutných pro čištění potrubí včetně PHM a všech ostatních nákladů,

- práci obsluhy strojů a ostatního personálu ( např kontrola po trase, koordinace, bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi z potrubí apod.) po dobu realizace,

- odvoz odpadů a proplachové vody cisternami,

- likvidaci odpadů a proplachové vody,

- ekologickou asistenci při čištění.

## D. Zprovoznění potrubí

Zprovoznění potrubí bude provedeno zaplněním vyprázdněného úseku motorovou naftou, čerpanou do potrubí provozními čerpadly ze skladů ČEPRO,a.s.. Zhotovitel ve zpracovaném realizačním postupu stanovuje technické řešení ( odsouhlasené pověřenými zaměstnanci ČEPRO,a.s. ), řídí celé zprovoznění, zajišťuje monitorování polohy ježka a bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi z potrubí tak, aby tato směs nevnikla do nádrží v areálech příslušných skladů ČEPRO, a.s. (nejlépe odpuštění směsi mimo areál skladu).

Monitorování polohy ježka a bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi může ČEPRO, a.s. požadovat z bezpečnostních důvodů i po naplnění vyprázdněného úseku až do dojezdu ježka do koncové komory ve skladu ČEPRO, a.s.

Dále může ČEPRO, a.s. požadovat i další činnosti dodavatele při zprovoznění potrubí, např. další nasazení zařízení na výrobu stlačené inertní směsi atd.

Zpracování dokumentace zahrnuje

- zpracování realizačního postupu a harmonogramu prací,

- zpracování dokumentace skutečného provedení,

- prohlídku místa včetně dopravy (jen pokud nebyla provedena v rámci vyprázdnění, nebo čištění),

Příprava techniky a zřízení staveniště zahrnuje

- přípravu, revize a odzkoušení všech prvků techniky v objektech zhotovitele,

- přípravu techniky na staveništi a její připojení na potrubí .

Doprava zahrnuje dopravu techniky a personálu na stavbu a zpět ze základny zhotovitele

Zaplnění vypuštěného úseku potrubí zahrnuje:

- chod strojů a použití techniky nutných pro napouštění produktu včetně PHM a všech ostatních nákladů ( mimo zařízení a strojů v majetku ČEPRO,a.s. ),

- práci obsluhy strojů a ostatního personálu po dobu realizace pro kompletní řízení prací při zprovozňování, pro monitorování polohy ježků, bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi do zaplnění vyprázdněného úseku motorovou naftou, apod.

Sledování ježka v nevypuštěném úseku zahrnuje

- práci obsluhy strojů a ostatního personálu po dobu realizace pro kompletní řízení prací při zprovozňování , monitorování polohy ježků a bezpečně odpouštění stlačené inertní směsi i po naplnění vyprázdněného úseku až do ukončení dojezdu ježků do vyjímací komory KZ skladu.

## E. Tlakové zkoušky

Tlakové zkoušky budou provedeny na vypuštěném a vyčištěném potrubí. Zkoušky budou probíhat dle rozsahu a požadavků ČSN EN 14 161. Zhotovitel ve zpracovaném realizačním postupu stanovuje technické řešení ( odsouhlasené pověřenými zaměstnanci ČEPRO,a.s. ), řídí zkoušky v celém rozsahu, včetně zajištění bezpečnosti veřejnosti a pracujících ( oznámení obecním úřadům, PČR, hasiči atd.) zajišťuje vodu pro zkoušky  a bezpečné odpuštění zkušební vody z potrubí tak, aby nedošlo ke kontaminaci přepravovaného produktu vodou.

Zpracování dokumentace zahrnuje

- zpracování realizačního postupu a harmonogramu  prací,

- zpracování dokumentace skutečného provedení,

- prohlídku místa včetně dopravy

Příprava techniky a zřízení staveniště zahrnuje

- přípravu, revize a odzkoušení všech prvků techniky v objektech zhotovitele,

- přípravu techniky na staveništi a její připojení na potrubí .

- instalace tlakových komor

- demontáž tlakových komor

Doprava zahrnuje dopravu techniky a personálu na stavbu a zpět ze základny zhotovitele

Tlaková zkouška dle ČSN EN 14 161 zahrnuje:

- práci personálu po dobu realizace pro kompletní řízení prací při tlakových zkouškách

- ustálení teploty tlakové vody

- natlakování potrubí na 25 Bar s prodlevou 1 hod

- natlakování na tlak 63 Bar s prodlevou 1 hod

- provedení pevnostní zkoušky potrubí

- provedení těsnostní zkoušky potrubí

Dodávka a likvidace vody zahrnuje

- zajištění zdrojů vody

- načerpání vody pro zkoušky do zkušebního úseku

- vypuštění vody ze zkušebního úseku

- likvidace vody dle zákona o odpadech