## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 | [5 empty] | False | False | {4e3e8761-163e-474d-9bd1-69493aaa8757}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | HDP_Brno-217020 | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 29. 1. 2018 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | ČEPRO, a.s. | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [29 empty] | 0,01
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | HDP_Brno-217020
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 29. 1. 2018
| Zadavatel: | [6 empty] | ČEPRO, a.s. |  |  |  |  | Projektant: |  | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4e3e8761-163e-474d-9bd1-69493aaa8757} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 01 |  |  |  | Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7920ce19-56e3-49dc-99ca-7813d27251dd} | {4e3e8761-163e-474d-9bd1-69493aaa8757} | 2
/ |  |  | 001 |  |  |  | SO 315/1 Čerpací stanice ČS1 - stavební úpravy |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {c4e64d9d-06b3-4585-9157-f0b84ebee24a} | {7920ce19-56e3-49dc-99ca-7813d27251dd}
/ |  |  | 002 |  |  |  | SO 315/2 Čerpací stanice ČS 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {4235688e-cb6b-4d97-9051-484b71786ab4} | {7920ce19-56e3-49dc-99ca-7813d27251dd}
/ |  |  | 003 |  |  |  | SO 315/3 Čerpací stanice ČS 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {484ef621-61b2-404b-8e21-95fa47fdced2} | {7920ce19-56e3-49dc-99ca-7813d27251dd}
/ |  |  | 004 |  |  |  | SO 316 Hydrantová síť 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {27fab9a9-8a49-4086-8563-b7884becd4dc} | {7920ce19-56e3-49dc-99ca-7813d27251dd}
/ |  |  | 005 |  |  |  | PS 01 Strojně-technologická část |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 |  | IMPORT | {50ff4edc-587d-4daa-b887-3a2b6d7d22b5} | {7920ce19-56e3-49dc-99ca-7813d27251dd}
/ |  |  | 006 |  |  |  | PS 02 Provozní soubor silnoproudu a PS 03 MaR a SŘTP |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {3cfe5946-a713-45b7-b429-835d050bc6a0} | {7920ce19-56e3-49dc-99ca-7813d27251dd}
/ |  |  | 007 |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {60204061-9227-4550-a030-20df1823786a} | {7920ce19-56e3-49dc-99ca-7813d27251dd}

## 001 - SO 315-1 Čerpací st...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {c4e64d9d-06b3-4585-9157-f0b84ebee24a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Objekt:
01 - Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Soupis:
001 - SO 315/1 Čerpací stanice ČS1 - stavební úpravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 29. 1. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČEPRO, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Objekt:
01 - Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Soupis:
001 - SO 315/1 Čerpací stanice ČS1 - stavební úpravy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Objekt:
01 - Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Soupis:
001 - SO 315/1 Čerpací stanice ČS1 - stavební úpravy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 900,1-R | Drobné stavební úpravy stávajících betonových bloků pro osazení TLG zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1506251347
| PP |  | Drobné stavební úpravy stávajících betonových bloků pro osazení TLG zařízení Tyto úpravy budou upřesněny přímo v průběhu montáže dle aktuální situace na stavbě. | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 | [15 empty] | P | 2

## 002 - SO 315-2 Čerpací st...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {4235688e-cb6b-4d97-9051-484b71786ab4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Objekt:
01 - Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Soupis:
002 - SO 315/2 Čerpací stanice ČS 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 29. 1. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČEPRO, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Objekt:
01 - Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Soupis:
002 - SO 315/2 Čerpací stanice ČS 2
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Objekt:
01 - Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Soupis:
002 - SO 315/2 Čerpací stanice ČS 2
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 63.5526 |  | 0.183 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 63.5526 |  | 0.183 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.15604 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111201101R | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2, vč. odvozu a likvidace | m2 | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878188635
| PP |  | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 a v.č. D.1.2.1 až 9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6*5 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115,1-R | Dodávka + montáž čerpací studna z potrubí DN 500, vč. pomocných zemních prací a následného odstranění | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1472508491
| PP |  | Dodávka + montáž čerpací studna z potrubí DN 500, vč. pomocných zemních prací a následného odstranění | [15 empty] | PP | 2
3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 360 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1252548722
| PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 45*8 |  | 360 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50616535
| PP |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | [15 empty] | PP | 2
5 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 8.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1749704111
| PP |  | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 a v.č. D.1.2.1 až 9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 8*7*0,15 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 131201201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 96 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674851995
| PP |  | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 a v.č. D.1.2.1 až 9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6*5*3,2 |  | 96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 131201209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 | m3 | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1839860619
| PP |  | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 96,000/2 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 73.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.05159 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -969544571
| PP |  | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 a v.č. D.1.2.1 až 9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*(6+5)*(3,2+0,15) |  | 73.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 73.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1352433785
| PP |  | Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | [15 empty] | PP | 2
10 | K | 151101301 | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 100.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.04623 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -384319294
| PP |  | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 a v.č. D.1.2.1 až 9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6*5*(3,2+0,15) |  | 100.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 151101311 | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 100.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1674908639
| PP |  | Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m | [15 empty] | PP | 2
12 | K | 151101401 | Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m2 | 73.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00079 | 0.058223 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208666324
| PP |  | Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m | [15 empty] | PP | 2
13 | K | 151101411 | Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m2 | 73.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -235320155
| PP |  | Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m | [15 empty] | PP | 2
14 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 | 52.8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -480123922
| PP |  | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 96*0,55 |  | 52.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 49.576 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -62430752
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | výkop | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 96 |  | 96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -46,424 |  | -46.424 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.576 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - na trvalou skládku | m3 | 247.88 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1491313096
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 49,576*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 247.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
17 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 49.576 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -227865760
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | [15 empty] | PP | 2
18 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 49.576 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1522181701
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky | [15 empty] | PP | 2
19 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 89.237 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1020468481
| PP |  | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 49,576*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 89.237 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 46.424 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1372579212
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | výkop | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 96 |  | 96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podsyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,5 |  | -4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podladní | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2 |  | -2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP ČS | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,8*3,8*0,3 |  | -5.472 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,3*3,3*2,65 |  | -37.604 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.424 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 181,4-R | Zatravnění a ohumusování, vč. dodávky materiálů a zálivky vodou | m2 | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 497954847
| PP |  | Zatravnění a ohumusování, vč. dodávky materiálů a zálivky vodou | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 a v.č. D.1.2.1 až 9 | [15 empty] | P | 2
22 | K | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -330685409
| PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 a v.č. D.1.2.1 až 9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 8*7 |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 14.2327 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.16 | 9.72 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328836647
| PP |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 a v.č. D.1.2.1 až 9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6*5*0,15 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 273313311 | Základové desky z betonu tř. C 8/10 - podkladní | m3 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 4.5127 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 967557723
| PP |  | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 a v.č. D.1.2.1 až 9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5*4*0,1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 47.65 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 380321663 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl nad 300 mm | m3 | 0.228 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.5023 | 0.57054 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -434572414
| PP |  | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 a v.č. D.1.2.1 až 9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | základový blok pod čerpadla | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*0,6*0,2 |  | 0.228 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 380326122R | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží atd. z ŽB vodostavební se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl do 300 mm XC3, XA1 (XC4, XF3 nad úrovní terénu - zanedbatelné množství) | m3 | 17.634 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5143 | 44.3372 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1507816154
| PP |  | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm Beton s pomalým nárůstem pevnosti, plná pevnost betonu v tlaku bude dosažena za 90 dní. Hmotnostní koncentrace cementu max. 400 kg/m3. | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 a v.č. D.1.2.1 až 9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "deska" 4,8*3,8*0,3 |  | 5.472 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny + strop" 4,3*3,3*2,65 |  | 37.604 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,8*2,8*2,4 |  | -25.536 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -0,9*0,9*0,25-1,1*0,6*0,25-0,6*0,6*0,25 |  | -0.458 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "komínky" 1,3*1,3*0,3-0,9*0,9*0,3 |  | 0.264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*0,9*0,3-1,1*0,6*0,3-0,6*0,6*0,3 |  | 0.288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.634 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení, na vnitřní straně použít drénážní fólii) | m2 | 95.73 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00265 | 0.25368 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1094784310
| PP |  | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 a v.č. D.1.2.1 až 9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "deska" 2*(4,8+3,8)*0,3 |  | 5.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny + strop" 2*(4,3+3,3)*2,65 |  | 40.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(3,8+2,8)*2,4 |  | 31.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*2,8-0,9*0,9-1,1*0,6-0,6*0,6 |  | 8.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" 2*(0,9+0,9)*0,25+2*(1,1+0,6)*0,25+2*(0,6+0,6)*0,25 |  | 2.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "komínky" 2*(1,3+1,3)*0,3+2*(0,9+0,9)*0,3 |  | 2.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,2+0,9)*0,3+2*(1,1+0,6)*0,3+2*(0,6+0,6)*0,3 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jímka" 2*(0,35+0,35)*0,15 |  | 0.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základový blok pod čerpadla" 2*(1,9+0,6)*0,2 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95.73 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 95.73 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2100855613
| PP |  | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění | [15 empty] | PP | 2
29 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 | t | 2.243 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.1095 | 2.4886 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1467007775
| PP |  | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 a v.č. D.1.2.1 až 9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (6+1266+748+116)/1000*1,05 |  | 2.243 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0093632 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm | m2 | 10.64 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.0093632 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1801700611
| PP |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 a v.č. D.1.2.1 až 9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3,8*2,8 |  | 10.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm | m2 | 10.64 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1940610417
| PP |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | [15 empty] | PP | 2
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.3392 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 631311116 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 0.532 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 1.3052 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1584239245
| PP |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 a v.č. D.1.2.1 až 9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | spádový beton | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*2,8*0,05 |  | 0.532 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 633111111 | Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou minerální směsí tl 2 mm | m2 | 10.64 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.034048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1974642675
| PP |  | Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah pro lehký provoz s přísadou křemíku, tl. 2 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 a v.č. D.1.2.1 až 9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3,8*2,8 |  | 10.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.11682 |  | 0.036 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 899501411 | Z/1 - Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v betonu | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01298 | 0.11682 | 0.004 | 0.036 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -477359912
| PP |  | Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová s vysekáním otvoru v betonu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 a v.č. D.1.2.1 až 9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.048429 |  | 0.147 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 933901111 | Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 | m3 | 25.536 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544815173
| PP |  | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,8*2,8*2,4 |  | 25.536 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 082113210 | voda pitná pro ostatní odběratele | m3 | 25.536 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884541239
| PP |  | voda pitná pro ostatní odběratele | [15 empty] | PP | 2
37 | K | 952903112 | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 10.64 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0001064 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1450873467
| PP |  | Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,8*2,8 |  | 10.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 953334115 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 05 mm se samolepící vrstvou | m | 15.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.010336 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1825803265
| PP |  | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 05 mm se samolepící vrstvou | [15 empty] | PP | 2
39 | K | 953334423 | Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm | m | 15.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00232 | 0.035264 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394272660
| PP |  | Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 a v.č. D.1.2.1 až 9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*(4,3+3,3) |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 977151127 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů | m | 0.75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00363 | 0.0027225 | 0.196 | 0.147 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1295675370
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 a v.č. D.1.2.1 až 9 utěsnění prostupů viz SO 316 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "P1" 0,25*2 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2" 0,25*1 |  | 0.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2.562 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1874020543
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,183*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.562 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
42 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 0.183 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1484141080
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
43 | K | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.183 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -248392982
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového | [15 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m | t | 63.553 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1135528045
| PP |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 767,1-R | Z/2 - Dodávka + montáž výstupové madlo výšky 1,1m z nerez oceli tř. 17, bez nátěru, kotvení na chemickou kotvu, vč. kotvící desky | kg | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1169136422
| PP |  | Z/2 - Dodávka + montáž výstupové madlo výšky 1,1m z nerez oceli tř. 17, bez nátěru, kotvení na chemickou kotvu, vč. kotvící desky | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 a v.č. D.1.2.1 až 9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 767,2-R | Z/3 - Dodávka + montáž poklop 1100x600mm z nerez oceli tř. 17, odnímatelný, vodotěsný,bez nátěru, vč. rámu s kotvami pro zabetonování, kryt poklopu rýhovaný ocel. plech se spodními výztuhami | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2112824550
| PP |  | Z/3 - Dodávka + montáž poklop 1100x600mm z nerez oceli tř. 17, odnímatelný, vodotěsný,bez nátěru, vč. rámu s kotvami pro zabetonování, kryt poklopu rýhovaný ocel. plech se spodními výztuhami -S OHLEDEM NA MANIPULAČNÍ HMOTNOST PROVÉST PŘÍPADNÉ DĚLENÍ KRYTU POKLOPU NA 2 ČÁSTI SAMOSTATNĚ VYJÍMATELNÉ -DETAILY PROVEDENÍ-VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 a v.č. D.1.2.1 až 9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 767,3-R | Z/4 - Dodávka + montáž poklop 600x600mm z nerez oceli tř. 17, odnímatelný, vodotěsný,bez nátěru, vč. rámu s kotvami pro zabetonování, kryt poklopu rýhovaný ocel. plech se spodními výztuhami | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1183294622
| PP |  | Z/4 - Dodávka + montáž poklop 600x600mm z nerez oceli tř. 17, odnímatelný, vodotěsný,bez nátěru, vč. rámu s kotvami pro zabetonování, kryt poklopu rýhovaný ocel. plech se spodními výztuham -DETAILY PROVEDENÍ-VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 a v.č. D.1.2.1 až 9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 767,4-R | Z/5 - Dodávka + montáž poklop 900x900mm z nerez oceli tř. 17, odnímatelný, vodotěsný,bez nátěru, vč. rámu s kotvami pro zabetonování, kryt poklopu rýhovaný ocel. plech se spodními výztuhami | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1186238877
| PP |  | Z/5 - Dodávka + montáž poklop 900x900mm z nerez oceli tř. 17, odnímatelný, vodotěsný,bez nátěru, vč. rámu s kotvami pro zabetonování, kryt poklopu rýhovaný ocel. plech se spodními výztuham -DETAILY PROVEDENÍ-VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 a v.č. D.1.2.1 až 9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 767,5-R | Z/6 - Dodávka + montáž ventilační nástavec z nerez oceli tř. 17, bez nátěru, osazený při betonáži do stropu jímky | kg | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -325754186
| PP |  | Z/6 - Dodávka + montáž ventilační nástavec z nerez oceli tř. 17, bez nátěru, osazený při betonáži do stropu jímky ATYPICKÁ VĚTRACÍ TROUBA Z NEREZOVÉ OCELI, VODOTĚSNĚ OSAZENÁ DO STROPU JÍMKY, OPATŘENÁ NA VÝFUKU KRYCÍ MŘÍŽKOU PROTI VNIKNUTÍ DROBNÝCH ŽIVOČICHŮ. OSAZOVACÍ PŘÍRUBY PŘIVAŘENY PRŮBĚŽNÝM VODOTĚSNÝM SVAREM -DETAILY PROVEDENÍ-VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 a v.č. D.1.2.1 až 9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 003 - SO 315-3 Čerpací st...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {484ef621-61b2-404b-8e21-95fa47fdced2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Objekt:
01 - Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Soupis:
003 - SO 315/3 Čerpací stanice ČS 3
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 29. 1. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČEPRO, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Objekt:
01 - Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Soupis:
003 - SO 315/3 Čerpací stanice ČS 3
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Objekt:
01 - Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Soupis:
003 - SO 315/3 Čerpací stanice ČS 3
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.000288 |  | 0.0093 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.000288 |  | 0.0093 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.000288 |  | 0.0093 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.000288 | 0.031 | 0.0093 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522859723
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 utěsnění prostupů viz SO 316 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "cca" 0,3 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.126 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -188464453
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,009*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.126 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 0.009 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092782447
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
4 | K | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.009 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302528601
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového | [15 empty] | PP | 2

## 004 - SO 316 Hydrantová s...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {27fab9a9-8a49-4086-8563-b7884becd4dc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Objekt:
01 - Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Soupis:
004 - SO 316 Hydrantová síť 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 29. 1. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČEPRO, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Objekt:
01 - Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Soupis:
004 - SO 316 Hydrantová síť 2
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Objekt:
01 - Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Soupis:
004 - SO 316 Hydrantová síť 2
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 468.6404 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 468.6404 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 299.1788 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115,1-R | Dodávka + montáž čerpací studna z potrubí DN 500, vč. pomocných zemních prací a následného odstranění | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1434193639
| PP |  | Dodávka + montáž čerpací studna z potrubí DN 500, vč. pomocných zemních prací a následného odstranění | [15 empty] | PP | 2
2 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 360 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1817161810
| PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 45*8 |  | 360 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264878443
| PP |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | [15 empty] | PP | 2
4 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 13.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.11458 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 137079598
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "2H01" 8*1,1 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočka H580" 4*1,1 |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 119001402 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 | m | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.069795 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1654572643
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "2H01" 4*1,1 |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočka H580" 1*1,1 |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 13.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.48708 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -151576538
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "2H01" 11*1,1 |  | 12.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočka H580" 1*1,1 |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 118.58 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1215433219
| PP |  | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "2H01" (8,8+4,4+12,1)*2*1,9 |  | 96.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočka H580" (4,4+1,1+1,1)*2*1,7 |  | 22.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.58 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 99.727 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1385557054
| PP |  | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "2h01" 467,62*1,1*0,15 |  | 77.157 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření pro startovací a koncové jámy" 4*2*0,15-4*1,1*0,15+3*2*0,15-3*1,1*0,15 |  | 0.945 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočka H580" 54,63*1,1*0,15 |  | 9.014 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přívod k ČS3" 13,43*1,1*0,15 |  | 2.216 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obtok u ČS2" 15*1,1*0,15 |  | 2.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočky hydratnu" 45*1,1*0,15 |  | 7.425 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočky pro kalníky a vzdušníky" 3*1,1*0,15 |  | 0.495 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99.727 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | m3 | 1342.056 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1840578122
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2h01, š=1,1m, hl=1,9m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeleň tl.150mm" 467,62*1,1*(1,9-0,15) |  | 900.169 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření jam v zeleni" 4*2*(2,2-0,15)-4*1,1*(2,2-0,15)+3*2*(2,2-0,15)-3*1,1*(2,2-0,15) |  | 12.915 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "asfalt tl.350mm" 83,4*1,1*(1,9-0,35) |  | 142.197 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "štěrk tl.300mm" 2*1,1*(1,9-0,3) |  | 3.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton tl.300mm" 7,8*1,1*(1,9-0,3) |  | 13.728 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odbočka H580, š=1,1m, hl=1,7m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeleň tl.150mm" 54,63*1,1*(1,7-0,15) |  | 93.144 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "asfalt tl.350mm" 5,7*1,1*(1,7-0,35) |  | 8.465 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přívod k ČS3, š=1,1m, hl=1,9m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeleň tl.150mm" 31,43*1,1*(1,9-0,15) |  | 60.503 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obtok u ČS2, š=1,1m, hl=1,7m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeleň tl.150mm" 15*1,1*(1,7-0,15) |  | 25.575 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odbočky hydratnu, š=1,1m, hl=1,7m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeleň tl.150mm" 45*1,1*(1,7-0,15) |  | 76.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odbočky pro kalníky a vzdušníky, š=1,1m, hl=1,7m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeleň tl.150mm" 3*1,1*(1,7-0,15) |  | 5.115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1342.056 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 671.028 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1210165999
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1342,056*0,5 |  | 671.028 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 141721119 | Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 400 mm v hornině tř 1 až 4 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 996648985
| PP |  | Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 350 do 400 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 28613587 | potrubí dvouvrstvé PE100 RC, SDR17 400x23,7 dl 12m - vhodná k protlačení | m | 12.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02827 | 0.3562 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2131575301
| PP |  | potrubí dvouvrstvé PE100 RC, SDR17 400x23,7 dl 12m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 230200122 | Nasunutí potrubní sekce DN 225 do chráničky | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00548 | 0.06576 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1394633350
| PP |  | Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 225 | [15 empty] | PP | 2
14 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 2601.472 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 2.1852 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 927188854
| PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "2h01-most-protlak" (582,09-9,27-12)*1,9*2 |  | 2131.116 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočka H580" 60,33*1,7*2 |  | 205.122 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přívod k ČS3" 13,43*1,9*2 |  | 51.034 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obtok u ČS2" 15*1,7*2 |  | 51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočky hydratnu" 45*1,7*2 |  | 153 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočky pro kalníky a vzdušníky" 3*1,7*2 |  | 10.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2601.472 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 2601.472 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1338289196
| PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | [15 empty] | PP | 2
16 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 | 738.131 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2044196464
| PP |  | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1342,056*0,55 |  | 738.131 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 569.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1504814783
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | výkop | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1342,056 |  | 1342.056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -872,073 |  | -872.073 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp v komunikaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 199,834/2 |  | 99.917 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 569.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - na trvalou skládku | m3 | 2849.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 177935640
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 569,9*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2849.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 569.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -82129411
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky | [15 empty] | PP | 2
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 1025.82 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -169541414
| PP |  | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 569,9*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1025.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 872.073 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2096633596
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | výkop | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1342,056 |  | 1342.056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lóže | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -76,733 |  | -76.733 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -393,25 |  | -393.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 872.073 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 58344199 | štěrkodrť frakce 0-63 | t | 199.834 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.3 | 59.9502 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2110063990
| PP |  | štěrkodrť frakce 0-63 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | zásyp v komunikacích | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2h01, š=1,1m, hl=1,9m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "asfalt tl.350mm" 83,4*1,1*(1,9-0,35-0,1-0,525) |  | 84.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "štěrk tl.300mm" 2*1,1*(1,9-0,3-0,1-0,525) |  | 2.145 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton tl.300mm" 7,8*1,1*(1,9-0,3-0,1-0,525) |  | 8.366 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odbočka H580, š=1,1m, hl=1,7m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "asfalt tl.350mm" 5,7*1,1*(1,7-0,35-0,1-0,525) |  | 4.546 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99.917 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 99,917*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 199.834 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 393.25 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1636346079
| PP |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "2h01-most-protlak" (582,09-9,27-12)*1,1*0,525 |  | 323.874 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočka H580" 60,33*1,1*0,525 |  | 34.841 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přívod k ČS3" 13,43*1,1*0,363 |  | 5.363 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obtok u ČS2" 15*1,1*0,46 |  | 7.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočky hydratnu" 45*1,1*0,41 |  | 20.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočky pro kalníky a vzdušníky" 3*1,1*0,39 |  | 1.287 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 393.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 583,1-R | písek, vč. dopravy | t | 786.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.3 | 235.95 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1262292734
| PP |  | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 393,25*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 786.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 181,4-R | Zatravnění a ohumusování, vč. dodávky materiálů a zálivky vodou | m2 | 664.848 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1528244483
| PP |  | Zatravnění a ohumusování, vč. dodávky materiálů a zálivky vodou | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.0 a v.č. D.1.2.1 až 9 | [15 empty] | P | 2
26 | K | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 664.848 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1999378087
| PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "2h01" 467,62*1,1 |  | 514.382 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření pro startovací a koncové jámy" 4*2-4*1,1+3*2-3*1,1 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočka H580" 54,63*1,1 |  | 60.093 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přívod k ČS3" 13,43*1,1 |  | 14.773 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obtok u ČS2" 15*1,1 |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočky hydratnu" 45*1,1 |  | 49.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočky pro kalníky a vzdušníky" 3*1,1 |  | 3.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 664.848 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 140.734 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 621.15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.22657 | 140.734 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -998963026
| PP |  | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "2h01-most-protlak" 582,09-9,27-12 |  | 560.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočka H580" 60,33 |  | 60.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 621.15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z písku | m3 | 76.733 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1287567306
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "2h01-most-protlak" (582,09-9,27-12)*1,1*0,1 |  | 61.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočka H580" 60,33*1,1*0,1 |  | 6.636 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přívod k ČS3" 13,43*1,1*0,1 |  | 1.477 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obtok u ČS2" 15*1,1*0,1 |  | 1.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočky hydratnu" 45*1,1*0,1 |  | 4.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbočky pro kalníky a vzdušníky" 3*1,1*0,1 |  | 0.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.733 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 27.8174 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop do DN 80 | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.02171 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2122687439
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1+2+1+1+1+1+2+4 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 552534870 | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid, tl.250µm F-kus DN 50 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 0.0061 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -315858767
| PP |  | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid, tl.250µm F-kus DN 50 mm | [15 empty] | PP | 2
31 | M | 552,6-R | speciální tvarovka s přírubou DN 50 pro spojení dvou holých konců, jištěná proti vytržení )pro tůzné materiály | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 0.0122 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -159491388
| PP |  | speciální tvarovka s přírubou DN 50 pro spojení dvou holých konců, jištěná proti vytržení )pro tůzné materiály | [15 empty] | PP | 2
32 | M | 55253090 | trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 80 dl 350mm | m | 0.35 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03057 | 0.0107 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1746653948
| PP |  | trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 80 dl 350mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,35*1 |  | 0.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 55253093 | trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 80 dl 525mm | m | 0.525 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02636 | 0.013839 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6491220
| PP |  | trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 80 dl 525mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,525*1 |  | 0.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 55253095 | trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 80 dl 700mm | m | 0.7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02013 | 0.014091 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406299868
| PP |  | trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 80 dl 700mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,7*1 |  | 0.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 55253097 | trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 80 dl 900mm | m | 0.9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01833 | 0.016497 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -49229274
| PP |  | trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 80 dl 900mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,9*1 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 55254025R | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl250µm Q-kus DN 80-90° | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -516756465
| PP |  | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl250µm Q-kus DN 80-90° | [15 empty] | PP | 2
37 | M | 55254047 | koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/40 DN 80 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.0488 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2134870500
| PP |  | koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/40 DN 80 | [15 empty] | PP | 2
38 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.07014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1829658930
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 14+14+14 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 552540480 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 100 mm | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0168 | 0.2352 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1365153414
| PP |  | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 100 mm | [15 empty] | PP | 2
40 | M | 55253107 | trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 100 dl 500mm | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0352 | 0.2464 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1017467490
| PP |  | trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 100 dl 500mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 14*0,5 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 55253101 | trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 100 dl 200mm | m | 2.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.055 | 0.154 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1892784449
| PP |  | trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 100 dl 200mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,2*14 |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 857312122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.02368 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1157604665
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2+4+2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 552534920 | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid, tl.250µm F-kus DN 150 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0156 | 0.0312 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 309204805
| PP |  | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid, tl.250µm F-kus DN 150 mm | [15 empty] | PP | 2
44 | M | 552,2-R | kotevní příruba DN 150 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1628782860
| PP |  | kotevní příruba DN 150 | [15 empty] | PP | 2
45 | M | 552,7-R | speciální tvarovka s přírubou DN 150 pro montáž na holý konec, jištěná proti vytržení )pro tůzné materiály | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.014 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854291681
| PP |  | speciální tvarovka s přírubou DN 150 pro montáž na holý konec, jištěná proti vytržení )pro tůzné materiály | [15 empty] | PP | 2
46 | K | 857314122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0038 | 0.0038 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1572455334
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 552535250 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/50 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0275 | 0.0275 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1798978568
| PP |  | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/50 mm | [15 empty] | PP | 2
48 | K | 857352122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00301 | 0.01204 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 833026107
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1+2+1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 552534930 | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid, tl.250µm F-kus DN 200 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -900628573
| PP |  | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid, tl.250µm F-kus DN 200 mm | [15 empty] | PP | 2
50 | M | 552,3-R | kotevní příruba DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0106 | 0.0212 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -704356302
| PP |  | kotevní příruba DN 200 | [15 empty] | PP | 2
51 | M | 552,8-R | speciální tvarovka s přírubou DN 200 pro montáž na holý konec, jištěná proti vytržení )pro tůzné materiály | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0106 | 0.0106 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 980694985
| PP |  | speciální tvarovka s přírubou DN 200 pro montáž na holý konec, jištěná proti vytržení )pro tůzné materiály | [15 empty] | PP | 2
52 | K | 871211141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1924523548
| PP |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "propoj na ČS3" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 286131130 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm | m | 14.28 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00106 | 0.015137 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -846609616
| PP |  | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
54 | K | 871241141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 435989065
| PP |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "odbočky pro vzdušníky a kalníky" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 28613115 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 12m 100m 90x8,2mm | m | 3.06 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00211 | 0.0064566 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1983140239
| PP |  | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 12m 100m 90x8,2mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
56 | K | 871251141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1907589993
| PP |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "odbočky pro hydranty" 45 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 286131160 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm | m | 45.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00318 | 0.14596 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2020590586
| PP |  | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 45.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
58 | K | 871321141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -212797139
| PP |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "obtok u ČS2" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 286131180 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 160 x 14,6 mm | m | 15.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00663 | 0.10144 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2127202244
| PP |  | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 160 x 14,6 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | K | 871351142 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 225 x 20,5 mm | m | 618 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2069128643
| PP |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 225 x 20,5 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "hlavní řad + odbočka pro hydrant" 618 |  | 618 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 28613607 | potrubí dvouvrstvé PE100 SDR 11 225x20,5 dl 12m PN16 | m | 630.36 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01328 | 8.3712 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -103280964
| PP |  | potrubí dvouvrstvé PE100 SDR 11 225x20,5 dl 12m PN16 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 618*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 630.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
62 | K | 871351142R | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 D 225, předizolované, na mostní konstrukci, vč. objímek pro ukotvení ke konzolám | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1227940343
| PP |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 SDR 11/PN16 D 225, předizolované, na mostní konstrukci, vč. objímek pro ukotvení ke konzolám | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 552,1-R | potrubí předizolované temperované De 225, 2.izolační třída = D355mm (plášť z ocelového pozinkovaného spirálově překládaného plechu | m | 25.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06306 | 1.608 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1041011385
| PP |  | potrubí předizolované kompaktní systém, délka 6 m, DN 250/450 tl. izol. 81 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
64 | K | 877211101 | Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 63 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1065524732
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 286123420 | nákružek lemový PE100 SDR11 d 63 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 955323151
| PP |  | nákružek lemový PE100 SDR 11, d 63 | [15 empty] | PP | 2
66 | M | 286123440 | nákružek lemový PE100 SDR11 d 90 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00192 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -50485765
| PP |  | nákružek lemový PE100 SDR 11, d 90 | [15 empty] | PP | 2
67 | M | 286123920 | příruba PP-V PN10/16, d 63 DN50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -627825618
| PP |  | příruba plastová PP kanalizačního potrubí PN 10/16, d 63 DN 50 | [15 empty] | PP | 2
68 | M | 286123940 | příruba PP-V PN10/16, d 90 DN80 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.00216 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1630525742
| PP |  | příruba plastová PP kanalizačního potrubí PN 10/16, d 90 DN 80 | [15 empty] | PP | 2
69 | K | 877211112 | Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 63 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -250715762
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90 st. d 63 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 286149340 | elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 63 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00064 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1626785606
| PP |  | elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 63 | [15 empty] | PP | 2
71 | K | 877241101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266399338
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4+4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 28615974 | elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.00156 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -452047471
| PP |  | elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90 | [15 empty] | PP | 2
73 | K | 877261101 | Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 110 | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1241617542
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4+15 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 286159750 | elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00288 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1566259832
| PP |  | elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110 | [15 empty] | PP | 2
75 | M | 286123450 | nákružek lemový PE100 SDR11 d 110 | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.0108 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1135782810
| PP |  | nákružek lemový PE100 SDR 11, d 110 | [15 empty] | PP | 2
76 | M | 286123950 | příruba PP-V PN10/16, d 110 DN100 | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.0096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1812565966
| PP |  | příruba plastová PP kanalizačního potrubí PN 10/16, d 110 DN 100 | [15 empty] | PP | 2
77 | K | 877321101 | Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 160 | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1119219594
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 160 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10+6+6 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 286159780 | elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 160 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00181 | 0.0181 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1456785617
| PP |  | elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 160 | [15 empty] | PP | 2
79 | M | 286149800 | elektroredukce, PE 100, PN 16, d 160-110 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00216 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1658791121
| PP |  | elektroredukce, PE 100, PN 16, d 160-110 | [15 empty] | PP | 2
80 | M | 286123480 | nákružek lemový PE100 SDR11 d 160 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.01032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1793369543
| PP |  | nákružek lemový PE100 SDR 11, d 160 | [15 empty] | PP | 2
81 | M | 286123980 | příruba PP-V PN10/16, d 160 DN150 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -346153098
| PP |  | příruba plastová PP kanalizačního potrubí PN 10/16, d 160 DN 150 | [15 empty] | PP | 2
82 | K | 877321110 | Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 160 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1554672110
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 22 st. nebo 45 st. d 160 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 286149510 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 160 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358098561
| PP |  | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 160 | [15 empty] | PP | 2
84 | K | 877321113 | Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub d 160 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2134643902
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 160 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 286149630 | elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 160 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.00978 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1945631595
| PP |  | elektro tvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 160 | [15 empty] | PP | 2
86 | K | 877321116 | Montáž elektro T-kusů redukovaných na potrubí z PE trub d 160/110 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1312856540
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů redukovaných d 160/110 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | 286149700 | elektro T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 160-110 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.0235 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1586405963
| PP |  | elektro tvarovka T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 160-110 | [15 empty] | PP | 2
88 | K | 877321116R | Montáž elektro T-kusů redukovaných na potrubí z PE trub d 225/110, 90 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1042398166
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů redukovaných d 225/110 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2+4 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | M | 286,1-R | elektro T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, SDR11, d 225-110 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.0094 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -95129916
| PP |  | elektro tvarovka T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 225-110 | [15 empty] | PP | 2
90 | M | 286,3-R | elektro T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, SDR11, d 225-90 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.0188 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 725769882
| PP |  | elektro tvarovka T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 225-90 | [15 empty] | PP | 2
91 | K | 877351102 | Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 225 | kus | 113 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -952354201
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 225 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 110+1+2 |  | 113 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | 286159810 | elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 225 | kus | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00359 | 0.3949 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -872061784
| PP |  | elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 225 | [15 empty] | PP | 2
93 | M | 286123510 | nákružek lemový PE100 SDR11 d 225 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00297 | 0.00297 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -483723132
| PP |  | nákružek lemový PE100 SDR 11, d 225 | [15 empty] | PP | 2
94 | M | 286124010 | příruba PP-V PN10/16, d 225 DN200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.0014 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 517692479
| PP |  | příruba plastová PP kanalizačního potrubí PN 10/16, d 225 DN 200 | [15 empty] | PP | 2
95 | M | 286149830 | elektroredukce, PE 100, PN 16, d 225-110 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1629324600
| PP |  | elektroredukce, PE 100, PN 16, d 225-110 | [15 empty] | PP | 2
96 | K | 877351130 | Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na potrubí z PE trub d 225/63 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1334248387
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360 st. otočnou odbočkou d 225/63 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | 286140630 | tvarovka navrtávací T-kus s ventilem, s odbočkou 360°, d 225-63 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00305 | 0.00305 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1937044689
| PP |  | tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360°, 225-63 | [15 empty] | PP | 2
98 | K | 877361110 | Montáž elektrokolen do 45° na potrubí z PE trub d 225 | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1101468404
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 22 st. nebo 45 st. d 225 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7+6+7+5 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | M | 286149540 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 225 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00954 | 0.06678 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1446918727
| PP |  | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 225 | [15 empty] | PP | 2
100 | M | 286149541R | elektrokoleno 30°, PE 100, PN 16, d 225 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00954 | 0.05724 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1003551697
| PP |  | elektrokoleno 30°, PE 100, PN 16, d 225 | [15 empty] | PP | 2
101 | M | 286149542R | elektrokoleno 22°, PE 100, PN 16, d 225 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00954 | 0.06678 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -635903919
| PP |  | elektrokoleno 22°, PE 100, PN 16, d 225 | [15 empty] | PP | 2
102 | M | 286149543R | elektrokoleno 11°, PE 100, PN 16, d 225 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00954 | 0.0477 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1005500490
| PP |  | elektrokoleno 11°, PE 100, PN 16, d 225 | [15 empty] | PP | 2
103 | K | 877361110R | Montáž elektrokolen do 45° na potrubí z PE trub d 225 předizolované | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1659655782
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 22 st. nebo 45 st. d 225 předizolované | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | M | 286,2-R | elektro koleno 225/45⁰ předizolovaná temperovaná tvarovka, vnější průměr 2.izolační třída = D355mm (plášť z ocelového pozinkovaného spirálově překládaného plechu) | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00954 | 0.03816 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -114287055
| PP |  | elektro koleno 225/45⁰ předizolovaná temperovaná tvarovka, vnější průměr 2.izolační třída = D355mm (plášť z ocelového pozinkovaného spirálově překládaného plechu) | [15 empty] | PP | 2
105 | K | 877361113 | Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub d 225 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2117867719
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 225 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | M | 286149660 | elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 225 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01514 | 0.01514 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1839558266
| PP |  | elektro tvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 225 | [15 empty] | PP | 2
107 | K | 891211112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -961171875
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | M | 422213210 | šoupátko pitná voda F5, PN10/16 DN 50 x 250 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472126029
| PP |  | šoupátko pitná voda, litina GGG 50, dlouhá stavební délka, PN10/16 DN 50 x 250 mm | [15 empty] | PP | 2
109 | M | 422910780 | souprava zemní pro šoupátka DN 40-50 mm, Rd 1,3-1,8 m | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0105 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1566904098
| PP |  | souprava zemní pro šoupátka DN 40-50 mm, Rd do 2,0 m | [15 empty] | PP | 2
110 | K | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00086 | 0.00344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1843353404
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 42221323 | šoupátko pitná voda F5, PN10/16 DN 80 x 280 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1077306645
| PP |  | šoupátko pitná voda, litina GGG 50, dlouhá stavební délka, PN10/16 DN 80 x 280 mm | [15 empty] | PP | 2
112 | M | 42291079 | souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,3-1,8 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.014 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792676014
| PP |  | souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,3-1,8 m | [15 empty] | PP | 2
113 | K | 891247211 | Montáž hydrantů nadzemních DN 80 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00136 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372541311
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | M | 422,2-R | hydrant nadzemní litinový tuhý DN80 PN16 dle zvyklostí provozovatele pro krytí 0,8m, se vsakovacím drenážním blokem | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.033 | 0.132 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -33753308
| PP |  | hydrant nadzemní litinový tuhý DN80 PN16 dle zvyklostí provozovatele pro krytí 0,8m, se vsakovacím drenážním blokem | [15 empty] | PP | 2
115 | K | 891261112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.0231 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1955355215
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | M | 422213240 | šoupátko pitná voda F5, PN10/16 DN 100 x 300 mm | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.023 | 0.322 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1898732254
| PP |  | šoupátko pitná voda, litina GGG 50, dlouhá stavební délka, PN10/16 DN 100 x 300 mm | [15 empty] | PP | 2
117 | M | 422910800,1 | souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,3-1,8 m | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.056 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422921202
| PP |  | souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, do Rd 2,0 m | [15 empty] | PP | 2
118 | K | 891267211 | Montáž hydrantů nadzemních DN 100 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00476 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1723461791
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | M | 422,1-R | hydrant nadzemní DN100 tvárná litina (BBA) s jedním uzávěrem, se vsakovacím drenážním blokem, krytí 1000mm | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.088 | 1.232 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1993058313
| PP |  | hydrant nadzemní DN100 tvárná litina (BBA) s jedním uzávěrem, se vsakovacím drenážním blokem, krytí 1000mm | [15 empty] | PP | 2
120 | K | 891311112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.00296 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 403022154
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | M | 422213260 | šoupátko pitná voda F5, PN10/16 DN 150 x 350 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464426146
| PP |  | šoupátko pitná voda, litina GGG 50, dlouhá stavební délka, PN10/16 DN 150 x 350 mm | [15 empty] | PP | 2
122 | M | 422910800 | souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,3-1,8 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -218949330
| PP |  | souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, do Rd 2,0 m | [15 empty] | PP | 2
123 | K | 892,1-R | Zabezpečení potrubí DN do 300 - tlakové zkoušky | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1308601890
| PP |  | Zabezpečení potrubí DN do 300 - tlakové zkoušky | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 441190490
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 14+3 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 659555853
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | [15 empty] | PP | 2
126 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 139444018
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | [15 empty] | PP | 2
127 | K | 892381111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 | m | 643 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1354935131
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 618+25 |  | 643 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00918 | 0.16524 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2004848357
| PP |  | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | kolem hydrantu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | M | 59224067 | skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.526 | 9.468 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -984374553
| PP |  | skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm | [15 empty] | PP | 2
130 | K | 899,1-R | Přírubové spoje DN 200 (těsnění s kordem + nerez šrouby, 2x podložka a mosazné matice), PN 16, vč. dodávky materiálů | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1036914856
| PP |  | Přírubové spoje DN 200 (těsnění s kordem + nerez šrouby, 2x podložka a mosazné matice), PN 16, vč. dodávky materiálů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 899,2-R | Přírubové spoje DN 150 (těsnění s kordem + nerez šrouby, 2x podložka a mosazné matice), PN 16, vč. dodávky materiálů | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1506787496
| PP |  | Přírubové spoje DN 150 (těsnění s kordem + nerez šrouby, 2x podložka a mosazné matice), PN 16, vč. dodávky materiálů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 899,3-R | Přírubové spoje DN 100 (těsnění s kordem + nerez šrouby, 2x podložka a mosazné matice), PN 16, vč. dodávky materiálů | ks | 84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45847080
| PP |  | Přírubové spoje DN 100 (těsnění s kordem + nerez šrouby, 2x podložka a mosazné matice), PN 16, vč. dodávky materiálů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 84 |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 899,4-R | Přírubové spoje DN 80 (těsnění s kordem + nerez šrouby, 2x podložka a mosazné matice), PN 16, vč. dodávky materiálů | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 103537717
| PP |  | Přírubové spoje DN 80 (těsnění s kordem + nerez šrouby, 2x podložka a mosazné matice), PN 16, vč. dodávky materiálů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 899,5-R | Dodávka + montáž identifikační markery | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -64161878
| PP |  | Dodávka + montáž identifikační markery | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 899,6-R | Dodávka + montáž těsnící řetězy pro utěsnění prostupu pro potrubí DN150 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1024014885
| PP |  | Dodávka + montáž těsnící řetězy pro utěsnění prostupu pro potrubí DN150 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 899,7-R | Dodávka + montáž těsnící řetězy pro utěsnění prostupu pro potrubí DN50 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 735787996
| PP |  | Dodávka + montáž těsnící řetězy pro utěsnění prostupu pro potrubí DN50 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových, vč. podkladové desky | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 2.2145 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -247101380
| PP |  | Osazení poklopů litinových šoupátkových | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3+14+1 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | M | 422913520 | poklop litinový-šoupátkový | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.2394 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1697436
| PP |  | poklop litinový typ - šoupátkový | [15 empty] | PP | 2
139 | M | 562306360R | deska podkladová univerzální | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0162 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1895365862
| PP |  | deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového | [15 empty] | PP | 2
140 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.32906 | 1.3162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -767899683
| PP |  | Osazení poklopů litinových hydrantových | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | M | 42291452 | poklop litinový - hydrantový DN 80 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 0.118 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1824173520
| PP |  | poklop litinový - hydrantový DN 80 | [15 empty] | PP | 2
142 | M | 56230638R | deska podkladová uličního poklopu hydrantového | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.0076 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1423105761
| PP |  | deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového | [15 empty] | PP | 2
143 | K | 899713111R | Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém, vč. čísel a sloupku | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00224 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -314704012
| PP |  | Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém, vč. čísel a sloupku | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 899721111 | Signalizační vodič 4mm2 z měděného drátu | m | 707 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.13433 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 433898287
| PP |  | Signalizační vodič 4mm2 z měděného drátu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 707 |  | 707 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií 25 cm s nápisem "pozor vodovod" - barva modrá | m | 310 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0217 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110761879
| PP |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 310 |  | 310 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 899911127 | Kluzná objímka výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí do 401 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00099 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -812567288
| PP |  | Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí do 401 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 899913163 | Uzavírací manžeta chráničky potrubí De 400/De225 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.00228 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -596947000
| PP |  | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 250 x 400 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.91024 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
148 | K | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.08978 | 0.71824 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -768045348
| PP |  | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | šoupátka mimo pro hydranty | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
149 | M | 583801100 | kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm | t | 0.192 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.192 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1986142776
| PP |  | kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 8,000*0,1*0,1*2,4 |  | 0.192 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 980,1R | Zkouška hutnění. Měření bude prováděno nad obsypem, v polovině zásypu a v úrovni pláně | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1172863712
| PP |  | Zkoušky hutnění. Zásypový materiál bude hutněný. Měření bude prováděno nad obsypem, v polovině zásypu a v úrovni pláně komunikace. Bude prováděna 1 zkouška na každých 50 m, celkem 16 úseků. Minimální hodnoty Mvd stanovené pomocí LDD v zásypu dle tabulky TP 146 budou minimálně: 15 MPa - měření nad obsypem potrubí; 20 Mpa - měření cca v polovině zásypu rýhy mezi dolním a horním měřením. Před zahájením pokládky konstrukčních vrstev komunikace bude doložen doklad o zkoušce hutnění v úrovni pláně. Na pláni vozovky je požadován modul pružnosti 45 MPa. Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006. Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné provést přejímací zkoušky dle příslušných ČSN - 73 6121 - 73 6126. | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př. č. D.2.-1a | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 980,2R | V průběhu zásypu rýhy bude prováděna na náhodně investorem vybraných úsecích zkouška míry hutnění obsypu a zásypu v souladu s ČSN 72 1006. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1195379610
| PP |  | V průběhu zásypu rýhy bude prováděna na náhodně investorem vybraných úsecích zkouška míry hutnění obsypu a zásypu v souladu s ČSN 72 1006. V rámci objektu bude provedena 1 zkouška. | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př. č. D.2-1.a | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 980,5R | Zkouška funkčnosti identifikačního kabelu. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 713405906
| PP |  | Zkouška funkčnosti identifikačního kabelu. | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 980,7R | Před uvedením vodovodu do provozu bude ve spolupráci s HZS provedena zkouška vydatnosti (průtoku) u odběrných míst - hydrantů. . | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490173933
| PP |  | Před uvedením vodovodu do provozu bude ve spolupráci s HZS provedena zkouška vydatnosti (průtoku) u odběrných míst - hydrantů. Počet hydrantů 5. | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 468.575 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830589887
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 767,1-R | Dodávka + montáž ocelových konzol pro uložení potrubí na mostě, vč. kotvícího materiálu (chemické kotvy | kg | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136275723
| PP |  | Dodávka + montáž konzol pro uložení potrubí na mostě | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.4.1 a v.č. D.1.4.6 a výpis tvarovek, potrubí a armatur D.1.4.7 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1ks cca 20kg | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*20 |  | 300 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 005 - PS 01 Strojně-techn...
PS 01 | PS 01 Strojně- technologická část
Položka č. | Popis položky | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
- | - | - | - | Kč | Kč
01 | P-11,12 Čerpadlo ČS 1 - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
| viz D.2.1.1 Technická zpráva, D.2.1.2 Seznam strojů a zařízení, 2.1.4. Technologické schéma, D.2.1.5 Dispozice ČS 1 |  |  |  | 0
Typ. celonerezové vertikální vícestupňové in-line čerpadlo s mechanickou ucpávkou v blok. provedení s elektromotorem Průtok Q: 25 l/s (90 m3/hod) Dopravní výška H: max. 70 m Medium: hydrantová požární voda Hustota: 1000 kg/m3 Maximální tlak na sání čerpadla: pod nátokem Maximální teplota okolí: 40 °C Sací hrdlo: příruba DN 100/ PN16 Výtlačné hrdlo: příruba DN 100/ PN16 Jmenovitý výkon: 30 kW, IE3, 400V/50Hz, 2965 ot/min, PTC ochrana Proud jmenovitý: 53,5 A Materiál: těleso čerpadla – nerez DIN 1.4301 oběžná kola – nerez DIN 1.4401 mechanická ucpávka – SiC/carbon/EPDM Hmotnost: 380 kg Příslušenství každého čerpadla: - podstavec pod čerpadlo – konstrukce ocel mat. tř11 o rozměrech 500x500x240mm včetně kotevního materiálu a nátěru – hmotnost celkem 50 kg
02 | P-13 Čerpadlo AT ČS 1 - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
viz D.2.1.1 Technická zpráva, D.2.1.2 Seznam strojů a zařízení, 2.1.4. Technologické schéma, D.2.1.5 Dispozice ČS 1
Typ. celonerezové vertikální vícestupňové in-line čerpadlo s mechanickou ucpávkou v blok. provedení s elektromotorem Průtok Q: 2,8 l/s (10 m3/hod) Dopravní výška H: max. 60 m Medium: hydrantová voda Hustota: 1000 kg/m3 Maximální tlak na sání čerpadla: pod nátokem Maximální teplota okolí: 40 °C Sací hrdlo: příruba DN 40/ PN16 Výtlačné hrdlo: příruba DN 40/ PN16 Jmenovitý výkon: 3 kW, IE3, 400V/50Hz, 2910 ot/min, , PTC ochrana Proud jmenovitý: 5,79 A Materiál: těleso čerpadla – nerez DIN 1.4301 oběžná kola – nerez DIN 1.4401 mechanická ucpávka – SiC/carbon/EPDM Hmotnost: 43 kg
03 | H-14 Tlaková nádoba - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
viz D.2.1.1 Technická zpráva, D.2.1.2 Seznam strojů a zařízení, 2.1.4. Technologické schéma, D.2.1.5 Dispozice ČS 1
Typ: tlaková nádoba pro systémy požární vody Objem: 0,3 m3 Max. tlak: 16 bar Umístění: do vnitřního prostředí Materiál: ocel/pryžová membrána EPDM Rozměry: průměr: 634 mm výška: 1 267 mm Napojení: G 11/4“ vnitřní Příslušenství: - kombinovaná uzavírací a vypouštěcí armatura - podstavec (světlá výška 150 mm) - manometr ø50mm, 0÷1,6 MPa, G1/4“
4 | P-21,22 Čerpadlo ČS 2 - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
| viz D.2.1.1 Technická zpráva, D.2.1.2 Seznam strojů a zařízení, 2.1.4. Technologické schéma, D.2.1.6 Dispozice ČS 2 |  |  |  | 0
Typ. celonerezové vertikální vícestupňové in-line čerpadlo s mechanickou ucpávkou v blok. provedení s elektromotorem Průtok Q: 25 l/s (90 m3/hod) Dopravní výška H: max. 44 m Medium: hydrantová požární voda Hustota: 1000 kg/m3 Tlak na sání čerpadla: 0,3 MPa Maximální teplota okolí: 40 °C Sací hrdlo: příruba DN 100/ PN16 Výtlačné hrdlo: příruba DN 100/ PN16 Jmenovitý výkon: 15 kW, IE3, 400V/50Hz, 2950 ot/min, , PTC ochrana Proud jmenovitý: 26,6 A Materiál: těleso čerpadla – nerez DIN 1.4301 oběžná kola – nerez DIN 1.4401 mechanická ucpávka – SiC/carbon/EPDM Hmotnost: 182 kg
05 | P-23 Čerpadlo AT ČS 2 - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
viz D.2.1.1 Technická zpráva, D.2.1.2 Seznam strojů a zařízení, 2.1.4. Technologické schéma, D.2.1.6 Dispozice ČS 2
Typ. celonerezové vertikální vícestupňové in-line čerpadlo s mechanickou ucpávkou v blok. provedení s elektromotorem Průtok Q: 2,8 l/s (10 m3/hod) Dopravní výška H: max. 60 m Medium: hydrantová voda Hustota: 1000 kg/m3 Tlak na sání čerpadla: pod nátokem Maximální teplota okolí: 40 °C Sací hrdlo: příruba DN 40/ PN16 Výtlačné hrdlo: příruba DN 40/ PN16 Jmenovitý výkon: 3 kW, IE3, 400V/50Hz, 2910 ot/min, , PTC ochrana Proud jmenovitý: 5,79 A Materiál: těleso čerpadla – nerez DIN 1.4301 oběžná kola – nerez DIN 1.4401 mechanická ucpávka – SiC/carbon/EPDM Hmotnost: 43 kg
06 | H-24 Tlaková nádoba - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
viz D.2.1.1 Technická zpráva, D.2.1.2 Seznam strojů a zařízení, 2.1.4. Technologické schéma, D.2.1.5 Dispozice ČS 1
Typ: tlaková nádoba pro systémy požární vody Objem: 0,3 m3 Max. tlak: 16 bar Umístění: do vnitřního prostředí Materiál: ocel/pryžová membrána EPDM Rozměry: průměr: 634 mm výška: 1 267 mm Napojení: G 11/4“ vnitřní Příslušenství: - kombinovaná uzavírací a vypouštěcí armatura - podstavec (světlá výška 150 mm) - manometr ø50mm, 0÷1,6 MPa, G1/4“
07 | A-35 Armatura se servopohonem - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
viz D.2.1.1 Technická zpráva, D.2.1.2 Seznam strojů a zařízení, 2.1.4. Technologické schéma, D.2.1.7 Dispozice ČS 3
Jmenovitá světlost: DN 50 / PN 16 Stavební délka: 165 mm. Konstrukční vyhotovení: Obousměrná přírubová uzavírací armatura určená pro trvalý styk s pitnou vodou při dovolené pracovní teplotě až 50°C, s ovládáním elektrickým servopohonem, pro instalaci venku i uvnitř. Připoj. rozměry dle EN 1092-2 s přírubami typ 21, tvar B, stavební délka dle EN 558 řada 14 (dříve F4). Materiálové provedení: Těleso, víko a klín je z tvárné litiny, klín s pryží EPDM, vřeteno nerezové 13 % Cr, šrouby nerez A2-70, ucpávkové těsnění pryž NBR, vřetenová matice a ucpávkový šroub je z mosazi. Ochrana proti korozi : Těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK. Litinové díly vně i uvnitř epoxidový nástřik - odstín modrý (RAL 5005). Pohon: - pracovní režim S2 - 15 min - síťové napětí třífázový proud, 400 V / 50 Hz - počet otáček / uzavírací čas [s] 22 1/min / 68 s - jmenovitý výkon 0,25 kW - Nominální proud 1,3 A - Rozběhový proud 4,5 A - topení 110 V až 250 V - teplotní provedení standard -30°C až +70°C - třída ochran IP68 - ochrana proti korozi KS - barevný odstín stříbrně šedá - přídavná redukční převodovka - mech. ukazatel polohy - blikač pro signalizaci chodu
08-10 |  |  |  |  | 0
Potrubí, armatury a příslušenství pol.11-60
viz D.2.1.1.4 Specifikace potrubních součástí
Armatury ruční:
11 | Šoupátko měkkotěsnící DN 150, PN 16 - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Měkkotěsnicí plnoprůtočné šoupátko DN150, PN16 se třemi O-kroužky v ucpávce. Vřeteno točivé nestoupající se závitem uvnitř šoupátkové komory. Klín celopogumován antibakteriální pryží s vedením po celé délce zdvihu. Připoj. rozměry dle EN 1092-2 s přírubami typ 21, tvar B, stavební délka dle EN 558 řada 14 (dříve F4). Médium – užitková voda; Materiálové provedení: - těleso, víko, klín: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - klín: celopogumován antibakteriální pryží EPDM - vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4021 (13% Cr) - O-kroužky: pryž NBR - spojovací šrouby víka: korozivzdorná ocel A2 dle ISO 3506 - ucpávkový šroub, vřetenová matice: kovaná mosaz - těžká protikorozní povrchová ochrana, odpovídající kvalitě GSK; litinové díly jsou vně i uvnitř opatřeny epoxidovým povrstvením ( odstín RAL 5005).
12 | Šoupátko měkkotěsnící DN 125, PN 16 - dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0
Měkkotěsnicí plnoprůtočné šoupátko DN125, PN16 se třemi O-kroužky v ucpávce. Vřeteno točivé nestoupající se závitem uvnitř šoupátkové komory. Klín celopogumován antibakteriální pryží s vedením po celé délce zdvihu. Připoj. rozměry dle EN 1092-2 s přírubami typ 21, tvar B, stavební délka dle EN 558 řada 14 (dříve F4). Médium – užitková voda; Materiálové provedení: - těleso, víko, klín: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - klín: celopogumován antibakteriální pryží EPDM - vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4021 (13% Cr) - O-kroužky: pryž NBR - spojovací šrouby víka: korozivzdorná ocel A2 dle ISO 3506 - ucpávkový šroub, vřetenová matice: kovaná mosaz - těžká protikorozní povrchová ochrana, odpovídající kvalitě GSK; litinové díly jsou vně i uvnitř opatřeny epoxidovým povrstvením ( odstín RAL 5005).
13 | Šoupátko měkkotěsnící DN 100, PN 16 - dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0
Měkkotěsnicí plnoprůtočné šoupátko DN100, PN16 se třemi O-kroužky v ucpávce. Vřeteno točivé nestoupající se závitem uvnitř šoupátkové komory. Klín celopogumován antibakteriální pryží s vedením po celé délce zdvihu. Připoj. rozměry dle EN 1092-2 s přírubami typ 21, tvar B, stavební délka dle EN 558 řada 14 (dříve F4). Médium – užitková voda; Materiálové provedení: - těleso, víko, klín: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - klín: celopogumován antibakteriální pryží EPDM - vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4021 (13% Cr) - O-kroužky: pryž NBR - spojovací šrouby víka: korozivzdorná ocel A2 dle ISO 3506 - ucpávkový šroub, vřetenová matice: kovaná mosaz - těžká protikorozní povrchová ochrana, odpovídající kvalitě GSK; litinové díly jsou vně i uvnitř opatřeny epoxidovým povrstvením ( odstín RAL 5005).
14 | Šoupátko měkkotěsnící DN 50, PN 16 - dodávka a montáž | ks | 5 |  | 0
Měkkotěsnicí plnoprůtočné šoupátko DN50, PN16 se třemi O-kroužky v ucpávce. Vřeteno točivé nestoupající se závitem uvnitř šoupátkové komory. Klín celopogumován antibakteriální pryží s vedením po celé délce zdvihu. Připoj. rozměry dle EN 1092-2 s přírubami typ 21, tvar B, stavební délka dle EN 558 řada 14 (dříve F4). Médium – užitková voda; Materiálové provedení: - těleso, víko, klín: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - klín: celopogumován antibakteriální pryží EPDM - vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4021 (13% Cr) - O-kroužky: pryž NBR - spojovací šrouby víka: korozivzdorná ocel A2 dle ISO 3506 - ucpávkový šroub, vřetenová matice: kovaná mosaz - těžká protikorozní povrchová ochrana, odpovídající kvalitě GSK; litinové díly jsou vně i uvnitř opatřeny epoxidovým povrstvením ( odstín RAL 5005).
15 | Šoupátko měkkotěsnící DN 40, PN 16 - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Měkkotěsnicí plnoprůtočné šoupátko DN40, PN16 se třemi O-kroužky v ucpávce. Vřeteno točivé nestoupající se závitem uvnitř šoupátkové komory. Klín celopogumován antibakteriální pryží s vedením po celé délce zdvihu. Připoj. rozměry dle EN 1092-2 s přírubami typ 21, tvar B, stavební délka dle EN 558 řada 14 (dříve F4). Médium – užitková voda; Materiálové provedení: - těleso, víko, klín: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - klín: celopogumován antibakteriální pryží EPDM - vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4021 (13% Cr) - O-kroužky: pryž NBR - spojovací šrouby víka: korozivzdorná ocel A2 dle ISO 3506 - ucpávkový šroub, vřetenová matice: kovaná mosaz - těžká protikorozní povrchová ochrana, odpovídající kvalitě GSK; litinové díly jsou vně i uvnitř opatřeny epoxidovým povrstvením ( odstín RAL 5005).
16 | Zpětná klapka se šikmým sedlem DN 100, PN 16 - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Měkkotěsnicí zpětná klapka se šikmým sedlem DN100, PN16 . Velký stupeň otevření (více než 90 % průtočné plochy). S čisticí zátkou. Připoj. rozměry dle EN 1092-2 s přírubami typ 21, tvar B, stavební délka dle EN 558 řada 48 (dříve F6). Médium – užitková voda Materiálové provedení: - těleso, víko, disk: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - disk: celopogumován antibakteriální pryží EPDM - spojovací šrouby víka: korozivzdorná ocel A2 dle ISO 3506 - těsnění: pryž NBR - čistící zátka, obtokový ventil: mosaz - těžká protikorozní povrchová ochrana, odpovídající kvalitě GSK; litinové díly jsou vně i uvnitř opatřeny epoxidovým povrstvením ( odstín RAL 5005).
17 | Zpětná klapka se šikmým sedlem DN 50, PN 16 - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Měkkotěsnicí zpětná klapka se šikmým sedlem DN50, PN16 . Velký stupeň otevření (více než 90 % průtočné plochy). S čisticí zátkou. Připoj. rozměry dle EN 1092-2 s přírubami typ 21, tvar B, stavební délka dle EN 558 řada 48 (dříve F6). Médium – užitková voda Materiálové provedení: - těleso, víko, disk: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - disk: celopogumován antibakteriální pryží EPDM - spojovací šrouby víka: korozivzdorná ocel A2 dle ISO 3506 - těsnění: pryž NBR - čistící zátka, obtokový ventil: mosaz - těžká protikorozní povrchová ochrana, odpovídající kvalitě GSK; litinové díly jsou vně i uvnitř opatřeny epoxidovým povrstvením ( odstín RAL 5005).
18 | Zpětná klapka se šikmým sedlem DN 40, PN 16 - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Měkkotěsnicí zpětná klapka se šikmým sedlem DN40, PN16 . Velký stupeň otevření (více než 90 % průtočné plochy). S čisticí zátkou. Připoj. rozměry dle EN 1092-2 s přírubami typ 21, tvar B, stavební délka dle EN 558 řada 48 (dříve F6). Médium – užitková voda Materiálové provedení: - těleso, víko, disk: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - disk: celopogumován antibakteriální pryží EPDM - spojovací šrouby víka: korozivzdorná ocel A2 dle ISO 3506 - těsnění: pryž NBR - čistící zátka, obtokový ventil: mosaz - těžká protikorozní povrchová ochrana, odpovídající kvalitě GSK; litinové díly jsou vně i uvnitř opatřeny epoxidovým povrstvením ( odstín RAL 5005).
19 | Zpětná klapka se šikmým sedlem DN 40, PN 16 - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Měkkotěsnicí zpětná klapka se šikmým sedlem DN40, PN16 . Velký stupeň otevření (více než 90 % průtočné plochy). S čisticí zátkou. Připoj. rozměry dle EN 1092-2 s přírubami typ 21, tvar B, stavební délka dle EN 558 řada 48 (dříve F6). Médium – užitková voda Materiálové provedení: - těleso, víko, disk: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - disk: celopogumován antibakteriální pryží EPDM - spojovací šrouby víka: korozivzdorná ocel A2 dle ISO 3506 - těsnění: pryž NBR - čistící zátka, obtokový ventil: mosaz - těžká protikorozní povrchová ochrana, odpovídající kvalitě GSK; litinové díly jsou vně i uvnitř opatřeny epoxidovým povrstvením ( odstín RAL 5005).
20 | Filtr přírubový DN 100, PN 16 - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Jednosměrný filtr k zachycení mechanických nečistot z pracovního média. Světlost DN100, PN16 . Připoj. rozměry dle EN 1092-2 s přírubami typ 21, tvar B. EN 1092-2 s přírubami typ 21, tvar B. Stavební délka dle EN 558 řada 1 (dříve F1). Síto z drátěné tkaniny S ochrannou klecí zabraňující zborcení síta (DN 40 … 300) Médium – užitková voda Materiálové provedení: Materiálové provedení: - těleso, čistící víko: šedá litina EN-GJL-250 (GG-25) - síto, ochranná klec: korozivzdorná ocel 1.4301 (17% Cr) - spojovací šrouby víka: uhlíková ocel, pozinkovány Ochrana proti korozi: Díly z uhlíkové oceli jsou pozinkovány, litinové díly jsou vně i uvnitř opatřeny epoxidovým povrstvením ( odstín RAL 5005)
21 | Filtr přírubový DN 50, PN 16 - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Jednosměrný filtr k zachycení mechanických nečistot z pracovního média. Světlost DN100, PN16 . Připoj. rozměry dle EN 1092-2 s přírubami typ 21, tvar B. EN 1092-2 s přírubami typ 21, tvar B. Stavební délka dle EN 558 řada 1 (dříve F1). Síto z drátěné tkaniny S ochrannou klecí zabraňující zborcení síta (DN 40 … 300) Médium – užitková voda Materiálové provedení: Materiálové provedení: - těleso, čistící víko: šedá litina EN-GJL-250 (GG-25) - síto, ochranná klec: korozivzdorná ocel 1.4301 (17% Cr) - spojovací šrouby víka: uhlíková ocel, pozinkovány Ochrana proti korozi: Díly z uhlíkové oceli jsou pozinkovány, litinové díly jsou vně i uvnitř opatřeny epoxidovým povrstvením ( odstín RAL 5005)
22 | Kulový kohout ruční závitový DN 20 - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Kulový kohout závitový DN 20, PN 16 nebo vyšší, připojení vnitřními závity, médium – voda, mat. provedení nerezová ocel, těsnění PTFE. Ovládání: ruční pákou
23 | Kulový kohout ruční závitový DN 15 - dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0
Kulový kohout závitový DN 15, PN 16 nebo vyšší, připojení vnitřními závity, médium – voda, mat. provedení nerezová ocel, těsnění PTFE. Ovládání: ruční pákou
24 | Vodoměr DN100 - dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0
Popis: Přírubový vodoměr pro místní odečet bilance spotřeby požární vody. Jmenovitá světlost: DN 100 / PN16 Stavební délka krátká (WP): 250 mm Médium: užitková (požární) voda Požadované parametry: Provozní průtoky: Qmax = 25 l/s (90 m3/hod) Technické parametry vodoměru – garantováno výrobcem: Qmin (± 5%) = 0,8 m3/hod , vertikální poloha Q2 (± 2%) = 1,28m3/hod – přechodový průtok, vertikální poloha Q3 (± 2%) = 160 m3/hod – trvalý průtok, vertikální poloha Q5 (± 2%) = 300m3/hod – maximální průtok Konstrukční vyhotovení: pouzdro - šedá litina měřící vložka - úmělá hmota lopatkové kolo - úmělá hmota ostatní díly převážně mosaz a nerez Včetně dokladu o ověření měřidla
25 | Vodoměr DN40 - dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0
Popis: Přírubový vodoměr pro místní odečet bilance spotřeby požární vody. Jmenovitá světlost: DN 40 / PN16 Stavební délka krátká (WP): 220 mm Médium: užitková (požární) voda Požadované parametry: Provozní průtoky: Qmax = 2,8 l/s (10 m3/hod) Technické parametry vodoměru – garantováno výrobcem: Qmin (± 5%) = 0,2 m3/hod , horizontální poloha Q2 (± 2%) = 0,32m3/hod – přechodový průtok, horizontální poloha Q3 (± 2%) = 40 m3/hod – trvalý průtok, horizontální poloha Q5 (± 2%) = 60 m3/hod – maximální průtok Konstrukční vyhotovení: pouzdro - šedá litina měřící vložka - úmělá hmota lopatkové kolo - úmělá hmota ostatní díly převážně mosaz a nerez Včetně dokladu o ověření měřidla
26 | Ventil tlakoměrový uzavírací G1/2" - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Ventil tlakoměrový uzavírací G1/2", PN63 nebo vyšší, připojení G1/2" / M20x1,5, médium – voda, mat. provedení mosaz, vřeteno nerez, těsnění bezazbestové, ruční kolo plast.
27 | Manometr 0÷16 bar | ks | 2 |  | 0
Manometr místní rozsah 0÷1,6 MPa, připojení zadní M20 x 1,5, průměr 100mm, médium – voda, mat. provedení pouzdro:černě lakovaná ocel, průzor:sklo, připojení: zadní, přesnost:1.6%,
28 | Výměna armatur v 1. hydrantovém okruhu - Šoupátko měkkotěsnící DN 150, PN 16 - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Měkkotěsnicí plnoprůtočné šoupátko DN150, PN16 se třemi O-kroužky v ucpávce. Vřeteno točivé nestoupající se závitem uvnitř šoupátkové komory. Klín celopogumován antibakteriální pryží s vedením po celé délce zdvihu. Připoj. rozměry dle EN 1092-2 s přírubami typ 21, tvar B, stavební délka dle EN 558 řada 15 (dříve F5). Médium – užitková voda; Materiálové provedení: - těleso, víko, klín: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - klín: celopogumován antibakteriální pryží EPDM - vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4021 (13% Cr) - O-kroužky: pryž NBR - spojovací šrouby víka: korozivzdorná ocel A2 dle ISO 3506 - ucpávkový šroub, vřetenová matice: kovaná mosaz - těžká protikorozní povrchová ochrana, odpovídající kvalitě GSK; litinové díly jsou vně i uvnitř opatřeny epoxidovým povrstvením ( odstín RAL 5005).
29-30 | Neobsazeno |  |  |  | 0
Potrubí:
31 | Trubka DN 200 - dodávka a montáž | bm | 1.5 |  | 0
Bezešvá ocelová trubka DN 200, ø 219 x 6,3 mm, ČSN 425715.01, mat. ocel tř.11
32 | Trubka DN 150 - dodávka a montáž | bm | 8 |  | 0
Bezešvá ocelová trubka DN 150, ø 159 x 4,5 mm, ČSN 425715.01, mat. ocel tř.11
33 | Trubka DN 125 - dodávka a montáž | bm | 1 |  | 0
Bezešvá ocelová trubka DN 125, ø 133 x 4 mm, ČSN 425715.01, mat. ocel tř.11
33 | Trubka DN 100 - dodávka a montáž | bm | 2 |  | 0
Bezešvá ocelová trubka DN 100, ø 108 x 4 mm, ČSN 425715.01, mat. ocel tř.11
33 | Trubka DN 50 - dodávka a montáž | bm | 12 |  | 0
Bezešvá ocelová trubka DN 50, ø 60,3 x 2,9 mm, ČSN 425715.01, mat. ocel tř.11
33 | Trubka DN 40 - dodávka a montáž | bm | 1.5 |  | 0
Bezešvá ocelová trubka DN 40, ø 48,3 x 2,6 mm, ČSN 425715.01, mat. ocel tř.11
33 | Trubka DN 32 - dodávka a montáž | bm | 2 |  | 0
Bezešvá ocelová trubka DN 32, ø 42,4 x 2,6 mm, ČSN 425715.01, mat. ocel tř.11
33 | Trubka DN 20 - dodávka a montáž | bm | 1 |  | 0
Bezešvá ocelová trubka DN 20, ø 26,9 x 2,6 mm, ČSN 425715.01, mat. ocel tř.11
34-40 | Neobsazeno |  |  |  | 0
Tvarovky:
41 | Trubkový oblouk 90°, DN 150 - dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0
Koleno 90°, R=1,5D, ø 159x4,5 mm, DIN 2605-1, mat. ocel tř.11
42 | Trubkový oblouk 90°, DN 125 - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Koleno 90°, R=1,5D, ø 133x4 mm, DIN 2605-1, mat. ocel tř.11
42 | Trubkový oblouk 90°, DN 100 - dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0
Koleno 90°, R=1,5D, ø 108x3,6 mm, DIN 2605-1, mat. ocel tř.11
44 | Trubkový oblouk 90°, DN 50 - dodávka a montáž | ks | 9 |  | 0
Koleno 90°, R=1,5D, ø 60,3x2,9 mm, DIN 2605-1, mat. ocel tř.11
45 | Trubkový oblouk 90°, DN 32 - dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0
Koleno 90°, R=1,5D, ø 42,4x2,6 mm, DIN 2605-1, mat. ocel tř.11
46 | Redukce centrická , DN 200/150 - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Redukce centrická, ø 219/159x4 mm, DIN 2616, mat. ocel tř.11
47 | Redukce centrická , DN 150/125 - dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0
Redukce centrická, ø 159/133x4 mm, DIN 2616, mat. ocel tř.11
48 | Redukce centrická , DN 150/100 - dodávka a montáž | ks | 6 |  | 0
Redukce centrická, ø 159/108x4 mm, DIN 2616, mat. ocel tř.11
49 | Redukce centrická , DN 125/100 - dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0
Redukce centrická, ø 133/108x4 mm, DIN 2616, mat. ocel tř.11
50 | Redukce centrická , DN 50/40 - dodávka a montáž | ks | 5 |  | 0
Redukce centrická, ø 60,3/48,3x2,6 mm, DIN 2616, mat. ocel tř.11
51 | T-kus , DN 150 - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
T-kus DN150, ø 159/159x4 mm, DIN 2615-1, mat. ocel tř.11
52 | Dno trubkové, DN 200 - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Dno trubkové DN200, ø 219 mm, mat. ocel tř.11
53 | Návarek s vnějším závitem DN20 - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Návarek s vnějším závitem DN20, 3/4" - 40mm, DIN 2987, typ 308, mat. ocel tř.11
54 | Návarek s vnějším závitem DN15 - dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0
Návarek s vnějším závitem DN15, 1/2"- 40mm, DIN 2987, typ 308, mat. ocel tř.11
55 | Šroubení kompletní DN 32, F/F - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Šroubení kompletní DN32, 11/4", DIN 2987, typ 311, F/F, přímé, mat. ocel tř.11
56-60 | Neobsazeno
Příruby a přírubové spoje:
61 | Příruba plochá přivařovací, DN 200, PN 16 - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Příruba plochá přivařovací DN200/ PN16, ø 219,1mm, ČSN 12 1224, mat. ocel tř.11
62 | Příruba plochá přivařovací, DN 150, PN 16 - dodávka a montáž | ks | 6 |  | 0
Příruba plochá přivařovací DN150/ PN16, ø 159 mm, ČSN 12 1224, mat. ocel tř.11
63 | Příruba plochá přivařovací, DN 125, PN 16 - dodávka a montáž | ks | 8 |  | 0
Příruba plochá přivařovací DN125/ PN16, ø 133 mm, ČSN 12 1224, mat. ocel tř.11
64 | Příruba plochá přivařovací, DN 100, PN 16 - dodávka a montáž | ks | 18 |  | 0
Příruba plochá přivařovací DN100/ PN16, ø 108 mm, ČSN 12 1224, mat. ocel tř.11
65 | Příruba plochá přivařovací, DN 50, PN 16 - dodávka a montáž | ks | 12 |  | 0
Příruba plochá přivařovací DN50/ PN16, ø 60,3 mm, ČSN 12 1224, mat. ocel tř.11
66 | Příruba plochá přivařovací, DN 40, PN 16 - dodávka a montáž | ks | 7 |  | 0
Příruba plochá přivařovací DN40/ PN16, ø 48,3 mm, ČSN 12 1224, mat. ocel tř.11
68 | Přírubový spoj DN 200, PN 16 - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Přírubový spoj DN 200, PN 16, mat. – nerez. ocel DIN 1.4301, těsnění ploché - guma
68 | Přírubový spoj DN 150, PN 16 - dodávka a montáž | ks | 6 |  | 0
Přírubový spoj DN 150, PN 16, mat. – nerez. ocel DIN 1.4301, těsnění ploché - guma
68 | Přírubový spoj DN 125, PN 16 - dodávka a montáž | ks | 12 |  | 0
Přírubový spoj DN 125, PN 16, mat. – nerez. ocel DIN 1.4301, těsnění ploché - guma
68 | Přírubový spoj DN 100, PN 16 - dodávka a montáž | ks | 18 |  | 0
Přírubový spoj DN 100, PN 16, mat. – nerez. ocel DIN 1.4301, těsnění ploché - guma
67 | Přírubový spoj DN 50, PN 16 - dodávka a montáž | ks | 16 |  | 0
Přírubový spoj DN 50, PN 16, mat. – nerez. ocel DIN 1.4301, těsnění ploché - guma
68 | Přírubový spoj DN 40, PN 16 - dodávka a montáž | ks | 8 |  | 0
Přírubový spoj DN 40, PN 16, mat. – nerez. ocel DIN 1.4301, těsnění ploché - guma
69 | Výměna armatur v 1. hydrantovém okruhu - Přírubový spoj DN 150, PN 16 - dodávka a montáž | ks | 10 |  | 0
Přírubový spoj DN 150, PN 16, mat. – nerez. ocel DIN 1.4301, těsnění ploché - guma
70 | Neobsazeno
Pomocný materiál:
71 | Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzole, atd.) - dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0
Objímky pro potrubí, podpěrny, konzoly mat. – ocel tř.11 + nátěr, kotvy do betonu, chemické kotvy apod. - mat. nerez
72-75 | Neobsazeno
Nátěry:
76 | Nátěry potrubí tř.11, armatury a pomocný materiál (objímky, kotvy, konzole, atd.) - dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0
viz D.2.1.1.Technická zpráva
Technologická část stavby bude kryta ochranným nátěrovým systémem. Nátěrem budou opatřeny všechny části potrubí, příslušenství a zařízení mimo těch, které budou mít vhodnou povrchovou ochranu již při dodávce. Barevné provedení: potrubí včetně příslušenství - odstín RAL 5005 modrá konzoly - odstín RAL 7001 šedá zařízení a armatury – dle standardů výrobců Nátěrový systém: - A1 - kartáčování plochy - A2 - obrušování 10% plochy - A3 - oprašování plochy - A4 - odmašťování plochy - A5 - 1x základní nátěr polyuretanový dvousložkový (1x80 µm) 2x vrchní nátěr polyuretanový dvousložkový (2 x 80 µm) Nominální požadovaná tloušťka nátěru min 240 µm v suchém stavu. Nátěrová plocha celkem: 19 m2
77-80 | Neobsazeno
Ostatní
81 | Demontáže stávajícího technologického vybavení | kpl | 1 |  | 0
Demontáž veškeré technologie (čerpadla) a potrubního propojení s armaturami ve stávající čerpací stanici ČS1 bude provedena v součinnosti s montáží nové technologie pro omezení potřebné doby odstávky. Hmotnost demontovaného zařízení a potrubí převážně z materiálu tř.11 odhadem 2500 kg.
82 | Výměna armatur 1.hydrantového okruhu | kpl | 2 |  | 0
Demontáž stávajícíh armatur DN150 ve stávajících zemních šachtách. Hmotnost demontovaných armatur z materiálu tř.11 odhadem 70 kg.
83 | Individuální a komplexní vyzkoušení | kpl | 1 |  | 0
Individuální a komplexní vyzkoušení zařízení provozního souboru PS 01 v koordinaci s PS 02 a PS03. Rozsah zkoušek musí být takový, aby prověřil správnou funkčnost zařízení, spolehlivost automatiky a signalizace.
84 | Dokumentace skutečného provedení technologické části | kpl | 1 |  | 0
Vyhotovení dokumentace strojně-technologické části včetně průvodně-technické dokumentaci k instalovaným strojům a zařízením.
Celkem | DPS 01.1 Strojně - technologická část |  |  |  | 0

## 006 - PS 02 Provozní soub...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {3cfe5946-a713-45b7-b429-835d050bc6a0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Objekt:
01 - Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Soupis:
006 - PS 02 Provozní soubor silnoproudu a PS 03 MaR a SŘTP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 29. 1. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČEPRO, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Objekt:
01 - Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Soupis:
006 - PS 02 Provozní soubor silnoproudu a PS 03 MaR a SŘTP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Objekt:
01 - Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Soupis:
006 - PS 02 Provozní soubor silnoproudu a PS 03 MaR a SŘTP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | M21,1-R | PS 02 Provozní rozvod silnoproudu a PS 03 MaR a ASŘTP | Kč | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2141649366
| PP |  | PS 02 Provozní rozvod silnoproudu a PS 03 MaR a ASŘTP | [15 empty] | PP | 2

## PS 02 - ČS1
| AKCE : | ČEPRO LOUKOV
| PS 02 |  |  |  | Propočet nákladů
| D.2.2 | TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE + MaR
Poř. číslo | Číslo položky | Název položky | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Cena á (Kč) | Cena celkem (Kč)
ČERPACÍ STANICE ČS1
A |  | POLNÍ PŘÍSTROJE
1 | PIC1 D+M | snímač tlaku NIPRESS D200 0-0,6 Mpa , IP 66 , G1/2" , napjen na odběrný tlakoměrný ventil - dodávka strojní | ks | 1 |  | 0
2 | D+M | "P" Osvětlovací těleso zářivkové plastové třII , IP66 , 2x 36W , komplet včetně závěsá světlených zdrojů , prochodek | ks | 5 |  | 0
3 | D+M | vypínač nástěnný IP44 230V / 10A | ks | 1 |  | 0
B | D+M | ROZVADĚČ - RČS1
4 |  | Nástěný oceloplech rozvaděč IP 54 / 20, rozměry š- 800 , v - 1200 hl 300 mm , jednokřídlé dveře včetně instalovaných signálek a ovladačů , úchyty provedeny v rozměru pro instalaci na stávající ocel konstrukci . Doměřit na místě, | ks | 1 |  | 0
Vývody spojem pomocí průchodek , a napojením na stávající přivodní kabel AYKY 4x70 , v rozvaděči instalována řídící jednotka ET200M
Rozvaděč pro napojení zařízení a instalaci regulátoru čerpadel ČS1
Přístrojová náplň viz výkresová část - výkres proj dokumetace č. D.2.2.6
5 | 21019-0054 | montáž rozvaděče do 100kg | ks | 1 |  | 0
C |  | El. materiál - dodávka + montáž
6 | D+M | CYKY 3x1,5mm2 | m | 20 |  | 0
7 | D+M | CYKY-J 4x4 mm2 | m | 15 |  | 0
8 | D+M | CYKY 4x16mm2 | m | 30 |  | 0
9 | D+M | JYTY 4x1mm2 | m | 280 |  | 0
10 | D+M | ETHERLINEH cat 5, 2x2xAWG24/1 | m | 100 |  | 0
11 | D+M | Uzemňovací vodič Cu 16 mm2 | m | 20 |  | 0
12 | D+M | Vodič CYA 6 mm2 zž | m | 35 |  | 0
13 | D+M | elektroinstalační trubka dvojitá korugovaná KF 09075 | m | 80 |  | 0
14 | D+M | elektroinstalační trubka dvojitá korugovaná KF 09050 | m | 2 |  | 0
15 | D+M | tuhá elektroinstalační trubka PVC - EN 4020 | m | 10 |  | 0
16 | D+M | tuhá elektroinstalační trubka PVC - EN 4032 | m | 10 |  | 0
17 | D+M | tuhá elektroinstalační trubka PVC - EN 4040 | m | 10 |  | 0
18 | D+M | Ocelová trubka závitová 6021N | m | 5 |  | 0
19 | D+M | Ocelová trubka závitová 6036N | m | 5 |  | 0
20 | D+M | Lišta plastová LH 40x40 | m | 25 |  | 0
21 | D+M | Ekvipot svorkovnice | ks | 1 |  | 0
22 | D+M | pomocná konstrukce z prvků ocel L 50x50 a JOKL pro uchycení el zařízení do 5 kg | ks | 2 |  | 0
23 | D+M | Materiál pro uchycení a značení kabelů a svorky | kpt | 1 |  | 0
24 | D+M | svorka uzem 2 šroubová napoj kovového zařízení | ks | 8 |  | 0
25 | D+M | Zemnící svorky CU-Fe pro pospojení | ks | 6 |  | 0
D |  | ŘÍZENÍ - ASŘTP
25 | D+M | IM 153-4 for ET 200M, PROFINET IO 6ES7153-4AA01-0XB0 | ks | 1 |  | 0
26 | D+M | Digital input, 16 DI, 24V DC; isolated, 6ES7321-1BH02-0AA0 | ks | 1 |  | 0
27 | D+M | Digital output 16 DO, 24 V DC, 0.5 A; isolated,6ES7322-1BH01-0AA0 | ks | 1 |  | 0
28 | D+M | Analog input 2 AI; isolated,6ES7331-7KB02-0AB0 | ks | 1 |  | 0
29 | D+M | DIN rail 480 mm 6ES7390-1AE80-0AA0 | ks | 1 |  | 0
30 | D+M | Front connector, 20-pin, with screw contacts,6ES7392-1AJ00-0AA0 | ks | 1 |  | 0
31 | D+M | Front connector, 20-pin, with spring-loaded terminals,6ES7392-1BJ00-0AA0 | ks | 2 |  | 0
32 | D+M | Micro Memory Card 128 KB,6ES7953-8LG30-0AA0 | ks | 1 |  | 0
33 | D+M | přep ochrana typ D - 12,5 kA - PO2D | ks | 2 |  | 0
34 | D+M | Instalace jednotky ET200M | ks | 1 |  | 0
35 | D+M | montážní práce | kpt | 1 |  | 0
36 | M | Programové vybavení | ks | 1 |  | 0
ÚPRAVA PLC - ROZVODNA CHČOV
37 | M | Doplnění PLC regulátoru | ks | 1 |  | 0
38 | M | montážní práce | ks | 1 |  | 0
39 | M | programová úprava PLC regulátoru 15 dat bodů | ks | 1 |  | 0
ÚPRAVA PRACOVIŠTĚ - VELÍN SO 070
40 | M | progamová úprav na řídícím pracovišti - parametrování a vizualizace pro 15 dat bodů | hod | 16 |  | 0
E |  | DEMONTÁŽNÍ PRÁCE
41 | M | Demontáž původního rozvaděče sestaveného z 15 ks litěných skříní 450x300 | hod | 8 |  | 0
42 | M | Demotáž kabelových rozvodů kabel CYKY do 4 mm2 | m | 50 |  | 0
43 | M | Demotáž kabelových rozvodů kabel CYKY do 16 mm2 | m | 50 |  | 0
44 | M | Odpojení a zabezpeční beznap. stavu , demontování el zařízení - čerpadel | ks | 3 |  | 0
F |  | zemní práce a stavební práce
45 | M | Zaměření stávajících inženýrských sítí před zahájením zem.prací | km | 0.1 |  | 0
46 | M | Vytyčení trasy vedení | km | 0.1 |  | 0
47 | M | Hloubení kabelové rýhy 50x80 cm v zemině č.4 strojně včetně pažení | m | 40 |  | 0
48 | M | Hloubení kabelové rýhy 50x80 cm v zemině č.4 ručně včetně pažení | m | 40 |  | 0
49 | M | Zřízení kabelové lože z kopaného písku | m | 80 |  | 0
50 | M | bourání beton dlažby 50x50 včetně podbetonování | m2 | 30 |  | 0
51 | M | montáž beton dlažby čteverce 50x50 do beton lože - komplet | m2 | 30 |  | 0
52 | M | průtaz zdí z betonu do tl 45 cm velokost do 10x10 cm a opětné zazadění vodoinstal beton směsí | ks | 1 |  | 0
53 | M | bourání beton chodníku | m2 | 2 |  | 0
54 | M | Obetonování a podbetonování chráničky (křížení s ostat. sítěmi) | m | 2 |  | 0
55 | M | Zához kabelové rýhy 50x80 cm | m | 130 |  | 0
56 | M | odvoz zeminy do 25 km na skládku | m3 | 2 |  | 0
57 | M | provizorní úprava terénu tř 4 | m2 | 60 |  | 0
58 | M | hutnění zeminy strojně po vrstvách do tl 0,2m | m2 | 40 |  | 0
59 | M | písek kopaný | m3 | 2 |  | 0
60 | M | konečná teréní úprava + osetí trávou | m2 | 30 |  | 0
61 |  | renovace nátětů stávající pomocných ocelových konstrukcí pro rozvaděč a el zařízení / očištění opískování 2x nátěr/ | m2 | 15 |  | 0
62 |  | barva systetická antikorozní | kg | 3 |  | 0
G | HZS
63 |  | vyhotovedení revizní zprávy | 1 | kpt |  | 0
64 |  | vyhotovedení polohopisného plány | 1 | kpt |  | 0
65 |  | geodetické vytýčení kabel vedení podzemeního | 1 | kpt |  | 0
66 |  | vyhotovedení projektu skutečného provedení | 1 | kpt |  | 0
67 |  | poplatek - skládka odpadu - zemina | 1 | kpt |  | 0
68 |  | poplatek - skládka odpadu - kovových zařízení | 1 | kpt |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## PS 02 - ČS2
| AKCE : | ČEPRO LOUKOV
| PS 02 |  |  |  | Propočet nákladů
| D.2.2 | TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE + MaR
Poř. číslo | Číslo položky | Název položky | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Cena á (Kč) | Cena celkem (Kč)
ČERPACÍ STANICE ČS2
A |  | POLNÍ PŘÍSTROJE
1 | PIC1 D+M | snímač tlaku NIPRESS D200 0-0,6 Mpa , IP 66 , G1/2" , napjen na odběrný tlakoměrný ventil - dodávka strojní | ks | 1 |  | 0
2 | D+M | "P" Osvětlovací těleso zářivkové plastové třII , IP66 , 2x 36W , komplet včetně závěsá světlených zdrojů , prochodek | ks | 3 |  | 0
3 | D+M | vypínač nástěnný IP44 230V / 10A | ks | 1 |  | 0
B | D+M | ROZVADĚČ - RČS2
4 |  | Nástěný oceloplech rozvaděč IP 54 / 20, rozměry š- 800 , v - 1200 hl 300 mm , jednokřídlé dveře včetně instalovaných signálek a ovladačů , úchyty . | ks | 1 |  | 0
Vývody spojem pomocí průchodek , a napojením na stávající přivodní kabel CYKY 4x35 , v rozvaděči instalována řídící jednotka
Rozvaděč pro napojení zařízení a instalaci regulátoru čerpadle ČS2
Přístrojová náplň viz výkresová část - výkres proj dokumetace č. D.2.2.8
5 | 21019-0054 | montáž rozvaděče do 100kg | ks | 1 |  | 0
C |  | El. materiál - dodávka + montáž
6 | D+M | CYKY 4x35mm2 | m | 120 |  | 0
7 | D+M | CYKY 3x1,5mm2 | m | 20 |  | 0
8 | D+M | CYKY-J 4x4 mm2 | m | 15 |  | 0
9 | D+M | CYKY-J 5x4 mm2 | m | 60 |  | 0
10 | D+M | CYKY 4x16mm2 | m | 30 |  | 0
11 | D+M | JYTY 4x1mm2 | m | 280 |  | 0
12 | D+M | ETHERLINEH cat 5, 2x2xAWG24/1 | m | 100 |  | 0
13 | D+M | Uzemňovací vodič Cu 16 mm2 | m | 20 |  | 0
14 | D+M | Vodič CYA 6 mm2 zž | m | 35 |  | 0
15 | D+M | elektroinstalační trubka dvojitá korugovaná KF 09110 | m | 60 |  | 0
16 | D+M | elektroinstalační trubka dvojitá korugovaná KF 09050 | m | 80 |  | 0
17 | D+M | elektroinstalační trubka PVC 150 | m | 10 |  | 0
18 | D+M | tuhá elektroinstalační trubka PVC - EN 4020 | m | 10 |  | 0
19 | D+M | tuhá elektroinstalační trubka PVC - EN 4032 | m | 50 |  | 0
20 | D+M | tuhá elektroinstalační trubka PVC - EN 4040 včetně příchytek na ocel profily konstrukce rozvodu potrubí | m | 160 |  | 0
21 | D+M | Ocelová trubka závitová 6021N | m | 20 |  | 0
22 | D+M | Ocelová trubka závitová 6036N | m | 50 |  | 0
23 | D+M | Lišta plastová LH 40x40 | m | 30 |  | 0
24 | D+M | Ekvipot svorkovnice | ks | 1 |  | 0
25 | D+M | pomocná konstrukce z prvků ocel L 50x50 a JOKL pro uchycení el zařízení do 5 kg | ks | 1 |  | 0
26 | D+M | Materiál pro uchycení a značení kabelů a svorky | kpt | 1 |  | 0
27 | D+M | svorka uzem 2 šroubová napoj kovového zařízení | ks | 8 |  | 0
28 | D+M | Zemnící svorky CU-Fe pro pospojení | ks | 6 |  | 0
29 | D+M | zemnicí pásek FeZn 4x30 | m | 60 |  | 0
30 | D+M | zemnicí propojovací svorky | ks | 12 |  | 0
31 | D+M | nátěr zemničů a svorek v zemi | ks | 10 |  | 0
32 | D+M | měření uzemenění | kpt | 1 |  | 0
33 | M | Napojení el samoregulačního kabelu | ks | 1 |  | 0
34 | D+M | el instalační krabice pro venkovní použití UV odlná 150x150 včetně propojovích svorek , IP 54 | ks | 1 |  | 0
35 | D+M | Materiál pro uchycení a značení kabelů a svorky | kpt | 1 |  | 0
D |  | ŘÍZENÍ - ASŘTP
35 | D+M | IM 153-4 for ET 200M, PROFINET IO 6ES7153-4AA01-0XB0 | ks | 1 |  | 0
36 | D+M | Digital input, 16 DI, 24V DC; isolated, 6ES7321-1BH02-0AA0 | ks | 1 |  | 0
37 | D+M | Digital output 16 DO, 24 V DC, 0.5 A; isolated,6ES7322-1BH01-0AA0 | ks | 1 |  | 0
38 | D+M | Analog input 2 AI; isolated,6ES7331-7KB02-0AB0 | ks | 1 |  | 0
39 | D+M | DIN rail 480 mm 6ES7390-1AE80-0AA0 | ks | 1 |  | 0
40 | D+M | Front connector, 20-pin, with screw contacts,6ES7392-1AJ00-0AA0 | ks | 1 |  | 0
41 | D+M | Front connector, 20-pin, with spring-loaded terminals,6ES7392-1BJ00-0AA0 | ks | 2 |  | 0
42 | D+M | Micro Memory Card 128 KB,6ES7953-8LG30-0AA0 | ks | 1 |  | 0
43 | D+M | přep ochrana typ D - 12,5 kA - PO2D | ks | 2 |  | 0
44 | D+M | Instalace jednotky ET200M | ks | 1 |  | 0
45 | D+M | montážní práce | kpt | 1 |  | 0
46 | M | Programové vybavení | ks | 1 |  | 0
ÚPRAVA PLC - ROZVODNA 235
47 | D+M | Doplnění PLC regulátoru | ks | 1 |  | 0
48 | M | montážní práce | ks | 1 |  | 0
49 | M | programová úprava PLC regulátoru 15 dat bodů | ks | 1 |  | 0
ÚPRAVA PRACOVIŠTĚ - VELÍN SO 070
50 | M | progamová úprav na řídícím pracovišti - parametrování a vizualizace pro 15 dat bodů | hod | 16 |  | 0
ÚPRAVA - ROZVADĚC RH rozvodna 235
51 |  | pojistkový odpínač 3f / 125A aM pčetně pojistek , komplet | ks | 1 |  | 0
52 |  | podružný instalační materiál - DIN lišta , svorky 4 ks, příchytky, vodiče CY | ks | 1 |  | 0
F |  | zemní práce a stavební práce
53 | M | Zaměření stávajících inženýrských sítí před zahájením zem.prací | km | 0.2 |  | 0
54 | M | Vytyčení trasy vedení | km | 0.2 |  | 0
55 | M | Hloubení kabelové rýhy 50x80 cm v zemině č.4 strojně včetně pažení | m | 50 |  | 0
56 | M | Hloubení kabelové rýhy 50x80 cm v zemině č.4 ručně včetně pažení | m | 30 |  | 0
57 | M | Provedení podvrtu pod vozovkopu - délka 8 m zemina tř 3 , hl 1m, s instalací 1x chráničky d- 150mm | m | 9 |  | 0
58 | M | startovací jáma - výkop 1,5x1x1,5 m | ks | 1 |  | 0
59 | M | Zřízení kabelové lože z kopaného písku | m | 120 |  | 0
60 | M | bourání beton dlažby 50x50 včetně podbetonování | m2 | 10 |  | 0
61 | M | montáž beton dlažby čteverce 50x50 do beton lože - komplet | m2 | 10 |  | 0
62 | M | průtaz zdí z betonu do tl 45 cm velokost do 10x10 cm a opětné zazadění vodoinstal beton směsí | ks | 2 |  | 0
63 | M | Obetonování a podbetonování chráničky (křížení s ostat. sítěmi) | m | 4 |  | 0
64 | M | Zához kabelové rýhy 50x80 cm | m | 80 |  | 0
65 | M | odvoz zeminy do 25 km na skládku | m3 | 2 |  | 0
66 | M | provizorní úprava terénu tř 4 | m2 | 60 |  | 0
67 | M | hutnění zeminy strojně po vrstvách do tl 0,2m | m2 | 40 |  | 0
68 | M | písek kopaný | m3 | 3 |  | 0
69 | M | konečná teréní úprava + osetí trávou | m2 | 20 |  | 0
70 | D+M | O celová konstrukce z profilu "L" 50x50 | kg | 15 |  | 0
71 | D+M | ocelový profol L 30x30 včetně zhotovení konstrukce pro montáž rozvaděče a uchycení kabel vedení | kg | 5 |  | 0
72 | M | motáž konstrukce - do betovového základu , svaření , osazení | ks | 1 |  | 0
73 | M | nátěr konstrukce sysntetickou barvou | m | 2 |  | 0
74 | D+M | barva syntetická antikorozní | kg | 2 |  | 0
G | HZS
75 |  | vyhotovedení revizní zprávy | 1 | kpt |  | 0
76 |  | vyhotovedení polohopisného plány | 1 | kpt |  | 0
77 |  | geodetické vytýčení kabel vedení podzemeního | 1 | kpt |  | 0
78 |  | vyhotovedení projektu skutečného provedení | 1 | kpt |  | 0
79 |  | poplatek - skládka odpadu - zemina | 1 | kpt |  | 0
80 |  | poplatek - skládka odpadu - kovových zařízení | 1 | kpt |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## PS 02 - ČS3
| AKCE : | ČEPRO LOUKOV
| PS 02 | Propočet nákladů
| D.2.2 | TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE + MaR
Poř. číslo | Číslo položky | Název položky | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Cena á (Kč) | Cena celkem (Kč)
ČERPACÍ STANICE ČS3
A |  | POLNÍ PŘÍSTROJE
1 | D+M | "P" Osvětlovací těleso zářivkové plastové třII , IP66 , 2x 36W , komplet včetně závěsů, světlených zdrojů , průchodek | ks | 2 |  | 0
2 | D+M | vypínač nástěnný IP44 230V / 10A | ks | 1 |  | 0
B | D+M | ROZVADĚČ - RČS3
3 |  | Nástěný oceloplech rozvaděč IP 40 / 20, rozměry š- 600 , v - 800 hl 250 mm , jednokřídlé dveře včetně instalovaných signálek a ovladačů , | ks | 1 |  | 0
Vývody spojem pomocí průchodek , a napojením na stávající přivodní kabel CYKY 5C x2,5 , v rozvaděči instalována telemetrická řídící jednotka
Přístrojová náplň viz výkresová část - výkres proj dokumetace č. D.2.2.9
4 | 21019-0054 | montáž rozvaděče do 100kg | ks | 1 |  | 0
C |  | El. materiál - dodávka + montáž
5 | D+M | CYKY 5x2,5mm2 | m | 10 |  | 0
6 | D+M | CYKY 3x1,5mm2 | m | 30 |  | 0
7 | D+M | CYKY-J 5x1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
8 | D+M | JYTY 7x1mm2 | m | 20 |  | 0
9 | D+M | TCEKFLE 7X2X1 | m | 30 |  | 0
10 | D+M | Vodič CYA 6 mm2 zž | m | 35 |  | 0
11 | D+M | elektroinstalační trubka dvojitá korugovaná KF 09110 | m | 10 |  | 0
12 | D+M | tuhá elektroinstalační trubka PVC - EN 4020 | m | 5 |  | 0
13 | D+M | tuhá elektroinstalační trubka PVC - EN 4032 | m | 5 |  | 0
14 | D+M | tuhá elektroinstalační trubka PVC - EN 4040 včetně příchytek na ocel profily konstrukce rozvodu potrubí | m | 20 |  | 0
15 | D+M | Ocelová trubka závitová 6021N | m | 20 |  | 0
16 | D+M | Ocelová trubka závitová 6036N | m | 20 |  | 0
17 | D+M | Lišta plastová LH 40x40 | m | 10 |  | 0
18 | D+M | plast kanál 100x60 | m | 1.5 |  | 0
19 | D+M | Ekvipot svorkovnice | ks | 1 |  | 0
20 | D+M | Materiál pro uchycení a značení kabelů a svorky | kpt | 1 |  | 0
21 | D+M | svorka uzem 2 šroubová napoj kovového zařízení | ks | 4 |  | 0
22 | D+M | Zemnící svorky CU-Fe pro pospojení | ks | 2 |  | 0
23 | D+M | zemnicí pásek FeZn 4x30 | m | 4 |  | 0
24 | D+M | zemnicí propojovací svorky | ks | 6 |  | 0
D |  | ŘÍZENÍ - ASŘTP
25 | D+M | Telemetrická jednotka multikanálová monitorovací , vestavný GSM/GPRS včetně přípojné desky , anteny a propoj kabelo koax. TSLP450-00-012-GSM | ks | 1 |  | 0
26 | D+M | Síťový zdroj 24 V DC/30W | ks | 1 |  | 0
27 | D+M | AKU-12/7 bezúdržbový akumulátor 12V/ 7 Ah | ks | 1 |  | 0
28 | D+M | přep ochrana typ D - 12,5 kA - PO2D | ks | 1 |  | 0
29 | D+M | Instalace jednotky TSLP 450 | ks | 1 |  | 0
30 | D+M | montážní práce | kpt | 1 |  | 0
31 | D+M | Programové vybavení | ks | 1 |  | 0
Úprava rozvaděče RH - rozvodna
32 | D+M | Jistič 16A/3/B | ks | 1 |  | 0
33 | D+M | svorkovnice řadová RS 2.5 | ks | 5 |  | 0
34 | D+M | Úprava rozvaděče RH - rozvodna . krycí plech , průchodky | kpt | 1 |  | 0
Úprav rozvaděče R121 - ČSPV
35 | D+M | svorkovnice RS 2.5 | ks | 7 |  | 0
36 | PC | úprava program vybavení řídící jednotky , napojení . Demont + montýř krycích plechů , lišty | kpt | 1 |  | 0
F |  | zemní práce a stavební práce
37 | M | Zaměření stávajících inženýrských sítí před zahájením zem.prací | km | 0.1 |  | 0
38 | M | Vytyčení trasy vedení | km | 0.1 |  | 0
39 | M | Hloubení kabelové rýhy 50x80 cm v zemině č.3 ručně včetně pažení | m | 10 |  | 0
40 | M | Zřízení kabelové lože z kopaného písku | m | 10 |  | 0
41 | M | bourání beton dlažby 50x50 včetně podbetonování | m2 | 5 |  | 0
42 | M | montáž beton dlažby čteverce 50x50 do beton lože - komplet | m2 | 5 |  | 0
43 | M | průtaz zdí z betonu do tl 45 cm velokost do 10x10 cm a opětné zazadění vodoinstal beton směsí | ks | 2 |  | 0
44 | M | Zához kabelové rýhy 50x80 cm | m | 10 |  | 0
45 | M | odvoz zeminy do 25 km na skládku | m3 | 1 |  | 0
46 | M | provizorní úprava terénu tř 3 | m2 | 5 |  | 0
47 | M | hutnění zeminy strojně po vrstvách do tl 0,2m | m2 | 5 |  | 0
48 | M | písek kopaný | m3 | 1 |  | 0
49 | M | konečná teréní úprava + osetí trávou | m2 | 5 |  | 0
G | HZS
50 |  | vyhotovedení revizní zprávy | 1 | kpt |  | 0
51 |  | vyhotovedení polohopisného plány | 1 | kpt |  | 0
52 |  | vyhotovedení projektu skutečného provedení | 1 | kpt |  | 0
53 |  | poplatek - skládka odpadu - zemina | 1 | kpt |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## 007 - Ostatní a vedlejší ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {60204061-9227-4550-a030-20df1823786a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Objekt:
01 - Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Soupis:
007 - Ostatní a vedlejší náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 29. 1. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČEPRO, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Objekt:
01 - Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Soupis:
007 - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1.1 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| 1.1.1 - Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele | [5 empty] | 0
| 1.1.2 - Geodetické vytyčení stavby | [5 empty] | 0
| 1.1.5 - Zajištění čištění komunikací | [5 empty] | 0
| 1.3 - Související činnosti | [5 empty] | 0
| 1.3.4 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby | [5 empty] | 0
| 1.3.6 - Dokumentace skutečného provedení stavby | [5 empty] | 0
| 1.3.7 - Zkoušky a testování. | [5 empty] | 0
| 1.3.9 - Kompletační činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Objekt:
01 - Rekonstrukce hydrantové sítě v areálu ČEPRO Loukov
Soupis:
007 - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | ČEPRO, a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1.1 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1.1.1 | Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1.1.1 | ZS zhotovitele | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -478987902
| PP |  | Šatny, sociální objekty (mobilní WC...), kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, kryté plechové uzamyk. sklady, volné sklady - potrubí, prefa díly, sypké materiály, apod. Oplocení, osvětlení, napojení na média, uvedení plochy do původního stavu apod., vč. Poplatky majiteli veřejných pozemků za dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště Pozn.: v případě dočasného pronájmu pozemků v majetku Města Ostravy se předpokládají náklady za pronájem 0,0 Kč. Položka zahrnuje napojení na energie a případné nutné poplatky | [15 empty] | PP | 3
| D | 1.1.2 | Geodetické vytyčení stavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 1.1.2.1 | Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů před zahájením stavebních prací | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1765768830
| PP |  | Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů před zahájením stavebních prací | [15 empty] | PP | 3
3 | K | 1.1.2.2 | Náklady na vytýčení celé stavby před zahájením stavebních prací | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1688464448
| PP |  | Zhotovitel zajistí geodetické zaměření oprávněným geodetem navrhnuté trasy hydrantové sítě, náklady na vytýčení polohy čerpací stanice před započetím stavebních prací. | [15 empty] | PP | 3
| D | 1.1.5 | Zajištění čištění komunikací |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 1.1.5.1 | Čistění komunikací | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1607753834
| PP |  | Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby | [15 empty] | PP | 3
| D | 1.3 | Související činnosti |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1.3.4 | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 1.3.4.1 | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1040031032
| PP |  | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zákresu tras a objektů - předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, veškerých potrubních vedení a veškerých elektro rozvodů. Dokumentace geometrického zaměření skutečného stavu bude ověřena odpovědným geodetem. Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Bude provedeno na podkladu katastrální mapy. | [15 empty] | PP | 3
| D | 1.3.6 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 1.3.6.1 | Dokumentace skutečného provedení, event. zákres skutečného provedení do ověřené dokumentace | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1928632673
| PP |  | Vypracování dokumentace skutečného provedení jednotlivých dílčích staveb celého komplexu včetně zakreslení skutečného provedení stavby do originálu ověřené dokumentace na MMO OVP. Dokumentace skutečného provedení bude vapracována 6x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. | [15 empty] | PP | 3
| D | 1.3.7 | Zkoušky a testování. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 1.3.7.1 | Související zkoušky a atesty | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 895628228
| PP |  | Související zkoušky a atesty - zajištění zkoušek a atestů o nezávadnosti či o vhodnosti použití u všech výrobků a u všech materiálů použitých v rámci předmětného komplexu staveb | [15 empty] | PP | 3
| D | 1.3.9 | Kompletační činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 1.3.9.1 | Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k odevzdání stavby zadavateli | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1424571347
| PP |  | Zajištění a shromáždění všech dokladů potřebných k zahájení stavby, k vlastní realizaci stavby a k ukončení stavby včetně přípravy a shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k předání stavby zadavateli. | [15 empty] | PP | 3

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST