ZÁKLADNÍ/OBECNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A OBJEKTŮ PLNĚNÍ PRO DÍLČÍ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY

POPIS REKUPERAČNÍCH JEDNOTEK BENZINOVÝCH PAR (VRU):

Zadavatel provozuje celkem 6 rekuperačních jednotek (dále též „VRU“ – vapour recovery unit) pro zkapalnění benzínových par formou nízkoteplotní absorpce do podchlazeného benzinu s následným dopálením v motorgenerátorech a to na níže uvedených Skladech:

- Mstětice		stáří 19 let

- Hněvice		stáří 20 let

- Klobouky		stáří 19 let

- Smyslov		stáří 20 let

- Sedlnice		stáří 14 let

- Včelná			stáří 1 rok

Jedná se o jednotky pracující na principu nízkoteplotní absorpce do vychlazeného benzinu   (cca -40°C) a následné dopálení v motorgenerátorech (dále též „MG“). Výrobce jednotek definuje pravidelné servisní intervaly profylaktických prohlídek 6 měsíců a dále jsou definovány intervaly tzv. rozšířené profylaxe a to každých 36 měsíců a generální oprava každých 72 měsíců.

S ohledem na skutečnost, že rekuperační jednotky na skladech A) až D) budou v letech 2019 – 2020 postupně nahrazovány novými typy předpokládá se u těchto jednotek pouze základní profylaktická prohlídka 2 x ročně (cca každých 6 měsíců). U rekuperační jednotky na Skladu Sedlnice se pro rok 2019 uvažuje základní profylaktická prohlídka s tím, že pro následující roky rozhodne Zadavatel o dalším provozu této jednotky. U rekuperační jednotky na Skladu Včelná se uvažuje s profylaktickou prohlídkou dle doporučení výrobce, tzn. 2x ročně základní profylaktická prohlídka, rozšířená profylaktická prohlídka po 36 měsících provozu, tj. srpen 2020 a generální oprava po 72 měsících provozu tj. srpen 2022.

Provoz rekuperačních jednotek je pro provoz Skladů klíčový. V případě jejich výpadku je nutné případně odstavit Sklad z provozu, což představuje nemalé finanční ztráty. Předmětem profylaktických prohlídek je kontrola stavu a funkce všech klíčových komponent, jejich pravidelný servis, výměna provozních náplní a diagnostika. Cílem profylaktických prohlídek VRU je maximální snížení pravděpodobnosti jejich výpadku.

Rekuperační jednotky jsou vysoce specifická a sofistikovaná zařízení. Zpracovávají uhlovodíkové páry, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou směs. Všichni zaměstnanci, kteří se na pracích budou podílet, musí být vyškoleni pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí používat pouze certifikované nástroje a nářadí a osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) do výbušného prostředí (zóna 1). Součástí rekuperačních jednotek jsou i chladicí jednotky, které jako chladivo používají látky poškozující ozonovou vrstvu dle zákona 73/2012 Sb., zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, v platném znění, je nutné, aby osoby provádějící profylaktickou kontrolu měli certifikát kategorie I vydaný MŽP ke kontrole těchto zařízení.

Seznam činností definující minimální rozsah jednotlivých profylaktických prohlídek a dalších souvisejících služeb je definován dále v příloze a).

Základní možné požadavky na předmět díla:

- Základní profylaktická kontrola každých 6 měsíců – rozsah v příloze a1)

- Základní profylaktická prohlídka na MG po 300 mh – rozsah v příloze a2)

- Operativní servis a odstranění závad

- Dodávka náhradních dílů

- Rozšířená profylaktická kontrola po 36 měsících – rozsah v příloze a3)

- Generální oprava po 72 měsících – rozsah v příloze a4)

Přesná specifikace rozsahu prací a dodávek pro konkrétní VRU bude provedena na základě objednávky zadavatele.

Obr. 1 – Rekuperační jednotka

DETAILNÍ POPIS PŘEDMĚTU DÍLA:

- Základní profylaktická kontrola VRU – rozsah v příloze a1)

Dodavatel bude povinen 2x ročně provádět tzv. základní profylaktické prohlídky, ve kterých budou provedeny veškeré činnosti na komponentech VRU specifikované v příloze a1) – Seznam činností základní profylaktické kontroly. Tyto činnosti budou probíhat ve spolupráci s personálem Zadavatele odpovědným za provoz zařízení VRU. Termín kontrol bude organizovat Dodavatel a bude ho Dodavateli oznamovat s dostatečným předstihem min. 10 dní předem. Kontrola bude probíhat dle stanoveného rozsahu uvedeného v příloze a1). Pokud se během kontroly zjistí závada na zařízení nebo jeho nefunkčnost, bude na místě mezi Zadavatelem a Dodavatelem rozhodnuto o dalším postupu. Náhradní díly budou primárně čerpány ze skladu náhradních dílů Zadavatele (dále jen „MTZ“ – materiálně-technické zabezpečení), nebudou-li k dispozici ze skladu MTZ, zajistí jejich dostupnost Dodavatel po dohodě se Zadavatelem.

Všechny výsledky provedených činností v rámci profylaktické kontroly budou předány Dodavatelem Zadavateli formou protokolů v českém jazyce. Výsledkem profylaktické kontroly je ujištění Dodavatele Zadavateli o tom, že VRU splňuje veškeré požadované parametry.

- Základní profylaktická prohlídka MG po 300 mh – rozsah v příloze a2)

Dodavatel bude povinen vždy po 300 mh provádět základní profylaktické prohlídky MG, ve kterých budou provedeny veškeré činnosti specifikované v příloze a2) – Seznam činností profylaktické kontroly MG. Tyto činnosti budou probíhat ve spolupráci s personálem Zadavatele odpovědným za provoz zařízení VRU. Termín kontrol bude organizovat Dodavatel a bude ho Zadavateli oznamovat s dostatečným předstihem min. 10 dní předem. Kontrola bude probíhat dle stanoveného rozsahu dle přílohy a2). Pokud se během kontroly zjistí závada na zařízení nebo jeho nefunkčnost, bude na místě mezi Zadavatelem a Dodavatelem rozhodnuto o dalším postupu. Náhradní díly budou primárně čerpány ze skladu náhradních dílů MTZ Zadavatele, nebudou-li k dispozici ze skladu MTZ, zajistí jejich dostupnost Dodavatel po dohodě se Zadavatelem.

- Rozšířená profylaktická kontrola po 36 měsících – rozsah v příloze a3)

Dodavatel bude povinen po 36 měsících provést rozšířenou profylaktickou prohlídku, ve které budou provedeny veškeré činnosti komponent VRU specifikované v příloze a3) – Seznam činností rozšířené profylaktické kontroly. Tyto činnosti budou probíhat ve spolupráci s personálem Zadavatele odpovědným za provoz zařízení VRU. Termín kontrol bude organizovat Dodavatel a bude ho Zadavateli oznamovat s dostatečným předstihem min. 30 dní předem.

Kontrola bude probíhat dle stanoveného rozsahu dle přílohy a3). Pokud se během kontroly zjistí závada na zařízení nebo jeho nefunkčnost, bude na místě mezi Zadavatelem a Dodavatelem rozhodnuto o dalším postupu. Náhradní díly budou primárně čerpány ze skladu náhradních dílů MTZ Zadavatele, nebudou-li k dispozici ze skladu MTZ, zajistí jejich dostupnost Dodavatel po dohodě se Zadavatelem.

Všechny výsledky provedených činností v rámci profylaktické kontroly budou předány Dodavatelem Zadavateli formou protokolů v českém jazyce. Výsledkem profylaktické kontroly je ujištění Dodavatele Zadavateli o tom, že VRU splňuje veškeré požadované parametry.

- Generální oprava po 72 měsících – rozsah v příloze a4)

Dodavatel bude povinen po 72 měsících provozu VRU provést Generální opravu, ve které budou provedeny veškeré činnosti komponent VRU specifikované v příloze a4) – Seznam činností Generální opravy. Tyto činnosti budou probíhat ve spolupráci s personálem Zadavatele odpovědným za provoz zařízení VRU. Termín kontrol bude organizovat Dodavatel a bude ho Zadavateli oznamovat s dostatečným předstihem min. 30 dní předem.

Kontrola bude probíhat dle stanoveného rozsahu dle přílohy a4). Pokud se během kontroly zjistí další závada na zařízení nebo jeho nefunkčnost, bude na místě mezi Zadavatelem a Dodavatelem rozhodnuto o dalším postupu. Náhradní díly budou primárně čerpány ze skladu náhradních dílů MTZ Zadavatele, nebudou-li k dispozici ze skladu MTZ, zajistí jejich dostupnost Dodavatel po dohodě se Zadavatelem.

Všechny výsledky provedených činností v rámci profylaktické kontroly budou předány Dodavatele Zadavateli formou protokolů v českém jazyce. Výsledkem profylaktické kontroly je ujištění Dodavatele Zadavateli o tom, že VRU splňuje veškeré požadované parametry.

- Operativní servis a odstranění závad

Operativní záruční i pozáruční servis bude probíhat na všech zařízeních, která jsou součástí VRU v rozsahu a parametrech stanovených zadávací dokumentací, ustanovení platných norem, či jiných obecně závazných předpisů. Zadavatel objednává a Dodavatel se zavazuje za podmínek výše uvedených, že Zadavateli zajistí jednorázové opravy a servisní zásahy dle konkrétních požadavků Zadavatele. Oznámení požadavku provede Zadavatel přes elektronickou evidenci Dodavatele a telefonicky.

Odstranění závady bude vždy sestávat z následujících kroků:

•	Elektronická a telefonická specifikace poruchy ze strany Zadavatele

•	Analýza závady ze strany Dodavatele

•	Navržení postupu odstranění závady ze strany Dodavatele

•	Odsouhlasení postupu odstranění závady ze strany Zadavatele

•	Fyzický nástup Dodavatele na odstranění závady dle požadavku a dohody se Zadavatelem

- Náhradní díly VRU

Náhradní díly na VRU budou primárně čerpány ze skladu MTZ, nebudou-li k dispozici ze skladu MTZ, zajistí jejich dostupnost Dodavatel po dohodě se Zadavatelem. Seznam doporučených komponent a náhradních dílů včetně cen a dodacích termínů pro daný sklad uvede Dodavatel ve své aktuální nabídce.

PŘÍLOHA a1):

Profylaktická kontrola VRU

-	Kontrola těsnosti chladicího systému, v případě zjištěné netěsnosti provedení její opravy v 	co nejkratší době a následná kontrola těsnosti do 1 měsíce (nejlépe ihned) od provedení 	opravy

-	Kontrola funkčnosti jednotlivých komponentů

-	Údržba a kontrola kondenzačních chladicích jednotek

-	Kontrola aparátů a armatur VRU

-	Drobné opravy izolací včetně materiálu

-	Kontrola základních nastavení VRU

-	Kontrola MG  - kontrola bohatosti směsi

-	Zkušební provoz cca 2 hodiny (pouze pokud jsou k dispozici páry)

-	Zápis do evidenčních knih chlazení a vyplnění servisního výkazu

-	Profylaktická kontrola chladicích jednotek (viz. níže)

-	Profylaktická kontrola ventilátorů (viz. níže)

Profylaktická kontrola chladicích jednotek (1x ročně na jaře)

-	Vizuální kontrola těsnosti (olejová netěsnost, únik chladiva …)

-	Kontrola upevnění mechanických částí (např. kryty ventilátorů) a dotažení šroubových 	spojů, vnější koroze atd.

-	Kontrola nadměrnosti hluku a vibrací kompresoru a ventilátorů (během chodu)

-	Kontrola čistoty teplosměnné plochy kondenzátoru (odstranění prachu, nečistoty atd.)

-	Zaznamenat případ, že zařízení bylo významnou dobu mimo provoz (zaznamenat období 	odstavení)

Profylaktická kontrola ventilátorů (1x ročně na podzim)

-	Měření vibrací

-	Měření teplot ložisek

-	Kontrola seřízení spojky

-	Kontrola vůle a domazání uložení ložisek ventilátoru

-	Kontrola seřízení vyhodnocení chvění

PŘÍLOHA a2):

Profylaktická kontrola MG po 300 (Včelná po 500) mh

-	Výměna oleje a olejového filtru

-	Kontrola / výměna katalyzátoru

-	Kontrola / výměna sacího filtru

-	Kontrola funkčnosti jednotlivých komponentů

-	Kontrola základních nastavení MG

-	Kontrola bohatosti směsi

-	Další kontroly dle předpisu výrobce MG

-	Zkušební provoz cca 1 hodina (pouze pokud jsou k dispozici páry)

PŘÍLOHA a3):

Rozšířená profylaktická kontrola VRU po 36 měsících provozu

- Profylaktická prohlídka jako po 6 měsících, tzn.:

- Kontrola těsnosti chladicího systému, v případě zjištěné netěsnosti provedení její opravy v co nejkratší době a následná kontrola těsnosti do 1 měsíce (nejlépe ihned) od provedení opravy

- Kontrola funkčnosti jednotlivých komponentů

- Údržba a kontrola kondenzačních chladicích jednotek

- Kontrola aparátů a armatur VRU

- Drobné opravy izolací včetně materiálu

- Kontrola základních nastavení VRU

- Kontrola MG  - kontrola bohatosti směsi

- Zkušební provoz cca 2 hodiny (pouze pokud jsou k dispozici páry)

- Zápis do evidenčních knih chlazení a vyplnění servisního výkazu

- Rozšířená kontrola aparátů a armatur VRU

- Kontrola snímačů

- Kontrola řidícího systému

- Kontrola kabeláže

Rozšířená profylaktická kontrola chladicích jednotek po 36 měsících provozu

- Profylaktická prohlídka jako po 6 měsících, tzn.:

- Vizuální kontrola těsnosti (olejová netěsnost, únik chladiva …)

- Kontrola upevnění mechanických částí (např. kryty ventilátorů) a dotažení šroubových spojů, vnější koroze atd.

- Kontrola nadměrnosti hluku a vibrací kompresoru a ventilátorů (během chodu)

- Kontrola čistoty teplosměnné plochy kondenzátoru (odstranění prachu, nečistoty atd.)

- Zaznamenat případ, že zařízení bylo významnou dobu mimo provoz (zaznamenat období odstavení)

- V případě potřeby, repase kompresoru u chladicích jednotek (zahrnout do ceny)

- V případě potřeby, výměna kondenzátoru u ventilátorů chladicí jednotky (zahrnout do ceny)

- Výměna termostatických expanzních ventilů (zahrnout do ceny)

Rozšířená profylaktická kontrola ventilátorů po 36 měsících provozu

- Profylaktická prohlídka jako po 6 měsících, tzn.:

- Měření vibrací

- Měření teplot ložisek

- Kontrola seřízení spojky

- Kontrola vůle a domazání uložení ložisek ventilátoru

- Kontrola seřízení vyhodnocení chvění

- V případě potřeby, výměna ložisek (zahrnout do ceny)

- V případě potřeby, dílenská oprava oběžného kola včetně jeho vyvážení (zahrnout do ceny)

Rozšířená profylaktická kontrola MG po 36 měsících provozu (pouze Včelná)

- Profylaktická prohlídka jako po 500 Mh, tzn.:

- Výměna oleje a olejového filtru

- Kontrola / výměna katalyzátoru

- Kontrola / výměna sacího filtru

- Kontrola funkčnosti jednotlivých komponentů

- Kontrola základních nastavení MG

- Kontrola bohatosti směsi

- Další kontroly dle předpisu výrobce MG

- Zkušební provoz cca 1 hodina (pouze pokud jsou k dispozici páry)

- Výměna ložiska generátoru (zahrnout do ceny)

- Výměna lambda sondy (zahrnout do ceny)

- Zkouška funkce pojistných ventilů chladících okruhů (zahrnout do ceny)

- Kompletní zkouška ochran (zahrnout do ceny)

- Kontrola, vyčištění a seřízení směšovače (zahrnout do ceny)

PŘÍLOHA a4):

Rozšířená profylaktická kontrola VRU po 72 měsících provozu

- Profylaktická prohlídka jako po 6 měsících, tzn.:

- Kontrola těsnosti chladicího systému, v případě zjištěné netěsnosti provedení její opravy v co nejkratší době a následná kontrola těsnosti do 1 měsíce (nejlépe ihned) od provedení opravy

- Kontrola funkčnosti jednotlivých komponentů

- Údržba a kontrola kondenzačních chladicích jednotek

- Kontrola aparátů a armatur VRU

- Drobné opravy izolací včetně materiálu

- Kontrola základních nastavení VRU

- Kontrola MG  - kontrola bohatosti směsi

- Zkušební provoz cca 2 hodiny (pouze pokud jsou k dispozici páry)

- Zápis do evidenčních knih chlazení a vyplnění servisního výkazu

- Rozšířená kontrola aparátů a armatur VRU, případná výměna dle potřeby (nezahrnovat do ceny)

- Kontrola snímačů, případná výměna dle potřeby (nezahrnovat do ceny)

- Kontrola řidícího systému

- Kontrola kabeláže, případná výměna dle potřeby (nezahrnovat do ceny)

Rozšířená profylaktická kontrola chladicích jednotek po 72 měsících provozu

- Profylaktická prohlídka jako po 6 měsících, tzn.:

- Vizuální kontrola těsnosti (olejová netěsnost, únik chladiva …)

- Kontrola upevnění mechanických částí (např. kryty ventilátorů) a dotažení šroubových spojů, vnější koroze atd.

- Kontrola nadměrnosti hluku a vibrací kompresoru a ventilátorů (během chodu)

- Kontrola čistoty teplosměnné plochy kondenzátoru (odstranění prachu, nečistoty atd.)

- Zaznamenat případ, že zařízení bylo významnou dobu mimo provoz (zaznamenat období odstavení)

- V případě potřeby, repase kompresoru u chladicích jednotek (zahrnout do ceny)

- V případě potřeby, výměna kondenzátoru u ventilátorů chladicí jednotky (zahrnout do ceny)

- Výměna termostatických expanzních ventilů (zahrnout do ceny)

Rozšířená profylaktická kontrola ventilátorů po 72 měsících provozu

- Profylaktická prohlídka jako po 6 měsících, tzn.:

- Měření vibrací

- Měření teplot ložisek

- Kontrola seřízení spojky

- Kontrola vůle a domazání uložení ložisek ventilátoru

- Kontrola seřízení vyhodnocení chvění

- V případě potřeby výměna ložisek (zahrnout do ceny)

- V případě potřeby dílenská oprava oběžného kola včetně jeho vyvážení (zahrnout do ceny)

- Zkouška funkce pojistných ventilů chladících okruhů

Rozšířená profylaktická kontrola MG po 72 měsících provozu (pouze Včelná)

- Profylaktická prohlídka jako po 500 Mh, tzn.:

- Výměna oleje a olejového filtru

- Kontrola / výměna katalyzátoru

- Kontrola / výměna sacího filtru

- Kontrola funkčnosti jednotlivých komponentů

- Kontrola základních nastavení MG

- Kontrola bohatosti směsi

- Další kontroly dle předpisu výrobce MG

- Zkušební provoz cca 1 hodina (pouze pokud jsou k dispozici páry)

- Výměna ložiska generátoru

- Výměna lambda sondy

- Zkouška funkce pojistných ventilů chladících okruhů

- Kompletní zkouška ochran

- Kontrola, vyčištění a seřízení směšovače

- Výměna kabelů a cívek zapalovací soustavy

- Dle potřeby generální oprava jednotlivých komponent MG:

- Vizuální kontrola válců/případná výměna pístních kroužků (případná oprava – na základě průběhu naměřených kompresních tlaků)

- Kontrola rozvodového mechanismu

- Výměna hlavy motoru (dle skutečného stavu) - (nezahrnovat do ceny)

- Provedení přetěsnění motoru (dle skutečného stavu) - (nezahrnovat do ceny)

- Případná výměna čerpadel a trojcestných ventilů (nezahrnovat do ceny)

- Výměna snímačů a spínačů

- Spalovací motor – výměna, nebo obnova (nezahrnovat do ceny)

- Generátor – výměna, nebo obnova (nezahrnovat do ceny)

- Plynová trasa – výměna, nebo obnova (nezahrnovat do ceny)

- Tepelné isolace – výměna, nebo obnova (nezahrnovat do ceny)

- Prvky plynové trasy – výměna (nezahrnovat do ceny)

- Kompletní elektro instalace – výměna (nezahrnovat do ceny)

Součástky a náhradní díly označené ve všech přílohách a1 až a4 označené jako „nezahrnovat do ceny“ budou vždy řešeny individuálně na základě skutečného stavu opotřebení. Dodavatel vždy předloží nabídku, která bude po vzájemném odsouhlasení se Zadavatelem realizována za předem dohodnutých podmínek. Předně budou vždy využity náhradní díly Zadavatele z MTZ.