akce ČEPRO,a.s. výměna dieselagregátu 400 kVA

Místo Stávající objekt 023, Areál ČEPRO Mstětice

F. Dokumentace stavby stavební část

Předmětem této dokumentace jsou stavební úpravy spojené s adaptací vnitřních prostor stávajícího samostatného objektu strojovny dieselagregátu ve výše uvedeném areálu za účelem výměny stávajícího náhradního havarijního zdroje elektrické energie – motorgenerátoru za nový s podobným výkonem 400 kVA. Strojovna je tvořena samostatným stavebním objektem přístupným po vnitroareálových komunikacích. Tento objekt má uvnitř jednu místnost – prostor stávající strojovny náhradního havarijního zdroje elektrické energie. Objekt stavebně tvoří montovaný jednopodlažní železobetonový skelet s montovanou fasádou a plochou střechou a pochází z 2. poloviny 80. let 20. století.

Z hlediska stavebního zákona č. 186/2006 Sb. tato stavba nevyžaduje stavební řízení, ohlášení ani územní rozhodnutí neboť se jedná o stávající objekt s totožnou funkcí, není měněn vzhled objektu, nezasahuje se do nosných konstrukcí ani se nemění účel užívání objektu. Dle § 103 b) 4) zákona 183/2006 (Stavební zákon) lze úpravy dle tohoto paragrafu a odstavce považovat za zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy.

Stavební úpravy jsou popsány na výkresové dokumentaci a specifikovány ve výkazu výměr. Tyto úpravy spočívají ve stavebních úpravách podlahy – zasypání a vybetonování nepotřebných kanálků v podlaze (zasypání kanálku hutněným štěrkem 150 mm pod úroveň 0,000, položení geotextilie a vybetonování podlahové železobetonové desky v kanálku tl. 150 mm vyztužené ocelovou sítí KARI z betonu C 25/30 - X0), demolici nepotřebných betonových soklů a konečnou úpravu povrchu podlahy – její vyčištění, vyrovnání betonovým potěrem a nátěr podlahy odolný ropným látkám. Dle výkresové dokumentace a skutečných potřeb budou provedeny cihelné vyzdívky a nový kanálek v podlaze, popřípadě další dozdívky a prostupy (ty mohou být prováděny pouze v dozdívaných částech obvodového pláště). Vnitřní povrchy stěn a stropu budou vyčištěny a opatřeny novou akrylátovou bílou malbou (2x). Vrata, vstupní dveře a plechové žaluzie budou nově natřeny nátěrem na ocel. Dle potřeb ostatních profesí budou případně provedeny další přípomoce.

Stavebně se jedná o tvarově dosti složitý prostor s množstvím atypických stavebních konstrukcí - soklů, kanálků a ostatních stavebních konstrukcí. Cílem projektanta stavby bylo stávající dokumentaci stavebního objektu podrobně nastudovat a pokud možno pro přehlednost co nejjednodušším způsobem mnohočetné stavební práce  převést do jednoduchých skupin stavebních prací souborně kvantifikovaných. Detaily postupu stavebních prací samozřejmě budou s dodavatelem probrány na základě stavebních dozorů při výstavbě.

Motorgenerátor železobetonový sokl nepotřebuje . K montáži postačí rovná podlaha. Stávající zátěžová podlaha bude v místě kanálů zasypána hutněným štěrkem, zakryta geotextilíí a dobetonována betonovou deskou – jedná se o zmíněné 4,5 m3 železobetonu.

Demontáž stávajícího výfuku DA je součástí demontáže DA.

Bourací práce u objektu 620 a 703 a zpětné začištění jsou obsaženy v části elektro.

Při výstavbě budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy a platné normy předpisy dle standardu DOS M14 Vyst 99.

vypracoval: 			ing. Luboš Brandeis

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

120 00 Praha 2, Varšavská 546/31