# Záložní zdroj napájení pro objekt skladu a stáčení PHM

## Základní parametry motorgenerátor MG

Provedení :	Vnitřní

Typ :	400P – 50Hz

Délka :	max  3520 mm

Šířka :	max  1250 mm

Výška :	max  1860 mm

Výkon :	400 kVA (Prime)

Účiník :	0,8 cos fí

Krytí :	IP 00

Max.hladina hluku	105 dB/1m

Provozní nádrž :	720l integrovaná v rámu

Regulace napětí :	+- 1 % (elektronická)

Jmenovité napětí :	400 V

Frekvence :	50Hz

Nabíječ akumulátoru :	Integrovaný

Předehřev motoru:	Integrovaný

Kontrolér:	Auto start, měření el. veličin

Monitoring:	MODBUS

## Technické řešení

Místo stávajících motorgenerátorů, z nichž jeden je nefunkční,  bude nainstalován nový motorgenerátor o trvalém výkonu 400kVA. Stávající motorgenerátory budou deinstalovány,  včetně stávajícího výfukového potrubí, stávajícího chladícího systému motorgenerátoru. Ve strojovně MG bude nový motorgenerátor umístěn viz. dispozice. Vzduchotechnika pro výdech teplého vzduchu od motorgenerátoru bude  na pojena přes pružný člen k chladiči MG a vyvedena ven připraveným stavebním otvorem. Bude ukončena protidešťovou žaluzií se sítem. Pro přívod vzduchu do strojovny bude využito stávajících sedm ventilátorů, které budou spuštěny při chodu motorgenerátoru automaticky. Nový výfuk  spalin (třísložkový včetně tlumiče hluku) bude napojen přes pružný člen na MG, bude vyveden prostupem  ven a ukončen cca 80cm nad střechou objektu.  Nový MG bude napojen na stávají externí nádrž PHM, která je umístěna  vedle objektu v zemi. Bude naistalováno naftové hospodářství dle platných norem, včetně čerpadla, ventilů pro automatické doplňování interní nádrže MG.  Na motorgenerátoru bude umístěn kontrolér s automatický startem.  Rozváděč ATS – přepínaní sítí  bude umístěn taktéž ve strojovně MG dle dispozice.