## DHP
Číslo zakázky: 11924011D/07
Výkaz výměr
ČEPRO, a.s., sklad Střelice
sazba DPH | název | jed. | počet | jed. cena dodávky | dodávka celkem | jed. cena montáže | montáž celkem
| TECHNOLOGIE |  | .
21% | Demontáž stávající ústředny DHP | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Demontáž stávajících uhlovodíkových detektorů do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Uložení prvku DHP / EPS do grafických map programu AlVis | ks | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Ústředna DHP obsahující zdroj, možnost připojení minimálně 10 detektorů, 20 poplachových výstupů (10x10%DMV a 10x20%DMV z jednotlivých detektorů), 10 poruchových výstupů z jednotlivých detektorů a 4 centrální poplachové výstupy (1x10%DMV, 1x20%DMV, 1x aktivace VZT a 1x porucha ústředny DHP) pro spuštění světelné signalizace, pro spuštění ventilace a pro signalizaci poruchy | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Detektor uhlovodíkových par s infračerveným senzorem (IR) v provedení do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (nastavení koncentrací 10%DMV a 20%DMV) | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Nástěnná krabice v provedení do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Přídavný zálohovaný napájecí zdroj se signalizačními výstupy (porucha 230V, porucha AKU) v nástěnném kovovém krytu 230V/27,6V-5A, certifikovaný dle EN54, v krytu prostor pro 2x záložní akumulátor 12V / 38 Ah | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Záložní akumulátor 12V / 38Ah | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Alarmový koppler 4/2 (4 monitorované vstupy / 2 monitorované výstupy), software s aktuální licencí stávající elekrické požární signalizace | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Venkovní zábleskový maják 9-28V DC -oranžový | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Venkovní zábleskový maják 9-28V DC -červený | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Patice pro venkovní zábleskový maják, minimálně IP54 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Informační panel s informací o překročení 1. stupně koncentrace (10% DMV), do venkovního prostředí, napájení 24V DC, maximální proudový odběr 250mA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Informační panel s informací o překročení 2. stupně koncentrace (20% DMV), do venkovního prostředí, napájení 24V DC, maximální proudový odběr 250mA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Časové zpožďovací relé (cívka 24V DC, kontakt 230V) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| ROZVODY |  | .
21% | Demontáž stávajících kabelových rozvodů DPH | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Demontáž stávajících kabelových tras DHP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Instalace nové kabeláže do tras EPS (otevření stávajících kabelových žlabů, žebříků, … a opětovné uzavření po instalaci nové kabeláže), včetně označení kabelů aby byly zřetelné kabely DHP a kabely EPS | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm | m | 425 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8mm | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Sdělovací stíněný kabel JYTY 4x1mm2 | m | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Silový kabel CYKY 2x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Silový kabel CYKY 3x1,5mm2 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Silový kabel funkční při požáru dle PBŘ 1-CHKE-V 3x1,5mm2 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Uzemňovací vodič CY 4mm2 (zelenožlutý) | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Uzemňovací svorka na potrubí | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Nerezový pásek pro uzemňovací svorku na potrubí (alespoň 45cm dlouhý) | ks | 710 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Plastová elektroinstalační hranatá lišta včetně připevňovacího a spojovacího materiálu o rozměrech 24mm x 22mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Plastová elektroinstalační hranatá lišta včetně připevňovacího a spojovacího materiálu o rozměrech 40mm x 40mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
Ocelová elektroinstalační trubka
21% | vnější průměr dle EN 32mm | m | 460 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | vnější průměr dle EN 40mm | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
Kovová příchytka OMEGA pro upevnění trubek včetně připevňovacího a spojovacího materiálu
21% | o vnějším průměru dle EN 32mm | ks | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | o vnějším průměru dle EN 40mm | ks | 440 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Kovová příchytka pro uchycení trubek ke konzolým objektů (schodiště, zábradlí, …) | ks | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Požárně odolná kovová kabelová příchytka funkční při požáru dle PBŘ | ks | 125 | 0 | 0 | 20 | 2500
21% | Certifikovaná požární ucpávka od společnosti HILTI | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Jednopólový jistič 230V/10A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Drobný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACE |  | .
21% | DODÁVKA TECHNOLOGIE |  | . |  |  |  | 0
21% | MONTÁŽ TECHNOLOGIE |  | . |  |  |  | 0
21% | DODÁVKA ROZVODU |  | . |  |  |  | 0
21% | MONTÁŽ ROZVODU |  | . |  |  |  | 0
21% | MONTÁŽNÍ PLOŠINA PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH | [5 empty] | 0
21% | ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU AlVis | [5 empty] | 0
21% | ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU EPS | [5 empty] | 0
21% | ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU DHP | [5 empty] | 0
21% | NAPROGRAMOVÁNÍ A OŽIVENÍ SYSTÉMU EPS | [5 empty] | 0
21% | NAPROGRAMOVÁNÍ A OŽIVENÍ SYSTÉMU DHP | [5 empty] | 0
21% | KOORDINAČNÍ A FUNKČNÍ ZKOUŠKY | [5 empty] | 0
21% | VÝCHOZÍ REVIZE | [5 empty] | 0
21% | KONTROLA TIČR | [5 empty] | 0
21% | PROJEKČNÍ PORADENSTVÍ | [5 empty] | 0
21% | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SS | [5 empty] | 0
21% | CESTOVNÉ A NOCLEŽNÉ |  | . |  |  |  | 0
| CENA BEZ DPH |  | . |  |  |  | 0
| DPH 21% |  | . |  |  |  | 0
| CENA CELKEM |  | . |  |  |  | 0