Specifikace činností na SHZ CO2;        Harmonogram

|  |  |  |  |  | Měsíc: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sklad / objekt: | výrobce SHZ CO2: | činnost: | perioda: | termín poslední: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bělčice; obj. č.: 230, 231 | Total Walther | Pololetní kontrola provozuschopnosti | 1 x 6 měs. | 10/2019 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Roční kontrola provozuschopnosti | 1 x 12 měs. | 04/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1 x 12 měs. | 12/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Kontrola VTZ plynových | 1 x 12 měs. | 04/2020 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 04/2019 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2 | 1 x 10 let | 12/2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 10/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 10/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Cerekvice, obj.: 231, 222 | Karosa s.p. Vysoké Mýto | Pololetní kontrola provozuschopnosti | 1 x 6 měs. | ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Roční kontrola provozuschopnosti | 1 x 12 měs. | 04/2020 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1 x 24 měs. | 02/2020 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola VTZ plynových | 1 x 12 měs. | 04/2020 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 09/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2: 100 ks z 231/chodby č. 1 - blok A, B, C, D, E | 1 x 10 let | 09/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2: 20 ks z 231/chodby č. 1 - blok F | 1 x 10 let | 08/2010 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2: 20 ks z 231/chodby č. 1 - blok H | 1 x 10 let | 08/2011 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2: 20 ks z 231/chodby č. 1 - blok G | 1 x 10 let | 04/2014 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2: 60 ks z 222/chodby č. 2 - blok A, B, C | 1 x 10 let | 05/2019 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2: 40 ks z 222/chodby č. 2 - blok D, F | 1 x 10 let | 05/2017 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2: 20 ks z 222/chodby č. 2 - blok E | 1 x 10 let | 09/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 08/2018 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 04/2020 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hájek, obj. 231, 233 | TYCO Fire & Integrated Solutions | Pololetní kontrola provozuschopnosti | 1 x 6 měs. | 02/2020 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Roční kontrola provozuschopnosti | 1 x 12 měs. | 08/2019 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1 x 12 měs. | 06/2019 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola VTZ plynových | 1 x 12 měs. | 08/2019 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 07/2017 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2 | 1 x 10 let | 07/2016 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 08/2020 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 08/2020 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Hněvice; obj. 221, 222, 231, 232, 233, 234, 235 | FASS s.r.o. | Pololetní kontrola provozuschopnosti | 1 x 6 měs. | ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Roční kontrola provozuschopnosti | 1 x 12 měs. | 10/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1 x 24 měs. | 10/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Kontrola VTZ plynových (zajišťuje proškolená osoba provozovatele) | dle návodu, min. však 1 x 12 měs. | 10/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 10/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Vnitřní revize TN náhradní metodou + zkouška těsnosti | 1 x 5 let | 09/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Provozní revize TN dle vyhl. 18/1979 Sb. s přihlédnutím k ČSN 69 0012 | 1 x 12 měs. | 10/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Tlakové zkoušky TN náhradní metodou (ve smyslu ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní – Provozní pravidla, a ve smyslu odborného a závazného stanoviska TIČR č.j. 11/1921-T6/2015, ze dne 22.5.2015) | 1 x 10 let | 09/2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 10/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 10/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Hněvice , obj. 239 | LEŇO Stabil s.r.o. | Pololetní kontrola provozuschopnosti | 1 x 6 měs. | ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Roční kontrola provozuschopnosti | 1 x 12 měs. | 07/2019 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1 x 24 měs. | 10/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Kontrola VTZ plynových (zajišťuje proškolená osoba provozovatele) | 1 x 12 měs. | 07/2019 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 07/2018 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2 | 1 x 10 let | 08/2014 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 10/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 10/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Klobouky, obj. 231 | Total Walther | Pololetní kontrola provozuschopnosti | 1 x 6 měs. | ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Roční kontrola provozuschopnosti | 1 x 12 měs. | 12/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1 x 12 měs. | 04/2020 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola VTZ plynových | 1 x 12 měs. | 12/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 12/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2 | 1 x 10 let | 02/2014 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 12/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 12/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Loukov; obj. 231, 232, 233, 234, 235 | FASS s.r.o. | Pololetní kontrola provozuschopnosti | 1 x 6 měs. | ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Roční kontrola provozuschopnosti | 1 x 12 měs. | 10/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1 x 24 měs. | 10/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Kontrola VTZ plynových (zajišťuje proškolená osoba provozovatele) | dle návodu, min. však 1 x 12 měs. | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 10/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Vnitřní revize TN náhradní metodou + zkouška těsnosti | 1 x 5 let | 11/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Provozní revize TN dle vyhl. 18/1979 Sb. s přihlédnutím k ČSN 69 0012 | 1 x 12 měs. | 10/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Tlakové zkoušky TN náhradní metodou (ve smyslu ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní – Provozní pravidla, a ve smyslu odborného a závazného stanoviska TIČR č.j. 11/1921-T6/2015, ze dne 22.5.2015) | 1 x 10 let | 09/2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 10/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 10/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Loukov; obj. 237, 221 | FASS s.r.o. | Pololetní kontrola provozuschopnosti | 1 x 6 měs. | ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Roční kontrola provozuschopnosti | 1 x 12 měs. | 10/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1 x 24 měs. | 10/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Kontrola VTZ plynových (zajišťuje proškolená osoba provozovatele) | dle návodu, min. však 1 x 12 měs. | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 10/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2 | 1 x 10 let | 05/2011 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 10/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 10/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Mstětice; obj. 234 | Karosa s.p. Vysoké Mýto | Pololetní kontrola provozuschopnosti | 1 x 6 měs. | ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Roční kontrola provozuschopnosti | 1 x 12 měs. | 11/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1 x 12 měs. | 11/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | Kontrola VTZ plynových | 1 x 12 měs. | 11/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 12/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2: 80+7 ks | 1 x 10 let | 04/2017 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2: 80 ks | 1 x 10 let | 12/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 02/2018 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 02/2018 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové Město; obj. 231 (201), 202 | Karosa s.p. Vysoké Mýto | Pololetní kontrola provozuschopnosti | 1 x 6 měs. | 04/2020 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Roční kontrola provozuschopnosti | 1 x 12 měs. | 10/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1 x 24 měs. | 01/2020 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola VTZ plynových | 1 x 12 měs. | 04/2020 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 04/2019 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2: 68 ks | 1 x 10 let | 07/2010 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2: 76 ks | 1 x 10 let | 06/2011 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2: 8 ks | 1 x 10 let | 06/2017 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 09/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 04/2019 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Střelice obj. 230, 231 | PZB Hodonice | Pololetní kontrola provozuschopnosti | 1 x 6 měs. | ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Roční kontrola provozuschopnosti | 1 x 12 měs. | 11/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1 x 24 měs. | 09/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Kontrola VTZ plynových (zajišťuje proškolená osoba provozovatele) | 1 x 12 měs. | 11/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 11/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2 | 1 x 10 let | 04/2019 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 12/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 01/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Šlapanov, obj. 220, 231, 232, 233, 234, 238, 239 | TYCO Fire & Integrated Solutions | Pololetní kontrola provozuschopnosti | 1 x 6 měs. | 01/2020 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Roční kontrola provozuschopnosti | 1 x 12 měs. | 07/2019 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1 x 12 měs. | 11/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | Kontrola VTZ plynových | 1 x 12 měs. | 04/2020 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 07/2018 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2 | 1 x 10 let | 05-07/ 2016 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 08/2019 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 06/2017 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Včelná, obj. 230, 221 | TYCO Fire & Integrated Solutions | Pololetní kontrola provozuschopnosti | 1 x 6 měs. | 02/2020 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Roční kontrola provozuschopnosti | 1 x 12 měs. | 08/2019 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1 x 60 měs. | 03/2016 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola VTZ plynových | 1 x 12 měs. | 02/2020 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 08/2019 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2 | 1 x 10 let | 02/2018 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 09/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1 x 36 měs. | 09/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |