## EPS
Číslo zakázky: 11924008/34
ČEPRO, a.s., sklad PHM Střelice
sazba DPH | název | jed. | počet | jed. cena dodávky | dodávka celkem | jed. cena montáže | montáž celkem
| TECHNOLOGIE |  | .
21% | Úprava stávající ústředny IQ8control M - výměna desky sériového rozhraní za desku essernet, přepojení kruhových linek | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Vytvoření příchytné konzole pro ústřednu EPS, včetně potřebných prací (např. práce truhláře) a potřebného materiálu (např. dřevo) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Ústředna EPS Esser IQ8control M | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Čelní ovládací panel pro ústřednu IQ8control C/M verze CZ -786009 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Rozšiřovací modul se 3 pozicemi pro mikromoduly | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Mikromodul sběrnice esserbus | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Mikromodul essernet 62.5kBd | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Sériové essernet rozhraní SEI - EDP včetně modulu rozhraní RS232 pro SEI | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Skříň / kryt pro SEI | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Optický převodník pro essernet s konektorem F-ST a optická vlákna MM 50/125um | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Univerzální optická kazeta pro 12 vláken s víčkem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Optický hřebínek pro 6 smrštitelných ochran sváru | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Ochrana sváru smrštitelná teplem včetně zavaření | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Optický pigtail MM 50/125um s konektorem ST | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Demontáž stávajícího přídavného zálohovaného zdroje v nástěnném kovovém krytu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Externí spínaný síťový zdroj 27,6V DC/5A-2x40Ah v nástěnném kovovém krytu | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Akumulátor AKU 12V/40Ah | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Demontáž stávajícího tlačítkového hlásiče požáru | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Demontáž stávajícíhi tlačítkového hlásiče požáru do venkovního prostoru | ks | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Demontáž stávajícího tlačítkového hlásiče požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Adresný tlačítkový hlásič požáru IQ8 s oddělovačem v krytu | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Adresný tlačítkový hlásič požáru IQ8 s oddělovačem v krytu do venkovního prostoru | ks | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Povětrnostní kryt pro tlačítkové hlásiče požáru IQ8 | ks | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Tlačítkový hlásič požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů (EEx dem IIC T6) -761697 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Povětrnostní kryt pro tlačítkové hlásiče požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Kovová konzole pro uchycení tlačítkového hlásiče požáru | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Demontáž stávajícího automatického bodového hlásiče požáru včetně patice (aut. optickokouřový s i bez vyšího krytí, aut. termodiferenciální s i bez vyšího krytí) | ks | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Demontáž stávající bezpečnostní bariéry | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Demontáž stávajícího automatického bodového hlásiče požáru včetně patice do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Adresný automatický optickokouřový hlásič požáru IQ8Quad | ks | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Adresný automatický termodiferenciální hlásič požáru IQ8Quad | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Adresný automatický optickokouřový hlásič požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů IQ8Quad Ex (Ex ib IIC T4) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Standardní patice hlásičů IQ8Quad | ks | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Adapter pro patice IQ8Quad do vlhka | ks | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Bezpečnostní bariéra pro hlásiče IQ8Quad Ex na odbočku sběrnice Esserbus | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Přepojení stávající bezpečností bariéry pro hlásiče IQ8Quad Ex | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Demontáž stávajících automatických plamenných hlásičů požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par | ks | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Automatický plamenný IR hlásič požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par -zóna 1, napájecí napětí 18-24V DC, maximální proudový odběr 300mA | ks | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Povětrnostní kryt pro plamenné hlásiče požáru | ks | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Testovací tlačítko pro plamenné hlásiče požáru | ks | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Kovová konzole pro uchycení plameného hlásiče požáru | ks | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Demontáž stávající řídící jednotky lineárního hlásiče | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Demontáž stávajícího lineárního hlásiče | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Demontáž stávajícího protikusu (odrazka / hlava) lineárního hlásiče | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Řídicí jednotka FIRERAY 5000 s možností přípojení dvou systémových lineárních hlásičů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Systémový lineární hlásič (vysílač a příjimač - odrazná verze) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Sada odrazek (8-50m) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Sada odrazek (50-100) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Konzole pro uchycení lineárního hlásiče | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Konzole pro uchycení odrazky | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Demontáž stávající požární sirény | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Červená požární siréna s červeným zábleskovým majákem, napájení 9-28V DC, maximální proudový odběr 100mA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Demontáž stávajícího resetovacího modulu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Demontáž stávajícího Esserbus koppleru | ks | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Esserbus alarmový koppler 12 relé | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Esserbus alarmový koppler 4 vstupy / 2 výstupy | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nástěnný kryt pro koppler 12 reléhmoty-šedý | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Nástěnný kryt pro alarmové kopplery 4/2 z plastické hmoty-šedý | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | BOX pro umístění kopplerů včetně připevňovacího materiálu a veškerého materiálu potřebného k vyvázání kabelů, upevnění kopplerů atp. | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Samoregulační topný kabel o výkonu 10W/m RSL 03-2CT (2703-21T00) | m | 580 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Ukončovací sada EEx e II DCE 16-02 (2700) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Připojovací sada M25x1,5 EEx e II DCP 25-05 (2700) | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Krabicová rozvodka Ex e II T6 KR 8118/121 (M25x1,5) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Popisovací štítek pro automatické hlásiče požáru | ks | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Popisovací štítek pro tlačítkové hlásiče požáru | ks | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Popisovací štítek pro plamenné hlásiče požáru | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Popisovací štítek pro lineární hlásiče požáru | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Přečíslování stávajících komponentů EPS | ks | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Nová licence grafického nadstavbového programu AlVis | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Zhotovení nového grafického nadstavbového programu AlVis | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Uložení prvku EPS do grafických map | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Jednopólový jistič 230V/10A | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Jednopólový jistič 230V/16A s pomocným kontaktem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Drobný elektroinstralační materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ROZVODY |  | .
21% | Demontáž stávajících kabelů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
hrubý odhad 3500m svazků
21% | Demontáž stávajících kabelových tras | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
hrubý odhad 3500m tras
21% | Demontáž stávající propojovací krabice / boxu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Uložení nových kabelů do stávajících nadzemních tras | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Uložení nových kabelů do stávajících chránicích trubek v zemi | m | 290 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm | m | 8995 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8mm | m | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Sdělovací stíněný kabel funkční při požáru P15-R, PH15-R JE-H(St)H 2x2x0,8mm | m | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Silový kabel CYKY-O 4x2,5mm2 | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Silový kabel CYKY-J 3x4mm2 | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Silový kabel funkční při požáru 1-CHKE-V 3x1,5mm2 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Venkovní 4vláknový optický kabel funkční při požáru MM 50/125um | m | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Uzemňovací vodič CY 4mm2 (zelenožlutý) | m | 830 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Uzemňovací svorka na potrubí (AB, ZSA16) | ks | 790 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Nerezový pásek pro uzemňovací svorku na potrubí | ks | 550 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Chránicí trubka o vnějším průměru 40mm, včetně spojovacího a připevňovacího materiálu, s protahovacím provázkem | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Vytyčení trasy výkopu | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Výřez a vybourání výkopu do stávajícího povrchu | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Výkop rýhy - 0,5m x 1,2m včetně pískového lože | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Písek včetně dopravy | m3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Bezpečnostní fólie fialová šířka 32cm | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Zához rýhy - 0,5m x 1,2m | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Odvoz přebytečné zeminy | m3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Úprava terénu | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Poklad nového povrchu | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Elektroinstalační plastová lišta o rozměrech 24x22, včetně spojovacího a připevňovacího materiálu | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Elektroinstalační tuhá plastová trubka o vnějším přůměru 20mm, včetně spojovacího a připevňovacího materiálu | m | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Elektroinstalační ohebná plastová trubka o vnějším přůměru 20mm, včetně spojovacího a připevňovacího materiálu | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Kabelová příchytka - ohniodolná, s garantovanou funkčností při požáru P15-R, PH15-R, pro venkovní 4vláknový optický kabel funkční při požáru MM 50/125um | ks | 990 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Kabelová příchytka - ohniodolná, s garantovanou funkčností při požáru P15-R, PH15-R, pro kabel JE-H(st)H 2x2x0,8 | ks | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Trasa bez funknční schopnosti při požáru provedena pomocí ocelové trubky o vnějším průměru 20mm | m | 580 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | kovová příchytka OMEGA pro upevnění trubky o vnějším průměru 20mm | ks | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Trasa bez funknční schopnosti při požáru provedena pomocí ocelové trubky o vnějším průměru 32mm | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | kovová příchytka OMEGA pro upevnění trubky o vnějším průměru 32mm | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Trasa s funknční schopností při požáru P15-R, PH15-R provedena pomocí ocelové trubky o vnějším průměru 20mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | kovová příchytka OMEGA pro upevnění trubky o vnějším průměru 20mm v provedená s funkční schopností při požáru P15-R, PH15-R | ks | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Požárně odolný ocelový kabelový žlab 60x100mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | m | 505 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Ocelové víko pro požárně odolný ocelový žlab 60x100mm | m | 505 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Úchyt víka k požárné odolnému ocelovému žlabu 60x100mm | ks | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Potrubní třmen pro uchycení požárně odolného ocelového žlabu 60x100mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | ks | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Nosný profil pro uchycení požárné odolného ocelového žlabu 60x100mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | ks | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Přichytka pro uchycení požárně odolného ocelového žlabu 60x100mm ke ocelové konstrukci (např. samořezný šroub) | ks | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Požárně odolná ocelová kabelová lávka šířky 200mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Požárně odolné kovové příchytky pro upevnění kabelů na lávky | ks | 335 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Krycí plech pro krytí kabelových tras s funkční schopností při požáru do výšky minimálně 1,5m od země, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | kpl | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Ocelový kabelový žlab 60x50mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Ocelové víko pro ocelový žlab 60x50mm | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Úchyt víka k ocelovému žlabu 60x50mm | ks | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Potrubní třmen pro uchycení ocelového žlabu 60x50mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Nosný profil pro uchycení ocelového žlabu 60x50mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Výložník pro uchycení ocelového žlabu 60x50mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | ks | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Ocelový kabelový žlab 60x100mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Ocelové víko pro ocelový žlab 60x100mm | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Úchyt víka k ocelovému žlabu 60x100mm | ks | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Potrubní třmen pro uchycení ocelového žlabu 60x100mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | ks | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Nosný profil pro uchycení ocelového žlabu 60x100mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | ks | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Výložník pro uchycení ocelového žlabu 60x100mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Ocelový kabelový žlab 60x200mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Ocelové víko pro ocelový žlab 60x200mm | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Úchyt víka k ocelovému žlabu 60x200mm | ks | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Potrubní třmen pro uchycení ocelového žlabu 60x200mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Nosný profil pro uchycení ocelového žlabu 60x200mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Výložník pro uchycení ocelového žlabu 60x200mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Ocelová kabelová lávka šířky 200mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Kovové příchytky pro upevnění kabelů na lávky | ks | 835 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Vytvoření nových nosných konzolí pro kabelové trasy s funkční integritou při požáru P15-R, PH15-R, včetně potřebných prací (sváření) a potřebného materiálu | kpl | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Zasekání optického kabelu pod omítku | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Úprava omítky do původního stavu včetně veškerých komponentů k tomu potřebných | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Certifikovaná požární ucpávka od společnosti HILTI | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Přepojení kabeláže ve stávající krabici | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Venkovní nástěná propojovací krabice z plastické hmoty, včetně vybavení potřebné k propojení kabeláže a úpravy stávající kabeláže a včetně komponentů potřebných k uchycení krabice na ocelovou konzoly | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Povětrnostní kryt pro propojovací krabici | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Venkovní nástěná propojovací a vkládací box z plechoocelového materiálu o minimálních rozměrech 250 x 250 x 200 (v x š x h), včetně vybavení potřebné k propojení kabeláže a uložení komponentů EPS (alermový koppler 4/2, bariéra Ex) a včetně komponentů potřebných k uchycení boxu na ocelovou konzoly | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Povětrnostní kryt pro propojovací a vkládací box | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Propojovací krabice do prostoru s nebezpečím výbuchu s možností propojení alespoň 6 kabelů (celkem 12 vývodů z krabice) | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | Drobný spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACE |  | .
21% | DODÁVKA TECHNOLOGIE |  | . |  |  |  | 0
21% | MONTÁŽ TECHNOLOGIE |  | . |  |  |  | 0
21% | DODÁVKA ROZVODU |  | . |  |  |  | 0
21% | MONTÁŽ ROZVODU |  | . |  |  |  | 0
21% | MONTÁŽNÍ PLOŠINA PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH | [5 empty] | 0
21% | ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU EPS | [5 empty] | 0
21% | OŽIVENÍ SYSTÉMU EPS | [5 empty] | 0
21% | FUNKČNÍ A KOORDINAČNÍ ZKOUŠKY EPS | [5 empty] | 0
21% | VÝCHOZÍ REVIZE | [5 empty] | 0
21% | KONTROLA TIČR | [5 empty] | 0
21% | PROJEKČNÍ PORADENTSVÍ | [5 empty] | 0
21% | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SS | [5 empty] | 0
21% | CESTOVNÉ A NOCLEŽNÉ |  | . |  |  |  | 0
| CENA BEZ DPH |  | . |  |  |  | 0
| DPH 21% |  | . |  |  |  | 0
| CENA CELKEM |  | . |  |  |  | 0