## SHZCO2
Servisní smlouva na servis a kontroly zařízení SHZ CO2 na skladech PHL ČEPRO, a.s., 2020 - 2024
| Příloha č. 6 ZD č. : 181/20/OCN – Kalkulační tabulka pro výpočet celkové nabídkové ceny "C" | [17 empty] | * V případě školení se jedná ocelkovou cenu
za školení bez ohledu na poćet osob
Měsíc
Sklad PHL / objekty č.: | Výrobce SHZ CO2 | Typ ústředny | Počet TL | Velikost TL (množství plynu v kg) | Řídící TL (množ. a typ plynu) | Počet sekčních ventilů | činnost: | Perioda: | Termín poslední | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jednotková cena (ks/službu) (Kč)* | Celkový počet kontrol za období platnosti smlouvy | Celková cena (Kč)
Bělčice / 230, 231 | Total Walther | EX3001 - společná pro oba objekty | 43+1 ks | 50 | 30 kg CO2 | 2 | Pololetní kontrola provozuschopnosti | 1x 6 měs. | 2020-10-01 | [13 empty] | 8 | 0 | bar: Měsíc 4; Měsíc 10
[7 empty] | Roční kontrola provozuschopnosti | 1x 12 měs. | 2020-04-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 4
[7 empty] | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1x 12 měs. | 2019-12-01 | [13 empty] | 5 | 0 | bar: Měsíc 12
[7 empty] | Kontrola VTZ plynových | 1x 12 měs. | 2020-04-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 4
[7 empty] | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2019-04-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 4
[7 empty] | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2 | 1x 10 let | 2020-12-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 12
[7 empty] | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2020-10-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 10
[7 empty] | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2020-10-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 10
Cerekvice / 231, 222 | Karosa s.p. Vysoké Mýto | ZU1, ZU2 | 160 ks (stanice SHZ I; 120 ks (stanice SHZ II) | 30 | není | 6 | Roční kontrola provozuschopnosti | 1x 12 měs. | 2020-04-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 4
[7 empty] | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1x 24 měs. | 2020-02-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 2
[7 empty] | Kontrola VTZ plynových | 1x 12 měs. | 2020-04-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 4
[7 empty] | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2018-09-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 9
[7 empty] | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2: 20 ks z 231/chodby č. 1 - blok H | 1x 10 let | 2011-08-01 | [13 empty] | 20 | 0 | bar: Měsíc 8
[7 empty] | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2: 20 ks z 231/chodby č. 1 - blok G | 1x 10 let | 2014-04-01 | [13 empty] | 20 | 0 | bar: Měsíc 4
[7 empty] | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2018-08-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 8
[7 empty] | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2020-04-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 4
Hájek / 231, 233 | TYCO Fire & Integrated Solutions | LOOP500 - společná, probíhá výměna (pravděpodobně za Esser) | 39+1 ks | 50 | 50 kg Inergen | 3 | Pololetní kontrola provozuschopnosti | 1x 6 měs. | 2020-08-01 | [13 empty] | 8 | 0 | bar: Měsíc 2; Měsíc 8
[7 empty] | Roční kontrola provozuschopnosti | 1x 12 měs. | 2019-08-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 8
[7 empty] | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1x 12 měs. | 2019-06-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 6
[7 empty] | Kontrola VTZ plynových | 1x 12 měs. | 2019-08-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 8
[7 empty] | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2020-07-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 7
[7 empty] | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2020-08-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 8
[7 empty] | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2020-08-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 8
Hněvice / 221, 222, 231, 232, 233, 234, 235 | FASS s.r.o. | ZITONZ K11031M2 ZC9-EXT | 21+1 ks (221); 21+1 ks (222); 15+1 ks (231); 17+1 ks (232); 17+1 ks (233); 17+1 ks (234); 29+1 ks (235) | 50 | 50 kg CO2 | 0 | Roční kontrola provozuschopnosti | 1x 12 měs. | 2019-10-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 10
[7 empty] | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1x 24 měs. | 2019-10-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 10
[7 empty] | Kontrola VTZ plynových (zajišťuje proškolená osoba provozovatele) | dle návodu, min. však 1x 12 měs. | 2020-10-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 10
[7 empty] | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2020-10-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 10
[7 empty] | Vnitřní revize TN náhradní metodou + zkouška těsnosti | 1x 60 měs. | 2016-09-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 9
[7 empty] | Provozní revize TN dle vyhl. 18/1979 Sb. s přihlédnutím k ČSN 69 0012 | 1x 12 měs. | 2019-10-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 9
[7 empty] | Tlakové zkoušky TN náhradní metodou (ve smyslu ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní – Provozní pravidla, a ve smyslu odborného a závazného stanoviska TIČR č.j. 11/1921-T6/2015, ze dne 22.5.2015) | 1x 10 let | 2011-09-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 9
[7 empty] | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2018-10-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 10
[7 empty] | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2018-10-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 10
Hněvice / 239 | LEŇO Stabil s.r.o. | ICEC ELPO | 160 ks | 30 | není | 4 | Roční kontrola provozuschopnosti | 1x 12 měs. | 2019-07-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 7
[7 empty] | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1x 24 měs. | 2019-10-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 10
[7 empty] | Kontrola VTZ plynových (zajišťuje proškolená osoba provozovatele) | 1x 12 měs. | 2019-07-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 7
[7 empty] | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2018-07-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 7
[7 empty] | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2 | 1x 10 let | 2014-08-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 8
[7 empty] | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2018-10-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 10
[7 empty] | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2018-10-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 10
Klobouky / 231 | Total Walther | LOOP500 - probíhá výměna (pravděpodobně za Esser) | 13 ks | 50 | 50 kg CO2 | 5 | Roční kontrola provozuschopnosti | 1x 12 měs. | 2019-12-01 | [13 empty] | 5 | 0 | bar: Měsíc 12
[7 empty] | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1x 12 měs. | 2020-04-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 4
[7 empty] | Kontrola VTZ plynových | 1x 12 měs. | 2019-12-01 | [13 empty] | 5 | 0 | bar: Měsíc 12
[7 empty] | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2018-12-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 12
[7 empty] | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2 | 1x 10 let | 2014-02-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 2
[7 empty] | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2020-12-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 12
[7 empty] | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2020-12-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 12
Loukov / 231, 232, 233, 234, 235 | FASS s.r.o. | Ziton ZC9-ext | 19+1 ks (231); 18+1 ks (232); 17+1 ks (233); 19+1 ks (234); 19+1 ks (235); | 50 | 50 kg CO2 | 0 | Roční kontrola provozuschopnosti | 1x 12 měs. | 2019-10-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 10
[7 empty] | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1x 24 měs. | 2019-10-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 10
[7 empty] | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2019-10-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 10
[7 empty] | Vnitřní revize TN náhradní metodou + zkouška těsnosti | 1x 60 měs. | 2016-11-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 9
[7 empty] | Provozní revize TN dle vyhl. 18/1979 Sb. s přihlédnutím k ČSN 69 0012 | 1x 12 měs. | 2019-10-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 10
[7 empty] | Tlakové zkoušky TN náhradní metodou (ve smyslu ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní – Provozní pravidla, a ve smyslu odborného a závazného stanoviska TIČR č.j. 11/1921-T6/2015, ze dne 22.5.2015) | 1x 10 let | 2011-09-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 9
[7 empty] | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2018-10-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 10
[7 empty] | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2018-10-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 10
Loukov / 237, 221 | FASS s.r.o. | Ziton ZC9-ext | 50+1 ks | 50 | 7,5 kg CO2 | 2 | Roční kontrola provozuschopnosti | 1x 12 měs. | 2019-10-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 10
[7 empty] | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1x 24 měs. | 2019-10-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 10
[7 empty] | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2019-10-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 10
[7 empty] | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2 | 1x 10 let | 2011-05-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 5
[7 empty] | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2018-10-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 10
[7 empty] | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2018-10-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 10
Mstětice / 234 | Karosa s.p. Vysoké Mýto | ZU2 | 160 ks | 30 | není | 4 | Roční kontrola provozuschopnosti | 1x 12 měs. | 2019-11-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 11
[7 empty] | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1x 12 měs. | 2019-11-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 11
[7 empty] | Kontrola VTZ plynových | 1x 12 měs. | 2019-11-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 11
[7 empty] | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2019-12-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 12
[7 empty] | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2018-02-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 2
[7 empty] | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2018-02-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 2
Nové Město / 231 (201), 202 | Karosa s.p. Vysoké Mýto | MS1.1-ZU3 - společná pro oba objekty | 152 ks | 30 | není | 10 | Pololetní kontrola provozuschopnosti | 1x 6 měs. | 2020-10-01 | [13 empty] | 8 | 0 | bar: Měsíc 4; Měsíc 10
[7 empty] | Roční kontrola provozuschopnosti | 1x 12 měs. | 2019-10-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 10
[7 empty] | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1x 24 měs. | 2020-01-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 1
[7 empty] | Kontrola VTZ plynových | 1x 12 měs. | 2020-04-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 4
[7 empty] | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2019-04-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 4
[7 empty] | Tlaková zkouška lahví SHZ CO2: 76 ks | 1x 10 let | 2011-06-01 | [13 empty] | 76 | 0 | bar: Měsíc 6
[7 empty] | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2018-09-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 9
[7 empty] | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2019-04-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 4
Střelice / 230, 231 | PZB Hodonice | LOOP500 - společná, probíhá výměna (pravděpodobně za Esser) | 19+1 ks (230); 17+1 ks (231) | 50 | 50 kg CO2 | 0 | Roční kontrola provozuschopnosti | 1x 12 měs. | 2019-11-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 11
[7 empty] | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1x 24 měs. | 2019-09-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 9
[7 empty] | Kontrola VTZ plynových (zajišťuje proškolená osoba provozovatele) | 1x 12 měs. | 2019-11-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 11
[7 empty] | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2018-11-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 11
[7 empty] | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2018-12-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 12
[7 empty] | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2019-01-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 12
Šlapanov / 220, 231, 232, 233, 234, 238, 239 | TYCO Fire & Integrated Solutions | LOOP500 - probíhá výměna (pravděpodobně za Esser) | 22+1 ks (231); 22+1 ks (232); 22+1 ks (233); 19+1 ks (234) | 50 | 15 kg Inergen | 0 | Pololetní kontrola provozuschopnosti | 1x 6 měs. | 2020-07-01 | [13 empty] | 8 | 0 | bar: Měsíc 1; Měsíc 7
[7 empty] | Roční kontrola provozuschopnosti | 1x 12 měs. | 2019-07-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 7
[7 empty] | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1x 12 měs. | 2019-11-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 11
[7 empty] | Kontrola VTZ plynových | 1x 12 měs. | 2020-04-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 4
[7 empty] | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2018-07-01 | [13 empty] | 2 | 0 | bar: Měsíc 7
[7 empty] | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2019-08-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 8
[7 empty] | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2020-06-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 6
Včelná / 230, 221 | TYCO Fire & Integrated Solutions | Zettler Prescient III (pro 221), MZX-E (pro 230) | 45+1 | 50 | 15 kg Inergen | 0 | Pololetní kontrola provozuschopnosti | 1x 6 měs. | 2020-08-01 | [13 empty] | 8 | 0 | bar: Měsíc 2; Měsíc 8
[7 empty] | Roční kontrola provozuschopnosti | 1x 12 měs. | 2020-08-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 8
[7 empty] | Revize elektrického zařízení SHZ CO2 | 1x 60 měs. | 2016-03-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 3
[7 empty] | Kontrola VTZ plynových | 1x 12 měs. | 2020-02-01 | [13 empty] | 4 | 0 | bar: Měsíc 2
[7 empty] | Provozní revize SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2019-08-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 8
[7 empty] | Školení obsluh SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2020-09-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 9
[7 empty] | Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz SHZ CO2 jako VTZ plynového | 1x 36 měs. | 2020-09-01 | [13 empty] | 1 | 0 | bar: Měsíc 9
[23 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA "C", (v Kč, bez DPH) | 0