ZÁKLADNÍ/OBECNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A OBJEKTŮ PLNĚNÍ PRO DÍLČÍ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY

POPIS VÝDEJNÍCH LÁVEK

Zadavatel provozuje 13 výdejních skladů pohonných hmot po celé ČR. Pohonné hmoty jsou vydávány na tzv. výdejních lávkách, které sestávají zpravidla z více stop, na kterých je možné vydávat motorovou naftu (dále jen NM) a/nebo automobilový benzín (dále jen BA) s různými druhy aditiv, včetně BIO složek (FAME, ETOH). Pohonné hmoty jsou na výdejních lávkách vydávány do automobilových cisteren pomocí plnících ramen v úpravě pro spodní a horní plnění. Odtah odplynu vznikajícího při plnění je v případě NM a BA zpravidla řešen propojením parního ramene do hlavního rekuperačního okruhu skladu. Hlavní technologické části výdejních lávek a aditivace je možné specifikovat následovně:

- Odlučovač hlavní produkt

- Odlučovač BIO produkt

- Průtokoměr hlavní produkt

- Průtokoměr BIO produkt

- Teploměr průměr 8mm,  6mm

- Tlakoměr

- Ventil hlavní produkt

- Ventil BIO produkt

- Solenoidové ovládací ventily

- Pneuventily multirameno

- Zpětná klapka

- Výdejní rameno spodního plnění

- Výdejní rameno horního plnění

- Čidlo polohy ramene

- Limitní spínač zaplavení kondenz

- AccuLoad

- Bezkontaktní čtečka karet

- Uzemňovací člen

- Aditivační jednotka

- Regulační ventil aditivačního potrubí

- Pojišťovací ventil aditivačního potrubí

- Filtry na sání aditivačních čerpadel

- Filtry na výtlaku aditivačních čerpadel

- Filtry aditivačních jednotek

- Čerpadla aditiv

- Cirkulační ventil BIO tratí

- CIVACON

- Schůdky horního plnění

- Semafory

- Závory

Všichni zaměstnanci, kteří se na pracích budou podílet, musí být proškoleni pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí používat pouze certifikované nástroje a nářadí, OOPP do výbušného prostředí (zóna 1).

Seznam činností definující minimální rozsah jednotlivých profylaktických prohlídek a dalších souvisejících služeb je definován v samostatném dokumentu.

Obr. 1 – Výdejní lávky

LOKALITY PROVOZU VÝDEJNÍCH LÁVEK

- Sklad ČEPRO, a.s. Hájek

- Sklad ČEPRO, a.s. Třemošná

- Sklad ČEPRO, a.s. Hněvice

- Sklad ČEPRO, a.s. Mstětice

- Sklad ČEPRO, a.s. Bělčice

- Sklad ČEPRO, a.s. Včelná

- Sklad ČEPRO, a.s. Smyslov

- Sklad ČEPRO, a.s. Šlapanov

- Sklad ČEPRO, a.s. Cerekvice

- Sklad ČEPRO, a.s. Střelice

- Sklad ČEPRO, a.s. Klobouky

- Sklad ČEPRO, a.s. Loukov

- Sklad ČEPRO, a.s. Sedlnice

Více na:

https://www.ceproas.cz/kontakty/sklady

Základní možné požadavky na předmět díla:

  - Operativní servis

  - Profylaktické kontroly výdejních lávek

  - Dodávka náhradních dílů

  - Dodávka a implementace MaR systémů do ŘS

  - Odstranění závad typu:

  - porucha AccuLoad

  - porucha výdejního nebo parního ramene (netěsnost, nehybnost, parkovací poloha, API spojka, zpětná klapka, odtah par, čidlo přeplnění, …)

  - závada na CIVACON

  - závada na uzemňovacím členu

  - závada aditivačních jednotek EVA (řídící jednotka, průtokoměr, filtr, regulační a dávkovací ventil, …)

  - závada na SMITH ventilech, průtokoměru, odlučovači vzduchu (měřící tratě hlavní a BIO)

  - závada na cirkulačním ventilu BIO tratí

  - a další

Přesná specifikace rozsahu prací a dodávek pro konkrétní výdejní lávky bude provedena na základě objednávky zadavatele.

DETAILNÍ POPIS PŘEDMĚTU DÍLA:

- Operativní servis

Operativní záruční i pozáruční servis bude probíhat na všech zařízení v prostorách výdejních lávek a s nimi úzce souvisejících zařízení v rozsahu a parametrech stanovených zadávací dokumentací, ustanovení platných norem, či jiných obecně závazných předpisů. Zadavatel objednává a dodavatel se zavazuje za podmínek výše, že zadavateli zajistí jednorázové opravy a servisní zásahy dle konkrétních požadavků zadavatele. Oznámení požadavku provede zadavatel přes elektronickou evidenci zhotovitele a telefonicky.

Odstranění závady bude vždy sestávat z následujících kroků:

•	Elektronická a telefonická specifikace poruchy ze strany Zadavatele

•	Analýza závady ze strany Zhotovitele

•	Navržení postupu odstranění závady ze strany Zhotovitele

•	Odsouhlasení postupu odstranění závady ze strany Zadavatele

•	Fyzický nástup Zhotovitele na odstranění závady dle požadavku a dohody se Zadavatelem

- Profylaktické kontroly výdejních lávek

Zhotovitel bude povinen 1x ročně na vybraných skladech provádět tzv. profylaktické prohlídky (dále jen „Zarážky“), ve kterých budou provedeny funkční zkoušky veškerých komponent výdejních lávek specifikovaných v příloze a) – Seznam komponent – kontrolní checklist. Termín zarážek bude oznamovat Zadavatel s dostatečným předstihem min. 60 dní předem pro možnost sjednocení termínů všech dotčených firem a nahlášení omezení výdeje na probíhajících skladech. Délka trvání Zarážek bude stanovena dle rozsahu stanoveného a odsouhlaseného mezi Zadavatelem a Zhotovitelem.

Zarážky budou probíhat dle stanoveného rozsahu uvedeného v příloze a) a dále formou zkušebních odběrů, kde se budou sledovat mimo jiné průběhy plnění, míchání biopaliv, přidávání aditiv a funkčnost všech prvků, včetně bezpečnostních a dále bude provedena elektrorevize zařízení výdejních lávek. Pokud se během Zarážek zjistí závada na zařízení nebo jeho nefunkčnost, bude na místě mezi Zadavatelem a Zhotovitelem rozhodnuto o dalším postupu. Náhradní díly budou primárně čerpány ze skladu náhradních dílů MTZ Zadavatele. Nebudou-li k dispozici ve skladu MTZ, zajistí jejich dostupnost Zhotovitel po dohodě se Zadavatelem. Pravidelné profylaktické kontroly jednotlivých komponent výdejních lávek budou prováděny na základě specifikovaných kódů a jim přidělených popisů činností. Tyto činnosti jsou uvedeny v tab. 1. Na každém skladě a při každé pravidelné profylaktické kontrole budou tyto činnosti dodrženy s ohledem na technologickou vybavenost místních výdejních lávek.  Výdejní lávky jsou obvykle složeny z 1 až 5 výdejních lávek, které se dále dělí na výdejní stopy, resp. výdejní místa.

Všechny výsledky provedených činností v rámci profylaktické kontroly budou předány Zhotovitelem Zadavateli formou protokolů dle přílohy a).

Tab. 1 – Příkazy a kódy prací prováděných při pravidelné profylaktické kontrole

PŘÍLOHA a) – Checklist pravidelné profylaktické kontroly pro jednu měřící trať na výdejních lávkách

/uveden vzorový případ na jednu měřící trať, sklad Cerekvice/

- Dodávka náhradních dílů výdejních lávek

Seznam náhradních dílů je uveden v příloze b) a je součástí výkazu výměr. Zhotovitel je povinen držet aktuální seznam náhradních dílů po dobu účinnosti smlouvy.

PŘÍLOHA b) – seznam náhradních dílů pro výdejní lávky

| Zařízení | Výrobce | Typ | ND | Part No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odlučovač | FMC Technologies | APS-25-2-4D-B-40-T1-B-D2 | Filtr APS-25/AVD-1 | 514892-060 |  |
|  |  |  | Koš APS-25/AVD-1 | 502374-001 |  |
|  |  |  | Plovák APS-25/AVD-1 | 538428-001 |  |
|  |  |  | Limitní spínač SG5/43-MS1 APS-25/AVD-1 | 30/0246-620010M10 |  |
|  |  |  | Planžeta APS-25/AVD-1 | 550002-001 |  |
|  |  |  | Repair kit RB Head buna | RPKFMCRBB |  |
|  |  |  | Repair kit RB Head viton | RPKFMCRBV |  |
|  |  | AVD-1 | Repair kit RB Head buna | RPKFMCRBB |  |
|  |  |  | Repair kit RB Head viton | RPKFMCRBV |  |
|  | Poličské strojírny | N 178.100 | Kontrolní hledítko |  |  |
| Průtokoměr hlavní produkt | Smith Meters | F4-S1, PRIME 4, VF-60 SF-60 | vysílač pulzů Prime 4 | 554571002 |  |
|  |  |  | vysílač pulsů UPT | UPT-XU-500-STD-07 |  |
|  |  |  | vysílač pulsů GPST | GPST-XP-100-12 |  |
| Průtokoměr BIO produkt | Smith Meters | ST-40-DI | vysílač pulzů GPST 227 pulzů/otáčka | GPST-XP-250-12 |  |
|  |  | GSC-2 | deska průtokoměru GSC-2 |  |  |
| Teploměr průměr 8mm, 6mm | ZPA Nová Paka, JSP Nová Paka | PT 100 | ZPA PT 100 8mm 112 690 632 |  |  |
|  |  |  | ZPA PT 100 8mm 112 693 639/ZP9943 |  |  |
|  |  |  | JSP PT 100 6mm T10013 061 116 |  |  |
| Ventil hlavní produkt | FMC Technologies Smith Meters GMBH | 200 4" Styl A 8, Styl B 10 děr | Opravná sada Styl A 8 děr Buna | RPKFMC2104AB |  |
|  |  |  | Opravná sada Styl A 8 děr Viton | RPKFMC2104AV |  |
|  |  |  | Opravná sada Styl B 10 děr Buna | RPKFMC2104BB |  |
|  |  |  | Opravná sada Styl B 10 děr Viton | RPKFMC2104BV |  |
|  |  |  | Seat | 528432-003 |  |
|  |  |  | Bearing, Seat-Ni-Resist | 529531-003 |  |
|  |  |  | Bearing, Cover-Ni-Resist | 529531-003 |  |
|  |  |  | Stem | 528658-001 |  |
| Ventil BIO produkt | OCV,FMC 2" (Včelná) | 65 2" | Opravná sada Buna OCV | 904000 |  |
|  |  |  | Opravná sada Viton OCV | 904100 |  |
|  |  |  | Teflonové uložení stemu dolní OCV |  |  |
|  |  |  | Teflonové uložení stemu horní OCV |  |  |
|  |  |  | Bronzové uložení stemu horní OCV |  |  |
|  |  |  | Závlačka stemu OCV |  |  |
|  |  |  | Sada teflonového uložení stemu horní, dolní OCV |  |  |
|  |  |  | Stem OCV |  |  |
|  |  |  | Seat OCV |  |  |
|  |  | 210 2" | Opravná sada Buna FMC | RPKFMC2102B |  |
|  |  |  | Opravná sada Viton FMC | RPKFMC2102V |  |
|  |  |  | Bearing, Seat-Ni-Resist | 529531-003 |  |
|  |  |  | Bearing, Cover-Ni-Resist | 529531-003 |  |
|  |  |  | Seat FMC |  |  |
|  |  |  | Stem FMC | 528658-001 |  |
| Solenoidové ovládací ventily | ASCO, Norgren, Koax | ASCO NO, ASCO NC | Opravná sada NF E210C034 230V/AC (buna verze) | Sada ND NF C302334 |  |
|  |  |  | Opravná sadn NF E210D002 230V/AC (buna verze) | Sada ND NF C302273 |  |
|  |  |  | Opravná sada NF E210C034V 230V/AC | Sada ND NF C302334V |  |
|  |  |  | Opravná sadn NF E210D002V 230V/AC | Sada ND NF C302273V |  |
|  |  | IMI HERION | IMI HERION 46XX NO |  |  |
|  |  |  | IMI HERION 46XX NC |  |  |
| Pneu ventily multirameno |  |  | kostky Herion na těle pneuventilu | 9710000306323050 |  |
|  |  |  | regulační ventil | 11-818-993 |  |
| Výdejní rameno spodního plnění | OPW, EMCO WHEATON |  | Hadice OIL GENOVA LL 100x116 v metráži 20m | IV-GENOVA-LL-EN-100 |  |
|  |  |  | Spojky na hadice s přírubou 4" TTMA |  |  |
|  |  |  | Rekuperační spojka KAMLOK 633CPP 4" vnitřní závit | 4" CPP Vapour coupler 3" BSP-F threaded |  |
|  |  |  | TTMA příruba > 4" VENKOVNÍ závit | TTMA 4" to BSP-M adapter |  |
|  |  |  | zajišťovací páčky rekup. Spojky 633CPP |  |  |
|  |  |  | OPW horní kloub s pružinou a ramenem DN100 | 3457-ST40-VG-FDFT |  |
|  |  |  | Otočný kloub OPW rameno/hadice | 3640-AL40-VG-FT |  |
|  |  |  | Otočný kloub s přírubami 4" styl 35, hliníkový, dvouřadý, pro API | 3635H-AL40-VG-FT |  |
|  |  |  | Průhledítko pro API | 4" TTMA flanged PMMA sightglass ring |  |
|  |  |  | zpětná klapka pro API | 4" TTMA flanged check valve |  |
|  |  |  | OPW 4”/dn100 swivel seal replacement kit, Viton® GFL | 3002K-40-VG |  |
|  |  |  | OPW API coupler seal replacement kit Fluorocarbon | 1004D3SRK-0402 |  |
|  |  |  | Otočný kloub EMCO D2000 DN100 |  |  |
|  |  |  | Otočný modul pro EMCO D2000 DN100 |  |  |
|  |  |  | Těsnění pro otočný modul EMCO D2000 DN100 |  |  |
|  |  |  | O kroužky pro modul EMCO D2000 DN100 |  |  |
|  |  |  | API spojka EMCO/OPW TTMA | J0451-051 4" TTMA, Viton |  |
|  |  |  | Sada těsnění API EMCO/OPW |  |  |
| Výdejní rameno horního plnění | EMCO WHEATON |  | Opravná sada těsnění ramene |  |  |
| Čidlo polohy ramene | Pepperl + Fuchs | NJ10-30GKK-N | čidlo NJ10-30GKK-N | 106475 |  |
|  |  |  | čidlo NJ4-12GK-N | 08633 |  |
|  |  |  | Bariéra KFD2-SR2-EX2.W | KFD2-SR2-Ex2.W |  |
| Limitní spínač | Endress + Hauser | Liguiphant M | Liquiphant M FEL56 | FTL 50 KGR2AA4G5A |  |
|  |  |  | Bariéra FTL325N | FTL 325N-H3B3 |  |
| Accuload | FMC Technologies Smith Meters GMBH | ACL III 0-XP-ALX2-A40000 | KDC.NET | 236060-150-001 |  |
|  |  |  | EAAI | 236046150N |  |
|  |  |  | BSE | 236077150N |  |
|  |  |  | PIB | 236062-101 |  |
|  |  |  | RTD | 235562101 |  |
|  |  |  | SSR DI a DO | 644695410/644695419 |  |
|  |  |  | DISPLAY | 236068102 |  |
|  |  |  | KEYBOARD | 235964102 |  |
|  |  |  | RIBBON CABLES | 236031105 |  |
| Uzemňovací člen | ELOK Opava | EGT 4 | Deska EGT 4 | EGT4-Main |  |
| Aditivační jednoka | ELOK Opava | EVAPLUS-MC | Deska EVAPLUS-MC |  |  |
|  | FMC Technologies Smith Meters GMBH | ACCUPLUS | Deska průtokoměru ACCUPLUS |  |  |
|  |  |  | Průtokoměr ACCUPLUS |  |  |
|  | Koax Valves | MK 10 Ex | Ventil KOAX MK 10 Ex NC pro EVPLUS-MC | 526658 |  |
|  |  |  | Ventil KOAX MK 10 Ex NC pro EVA 5 | 550055 |  |
|  | Schiedrum Hydraulic | 108 BXA | Schiedrum Hydraulic nerez | 7651 |  |
| Pojistný ventil Aditivačního potrubí | HYDAC | DB12120A-01X-030V | Pojistný ventil HYDAC | 555785 |  |
|  |  |  | Tělo pojistného ventilu HYDAC |  |  |
|  | Poličské strojírny | P16 217 540 DN25 | pojistný ventil | P16 217 540 DN25 |  |
| Flitry na sání aditivačních čerpadel | Poličské strojírny | F105.25/31 | Vložka filtru F105.25/31 | 38155F |  |
|  | HYDAC | 0160 D 010 BN4HC | Vložka filtru 0160 D 010 BN4HC |  |  |
|  |  | 0280 D 010 ON | Vložka filtru 0280 D 010 ON |  |  |
| Filtry aditivačních jednotek | FMC Technologies | ACCUPLUS | Filtr pro EVA 7 |  |  |
| Čerpadla aditiv | ROTAN PUMP | HD26EMFR-1U5B2 | Aditivační čerpadlo HD26EMFR |  |  |
|  | SIGMA PUMPY | 1"-ZOP-20-25-LO-10 | Aditivační čerpadlo SIGMA ZOP |  |  |
|  | SIGMA PUMPY | 1"-ZOP-20-25-LO-10 NEREZ | Aditivační čerpadlo nerezové SIGMA ZOP |  |  |
|  | VIKING PUMP | SG40782GOV | Aditivační čerpadlo VIKING Verva STŘ |  |  |
|  | VIKING PUMP | SG40758GOV | Aditivační čerpadlo VIKING |  |  |
|  | VIKING PUMP | SG41026GOV | Aditivační čerpadlo VIKING Verva LOU |  |  |
| Cirkulační ventil BIO stratí | FMC Technologies | 201/60A 3" | Pressure Control, Model 60A, 63A, 64A Buna | RPKFMC06XAB |  |
|  |  |  | Pressure Control, Model 60A, 63A, 64A Viton | RPKFMC06XAV |  |
|  |  |  | Sada teflonového uložení stemu horní | Bearing, sleeve, Ni-Resist (009971-400) |  |
|  |  |  | Sada teflonového uložení stemu dolní | Bearing, seat, 3" (529675-001) |  |
|  |  |  | Stem | STEM-3´200 SERIES VALVE |  |
|  |  |  | Opravná sada pro FMC SMITH 200/3" Buna | RPKFMC2103B |  |
|  |  |  | Opravná sada pro FMC SMITH 200/3" Viton | RPKFMC2103V |  |
| Civacon | OPW | 8800E | Zelená koncovka a 6m kroucený kabel 10pin | 7300E |  |

|  |  |  | Modrá koncovka a 6 m kroucený kabel 6pin | 7100E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Náhradní elektronika model 8800 | EL00203-REP |  |

- Dodávka a implementace MaR systémů do ŘS

Implementace MaR systémů do ŘS bude probíhat na skladech ČEPRO, a.s., a to nejen na objektech výdejních lávek a v objektech jim přilehlých, ale také v objektech čerpadloven, strojoven, stáčení ŽC a jiných objektů v rozsahu a parametrech stanovených zadávací dokumentací, ustanovení platných norem, či jiných obecně závazných předpisů. Zadavatel objednává a Zhotovitel se zavazuje za podmínek výše, že Zadavateli zajistí dodávky a montáž polní instrumentace a její implementace do řídícího systému dle konkrétních požadavků Zadavatele. Položkový rozpočet možných implementovaných prvků je součástí výkazu výměr.

Implementace MaR systémů do ŘS bude vždy sestávat z následujících kroků:

- Elektronická a telefonická specifikace díla ze strany Zadavatele

- Navržení technického řešení a předložení cenové nabídky dle konkrétních požadavků ze strany Zhotovitele

- Odsouhlasení technického řešení a navrhované ceny za dílo ze strany Zadavatele

- Vytvoření objednávky ze strany Zadavatele

- Vypracování projektové dokumentace a technologického postupu ze strany Zhotovitele

- Fyzický nástup Zhotovitele na implementaci dle požadavku a dohody se Zadavatelem

- Vypracování dokumentace skutečného stavu

- Zajištění revizí a posouzení TIČR, pokud je zapotřebí

- Předání díla

LOKALITY PROVOZU MOŽNÝCH IMPLEMENTACÍ

| - TŘEMOŠNÁ | 330 11, Třemošná, č.p. 1057 |
| --- | --- |
| - HÁJEK | 363 01, Ostrov nad Ohří, Hájek č.p. 118 |
| - BĚLČICE | 387 43, Bělčice, č.p. 297 |
| - SMYSLOV | 391 56, Tábor - Měšice, Smyslov č.p.23 |
| - VČELNÁ | 373 82, Boršov n/Vlt., Čtyři Chalupy č.p. 459 |
| - HNĚVICE | 411 08, Štětí, Hněvice 62 |
| - MSTĚTICE | 250 91, Zeleneč, Mstětice č.p. 3 |
| - LITVÍNOV | 435 14, Litvínov 7 |
| - CEREKVICE | 507 77, Cerekvice n/B. 72 |
| - NOVÉ MĚSTO | 280 02, Kolín 2 |
| - LOUKOV | 768 75, Loukov, č.p. 166 |
| - SEDLNICE | 742 56, Sedlnice, č.p. 503 |
| - KLOBOUKY | 691 72, Klobouky u Brna č.p. 860 |
| - STŘELICE | 664 47, Střelice, Brněnská 729/25 |
| - ŠLAPANOV | 582 51, Šlapanov, č.p. 162 |
| - VELKÁ BÍTEŠ | 595 01, Velká Bíteš, č.p. 288 |
| - POTĚHY | 286 01, Horky u Čáslavi, Horky-Potěhy 131 |

Více na:

https://www.ceproas.cz/kontakty/sklady