ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A OBJEKTŮ PRO DÍLČÍ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY

Předmětem plnění jednotlivých dílčích zakázek bude

- Vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele

Zpracování projektové dokumentace, která bude soužit jako podklad pro výběr zhotovitele na realizace rekonstrukce jednotlivých skladovacích objektů dle požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dokumentace bude obsahovat:

- Podmínky pro provedení stavby (technické podmínky)

- Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, výkaz výměr s bilancí prací a předpokládaným odhadem nákladů

- Návrh rekonstrukce skladovacího objektů včetně všech jednotlivých částí (nádrže, potrubí, ORL, MaR, elektroinstalace) v souladu s požadavky objednatele.

Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) předána objednateli 3x v tištěné podobě a 1x na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) ve formátu PDF, DOC, XLS, DWG, SHP.

- Výkon autorského dozoru

Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je dodavatel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.

Předmětem výkonu AD je především:

        - účastnit se předání staveniště dodavateli,

        - dohled nad realizací díla

        - kontrola dodržování projektové dokumentace

        - posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby

        - sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby

        - řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace

        - posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů

        - vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci

        - účast na kontrolních dnech stavby

        - účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, řádně spolupracovat při těchto řízeních

        - provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)

        - poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby

        - konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace

        - zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak

Zjistí-li dodavatel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatele.

Místo plnění/realizace

Místo stavby – ČEPRO, a.s., sklad Loukov

Lhůty plnění

Lhůta plnění bude uvedena ve výzvě na vypracování PD konkrétního skladovacího bloku.

| Dílo/a ve vztahu, ke kterému/ým předmět plnění dílčích zakázek bude poskytován je specifikováno následovně: |  |
| --- | --- |
| - STROJNÍ A STAVEBNÍ REKONSTRUKCE SKLADOVACÍCH OBJEKTŮ Jedná se o rekonstrukci skladovacího objektu, kde je uloženo 5 skladovacích velkokapacitních nádrží na motorová paliva (automobilový benzín [dále také jen „BA“], motorová nafta [dále také jen NM]. Uvedené produkty mohou obsahovat 0 až 30% příměsi MEŘO nebo bioethanolu ETOH. Charakteristiky nádrží ve skladovacím objektu: - objem 4 000 m3 - průměr nádrže je 10 m, délka válcové části 45 m - vlezy do nádrží: - z čela nádrže ve výšce 2,5 m DN 750 - z čela nádrže ve výšce 5 m DN 1000 - shora nádrže skrz žebřík DN 1100 - konstrukční tloušťka plechů je: - válcová část 10 mm - kulová čela 10 mm - dvojí přístup k vlezu do nádrží: - z úrovně manipulační chodby odpovídající povrchu - k čelům nádrží asi 10 – 15 m pod povrchem Do vnitřního prostoru válcových stojatých nádrží vedou přístupové cesty. Boční vlezy z čel nádrži vedou do manipulační chodby, která je společná pro blok nádrží a umístěna cca 5 – 10 m pod povrchem. Do této chodby je přístup prostřednictvím soustavy schodišť (omezené nároky na manipulaci s materiálem, šířka chodby 2,5 - 4 m záhyby chodeb do pravého úhlu). Horní vstup do nádrží vede z měřící chodby, která je umístěna nad samotnými nádržemi většinou v úrovni země. Vstup do obou těchto chodeb vede skrz ocelové dveře o šířce cca 900 mm. Základní požadavky na předmět díla (viz přiložená fotodokumentace stávajícího stavu): - výměna prostupů potrubních rozvodů čel nádrží včetně potrubí od armatury po vyústění v nádrži (dimenze DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 a 350), PN 16, - výměna žebříku uvnitř nádrží v souladu s platnou normou, - výměna a úprava potrubí a armatur uvnitř bloku pro možnost diversifikace produktu v nádržích, - rekonstrukce odvodnění měřící chodby (vybudování spádovaného žlabu) s odvodem vody skrz nádrž do manipulační chodby a následné vyústění ze skladovacího bloku na odlučovač před skladovacím objektem, - výměna a úprava odkalovacího řádu v manipulační chodbě, kde dojde k nahrazení ležaté krabicové odkalovací nádrže (3,7x1,1x1,2 m) dvěma stojatými nádržemi (2x 2m3) včetně odpovídajícího měření a regulace (dále také jen MaR), - demontáž stávajících protiexplozivních pojistek na paroplynném potrubí určenému pro dýchání nádrží při skladování NM, - demontáž potrubních protiexplozivních pojistek na příjmových potrubích do skladovacího objektu, - sanace betonových zdí uvnitř skladovacího bloku v souladu na vlhkost uvnitř bloku, oprava, výměna otopu a zateplení venkovního potrubí k nádržím, Obr. 1 – Vizualizace ležaté nádrže ve skladovacím bloku - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACÍ SKLADOVACÍCH OBJEKTŮ Jedná se o elektroinstalaci, která je z doby výstavby jednotlivých skladovacích objektů. V rámci těchto skladovacích objektů je elektroinstalace nutná zejména pro přívod energie k jednotlivým motorům od čerpadel, servopohonům, ventilátorům a zajištění vnitřního osvětlení. Část elektroinstalace se vyskytuje v objektech s nebezpečím výbuchu a velmi vlhkém prostředí. Základní požadavky na předmět díla (viz přiložená fotodokumentace stávajícího stavu): - rekonstrukce stávajícího osvětlení a nouzového osvětlení včetně výpočtu - rekonstrukce stávajících kabelových tras včetně ovladačů, - úpravy stávajících nízkonapěťových rozvaděčů u skladovacích bloků, - rekonstrukce uzemnění skladovacího bloku, - osazení nových armatur a servopohonů MaR včetně integrace do ASŘ, - osazení teplotních čidel na elektromotory čerpacích ústrojí s integrací do ASŘ - REKONSTRUKCE ODLUČOVAČE SKLADOVACÍCH OBJEKTŮ Součástí rekonstrukce skladovacího bloku bude i vybourání stávajícího odlučovače ropných látek umístěného před samotným skladovacím blokem a jeho nahrazení novým gravitačním odlučovačem. Odlučovač bude nutno navrhnout v souladu s výkonem čerpadla na průsakovou vodu v objektu. Základní požadavky na předmět díla (viz přiložená fotodokumentace stávajícího stavu): - nahrazení stávajícího ORL novým včetně MaR a integrace do ASŘ, - výměna potrubí mezi skladovacím blokem a samotným ORL, - výměna navazujícího potrubí mezi ORL a skladovou kanalizaci. |  |

Pozn.: Fotodokumentace stávajícího stavu – samostatná příloha