# Příloha č. 3 – Základní požadavky na rozsah konfigurace a funkcionalitu SCADA prostředí

Obsah:

Hardware a Software SCADA prostředí skladu	3

1.1	Servery	3

1.2	Klienti / Pracovní stanice	3

1.3	Vizualizace	3

1.4	Komunikace	3

1.4.1	Schématický diagram komunikačních rozhraní SCADA prostředí	4

1.5	Doba odezvy SCADA prostředí	4

Uživatelské rozhraní SCADA	5

1.6	Hlavní okno	5

1.7	Hlavní funkce	5

1.8	Barvy a symboly	6

1.8.1	Barvy	6

1.8.2	Barvy produktů (PHM, a ostatní produkty)	7

1.9	Ventily	8

1.10	Čerpadla	9

1.11	Lokální nabídka pro vybranou veličinu	9

1.11.1	Historický seznam hodnot vybrané veličiny	10

1.11.2	Historický trend (graf) hodnot vybrané veličiny	10

1.11.3	Seznam alarmů pro vybranou veličinu	10

1.11.4	Seznam událostí pro vybranou veličinu	10

1.12	Základní Objekty/Prvky na obrazovkách SCADA prostředí	10

1.12.1	Čerpadlo	10

1.12.2	Ventil	11

1.12.3	Analogová hodnota	11

1.12.4	Alarmní úrovně	12

1.12.5	Povely	13

1.12.6	Nádrže	13

1.12.7	Klidový režim nádrže	15

1.12.8	Průtokoměry Micromotion	16

1.13	Management alarmů	17

Alarmy	17

1.13.1	17

1.13.2	Zobrazení alarmů	17

Důležitost, stav a kategorie alarmů	18

1.13.3	18

1.13.4	Alarmní akce	18

1.14	Události / Events	19

1.14.1	Zobrazení seznamu všech událostí	19

1.14.2	Zobrazení seznamu událostí pro konkrétní položku	19

1.14.3	Vysvětlivky k seznamu událostí	19

1.14.4	Filtrování seznamu událostí	20

1.14.5	Kategorie filtrování seznamu událostí	20

1.14.6	Řazení seznamu událostí	21

1.14.7	Vložit komentář k události	21

1.15	Seznamy	21

1.15.1	Zobrazení seznamu	21

1.15.2	Dotazy	21

1.15.3	Filtry	21

1.16	Grafy	21

1.16.1	Funkce grafu	21

1.16.2	Konfigurace grafů	22

1.16.3	Navigace v grafu	22

1.16.4	Vložení/Úprava hodnoty historického grafu	22

1.16.5	Tisk grafu	22

1.17	Uživatelé	23

1.17.1	Správa uživatelů	25

1.18	Operátorské dokumenty – úložiště	25

1.18.1	Přístup k úložišti operátorských dokumentů	25

1.19	Reporty	25

Vazba na výdejní technologii skladu	26

1.20	Technologie výdeje PHM (plnění autocisteren)	26

1.20.1	ACCULOAD	28

1.20.2	Uzemňovací jednotka	29

1.20.3	Obrazovky výdeje na lávkách	29

1.20.4	Nastavení čerpadel a nádrží pro výdej na lávkách	32

Diagnostika	33

Ostatní požadavky na prostředí SCADA	35

1.21	Bezpečnostní funkce Bdělost	35

1.22	Stáčiště a bloku čerpadel (čerpadlovna) pro stáčení	35

1.23	Skladový blok	36

1.24	Potrubní dvůr a čerpadlový blok	37

1.25	Koncové zařízení produktovodu	37

1.26	Rekuperační jednotka (VRU)	38

1.27	Náhradní zdroj (NZ)	39

# Hardware a Software SCADA prostředí skladu

Architektura SCADA prostředí musí být klient/server.

Konfigurace SCADA prostředí musí být uložena jako konfigurační databáze (projekt ve tvaru databáze). Struktura databáze projektu musí být hierarchická, objektově orientovaná struktura s možností využití grafických šablon (templates). Vyžaduje se možnost on-line změny databáze projektu (konfigurace)
– bez nutnosti restartu, nebo rekompilace SCADA prostředí v případě změny konfigurace.

Konfigurační změny musí být auditovatelné, minimální rozsah auditního logu je: jaký účet změnu provedl, datum a čas provedení změny, popis provedené změny (v ideálním stavu informace o původní hodnotě a změněné hodnotě) a na jakém bodu nebo objektu. Zaznamenávání událostí informačního a komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů je popsáno v §22 odst. 2 a odst. 3 Vyhlášky č. 82/2018 Sb., jehož znění musí SCADA prostředí naplňovat. Tyto události musí být zasílány do centrálního systému Zadavatele (SIEM).

## Servery

Standardně jsou použity dva aplikační servery v konfiguraci Hot-Standby. SCADA prostředí zajišťuje neustálou synchronizaci databází na obou serverech a v případě výpadku jednoho ze serverů musí být SCADA prostředé schopno databázi znovu po najetí vypadnutého serveru správně synchronizovat.
Failover mezi servery musí být bez výpadku poskytované služby.

Servery SCADA prostředí musí běžet na operačním systému Microsoft Windows Server 2019, nebo vyšší.

SCADA Server software musí podporovat virtualizaci. Požaduje se kompatibilita s VMware vSphere 7.

## Klienti / Pracovní stanice

V rámci skladu slouží pro práci operátorů nejméně 2 pracovní stanice. Počet pracovních stanic závisí na rozsahu technologie skladu a potřebách Zadavatele.

Pracovní stanice SCADA prostředí je připojená k Serverům SCADA prostřednictvím sítě LAN. Výpadek jedné pracovní stanice nesmí mít negativní vliv na jiné části SCADA prostředí – servery, jiné pracovní stanice, ostatní technologická zařízení skladu. SCADA prostředí musí podporovat připojení libovolného počtu pracovních stanic operátorů (až do počtu 256). Počet pracovních stanic připojených do SCADA prostředí nesmí mít negativní vliv na výkon nebo odezvu SCADA prostředí.

Pracovní stanice SCADA prostředí (klienti) mohou běžet na operačním systému

- Microsoft Windows Server 2019 nebo vyšší

- Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC 2019 a vyšší

SCADA klient software musí podporovat virtualizaci. Požaduje se kompatibilita s VMware vSphere 7.

## Vizualizace

Prostředí SCADA musí podporovat/ obsahovat:

- vektorovou grafiku s možností škálování/přiblížení mimik (zoom),

- knihovnu standardizovaných grafických objektů pro procesní automatizaci,

- možnost vytváření grafických šablon (templates),

- vícevrstvé, objektově orientované mimiky,

- a on-line editaci mimik.

## Komunikace

SCADA prostředí musí podporovat minimálně následující komunikační protokoly a standardy:

- OPC DA klient

- OPC DA server

- OPC-HDA server

- OPC-AE server

- SNMP verze 1,2 a 3

- SMTP

- NTP

- ODBC

- DNP3

- IEC 870-5-101/4

- Modbus TCP master/slave

- Modbus RTU master/slave

- Simatic S7 Ethernet

### Schématický diagram komunikačních rozhraní SCADA prostředí

## Doba odezvy SCADA prostředí

Standardní reakce SCADA prostředí na změnu stavu binární, nebo analogové hodnoty v technologii musí být maximálně 1 sekunda. To znamená, že v například v případě změny stavu ventilu musí být tato změna zobrazena na obrazovce operátora s maximálním prodlením 1 sekund od momentu této změny (např. změna stavu spínače koncové polohy ventilu.). Požaduje se, aby počet V/V bodů SCADA prostředí nijakým způsobem negativně neovlivnil tuto dobu odezvy SCADA prostředí.

# Uživatelské rozhraní SCADA

Uživatelské rozhraní SCADA bude použito zejména pro zobrazení:

Operátorských obrazovek (Mimik) – grafického zobrazení části řízené technologie, přes které máte přístup ke zpracování vyhlášených alarmů, řízení technologie, propojení s dalšími mimikami, zobrazení grafů, seznamů apod.

Alarmů – různé možnosti zobrazení alarmů (alarmní řádek nebo přehled alarmů), kde jsou informace o právě vzniklých alarmech v prostředí SCADA. Přes toto zobrazení je možné vykonávat i správu alarmů. Alarmy musí být možné jednoduše filtrovat (podle názvu) a uživatelsky řadit podle priority času vzniku a času potvrzení.

## Hlavní okno

Po spuštění vizualizačního rozhraní SCADA se objeví hlavní okno aplikace, které bude minimálně obsahovat:

Hlavní nabídku – menu –poskytuje variabilní přístup k hlavním možnostem prostředí SCADA.

Menu se bude automaticky sestavovat dle bezpečnostní úrovně přihlášeného uživatele a také dle aktuálně zobrazené mimiky.

Menu standardně minimálně obsahuje:

- Panely nástrojů

- Zobrazení dokumentů

- Alarmní panel

- Stavový řádek

Menu může obsahovat další vhodné položky doporučené výrobcem SCADA platformy nebo dle požadavků společnosti ČEPRO, a.s. tj. musí být volně konfigurovatelné.

## Hlavní funkce

Mimiky – grafické zobrazení technologie. Akce se provádějí kliknutím na objekty na mimikách a volbou příkazu z nabídky. Z mimik je přístup k dalším mimikám, grafům, seznamům…

Zobrazení alarmů – alarmní panel, seznam alarmů atd. Zde jsou zobrazeny informace o alarmních událostech v prostředí SCADA. Z těchto zobrazení je možné obsluhovat alarmy.

Grafy – grafické zobrazení průběhů hodnot v čase, porovnání historie a současnosti. V grafech možnost zobrazovat hodnoty nastavení alarmů pro daný bod.

Přehled SQL dotazů – pro prohlížení SCADA databáze. Požadovaný výpis z databáze musí být možné zobrazit prostřednictvím SQL dotazu.

Žurnál událostí – záznam všech událostí, které v SCADA prostředí nastaly.

## Barvy a symboly

### Barvy

Symbolika barev jednotlivých objektů na mimikách:

| Stav objektu | Barva |
| --- | --- |
| Klid, zavřeno, automatický provoz, stojí |  |
| V pořádku, otevřeno, běží |  |
| Porucha / Alarm – priorita kritická |  |
| Alarm – priorita vysoká |  |
| Alarm – priorita nízká |  |
| Místní režim |  |
| Mimo provoz / Mimo rozsah / Nekomunikuje |  |
| Řízení operátorem (manuální režim) |  |
| Na objektu je zakázán alarm |  |

### Barvy produktů (PHM, a ostatní produkty)

## Ventily

Zobrazení obecných stavů ventilů:

## Čerpadla

Zobrazení obecních stavů čerpadel:

## Lokální nabídka pro vybranou veličinu

Pro každou veličinu (např. tlak, vstup do objektu apod.) znázorněnou na obrazovce bude možné znázornit lokální nabídku, ve které si výběrem zvolené položky může uživatel zobrazit detailnější informace o aktuální hodnotě nebo o historii této veličiny.

### Historický seznam hodnot vybrané veličiny

Pro každou veličinu znázorněnou na obrazovce je možno znázornit lokální nabídku, ve které je možno výběrem položky zobrazit tabulku posledních změn této veličiny.

### Historický trend (graf) hodnot vybrané veličiny

Pro každou veličinu znázorněnou na obrazovce je možno si znázornit lokální nabídku, ve které je výběrem položky možné zobrazit graf posledních změn této veličiny.

### Seznam alarmů pro vybranou veličinu

Pro každou veličinu znázorněnou na obrazovce je možno si znázornit lokální nabídku, ve které je možné zobrazit tabulku historie alarmů.

### Seznam událostí pro vybranou veličinu

Pro každou veličinu znázorněnou na obrazovce je možno si znázornit lokální nabídku, ve které je možné zobrazit tabulku historie událostí (např. akceptování alarmu).

## Základní Objekty/Prvky na obrazovkách SCADA prostředí

Prostředí musí podporovat tvorbu šablon (templates) pro tvorbu objektů/prvků zobrazovaných na mimikách.

### Čerpadlo

Na příkladu čerpadla jsou znázorněny barvy a chování prvku, které je typické i pro jiné objekty.

čerpadlo běží

čerpadlo neběží a je ovládáno operátorem

Příklad kontextového menu čerpadla.

### Ventil

ventil je v mezipoloze, tzn. není ani zavřen, ani otevřen.

SCADA prostředí musí umožnit zobrazení kontextového menu zařízení (v tomto případě ventilu), ze kterého jej lze ovládat.

### Analogová hodnota

Veškeré analogové hodnoty (Tlaky, teploty, průtoky) budou na obrazovkách znázorněny nejenom číselně, ale i graficky. Grafické znázornění bude vyobrazeno např. jako posuvník uvnitř rámečku který znázorňuje aktuální stav vzhledem k maximální přípustné hodnotě na měřidle, kterou lze nastavit.

SCADA prostředí musí být schopno zobrazit pro každé měření kontextovou nabídku i menu, na kterém lze okamžitě vidět graf, mezní hodnoty měření apod. Některé speciální měřidla mohou být vyobrazeny i jinak:

### Alarmní úrovně

Operátor musí mít možnost nastavit alarmní limity/meze pro upozornění překročení nebo naopak podkročení úrovně měření.

Tyto alarmní meze budou čtyři: nízká, velmi nízká, vysoká a velmi vysoká. SCADA prostředí pak na dosažení těchto limitů bude reagovat dle konfigurace měřidla zvukovým signálem a upozorněním na alarmní liště. Zvukový signál musí but rozlišitelný stejně tak jako úroveň na alarmní liště.

Základní alarmní úrovně neboli důležitosti varování:

- Nízká

- Střední

- Vysoká

- Kritická

Alarmní limity bude možné nastavit vybráním konkrétní položky a zobrazením Menu, ve kterém se vybere volba Upravit alarmní meze. Ke každé alarmní mezi (HH, H, L, LL) bude možné přiřadit požadovanou hodnotu. Limit bude možné měnit pouze v měřených rozsazích – meze budou vyznačeny srozumitelným způsobem.

Např:

### Povely

Pro automatické řízení technologie bude možné nastavit hodnoty. Například polohu pro regulační servoventil či tlak.

Příklad nastavení hodnoty / setpointu:

### Nádrže

Přehledová mimika (mimiky) musí zobrazit všechny nádrže skladu s přiřazením produktů a možností zadávaní referenčních hustot. V SCADA prostředí budou zobrazeny nádrže na přehledové mimice a taky na příslušných obrazovkách technologie.

Příklad přehledové mimiky:

Údaje o nádržích bude možné zobrazit prostřednictvím tabulky, která bude obsahovat údaje o aktuální hladině, objemu, hmotnosti, teplotě (i 15 °C), tlaku par, hustotě (i 15 °C). Tyto údaje musí být možné exportovat do jiného systému, např. Excelu přes standardní rozhraní (např ODBC, nebo jiné).

Pro každou nádrž bude k dispozici kontextové menu:

V kontextovém menu bude možné nastavit hlídání poklesu hladiny v nádrži. Hlídání bude možné nastavit ve dvou režimech:

- Minutově – hladina se kontroluje každou 1 minutu. V případě většího poklesu, než je požadovaná hodnota, se vyhlásí alarm.

- Přepočet – SCADA prostředí nebude nezaznamenávat údaje každou 1 minutu, ale jen změnu hladiny. To znamená, že s každým příchodem nové změněné hodnoty je tato porovnána s předchozí a rozdíl je přepočten s ohledem na rozdíl času tak, aby výsledná hodnoty byla průměrná změna za minutu. Alarm poklesu může být tedy vyhlášen jak po vteřině, tak i po hodinách, jestliže je zprůměrovaná minutová hodnota rozdílu hladin v nádrži větší než nastavená.

Případné alarmy budou automaticky deaktivovány načtením nové hodnoty, která již odpovídá menšímu rozdílu než je nastavený pokles.

Pro každou nádrž se boudou kromě hodnoty měření hladiny, tlaku a teploty také vyhodnocovat:

- tlak par – analogová proměnná

- tlak par chyba – příznak platnosti dat

- hladina chyba – příznak platnosti dat

- teplota chyba – příznak platnosti dat

Platnost dat bude indikována barevně.  V případě neplatných dat se ve SCADA prostředí vyvolá alarm a text se zobrazí přílušnou barvou.

Pro každou nádrž budou nastaveny úrovně (HH, LL) alarmů tlaků par. Tyto parametry bude možné měnit na základě přístupových oprávnění operátora v runtime režimu (online, bez nutnosti restartu SCADA prostředí).

### Klidový režim nádrže

Tento režim slouží u nádrží pro nastavení alarmních limitů objemu při 15 °C nebo hladiny, pokud je nádrž v klidovém režimu.

Pokud u nádrže není počítán objem při 15 °C, automaticky se použijí alarmní limity hladiny nádrže.

Pokud se pro nádrž zapne tento režim a u nádrže je počítán Objem při 15 °C, u Objemu při 15 °C se automaticky nastaví vysoká a nízká alarmní mez (jako by operátor upravil alarmní meze z kontextové nabídky), dále se z vysoké a nízké meze stanou alarmy.

Vysoká alarmní mez se nastaví jako součet aktuální hodnoty Objemu při 15 °C a nastavené hodnoty hystereze (např. pokud je aktuální hodnota Objemu při 15 °C 5000,100 m3 a hystereze je 5,600 m3, tak vysoká alarmní mez bude 5005,700 m3).

Nízká alarmní mez se vypočítá jako rozdíl aktuální hodnoty Objemu při 15 °C a nastavené hodnoty hystereze.

Pokud se při zapnutém klidovém režimu změní hodnota Objemu při 15 °C nebo hladiny (pokud není u nádrže počítán Objem při 15 °C) a překročí danou upravenou vysokou nebo nízkou alarmní mez, vygeneruje se alarm.

Aktivace a deaktivace klidového režimu musí být indikována na mimice/mimikách SCADA prostředí.

Příklad menu nádrže:

Nastavení hystereze alarmních limitů

Zapnutí/Vypnutí režimu „Nádrž v klidu“

Odkaz na přehled s ostatními nádržemi

### Průtokoměry Micromotion

Pro měření průtoků produktů v rámci skladu jsou do PLC zapojena hmotnostní průtokoměry Micromotion. SCADA prostředí bude zobrazovat data z průtokoměrů přehlednou formou, a to i ve formě grafu.

Příklad zobrazení dat průtokoměru:

Pro každý sklad bude nutné zobrazovat data z několika průtokoměrů.

## Management alarmů

Položky v databázi mohou být nakonfigurovány s určitými limitními parametry. Když položka vrátí hodnotu, která je mimo tyto limity, vznikne alarm.

### Alarmy

Alarmy oznamují stav položek v SCADA prostředí, které se ocitnou mimo normál. Když vznikne alarm, je tento SCADA prostředím zapsán do Seznamu alarmů. Alarm spustí akustickou signalizaci, která zaručuje okamžité informování o alarmu.

U alarmu bude zobrazena informace o Důležitosti, Stavu a Kategorii alarmu.

Pokud nastane alarmní podmínka a po krátké (definovatelné) době tato podmínka ustane, alarm se změní na neaktivní.

Všechny alarmy budou seřazeny v Seznamu alarmů a mohou být k dispozici i na jiném seznamu. Typicky mimiky obsahují barevné animované zobrazování alarmů a musí být tedy možné pracovat s alarmy přímo z mimiky.

### Zobrazení alarmů

Barvy zobrazení alarmů budou souviset se stavem alarmu takto:

| Barva alarmu | Význam |
| --- | --- |
| Blikající červená/oranžová/žlutá | Alarm je aktivní a nebyl akceptován |
| Blikající zelená | Alarm již není aktivní a nebyl akceptován |
| Červená/oranžová/žlutá | Alarm je aktivní a byl akceptován |
| Zmizí ze seznamu | Alarm již není aktivní a byl akceptován |

### Důležitost, stav a kategorie alarmů

Každý alarm bude mít minimálně tyto základní vlastnosti:

Důležitost – indikuje, jak kritický alarm nastal. Možné stavy důležitosti jsou Nízká, Střední, Vysoká nebo Kritická. Alarmy jsou na seznamu alarmů řazeny dle důležitosti – na prvním místě jsou ty, které vyžadují okamžitou reakci. Avšak toto řazení odpovídá jen alarmům, které mají stejný stav. Pokud totiž kritický alarm byl přijat nebo již není aktivní, pak má vyšší prioritu dosud nepřijatý, ale trvající alarm s nízkou důležitostí.

Stav – indikuje, zda byl alarm přijat operátorem a také zda alarmní podmínky stále ještě trvají.

Možnosti budou minimálně:

Nepřijatý aktivní – blikající barva textu podle priority – alarm nebyl přijat operátorem a alarmní podmínky stále trvají.

Nepřijatý neaktivní – blikající barva textu zelená – alarm nebyl dosud přijat operátorem, ale alarmní podmínka již pominula

Přijatý aktivní – stálá barva textu podle priority – alarm byl přijat operátorem a alarmní podmínka je stále aktivní. Pokud alarmní podmínka pomine, bude alarm automaticky smazán ze seznamu alarmů.

Kategorie – indikuje typ alarmu. Toto se využívá při filtrování seznamů alarmů, kde je možné zobrazit jen alarmy určité kategorie.

Jsou to minimálně tyto kategorie:

Velikost archivu – alarm nastane v závislosti na velikosti archivačního prostoru, například když je prostor zaplněn

Archivace – indikuje problémy s archivací dat

Zpětné volání – alarm nastane, když stanice nebo podobné zařízení neodpovídá v definovaném čase

Stav kanálu – problém s dostupností komunikačního kanálu

Stav řízení – neúspěšné řízení, například selhala komunikace SCADA serverem a stanicí a žádná řídící instrukce nemůže být odeslána na stanici

Prognóza – související databázová položka dosáhla alarmního limitu

Ztráta komunikace – není možná komunikace mezi SCADA serverem a stanicí nebo podobným zařízením

Chyba na stanici – obecný problém se stanicí nebo podobným zařízením

Hardware na stanici – problém s hardwarovou komponentou stanice, například vybité baterie.

Stav bodu – hodnota bodu se změnila a následkem toho bod změnil stav. Například bod se dostal do alarmního stavu, když hodnota analogového bodu dosáhla alarmního limitu, nastaveného v konfiguraci.

Stav serveru – alarm indikuje problém se SCADA serverem

Systémový alarm – alarm související s prostředím SCADA, například vypršení licence.

SCADA prostředí umožní další kategorie alarmů prostřednictvím konfigurace systému.

### Alarmní akce

Po vygenerování alarmu je požadována minimálně následující funkcionalita SCADA prostředí
z pohledu operátora:

Přijmout – přijmout alarm

Přijmout s komentářem – přijmout alarm a přidat k němu komentář

Odpovědět – zapsat odpověď na alarm bez přijetí alarmu

Odložit – možnost ponechání alarmu, nastavení časové prodlevy opětovné signalizace (pevný čas 20 min)

Odstranit – odstranit alarm ze zobrazení

Odstranit s komentářem – odstranit alarm a související události a zanechat komentář

Zakázat / Povolit – alarmy pro tuto položku, pokud závada na zařízení způsobuje již nadbytečné alarmování nebo je již vyřazeno. Tuto funkci zpřístupnit pro uživatele s vyšším oprávněním, požadovat vyplnění komentáře viz tabulka 2.12.

## Události / Events

Prostředí SCADA musí zaznamenávat všechny události v prostředí SCADA včetně alarmů a evidovat je. Zaznamenávají se všechny akce, které provedl přihlášený operátor a také všechny automatické akce, jako například aktualizace bodů, spárované archivace apod. Přehled všech těchto událostí je možné zobrazit jako Seznam všech událostí nebo jako Seznam vybraných událostí.

### Zobrazení seznamu všech událostí

Seznam všech událostí bude nefiltrovaným seznamem událostí pro všechny databázové položky.

### Zobrazení seznamu událostí pro konkrétní položku

Bude možné zobrazit seznam událostí automaticky filtrovaný na určitou položku.

### Vysvětlivky k seznamu událostí

Na seznamu událostí bude popis všech událostí, které v prostředí SCADA nastaly. Jednotlivé sloupce musí obsahovat výstižný popis obsahu zobrazované buňky.

Popisky sloupců seznamu událostí budou následující:

Důležitost – událost má nastavenu jistou úroveň důležitosti. Důležitost událostí má stejné rozsahy jako důležitost alarmů – (Nízká, Střední, Vysoká a Kritická).

Čas – časový údaj označující vznik události

Zdroj – To je plný název položky, se kterou vyvolaná událost souvisí.

Zpráva (popis) – krátký text popisující, za jakých okolností událost vznikla

Operátor (uživatel) – Identita operátora, přihlášeného do prostředí SCADA v okamžiku vzniku události.

Kategorie – Každá událost má přiřazenu kategorii, indikující typ události. To umožňuje filtrovat seznam událostí na určitou kategorii.

Minimálně jsou k dispozici tyto kategorie:

Akce – když operátor provede nějakou řídící akci

Přesměrování alarmu – alarm byl přesměrován, např. alarmy na mobil

Archivace – data byla odstraněna ze SCADA prostředí a uložena na harddisk, CD, DVD, flash disk apod.

Zpětné volání – při úspěšném volání, selhání volání nebo neočekávaném volání. Možnost zpětného volání umožňuje odeslat na stanici zprávu s instrukcemi o volání, ta by pak měla reportovat svá data v určený čas.

Stav kanálu – například selhání komunikačního kanálu. To vyhlásí současně i alarm.

Komentář – byl přidán nějaký komentář.

Konfigurace – byly provedeny změny v konfiguraci nebo byly zjištěny problémy s konfigurací nebo některé informace chybí, např. telefonní číslo pro JTS komunikaci nebo neplatná adresa stanice.

Stav řízení – řídící pokyn byl úspěšně vykonán / řízení provedeno.

Prognóza – událost souvisí s položkou v prognóze. Např. překročení alarmních limitů v položce použité v prognóze

Historie – historická data byla vložena, upravena…

Komunikace stanice – změna stavu komunikace se stanicí, např. příchozí hovor.

Chyba stanice – zjištěna chyba na stanici odlišná od chyby hardware a komunikace stanice

Hardware stanice – událost spojená se stavem hardware stanice

Stav stanice – například resetování stanice, požadavek na konfiguraci apod.

Významná změna hodnoty bodu – pouze u bodů, kde je sledování významných změn nastaveno v konfiguraci bodu

Stav bodu – při změně stavu bodu v rozsahu dle konfigurace

Status bodu – různé další stavy bodu, nepokryté možnostmi Stav bodu

Stav serveru – nebo kanálu, např. přepnutí z jednoho kanálu na jiný

Nastavení stavu – stav stanice v souvislosti s nastavením stanice

Systém – další stavy, např. SCADA server byl zastaven nebo restartován

Alarmní stav – zaznamenáno, že nastal alarmní stav, např. nastal, byl vymazán, přijat, zakázán.

Umístění – IP adresa nebo název klientského počítače, který generoval událost

Smazáno – položka byla vymazána z databáze

Zdroj – ID položky v databázi související s událostí

Název oblasti – název oblasti v historii dat, kde jsou data stále on-line.

Čas přijetí – časový údaj, kdy byla informace o události přijata na SCADA server

### Filtrování seznamu událostí

Bude možné filtrovat seznam událostí dle zadaných kritérií a kategorií.

### Kategorie filtrování seznamu událostí

Následující kategorie filtrování budou minimálně dostupné pro filtrování Seznamu událostí:

Kategorie – každá událost má kategorii, která popisuje typ události. Například událost Přepsání řízení bude zařazena v kategorii Akce.

Zpráva – stručný popis události.

Důležitost – každá událost má svou důležitost. Události s Nízkou důležitostí mají menší prioritu než události s důležitostí Vysokou nebo Kritickou.

Zdroj – každá událost je spojena s určitou položkou v databázi, který je zdrojem pro událost. Pro potřeby filtrování musíte vložit název zdroje

Čas – filtr pro zobrazení událostí, které se odehrály v určitém čase nebo časovém rozsahu.

Každý filtr musí obsahovat časovou specifikaci.

Uživatel / Operátor – filtrování podle operátora. Událost musí být označena jménem operátora,
který byl v tu chvíli přihlášen do SCADA prostředí a potvrdil provedení akce nebo změnu konfigurace.

Stav alarmu – filtrování na události, například alarmní událost se stavem Přijatý.

Oblast zájmu – definuje určitou oblast pro filtrování.

Počet komentářů – lze filtrovat na určitý počet vložených komentářů.

Smazané – lze filtrovat jen události spojené se smazanými databázovými položkami

Popředí – lze filtrovat události podle barvy textu=stavu události.

Názvu oblasti – oblasti jsou definovány při konfiguraci SCADA prostředí a mají chránit data před smazáním. Běžná historická data jsou smazána po uplynutí určitého časového intervalu. Data zaznamenaná v oblasti smazána nebudou.

Předepsaný čas – lze filtrovat události, které nastaly v určitý čas nebo v určitém časovém rozmezí.

ID záznamu – lze filtrovat dle unikátního ID záznamu v definovaném rozsahu hodnot, které se používá k unikátní identifikaci záznamu.

Číselná sekvence – lze filtrovat podle číselné sekvence události. Každá událost má číselnou sekvenci, která indikuje kolik událostí bylo zapsáno před touto událostí. Např. pokud má událost sekvenční číslo 1304 znamená to, že předchozích 1303 událostí bylo zaznamenáno od startu SCADA prostředí.
Nová číselná sekvence začíná číslem 0, první záznam má číslo 1 atd.

Důležitost – lze filtrovat dle důležitosti události (Nízká, Střední, Vysoká a Kritická).

Zdroj (ID) – lze filtrovat události dle zdroje s unikátním ID.

Operátorské umístění (klientské adresy) – jen události operátora v určité oblasti.

Operátorské umístění (popisu klientské adresy) – jen události operátora v určité oblasti dle IP adresy konvertované na desetinné číslo.

Operátorské umístění (názvu klientské adresy) - jen události operátora v určité oblasti dle názvu klienta.

### Řazení seznamu událostí

Seznam událostí bude defaultně seřazen podle časového údaje. Toto seřazení musí být možné kdykoliv změnit.

### Vložit komentář k události

K událostem bude možné přidat komentář. Například pokud selže některá část zařízení a je vyhlášen alarm, je možné jej přijmout s komentářem a vložit poznámku s popisem alarmu / události.

## Seznamy

### Zobrazení seznamu

Vizualizační rozhraní SCADA musí dokázat zobrazit informace v různých formách seznamu, např. Události, Historické hodnoty, databázové položky.

Každý seznam obsahuje řádky a sloupce s daty. Každý sloupec reprezentuje jiná data. V řádku jsou zobrazeny jednotlivá podrobná data z databáze.

Hodnoty na seznamu musí být stále a automaticky aktualizovány.

### Dotazy

Seznam dotazů a Seznam hodnot z databáze je přístupný přes SQL rozhraní.

Na zobrazeném seznamu je možné změnit zobrazované informace, tj. seznam musí být konfigurovatelný.

### Filtry

SCADA software musí poskytovat možnost rychlého filtrování Seznamů jednoduchým příkazem.

## Grafy

Grafy budou sloužit ke grafickému zobrazování dat a porovnávání hodnot z databáze SCADA prostředí. Graf je grafické zobrazení průběhu hodnot databázových položek SCADA. Na grafu bude možné přehledně zobrazit a porovnávat hodnoty více bodů v určitém časovém úseku. Osa X reprezentuje časovou osu,
osa Y datovou hodnotu. Graf může být vytvořen pro zobrazení více hodnot současně.

SCADA prostředí musí podporovat minimálně tyto typy grafů:

Systémový graf – tyto grafy budou ukládány jako položky v databázi. Konfigurace zobrazení grafu je uložena v databázi a je přístupná i po zavření grafu. Tyto grafy mohou zobrazit vícenásobné množství stop a mohou být kombinovány s aktuálními nebo historickými daty. Graf může být zobrazen stejně jako mimika. Může zobrazovat aktuální i historické hodnoty databázových položek v jednom grafu s více stopami.

Předdefinovaný graf – tyto grafy nejsou standardně uloženy v databázi. Jsou generovány na vyžádání. SCADA prostředí musí být schopno zobrazit standardní graf pro kteroukoliv databázovou položku. Mohou být zobrazena: Aktuální data, Historická data a Zpracovaná historická data. Graf musí být možné uložit v rámci databáze/konfigurace SCADA, nebo jako samostatný soubor.

Uživatelem nakonfigurovaný graf – každý operátor s patřičnými právy musí mít možnost si vytvořit vlastní graf. Tyto grafy jsou dočasné. Všechna uživatelská nastavení grafu jsou po zavření grafu ztracena. Tyto grafy lze zobrazit např.  kliknutím na bod a následným výběrem z menu. Graf lze uložit do osobního datového prostoru nebo ho sdílet s ostatními uživateli prostředí SCADA.

### Funkce grafu

Grafy jsou zobrazením průběhu hodnot z databáze. Graf dovoluje zobrazovat a porovnávat hodnoty bodů v určitém časovém úseku (hodina, den, měsíc, rok). Aktuální hodnoty jsou převedeny na graf a budou reprezentovány značkami na stopě grafu.

Stopa grafu

Stopa grafu je linie zobrazující průběh hodnoty grafu v závislosti na čase. Graf může být sestaven z 1 a více stop současně. Barvu a styl stopy musí být možné nastavit v konfiguraci grafu.

Značky v grafu

Značky reprezentují jednotlivé hodnoty bodů uložené v databázi. Zobrazování těchto značek bude možné nastavit v konfiguraci grafu. Standardní zabarvení značek:

Červená – dobrá kvalita dat. Data jsou považována za věrohodná.

Fialová (Magenta) – špatná data. Data nejsou věrohodná.

Zelená – platná data. Data byla uživatelem označená jako platná.

Modrá – upravená data. Data byla změněna uživatelem.

Světle modrá (Cyan) – komentář. Data byla okomentována.

### Konfigurace grafů

SCADA prostředí musí umožnit překonfigurováni grafů a uložení těchto grafů do databáze SCADA prostředí. SCADA prostředí musí umět zobrazit jednorázové dynamické grafy pro určité body a uživatelské grafy vytvořené uživateli prostředí SCADA. Grafická zobrazení grafů si musí být možné překonfigurovat.

### Navigace v grafu

SCADA prostředí musí podporovat funkci prohlížení grafu a možnost určit která část grafu / dat se zobrazí.

Minimálně požadované funkce:

- Zvětšení, či přiblížení grafu

- Zobrazení osy Y v plném rozsahu

- Zobrazit v grafu předchozí hodnoty

- Tzv. Pan režim grafu

- Zobrazit hodnoty v určité časovém intervalu

### Vložení/Úprava hodnoty historického grafu

SCADA prostředí musí umožnit vložení hodnoty bodu do historie. To je užitečné tehdy, když například kvůli poruše zařízení chybějí v systému příslušná data.

### Tisk grafu

Graf, který je zobrazený musí být možné vytisknout. Rychlý tisk na primární tiskárnu a tisk do souboru
např. do PDF.

## Uživatelé

V systému SCADA budou definováni uživatelé s rozličnými oprávněními.

Obecně budou uživatelé rozdělení do těchto skupin: Návštěva, Operátoři, Hlavní operátor, Metrolog,
Inženýři a Administrátoři.

Oprávnění jednotlivých skupin uvádí následující tabulka:

| Skupiny uživatelů a jejich oprávnění | Návštěva | Operátoři | Hlavní operátor | Metrolog | Inženýři | Administrátoři |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číst | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Prohlížet | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Řídit | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
| Přepsat/Uvolnit | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Potvrzovat Alarmy | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Zobrazit Alarmy | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Odstranit Alarmy | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Manuální přesměrování | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Vrátit potvrzení alarmu | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Přiřadit odpovědnost za alarm | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Upravit poznámky | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Obnovit data | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Preferovat | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Ladit limity | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
| Komentovat historii | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Upravit historii | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Potvrdit historii | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Zakázat body | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Zakázat Alarmy | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Zakázat řízení | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano |
| ON/Off scan | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Přepnout linku | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Diagnostiky | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Zruš požadavky ve frontě | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Výhradní řízení | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Vést výhradní řízení | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Konfigurovat | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Zabezpečení | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Administrátor systému | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |

| Číst | Uživatel (nebo skupina uživatelů – dále jen uživatel) má právo zobrazovat data z databáze. |
| --- | --- |
| Prohlížet | Uživatel má právo prohlížet data z databáze ve vybraném navigačním stromu (Explorer bar, OPC bar.) |
| Řídit | Uživatel má právo řídit, posílat povely, inicializovat, generovat, tisknout a exportovat reporty. |
| Přepsat/Uvolnit | Pokud je na příslušném bodu tato funkce povolena – je uživatel oprávněn ji využít. |
| Potvrzovat Alarmy | Uživatel je oprávněn přijímat – akceptovat alarmy. |
| Zobrazit Alarmy | Uživatel je oprávněn zobrazovat alarmy. |
| Odstranit Alarmy | Uživatel je oprávněn mazat alarmy. Tuto funkcionalitu je možno globálně zakázat na serveru. |
| Vrátit potvrzení alarmu | Umožňuje zrušit potvrzení alarmu, který se nevrátil do normálního stavu |
| Přiřadit odpovědnost za alarm | Umožňuje volit různé odpovědnostní metody |
| Upravit poznámky | Uživatel je oprávněn vytvářet, mazat či editovat poznámky pro každou databázovou položku. |
| Obnovit data | Uživatel je oprávněn vyslat požadavek na data. Například u stanice připojené přes telefon má možnost vytočit spojení. |
| Preferovat | Uživatel je oprávněn preferovat komunikaci s vybranou stanicí, pokud to tato podporuje. |
| Ladit limity | Pro body, které mají alarmní limity a mají nakonfigurovanou podporu této vlastnosti, je Uživatel oprávněn je modifikovat, a to tak, že výchozí limity se nezmění a lze se k nim vrátit. |
| Komentovat historii | Uživatel je oprávněn vkládat, upravovat a mazat komentáře historických hodnot. |
| Upravit historii | Uživatel je oprávněn vkládat či upravovat historická data zobrazovaná v grafech. Tuto funkcionalitu je možno globálně zakázat na severu. |
| Potvrdit historii | Uživatel je oprávněn validovat data a nastavovat tak příznak, že jsou korektní. |
| Zakázat body | Uživatel je oprávněn zakazovat body. To znamená, že např. během údržby nebudou aktualizována data. |
| Zakázat Alarmy | Uživatel je oprávněn zakazovat vytváření alarmů na bodu. |
| Zakázat řízení | Uživatel je oprávněn zakazovat řízení na bodu. |
| ON/Off scan | Vypnutí/zapnutí vyčítání pro vzdálené stanice a body. Týká se jen určitých ovladačů, například DNP3 stanic a bodů. |
| Přepnout linku | Pokud má stanice alternativní připojení je uživatel oprávněn k přepnutí. |
| Diagnostiky | Uživatel má přístup ke statistikám a monitorovacím funkcím, jako je např. IO logování na komunikačním kanálu. |
| Zruš požadavky ve frontě | Zrušení požadavků (týkající se určitého bodu) ve frontě k odeslání |
| Výhradní řízení | Uživatel je oprávněn používat výhradní řízení, tzn. nemůže řídit nikdo jiný. Tato funkčnost je ve výchozím nastavení zakázána. |
| Vést výhradní řízení | Uživatel je oprávněn přebírat výhradní řízení od jiného uživatele, pokud ho tento již na objektu nastavil. |
| Konfigurovat | Uživatel je oprávněn konfigurovat objekty. |
| Zabezpečení | Uživatel je oprávněn konfigurovat zabezpečení položek, ke kterým má přístup v prostředí SCADA. |
| Administrátor systému | Uživatel má přístup k nastavení archivace, restartu prostředí SCADA, konfiguraci a údržbě serveru a jeho výchozích nastavení. |

### Správa uživatelů

SCADA prostředí musí poskytovat plně konfigurovatelný systém zabezpečení a správy uživatelů s možností:

- přebírat uživatele a skupiny z Active Directory přes protokol LDAP/LDAPS

- řízení přístupu k aplikačním funkcím na principu uživatelských profilů (uživatelů a rolí)

- řízení přístupu k datům na základě obsahu dat (uživatel vidí pouze přiřazené organizační jednotky lokality apod.)

## Operátorské dokumenty – úložiště

Operátorské dokumenty bude možné vytvářet, upravovat a ukládat na úložiště dokumentů.

Na úložišti operátorských dokumentů bude možné:

- Vytvořit nový dokument

- Přidat a kopírovat dokumenty

- Zobrazovat a upravovat dokumenty

- Přejmenovat či smazat dokumenty

- Exportovat nebo importovat dokumenty

- Ukládat a kopírovat dokumenty

### Přístup k úložišti operátorských dokumentů

Přístup k operátorským dokumentům bude řízen přístupovými právy jednotlivých operátorů.

## Reporty

SCADA prostředí musí poskytovat reportovací nástroje, nebo může být použit jiný reportovací systém
(např. Crystal Reports apod.). Reportovací systém musí být integrován v SCADA prostředí a musí být součástí dodávky SCADA prostředí.

Reportovací systém musí umožnit:

- Vytvořit Design reportu

- Generovat / Vytvořit report

- Zobrazit report

- Vytisknout report

- Exportovat report do různých formátů a destinací (minimálně export do text, pdf, xls/xlsx, csv, zaslání na e-mail)

SCADA prostředí bude standardně nakonfigurováno na automatické generování a tisk reportů, obvykle v intervalu denním, týdenním, měsíčním.

Příklady reportů:

- Denní pohyby produktů v nádržích

- Denní výdej na lávkách

- Automatický hodinový report o čerpáních, hladinách, tlacích v nádržích

# Vazba na výdejní technologii skladu

Na management výdeje produktů společnost ČEPRO, a.s. používá TAS. Mezi prostředím SCADA a TAS bude probíhat výměna informací potřebných pro provoz skladu. Pro přenos dat mezi prostředím SCADA a TAS bude použita technologie OPC DA (aktuálně je využíván Softing S7/S5 OPCServer).

## Technologie výdeje PHM (plnění autocisteren)

Pro výdej PHM do autocisteren jsou použity zařízení ACCULOAD, které jsou fyzickými signály i komunikačně připojeny k PLC. Technologie výdeje PHM je autonomní a z hlediska funkcionality nezávislá na SCADA prostředí. SCADA prostředí je však použit pro parametrizaci a sledování procesu plnění. SCADA prostředí proto bude obsahovat indikaci stavu zařízení ACCULOAD.

Splnění technologických podmínek pro výdej. Pokud jsou splněny podmínky pro výdej, bude tento stav indikován zelenou barvou:

Podmínky pro povolení ACCULOAD-u pro výdej jsou následující:

Podmínky povolení konkrétního ACCULOAD-u se nastavují vždy na základě identifikace stopy,
která je nastavena podle poslední protažené karty příslušnou čtečkou při ACCULOAD-u.

Pokud je ACCULOAD v režimu transakce, bude se na zeleném pozadí zobrazovat aktuální vydané množství.

Také bude zobrazen průtok na měřící trati.

Pokud nastane na ACCULOAD-u porucha, bude zobrazen ACCULOAD červeně.

Základní poruchy bude možné detekovat z příslušné mimiky kliknutím na ACCULOAD v poruše.
Jde o zobrazení cca. 40 poruch pro každý ACCULOAD.

V případě letního období musí být možné snížit skutečný objem vydávaného množství.

Hodnota snížení dávky objemu se bude nastavovat automaticky. Při procentním poměru objemů 100 % a méně je aktuální hodnota snížení dávky 0 %. Pokud se poměr objemu a objemu při 15 °C
dostane nad 100 % a předchozí výdej proběhl před méně jak 30 minutami (tento parametr bude možné nastavit), snížení dávky se nastaví na hodnotu určenou jako:

snížení dávky = poměr objemů – 100 %.

Pokud odběr neproběhne v limitu 30 minut začne se aktuální hodnota snížení dávky objemu lineárně zvyšovat s narůstajícím časem nečinnosti výdeje. Pokud neproběhne výdej v limitu 75 minut snížení dávky se nastaví na hodnotu určenou operátorem.

Denní dobu, kdy má být automatika snižování dávky aktivní, bude možné rovněž nastavit.

### ACCULOAD

Kliknutím na příslušný symbol ACCULOAD-u na příslušné obrazovce bude možné vyvolat přehledové obrazovky kde budou vidět všechny potřebné údaje. Viz obrázek níže jako příklad:

Tato obrazovka obsahuje detailní informace o stavu měřící tratě, aktuálním plnění a kompletní data poslední transakce. V levé horní části je tlačítko pro vyřazení biosložky (pokud není na skladě)
a také vypočítaná procenta se kterými bude ACCULOAD plnit a další údaje potřebné pro provoz plnění.

### Uzemňovací jednotka

Neuzemněno, uzemněno:

Na základě uzemnění se bude zobrazovat na stopě i cisterna.

Takto může vypadat zobrazení připravenosti cisterny pro spodní plnění:

### Obrazovky výdeje na lávkách

#### Přehled lávek

Na hlavní obrazovce budou zobrazeny všechny lávky a jejich aktuální stav včetně plnění na ACCULOAD-ech, Uzemnění, Aditivačních jednotek, Čtecích zařízení apod.

Z každého objektu hlavní obrazovky, ať už jde o ACCULOAD, aditivační jednotku EVA, uzemňovací zařízení nebo ventil, bude možné vyvolat detailní obrazovku daného zařízení.

Příklad přehledové obrazovky plnících lávek:

#### Parametry pro výdej na lávkách ve formě tabulky

Tato přehledová mimika bude zobrazovat všechny nádrže skladu v tabulkové formě s možností monitorovat hodnoty BioMax (maximální povolená koncentrace biopříměsi), BioMin (minimální nutné procento přimíchání) a BioAkt (aktuální procento biopříměsi v nádrži) pro každou nádrž.

#### Rozvody pro volbu trubek k měřidlům

#### Aditivace

Aditivace je v rámci každého skladu je řešena prostřednictvím aditivačních jednotek EVA. Samotný proces aditivace je řízen přímo výdejním zařízením ACCULODA, SCADA prostředí ale bude sloužit k obsluze aditivačních nádrží, potrubních tratí a čerpadel. Rovněž parametrizace aditivačních jednotek EVA se bude provádět prostřednictvím SCADA prostředí skladu.

Příklad přehledového obrázku aditivace se zobrazením aditivačních nádrží a aditivačních čerpadel.

Příklad obrazovky s informacemi o stavu a konfiguraci aditivačních tratí.

SCADA prostředí bude zobrazovat stav aditivačních jednotek EVA a umožňovat jejich parametrizaci.

#### BIO paliva

Součástí skladu PHM je blok biopaliv. Obsahuje nádrže pro ETANOL a MEŘO. Pro každou nádrž je v SCADA prostředí implementována kalibrační tabulka, dle které se z aktuální hladiny produktu počítá objem produktu.

SCADA prostředí bude zobrazovat sdruženou obrazovku bloku biopaliv. Příklad zobrazení:

### Nastavení čerpadel a nádrží pro výdej na lávkách

Pro řízení výdeje na lávkách bude možné prostřednictvím SCADA prostředí zvolit pro každý z ACCULAOD příslušné produktové čerpadlo a nádrž, které se má automaticky spouštět při požadavku na plnění z ACCULOAD-u.

# Diagnostika

SCADA prostředí bude poskytovat diagnostické informace pro kontrolu servisních (pojistky a jističe), diagnostických a komunikačních signálů. U komunikací prostřednictvím LAN bude navíc uvedena IP adresa připojeného zařízení a bude možné vykonat test dostupnosti – „ping“).

Příklady diagnostických obrazovek:

# Ostatní požadavky na prostředí SCADA

## Bezpečnostní funkce Bdělost

SCADA prostředí musí umožnit implementaci bezpečnostní funkce Bdělost, která sleduje aktivitu operátorů obsluhujících vizualizaci SCADA.

Pokud operátor ve stanovené době (25 min) neprovede žádnou akci, vyhlásí se na straně alarm:
„Bdělostní alarm – potvrď“.

Jestliže tento alarm není do 10 min potvrzen pak dojde k odeslání této informace na centrální dispečink ČEPRO, a.s.

Jestliže je bdělostní alarm v časovém limitu potvrzen pak dojde také k resetu čítače zbývajícího času do vyhlášení tohoto alarmu.

Hodnota zbývajícího času bude zobrazena v minutách. Zmáčknutím resetovacího tlačítka dojde rovněž k resetu časovače zbývajícího času na původní hodnotu.

Funkce Bdělosti musí být dostupná na všech obrazovkách SCADA prostředí.

(Musí být součástí template mimiky).

## Stáčiště a bloku čerpadel (čerpadlovna) pro stáčení

Technologie skladu obsahuje části, které slouží ke stáčení produktů (např. ze železničních cisteren) do stáčecích nádrží.

Ke každé nádrži budou zobrazeny údaje z měření. K nádrži bude možné přiřadit produkt prostřednictvím menu.

Obrázek níže je příkladem technologie stáčiště:

## Skladový blok

Sklad PHM je tvořen skladovými bloky. Vizualizovány budou data z měření a stavy jednotlivých technologických zařízení. SCADA prostředí bude umožňovat manipulaci s jednotlivými zařízeními potrubního dvora skladového bloku.

Příklad mimiky skladového bloku:

Měření výšky hladiny na nádržích je prováděno hladinoměrem, který dodává informace o hladině a teplotě. Na nádržích se dále měří tlak par. Z naměřených dat se pak pomocí kalibračních tabulek vypočítá hodnota objemu, objemu při 15°C a hodnota hmotnosti.

Kalibrační tabulky nádrží budou implementovány do prostředí SCADA a údaje v nich budou moci být změněny v runtime režimu SCADA prostředí (bez potřeby restartu, nebo rekompilace SCADA prostředí).

## Potrubní dvůr a čerpadlový blok

Příklad vizualizace potrubního dvora a čerpadlového bloku skladu:

## Koncové zařízení produktovodu

Většina skladů PHM společnost ČEPRO, a.s. obsahuje technologickou část „Koncové zařízení“ (terminál) produktovodu. Tato technologie slouží na naskladňování produktů do (příp. vyskladňování produktů ze) skladu prostřednictvím produktovodu.

Mimika koncového zařízení slouží pro jeho ovládání a obsahuje uzavírací armatury, regulační armatury a směsné nádrže.

Přiklad technologické obrazovky je na následujícím obrázku:

## Rekuperační jednotka (VRU)

Sklad obsahuje rekuperační zařízení, které slouží k rekuperaci výparů produktů. Standardně je rekuperace tvořena samostatnou autonomní rekuperační jednotkou.

Prostředí SCADA musí umožnit řízení technologie skladu v souvislosti s funkcí rekuperační jednotky. Jedná se o ovládání ventilů pro nastavení potrubních tras, zapnutí a vypnutí samotné funkce rekuperace. PLC systémy skladu řídí tyto technologie automaticky, SCADA prostředí však slouží na parametrizaci a zapínaní a vypínání těchto automatických funkcí.

Příklad přehledové obrazovky rekuperace:

## Náhradní zdroj (NZ)

SCADA prostředí bude obsahovat sdružené informace o stavu náhradních zdrojů skladu.

Přiklad přehledové obrazovky NZ: