ČEPRO, a.s., sklad PHM Klobouky u Brna

Specifikace činností při roční kontrole SHZ, SCHZ a GHZ.

- Roční kontrola SHZ a SCHZ

(dle ČSN EN 12 845+A1, CSN P CEN TS 14 816, ČSN EN 13 565–2+AC)

- Kontrola výšky hladiny v nádrži – 1 x hlavní nádrž,

- Kontrola správné funkce vytápění v objektech strojoven – SO 190.1, SO 222.1, SO

- Vizuální prověření úplnosti SHZ a SCHZ, kontrola zejména nátěrů resp. koroze a kotvení – 40 objektů.

- Kontrola úplnosti a správné polohy všech hlavních armatur.

- Spuštění všech hlavních čerpadel a funkce min. 1 ks venkovního hydrantu vč. kontroly spouštěcích zařízení hlavních čerpadel.

- Spuštění, resp. kontrola funkce všech doplňovacích čerpadel vč. kontroly spouštěcích zařízení těchto čerpadel.

- Automatické a ruční spuštění všech čerpadel na pěnidlo.

- Kontrola čistoty všech vodních filtrů.

- Kontrola čistoty pěnotvorných hubic a případné vyčištění.

- Kontrola veškerého uzemnění, příp. oprava.

- Příprava SHZ a SCHZ na provedení proplachů a funkčních zkoušek libovolných zvolených sekcí s vodou (každý rok celkem min. dvě sekce – každý rok jiné) Tato příprava zahrnuje např. instalaci testovacích potrubí, odklopení horních vík pěnotvorných souprav v zájmu zamezení výstřiku vody do nádrže, zaslepení pěnotvorných hubic atd. Kontrola těsnostních pojistek pěnotvorných souprav nádrží, příp. výměna.

- Kontrola armatur SHZ a SCHZ, příp. dotažení šroubů, výměna těsnění, promazání armatur apod.

- Kontrola el.části (zásobování el. energií, záložní zdroj, dotažení svorek, kontrola pojistek apod.).

- Odběr vzorků pěnidla pro provedení ověření jeho kvality – 3 x.

- Ověření % přiměšování pěnidla (s využitím přípojek mobilní techniky) včetně likvidace pěnotvorného roztoku a doplnění pěnidla – 3 x.

- Propláchnutí všech sekcí vč. odvodnění (v odůvodněných případech bude místo proplachu použito profuku stlačeným vzduchem).

- Ruční i samočinné spuštění pneuarmatur SHZ a SCHZ všech sekcí bez výstřiku hasiva resp. vody s kontrolou veškerých návazností a jejich uvedení do pohotovosti.

- Samočinné spuštění SHZ a SCHZ vybraných sekcí (min. 2 náhodně vybrané sekce ročně, každý rok jiné) s výstřikem vody a kontrolou veškerých návazností - 2 sekce.

- Propláchnutí potrubních rozvodů po provedení bodu 20.

- Kontrola odvodnění všech potrubních rozvodů SHZ a SCHZ.

- Uvedení SHZ a SCHZ do opětné pohotovosti.

- Provedení zápisu do provozní knihy týkajícího se roční kontroly, a to včetně zhodnocení stavu SHZ a SCHZ – 1 x zápis.

- Vystavení dokladů o provedené kontrole provozuschopnosti – 3 x souhrnné doklady.

- Roční kontrola GHZ:

(dle ČSN ISO 6183, ČSN EN 15004-4)

- Vizuální prověření úplnosti GHZ, kontrola zejména nátěrů, resp. koroze a kotvení – SO 231 – chodba A/B, chodba C/D, SO 070 – serverovna.

- Kontrola zásoby CO2 v jednotlivých lahvích – 76 lahví, SO 231

- Kontrola zásoby FK 5-1-12 v lahvi – 1ks, SO 070.

- Kontrola armatur GHZ (dotažení šroubů, výměna těsnění, promazání armatur apod.).

- Kontrola ústředen GHZ (dotažení svorek, kontrola pojistek, parametrů baterií apod.) – 2 x ústředna.

- Profouknutí všech sekcí GHZ stlačeným vzduchem – 2 x profouknutí.

- Ruční spuštění všech sekčních ventilů GHZ bez výstřiku hasiva a jejich uvedení do pohotovosti.

- Samočinné spuštění všech sekcí GHZ bez výstřiku hasiva včetně kontroly všech návazností – 2 x samočinné spuštění.

- Uvedení GHZ do opětné pohotovosti – 2 x zařízení.

- Provedení zápisu do provozní knihy týkajícího se roční kontroly, a to včetně zhodnocení stavu GHZ.

- Vystavení dokladů o provedené kontrole – 3 x doklady.

- Pololetní kontrola SHZ a SCHZ

(dle ČSN EN 12 845+A1, ČSN P CEN TS 14 816, ČSN EN 13 565–2+AC).

- Kontrola výšky hladiny v nádržích a sacích jímkách – 1 x hlavní nádrž.

- Kontrola správné funkce vytápění v objektech strojoven – 3 x.

- Vizuální prověření úplnosti SHZ a SCHZ, kontrola zejména nátěrů, resp. koroze a kotvení.

- Kontrola úplnosti a správné polohy všech hlavních armatur.

- Spuštění všech hlavních čerpadel a funkce min. 1 ks venkovního hydrantu vč. kontroly spouštěcích zařízení hlavních čerpadel.

- Spuštění, resp. kontrola funkce všech doplňovacích čerpadel vč. kontroly spouštěcích zařízení těchto čerpadla.

- Automatické a ruční spuštění všech čerpadel na pěnidlo – 2 x.

- Kontrola čistoty všech vodních filtrů.

- Kontrola čistoty pěnotvorných hubic a případné vyčištění.

- Kontrola veškerého uzemnění, příp. oprava.

- Kontrola těsnostních pojistek pěnotvorných souprav nádrží, příp. výměna.

- Kontrola armatur SHZ a SCHZ, příp. dotažení šroubů, výměna těsnění, promazání armatur apod.

- Kontrola el. části (zásobování el. energií, záložní zdroj, dotažení svorek, kontrola pojistek apod.).

- Ruční i samočinné spuštění pneuarmatur SHZ a SCHZ všech sekcí bez výstřiku hasiva, resp. vody s kontrolou veškerých návazností a jejich uvedení do pohotovosti.

- Kontrola odvodnění všech potrubních rozvodů SHZ a SCHZ.

- Uvedení SHZ a SCHZ do opětné pohotovosti.

- Provedení zápisu do provozní knihy, týkajícího se pololetní kontroly, a to včetně zhodnocení stavu SHZ a SCHZ – 1 x zápis.

- Vystavení dokladů o provedené kontrole – 3 x souhrnné doklady.

- Pololetní kontrola SHZ CO2

(dle ČSN ISO 6183).

- Vizuální prověření úplnosti GHZ, kontrola zejména nátěrů, resp. koroze a kotvení – SO 231 – chodba A/B, chodba C/D, SO 070 – serverovna.

- Kontrola zásoby CO2 v jednotlivých lahvích – 76 lahví, SO 231

- Kontrola zásoby FK 5-1-12 v lahvi – 1ks, SO 070.

- Kontrola armatur GHZ (dotažení šroubů, výměna těsnění, promazání armatur apod.).

- Kontrola ústředny GHZ (dotažení svorek, kontrola pojistek, parametrů baterií apod.) – 2 x ústředna.

- Ruční spuštění všech sekčních ventilů GHZ bez výstřiku hasiva a jejich uvedení do pohotovosti – 2 x sekční ventil.

- Samočinné spuštění všech sekcí GHZ bez výstřiku hasiva včetně kontroly všech návazností – 2 x samočinné spuštění.

- Uvedení GHZ do opětné pohotovosti – 2 x zařízení.

- Provedení zápisu do provozní knihy týkajícího se pololetní kontroly, a to včetně zhodnocení stavu GHZ.

- Vystavení dokladů o provedené kontrole – 3 x doklady.

- Revize GHZ jako vyhrazeného plynového a tlakového zařízení

- Vypuštění hasiva do zvoleného chráněného prostoru, tlaková zkouška lahví a jejich opětné naplnění, 1 x za 10 let (pokud v průběhu trvání smlouvy tato skutečnost nastane), resp. dle podmínek určených v návodu výrobce;

- Provedení provozní revize vyhrazených plynových zařízení dle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, s vypracováním revizí zprávy, 1 x 3 roky – 1 x zařízení;

- Školení obsluh vyhrazených plynových zařízení podle ČSN 38 64 05, včetně vystavení osvědčení, 1 x 3 roky – 1 x zařízení;

- Školení osoby odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz vyhrazených plynových zařízení podle ČSN 38 64 05, včetně vystavení osvědčení, 1 x 3 roky – 1 x zařízení.