Příloha č. 3 ZD č.: 363/22/OCN

SPECIFIKACE ČINNOSTÍ

ČEPRO a.s., sklad Cerekvice  - viz ustanovení smlouvy odst. 1.1 písm. a).

| místo plnění: | výrobce zařízení: | typ zařízení: | umístění: | vazba na EPS | čerpadlo | počet pěnotvorných souprav/hubic | délka potrubního rozvodu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cerekvice nad Bystřicí, Želkovice č.p. 72., 503 06 Hořiněves. | SHZ s.r.o. Vysoké Mýto | SHZ pěnové | SO 232 | ne | 4 ks elektro + 1 ks elektro doplňovací + 1 ks elektro na dodávku pěnidla | 44 ks | 3000 m |
|  |  | SCHZ vodní |  |  |  | - | 3800 m |

Specifikace činností při pololetní kontrole SHZ a SCHZ nádrží vč. jejich havarijních jímek.

- Vizuální prověření úplnosti SHZ a SCHZ, kontrola nátěrů, resp. koroze.

- Kontrola provozních náplní – zásoba vody, zásoba pěnidla.

- Kontrola armatur a kotvení SHZ a SCHZ, příp. dotažení šroubů, výměna těsnění, promazání armatur apod.

- Kontrola el.části (dotažení svorek, kontrola pojistek apod.).

- Kontrola samočinného spuštění záložního zdroje el. energie.

- Ověření parametrů hlavních čerpadel a funkce min. 1 ks hydrantu.

- Příprava SHZ a SCHZ na provedení proplachů resp. profuků všech sekcí  SHZ  a SCHZ. Tato příprava zahrnuje např. odklopení horních vík pěnotvorných souprav nádrží + instalaci testovacích dílů v zájmu zamezení výstřiku vody do nádrže, příp. zaslepení pěnotvorných hubic atd.

- Propláchnutí resp. profouknutí všech sekcí SHZ a SCHZ.

- Samočinné spuštění SHZ a SCHZ zvolených nádrží resp. objektů - čerpadla SHZ odpojena, SCHZ v činnosti - každý rok vystřídaně min. dvě sekce SHZ a jedna sekce SCHZ včetně návazností (např. spuštění SCHZ sousedních havarijních jímek).

- Samočinné i manuální spuštění (velín) všech sekcí SHZ a SCHZ bez výstřiku pěny a vody vč. návazností (např. spuštění SCHZ sousedních havarijních jímek).

- Odvodnění SHZ a SCHZ všech sekcí.

- Nastavení SHZ a SCHZ do opětné pohotovosti.

- Provedení zápisu do provozní knihy týkajícího se roční kontroly a to včetně zhodnocení stavu SHZ a SCHZ.

- Vystavení dokladů dle platné legislativy v ČR.

ČEPRO a.s., sklad Hněvice  - viz ustanovení smlouvy odst. 1.1 písm. d)

| místo plnění: | výrobce zařízení: | typ zařízení: | umístění: | vazba na EPS | čerpadlo | počet pěnotvorných souprav/hubic | délka potrubního rozvodu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hněvice č.p. 62, 411 08 | OKZ HOLDING a.s. | SHZ pěnové | SO 230 | ano | 4 ks elektro + diesel pro napájení SHZ | 16 ks | 1900 m |
|  |  | SCHZ vodní |  |  |  | 8 ks podhladinové | 1400 m |
|  |  | PHZ pěnové | SO 240 | ne | ne | 8 ks | 100 m |

Specifikace činností při pololetní kontrole SHZ, SCHZ – SO 230 nádrží vč. jejich havarijních jímek.

- Vizuální prověření úplnosti SHZ a SCHZ, kontrola nátěrů, resp. koroze.

- Kontrola provozních náplní – zásoba vody, zásoba pěnidla.

- Kontrola el.části (dotažení svorek, kontrola pojistek apod.).

- Kontrola samočinného spuštění záložního zdroje el. energie.

- Ověření parametrů hlavních čerpadel a funkce min. 1 ks hydrantu.

- Samočinné i manuální spuštění (velín) všech sekcí SHZ a SCHZ bez výstřiku pěny a vody vč. návazností (např. spuštění SCHZ sousedních havarijních jímek).

- Kontrola odvodnění SHZ a SCHZ všech sekcí.

- Nastavení SHZ a SCHZ do opětné pohotovosti.

- Provedení zápisu do provozní knihy týkajícího se roční kontroly a to včetně zhodnocení stavu SHZ a SCHZ.

- Vystavení dokladů dle platné legislativy v ČR.

ČEPRO a.s., sklad Hněvice  - viz ustanovení smlouvy odst. 1.1 písm. d)

Specifikace činností při roční kontrole SHZ, SCHZ a PHZ SO 230 a SO 240 vč. jejich havarijních jímek.

- Vizuální prověření úplnosti SHZ a SCHZ, kontrola nátěrů, resp. koroze.

- Kontrola provozních náplní – zásoba vody, zásoba pěnidla.

- Kontrola armatur a kotvení SHZ a SCHZ, příp. dotažení šroubů, výměna těsnění, promazání armatur apod.

- Kontrola el.části (dotažení svorek, kontrola pojistek apod.).

- Kontrola samočinného spuštění záložního zdroje el. energie.

- Ověření parametrů hlavních čerpadel a funkce min. 1 ks hydrantu.

- Příprava SHZ a SCHZ na provedení proplachů resp. profuků všech sekcí  SHZ  a SCHZ. Tato příprava zahrnuje např. instalaci testovacích dílů v zájmu zamezení vniknutí vody pěny do nádrže.

- Propláchnutí resp. profouknutí všech sekcí SHZ a SCHZ.

- Samočinné spuštění SHZ a SCHZ zvolených nádrží resp. objektů - čerpadla SHZ odpojena, SCHZ v činnosti - každý rok vystřídaně min. dvě sekce SHZ a jedna sekce SCHZ včetně návazností (např. spuštění SCHZ sousedních havarijních jímek).

- Samočinné i manuální spuštění (velín) všech sekcí SHZ a SCHZ bez výstřiku pěny a vody vč. návazností (např. spuštění SCHZ sousedních havarijních jímek).

- Odvodnění SHZ a SCHZ všech sekcí.

- Nastavení SHZ a SCHZ do opětné pohotovosti.

- Provedení zápisu do provozní knihy týkajícího se roční kontroly a to včetně zhodnocení stavu SHZ a SCHZ.

- Vystavení dokladů dle platné legislativy v ČR.

ČEPRO a.s., sklad Hněvice  - viz ustanovení smlouvy odst. 1.1 písm. e)

Specifikace činností při roční kontrole PHZ objektu ozn. SO 240.

- Vizuální prověření úplnosti PHZ, kontrola nátěrů, resp. koroze.

- Kontrola provozních náplní – zásoba vody, zásoba pěnidla (mobilní technika).

- Kontrola armatur a kotvení PHZ příp. dotažení šroubů, výměna těsnění, promazání armatur apod.

- Příprava a provedení profuku potrubí PHZ.

- Kontrola odvodnění PHZ.

- Nastavení PHZ do opětné pohotovosti.

- Provedení zápisu do provozní knihy týkajícího se roční kontroly a to včetně zhodnocení stavu PHZ.

- Vystavení dokladů dle platné legislativy v ČR.

ČEPRO a.s., sklad Klobouky  - viz ustanovení smlouvy odst. 1.1 písm. a).

| místo plnění: | výrobce zařízení: | typ zařízení: | umístění: | vazba na EPS | čerpadlo | počet pěnotvorných souprav/hubic | délka potrubního rozvodu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klobouky u Brna č.p. 860, 691 72 | OKZ HOLDING a.s. | SHZ pěnové | SO 230 | ano | 8 ks elektro 4x hasicí, 3x chladicí, 1x doplňovací | 80 | 2400 m |
|  |  | SCHZ vodní |  |  |  | - | 6100 m |
|  |  | SHZ pěnové | SO 220 |  |  | 28 | 100 m |
|  |  |  | SO 223 |  |  | 8 | 100 m |
|  |  |  | SO 582 |  |  |  | 30 m |
|  | VAE Sprinklers | SHZ pěnové | SO 190 |  |  | 36 | 240 m |
|  |  | SHZ vodní | SO 190.1 | ne |  | 2 | 5 m |
|  |  | SHZ pěnové | SO 222 | ano |  | 73 | 475 m |
|  |  | SHZ vodní | SO 222.1 | ne |  | 2 | 5 m |
|  |  | SHZ pěnové | SO 239 | ano |  | 9 | 122 m |

Specifikace činností při roční kontrole SHZ a SCHZ nádrží a havarijních jímek, venkovních hydrantů.

- Vizuální prověření úplnosti SHZ a SCHZ, kontrola nátěrů, resp. koroze.

- Kontrola provozních náplní – zásoba vody, zásoba pěnidla.

- Kontrola armatur a kotvení SHZ a SCHZ, příp. dotažení šroubů, výměna těsnění, promazání armatur apod.

- Kontrola el.části (dotažení svorek, kontrola pojistek apod.).

- Kontrola samočinného spuštění záložního zdroje el. energie.

- Ověření parametrů hlavních čerpadel a funkce min. 1 ks hydrantu.

- Příprava SHZ a SCHZ na provedení proplachů resp. profuků všech sekcí  SHZ  a SCHZ. Tato příprava zahrnuje např. odklopení horních vík pěnotvorných souprav nádrží + instalaci testovacích dílů v zájmu zamezení výstřiku vody do nádrže, příp. zaslepení pěnotvorných hubic atd.

- Propláchnutí resp. profouknutí všech sekcí SHZ a SCHZ.

- Samočinné spuštění SHZ a SCHZ zvolených nádrží resp. objektů - čerpadla SHZ odpojena, SCHZ v činnosti - každý rok vystřídaně min. dvě sekce SHZ a jedna sekce SCHZ včetně návazností (např. spuštění SCHZ sousedních havarijních jímek).

- Samočinné i manuální spuštění (velín) všech sekcí SHZ a SCHZ bez výstřiku pěny a vody vč. návazností (např. spuštění SCHZ sousedních havarijních jímek).

- Odvodnění SHZ a SCHZ všech sekcí.

- Nastavení SHZ a SCHZ do opětné pohotovosti.

- Provedení zápisu do provozní knihy týkajícího se roční kontroly a to včetně zhodnocení stavu SHZ a SCHZ.

- Vystavení dokladů dle platné legislativy v ČR.

ČEPRO a.s., sklad Sedlnice - viz ustanovení smlouvy odst. 1.1 písm. b).

| místo plnění: | výrobce zařízení: | typ zařízení: | umístění: | vazba na EPS | čerpadlo | počet pěnotvorných hubic | délka potrubního rozvodu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sedlnice č.p. 503, 742 56 | OKZ HOLDING a.s. | SHZ pěnové | SO 230 | ano | 8 ks elektro + 1 ks elektro doplňovací + 1 ks elektro na dodávku pěnidla | 80 | 2400 m |
|  |  | SCHZ vodní |  |  |  |  | 6100 m |
|  |  | SHZ pěnové | SO 190 |  |  | 231 | 390 m |
|  |  |  | SO 222 |  |  |  | 200 m |
|  |  |  | SO 223 |  |  |  | 230 m |
|  |  |  | SO 360 |  |  |  | 1120 m |

Specifikace činností při roční kontrole SHZ a SCHZ nádrží a jímek.

- Vizuální prověření úplnosti SHZ a SCHZ, kontrola nátěrů, resp. koroze.

- Kontrola provozních náplní – zásoba vody, zásoba pěnidla.

- Kontrola armatur a kotvení SHZ a SCHZ, příp. dotažení šroubů, výměna těsnění, promazání armatur apod.

- Kontrola el.části (dotažení svorek, kontrola pojistek apod.).

- Kontrola samočinného spuštění záložního zdroje el. energie.

- Ověření parametrů hlavních čerpadel a funkce min. 1 ks hydrantu.

- Příprava SHZ a SCHZ na provedení proplachů resp. profuků všech sekcí  SHZ  a SCHZ. Tato příprava zahrnuje např. odklopení horních vík pěnotvorných souprav nádrží + instalaci testovacích dílů v zájmu zamezení výstřiku vody do nádrže, příp. zaslepení pěnotvorných hubic atd.

- Propláchnutí resp. profouknutí všech sekcí SHZ a SCHZ.

- Samočinné spuštění SHZ a SCHZ zvolených nádrží resp. objektů - čerpadla SHZ odpojena, SCHZ v činnosti - každý rok vystřídaně min. tři sekce SHZ a dvě sekce SCHZ včetně návazností (např. spuštění SCHZ sousedních havarijních jímek).

- Samočinné i manuální spuštění (velín) všech sekcí SHZ a SCHZ bez výstřiku pěny a vody vč. návazností (např. spuštění SCHZ sousedních havarijních jímek).

- Odvodnění SHZ a SCHZ všech sekcí.

- Nastavení SHZ a SCHZ do opětné pohotovosti.

- Provedení zápisu do provozní knihy týkajícího se roční kontroly a to včetně zhodnocení stavu SHZ a SCHZ.

- Vystavení dokladů dle platné legislativy v ČR.

ČEPRO a.s., sklad Střelize - viz ustanovení smlouvy odst. 1.1 písm. b).

| místo plnění: | výrobce zařízení: | typ zařízení: | umístění: | vazba na EPS | čerpadlo | počet pěnotvorných souprav/hubic | délka potrubního rozvodu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střelice, Brněnská 729/25, 664 47 Střelice u Brna | SIME s.r.o. | PHZ pěnové | obj. 230/1 | ne | ne | 3ks | 100 m |
|  |  | PCHZ |  |  |  | - | 360 m |

- Vizuální prověření úplnosti SHZ a SCHZ, kontrola nátěrů, resp. koroze.

- Kontrola provozních náplní – zásoba vody, zásoba pěnidla.

- Kontrola armatur a kotvení SHZ a SCHZ, příp. dotažení šroubů, výměna těsnění, promazání armatur apod.

- Kontrola el.části (dotažení svorek, kontrola pojistek apod.).

- Kontrola samočinného spuštění záložního zdroje el. energie.

- Ověření parametrů hlavních čerpadel a funkce min. 1 ks hydrantu.

- Příprava SHZ a SCHZ na provedení proplachů resp. profuků všech sekcí  SHZ  a SCHZ. Tato příprava zahrnuje např. odklopení horních vík pěnotvorných souprav nádrží + instalaci testovacích dílů v zájmu zamezení výstřiku vody do nádrže, příp. zaslepení pěnotvorných hubic atd.

- Propláchnutí resp. profouknutí všech sekcí SHZ a SCHZ.

- Samočinné spuštění SHZ a SCHZ zvolených nádrží resp. objektů - čerpadla SHZ odpojena, SCHZ v činnosti - každý rok vystřídaně min. tři sekce SHZ a dvě sekce SCHZ včetně návazností (např. spuštění SCHZ sousedních havarijních jímek).

- Samočinné i manuální spuštění (velín) všech sekcí SHZ a SCHZ bez výstřiku pěny a vody vč. návazností (např. spuštění SCHZ sousedních havarijních jímek).

- Odvodnění SHZ a SCHZ všech sekcí.

- Nastavení SHZ a SCHZ do opětné pohotovosti.

- Provedení zápisu do provozní knihy týkajícího se roční kontroly a to včetně zhodnocení stavu SHZ a SCHZ.

- Vystavení dokladů dle platné legislativy v ČR.

ČEPRO a.s., sklad Šlapanov  - viz ustanovení smlouvy odst. 1.1 písm. c)

Specifikace činností při roční kontrole PHZ a PCHZ nádrží 237.1 až 237.6.

- Vizuální prověření úplnosti PHZ a SCHZ, kontrola nátěrů, resp. koroze.

- Kontrola provozních náplní – zásoba vody, zásoba pěnidla (mobilní technika).

- Kontrola armatur a kotvení PHZ a SCHZ, příp. dotažení šroubů, výměna těsnění, promazání armatur apod.

- Příprava PHZ a SCHZ na provedení proplachů resp. profuků všech sekcí  PHZ  a SCHZ. Tato příprava zahrnuje např. odklopení horních vík pěnotvorných souprav nádrží + instalaci testovacích dílů v zájmu zamezení výstřiku vody do nádrže atd.

- Propláchnutí resp. profouknutí všech sekcí PHZ a SCHZ.

- Odvodnění PHZ a SCHZ všech sekcí.

- Nastavení PHZ a SCHZ do opětné pohotovosti.

- Provedení zápisu do provozní knihy týkajícího se roční kontroly a to včetně zhodnocení stavu PHZ a SCHZ.

- Vystavení dokladů dle platné legislativy v ČR.