Základní požadavky na rozsah konfigurace
a funkcionalitu SCADA prostředí

Obsah:

Hardware a software SCADA prostředí	2

1.1	Servery/ SCADA servery	2

1.2	Klienti/ Pracovní stanice	2

1.3	Vizualizace	2

1.4	Komunikace	3

1.5	Doba odezvy	3

Uživatelské rozhraní SCADA prostředí	3

1.6	Hlavní okno	3

1.7	Hlavní funkce	4

1.8	Symboly – typy a barvy	4

1.8.1	Typy aktivních symbolů	4

1.8.2	Barevné kódování symbolů	4

1.8.3	Signalizace aktivních symbolů (prvků technologie)	5

1.8.4	Systém sledování tlaků	7

1.8.5	Stav požárního systému (EPS)	9

1.9	Technologické obrazovky	10

1.9.1	Šablona obrazovky	10

1.9.2	Ovládání technologie – povely	13

1.9.3	Systém odevzdávaní řízení	17

1.9.4	Armaturní šachty	19

1.9.5	Přehledové mapy produktovodu	20

1.9.6	Tlakové profily	21

1.9.7	Alarmy	22

1.9.8	Události	24

1.9.9	Trendy (Procesní analýza)	25

1.9.10	Tiskové sestavy / Reporty	27

1.10	Archivace dat	28

1.11	Správa uživatelů	28

Diagnostické obrazovky SCADA prostředí	28

Ostatní požadavky na prostředí SCADA	29

1.12	Bdělostní tlačítko	29

1.13	Procesní řízení, provozní blokační podmínky a sekvence	30

1.14	Automatické sekvence Potěhy	31

1.14.1	Sekvence Tranzitní čerpání Nové Město – Šlapanov	31

1.14.2	Sekvence Výdej z nádrže do PARAMO	32

1.14.3	Sekvence Příjem do nádrže z Nového Města	33

1.15	Sledování stavu nádrží	33

# Hardware a software SCADA prostředí

Architektura SCADA prostředí musí být klient/ server.

Konfigurace SCADA prostředí musí být uložena jako konfigurační databáze (projekt ve tvaru databáze). Struktura databáze projektu musí být hierarchická s možností využití grafických šablon (tzv. templates).

Konfigurační změny musí být auditovatelné, minimální rozsah auditního logu je: jaký účet změnu provedl, datum a čas provedení změny, popis provedené změny (v ideálním stavu informace o původní hodnotě a změněné hodnotě) a na jakém bodu nebo objektu. Zaznamenávání událostí informačního a komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů je popsáno v §22 odst. 2 a odst. 3 Vyhlášky č. 82/2018 Sb., jehož znění musí SCADA prostředí naplňovat. Tyto události musí být zasílány do centrálního systému zadavatele (SIEM).

## Servery/ SCADA servery

Standardně jsou použity dva aplikační servery v konfiguraci Hot-Standby. SCADA prostředí zajišťuje neustálou synchronizaci databází na obou serverech a v případě výpadku jednoho ze serverů musí být SCADA prostředí schopno databázi znovu po najetí vypadnutého serveru správně synchronizovat.
Failover mezi servery musí být bez výpadku poskytované služby.

Servery SCADA prostředí musí běžet na operačním systému Microsoft Windows Server 2019, nebo vyšší.

Software SCADA serveru musí podporovat virtualizaci, požaduje se kompatibilita s VMware vSphere7.

Požaduje se konfigurace serverů v režimu Hot-Standby. Záloha se týká následovných funkcí serverů SCADA:

- komunikační server – v případě výpadku primárního komunikačního serveru převezme funkci komunikace s PLC sekundární server. Přepnutí je transparentní, funkčnost systému a dostupnost řízení musí zůstat zachována v plném rozsahu.

- alarmový/trendový/reportovací server – v případě výpadku primárního alarmového/trendového/reportovacího serveru v převezme jeho funkci v plném rozsahu sekundární systém.

## Klienti/ Pracovní stanice

V rámci lokality slouží pro práci operátorů nejméně 2 pracovní stanice. Počet pracovních stanic závisí na rozsahu technologie skladu a potřebách zadavatele.

Pracovní stanice SCADA prostředí je připojená k serverům SCADA prostředí skrze sítě LAN. Výpadek jedné pracovní stanice nesmí mít negativní vliv na jiné části SCADA prostředí – servery, jiné pracovní stanice, ostatní technologická zařízení produktovodu. SCADA prostředí musí podporovat připojení libovolného počtu pracovních stanic operátorů (až do počtu 64). Počet pracovních stanic připojených do systému nesmí mít negativní vliv na výkon nebo odezvu SCADA prostředí.

Pracovní stanice SCADA prostředí (klienti) mohou běžet na operačním systému

- Microsoft Windows Server 2019 nebo vyšší

- Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC 2019 a vyšší

Operátorská pracoviště musí být mezi sebou plně zastupitelná. Stávající operátorská pracoviště jsou vybavena dvěma širokoúhlými LCD monitory s rozlišením 1920×1200 s poměrem stran 16:10. Operátorské obrazovky (mimiky) musí být optimalizované pro dané rozlišení. Operátor může na každé obrazovce zobrazit jinou stránku (mimic).

Hlavní velín musí mít min. čtyři operátorská pracoviště + jedno operátorské pracoviště sloužící pro velkoplošné zobrazení (2 x velkoplošný monitor s rozlišením min. 1920x1200).

Záložní velín musí mít minimálně tři operátorská pracoviště. Záložní velín musí fungovat paralelně s hlavním velínem, bez potřeby odevzdávaní řízení.

## Vizualizace

Prostředí SCADA musí podporovat / obsahovat:

- knihovnu standardizovaných grafických objektů pro procesní automatizaci

- možnost vytváření grafických šablon (tzv. templates)

## Komunikace

SCADA prostředí musí podporovat minimálně následující komunikační protokoly a standardy:

- OPC DA klient

- OPC-DA server

- SNMP verze 1,2 a 3

- SMTP

- NTP

- ODBC

- DNP3

- IEC 870-5-101/4

- Modbus TCP master/slave
(TCP i UDP)

- Modbus RTU master/slave

- GE Fanuc SRTP
(GE TCP)

- Zobrazení dokumentů

## Doba odezvy

Standardní reakce SCADA prostředí na změnu stavu binární, nebo analogové hodnoty v technologii musí být maximálně 2 sekundy. To znamená, že v například v případě změny stavu ventilu musí být tato změna zobrazena na obrazovce operátora s maximálním prodlením 2 sekund od momentu této změny (např. změna stavu spínače koncové polohy ventilu.). Požaduje se, aby počet V/V bodů SCADA prostředí nijakým způsobem negativně neovlivnil tuto dobu odezvy SCADA prostředí.

Tento požadavek na odezvu se neuplatní v případech, kdy je komunikace se zařízením (např. některá PLC) zabezpečena prostřednictvím veřejné mobilní sítě a dodavatel SCADA prostředí nemá vliv na latenci této sítě. V takovém případě je požadavek na odezvu latence sítě + maximálně požadované 2 sekundy.

# Uživatelské rozhraní SCADA prostředí

Uživatelské rozhraní SCADA prostředí bude použito zejména pro zobrazení:

- Operátorských obrazovek (Mimik) – grafického zobrazení části řízené technologie, přes které máte přístup ke zpracování vyhlášených alarmů, řízení technologie, propojení s dalšími mimikami, zobrazení grafů, seznamů apod.

- Alarmů – různé možnosti zobrazení alarmů (alarmní řádek nebo přehled alarmů), kde jsou informace o právě vzniklých alarmech v systému. Přes toto zobrazení je možné vykonávat i správu alarmů.

## Hlavní okno

Po spuštění aplikace SCADA prostředí se objeví hlavní okno aplikace, které bude minimálně obsahovat:

Hlavní nabídku – menu – poskytuje variabilní přístup k hlavním možnostem SCADA prostředí.

Menu se bude automaticky sestavovat dle úrovně oprávnění přihlášeného uživatele a také dle aktuálně zobrazené mimiky.

Menu standardně minimálně obsahuje:

- Panel nástrojů,

- Zobrazení zvolené stránky (mimiky),

- Alarmní panel,

- Stavový řádek.

Menu může obsahovat další vhodné položky doporučené výrobcem systému nebo dle požadavků společnosti zadavatele, tj. musí být volně konfigurovatelné.

## Hlavní funkce

Mimiky – grafické zobrazení technologie. Akce se provádějí kliknutím na objekty na mimikách a volbou příkazu z nabídky. Z mimik je přístup k dalším mimikám, grafům, seznamům…

Zobrazení alarmů – alarmní panel, seznam alarmů atd. Zde jsou zobrazeny informace o alarmních událostech v systému. Z těchto zobrazení je možné obsluhovat alarmy.

Grafy – grafické zobrazení průběhů hodnot v čase, porovnání historie a současnosti

Události (Events) – záznam všech událostí, které v systému nastaly.

## Symboly – typy a barvy

### Typy aktivních symbolů

Technologické symboly a barevné kódování na technologických obrazovkách – mimicích – musí odpovídat normě ISA-5.5-1985 s přihlédnutím na specifika technologie zadavatele grafika symbolů musí být bez 3D prvků.

Příklady aktivních symbolů:

| armatura dálkově ovládaná elektromotorem | regulační armatura | manuální armatura (bez dálkového řízení) |
| --- | --- | --- |
| Čerpadlo | průchod dělitele | elektrická anebo sumární porucha |
| lokální řízení |  |  |

### Barevné kódování symbolů

Barevné kódování symbolů je požadováno následovně:

| Barva | Význam |
| --- | --- |
| zelená | normální stav, otevřená armatura, běžící čerpadlo |
| bílá | klidový stav, zavřená armatura, čerpadlo v klidu |
| modrá | přechodové stavy, mezi-poloha armatury |
| žlutá | výstraha, alarm druhé priority (analogové vstupy) |
| červená | havarijní stav, alarm první priority (analogové alarmy), chybná signalizace armatury/čerpadla |
| fialová | chybná hodnota – výpadky komunikace, analogová hodnota mimo rozsah |

Zobrazování analogových hodnot zohledňuje stav souvisejícího alarmu analogové hodnoty. Zobrazení analogových hodnot je požadováno následovně:

|  | hodnota v normálu |
| --- | --- |
|  | hodnota H anebo L – alarm druhé priority |
|  | hodnota HH anebo LL – alarm první priority |
|  | chyba linky (přerušená anebo krátké spojení) |
|  | chybná hodnota, výpadek komunikace (bez alarmu) – tečkovaná mřížka barvy magenta |
|  | hodnota v normálu, alarm pro danou proměnnou zakázán (viditelný v zakázaných alarmech) |
|  | výpadek spojení mezi PLC a IO (typ1) |
|  | výpadek spojení mezi PLC a IO Serverem (typ2) |
|  | výpadek spojení mezi klientem a IO Serverem |

### Signalizace aktivních symbolů (prvků technologie)

#### Armatura

|  | otevřená |
| --- | --- |
|  | zavřená |
|  | Mezi-poloha (v pohybu) |
|  | chybná signalizace (do systému jsou signalizovány obě koncové polohy) |
|  | výpadek komunikace |
| může blikat | povel selhal (armatura se neotevřela/nezavřela ve stanoveném času) |
| může blikat | elektrická porucha armatury |
| může blikat | nevyžádaný pohyb (armatura změnila polohu bez předchozího povelu operátora) |
|  | zakázán alarm nad armaturou |
|  | vypnuté / lokální řízení |

#### Čerpadlo

|  | běží |
| --- | --- |
|  | zastaveno |
|  | čerpadlo vypnuto |
|  | výpadek komunikace |

#### Přepínače ovládání

Jestli jsou ovládané prvky (armatury, čerpadla) vybaveny přepínačem řízení, stav řízení musí být vizualizovaný následovnými symboly, které se zobrazují vedle konkrétního prvku.

|  | prvek je v lokálním řízení, operátor systému nemá možnost prvek řídit |
| --- | --- |
|  | ovládání prvku je vypnuto, operátor systému nemá možnost prvek řídit. Prvek není možno ovládat ani místně (lokálně). |

#### Elektrická porucha

Elektrická porucha (výpadek jističe, proudového chrániče apod.) musí být indikována u technologického prvku následujícím symbolem:

Jeho přítomnost efektivně znamená nemožnost řízení daného prvku.

### Systém sledování tlaků

Dle zvyklostí zadavatele se jako funkce SCADA prostředí požaduje sledování tlaku pro tlakoměry na produktovodu a hraniční tlakoměry (na vstupu a výstupu čerpací stanice).

Jedná se o jednoduchý systém sledování tlaku, kdy změny tlaku jsou vyhodnocovány přímo v automatech PLC, s čímž je spojena výhoda vysoké citlivosti a rychlosti.

Ovládání systému umožňuje pro každý sledovaný tlakoměr:

- zapnutí (restartování) systému

- vypnutí systému

- nastavení limitu

|  | sledování tlaku vypnuto |
| --- | --- |
|  | sledování tlaku zapnuto |
|  | nárůst tlaku – blikající šipka nahoru |
|  | pokles tlaku – blikající šipka dolů |

Zapnutí a vypnutí musí být možné provádět pro každý tlakoměr. Vypnutím funkce se zároveň musí deaktivovat alarm nárůstu nebo poklesu tlaku. Zapnutím systém sledování tlaku opětovně uloží aktuální tlak a sleduje překročení limitu směrem nahoru nebo dolů.

Nastavení limitu sledování musí být možné prostřednictvím sekvencí pro tlakoměry konkrétní trasy nebo pro vybrané tlakoměry pro které se sledování tlaku požaduje.

Toto např. může být řešeno prostřednictvím dialogových oken. Příklad je uveden níže:

Na obrazovce operátora musí být možné sledovat všechny indikátory sledování tlaků. Např. jako na obrázku níže:

### Stav požárního systému (EPS)

SCADA prostředí musí umožňovat prostřednictvím komunikačního rozhraní připojení požárních systémů instalovaných v rámci technologií zadavatele.

Symbol EPS slouží pro zobrazovaní stavu požárního čidla a pro zobrazení stavu zóny, ve které je zařazen. Kruh ve středu symbolu zobrazuje stav čidla, obdélníky po stranách stav zóny. Symbol zobrazuje číslo zóny a číslo hlásiče (čidla).

Součásti mimik znázorňující rozmístění EPS bude i zobrazeni stavu jednotlivých zón v textové podobě.

Stavy zón a čidel musí být barevné odlišené:

|  | výpadek komunikace |
| --- | --- |
|  | stav OK |
|  | požár – z ústředny |
|  | technický alarm – z ústředny |
|  | výpadek – z PC |
|  | test – z PC |
|  | porucha – z ústředny |
|  | před-požár – z ústředny |
|  | jiný stav |

## Technologické obrazovky

### Šablona obrazovky

Technologické obrazovky musí mít rozlišení min. 1920x1200 bodů a musí být založené na šabloně obrazovky (template). Šablona musí obsahovat konstantní část – neměnnou a společnou pro všechny obrazovky a zobrazovací plochu, ve které se zobrazují jednotlivé stránky (mimiky) SCADA prostředí. Pozadí technologických stránek musí být černé.

Pevná (konstantní) část šablony musí minimálně obsahovat:

- Horní lištu (přihlášení, tlač, navigace v stránkách, ...)

- Střed (prostor pro technologické obrazovky)

- Spodní lištu (informace o alarmech, bdělostní tlačítko, aktuální čas a datum)

#### Příklady horní lišty

| 1 | Přihlášení a odhlášení uživatele. |
| --- | --- |
| 2 | Navigace zpět na poslední stránku, případně stránku vpřed. |
| 3 | Jméno přihlášeného uživatele. |
| 4 | Navigace o úroveň výše. |
| 5 | Navigace na předcházející a následovní navázanou stránku. |
| 6 | Domovská stránka. |
| 7 | Seznam všech stránek projektu. |
| 8 | Tlač stránky. |
| 9 | Stránka trendů. |
| 10 | Nápověda. |
| 11 | Viditelnost tagu (označení technologických zařízení), jednotek a průměru potrubí. |

Požadavky na obsluhu:

- Navigace po stránkách pomocí tlačítek. Přepínání mezi stránkami musí být sekvenční (v tom pořadí, v jakém byli navštívené). Musí být možné vyvolat seznam navštívených stránek, kde je možný okamžitý výběr požadované stránky.

- Musí být viditelně zobrazené jméno přihlášeného uživatele.

- V případě zobrazení rozsáhlé technologie, kdy není možné její zobrazení na jedné obrazovce a je proto nutné obrázek (mimiku) rozdělit na více stránek mezi kterými jsou návaznosti, musí být možná navigace na předcházející i následující návaznou stránku prostřednictvím k tomu určených navigačních symbolů (tlačítek).

- Musí být umožněno vyvolat seznam všech stránek systému a zvolit zobrazení z tohoto seznamu.

- Každou zobrazenou stránku musí být možné vytisknout na připojené tiskárně.

- Z kterékoliv obrazovky systému musí být umožněno rychlé přepnutí do zobrazení trendů.

- U vybraných objektů musí být zobrazeny jejich tagy, např. SE22012A, PIC22012B atd., potrubí musí mít zobrazený průměr, např. DN40, DN200 atd., analogové displeje zobrazují inženýrské jednotky (rozměr, veličinu) např. MPa, °C atd.  Zobrazení těchto symbolů na obrazovkách musí být možné vypínat a opětovně zapínat jednoduchým stlačením určeného tlačítka dostupného na každé obrazovce.

#### Zobrazení kategorií informací

Příklad ovládací lišty pro zobrazení kategorií informací:

| 1 | Hlavní kategorie stránek. |
| --- | --- |
| 2 | Jednotlivé podkategorie v dané kategorii. |
| 3 | Název obrazovky |

##### Kategorie Alarmy

Jsou požadované minimálně následující kategorie alarmů, které musí být rozlišeny barevně i obsahově:

| Typ alarmu | Popis |
| --- | --- |
| Aktivní alarmy | aktivní alarmy z technologie |
| Aktivní alarmy zařízení | aktivní alarmy z technologie s možností filtrování podle zařízení |
| Historické události | záznam událostí |
| Historické události zařízení | záznam událostí s možností filtrování podle zařízení |
| Zakázané alarmy | seznam zakázaných alarmů |
| Zakázané alarmy zařízení | seznam zakázaných alarmů s možností filtrování podle zařízení |
| Souhrn událostí zařízení | záznam událostí s možností filtrování podle zařízení |
| Hardwarové alarmy | systémové alarmy generované samotným SCADA prostředím (alarmy mimo technologie) |

##### Kategorie Trendy

Požadovaná funkcionalita:

| Volba | Popis |
| --- | --- |
| Trendy/Procesní analýza | Zobrazí okno trendů / procesní analýzy umožňující práci a analýzu trendů |
| Pop-up Trendy/Procesní analýza | Zmenšené okno trendů / procesní analýzy, které je možné otevřít nad jakoukoliv jinou stránkou bez toho, aby byla tato stránka zavřena (pop-up) |

##### Kategorie Tagy

Musí být možné filtrování tagů minimálně:

| Filtr | Popis |
| --- | --- |
| Všechny tagy | seznam věch tagů s možností dalšího filtrování podle určitého prefixu |
| Manual Override | seznam věch tagů s aktivním Manual Override |
| Control Inhibit | seznam věch tagů s aktivním Control Inhibit |

##### Kategorie Nástroje

Požaduje se implementace min. následujících funkcí:

| Nástroj | Popis |
| --- | --- |
| Události | všechny události a alarmy uložené v databázi |
| Reporty | všechny reporty generované do databáze |
| Možnosti událostí | Možnost vybrat z hlavního, nebo záložního serveru |
| Možnosti reportů | Možnost vybrat z hlavního, nebo záložního serveru |
| Inženýrské nástroje | informace o stavu systému (využití paměti, CPU, disků atd.) |
| Stav serverů | Pop-up okno s informacemi o jednotlivých serverech SCADA prostředí |
| Inicializace nadmořské výšky | Určeno pro aktualizaci nadmořské výšky šachet při změnách v databáze |
| Posun vlevo/ vpravo, nahoru/ dolů | Posune aktívní okno ve zvoleném směru na další monitor |
| Přidat/ Zavřít okno | Přidá, nebo zavře okno na aktuálním monitoru |

#### Příklad sestavy dolní lišty

Rychlé akce:

| 1 | Informační okno (banner). |
| --- | --- |
| 2 | Vypnutí / zapnutí zvukové výstrahy při alarmu. |
| 3 | Stránka zakázaných alarmů. |
| 4 | Stránka hardwarových alarmů. |
| 5 | Stránka historických událostí. |
| 6 | Stránka aktivních alarmů. |

Poslední alarmy (zobrazení posledních 3 alarmů):

Bdělostní tlačítko, čas, datum:

| 1 | Bdělostní tlačítko (zbývající čas) |
| --- | --- |
| 2 | Aktuální čas a datum. |

### Ovládání technologie – povely

Povely pro ovládání sekvencí a technologických prvků se musí vykonávat prostřednictvím dialogových plovoucích oken. Vyslání povelu musí kvůli bezpečnosti vyžadovat vykonání 3 akcií:

- zvolení povelu na stránce – vyvolání dialogového plovoucího okna

- vybrání povelu pro daný prvek (Otevři / Zavři apod.)

- potvrzení povelu tlačítkem (Vykonej / Nastav apod.)

Na výběr povelů a práci s dialogovými okny bude použito levé tlačítko myši. Každé ovládací plovoucí okno obsahuje horní lištu, která musí obsahovat následující (aplikovatelné) položky:

- Řízení – hlavní záložka s tlačítkem sloužící pro zadávání povelů (armatura, čerpadlo)

- Alarmy – alarmové okno s konkrétními alarmy pro daný objekt (armatura, čerpadlo, analogová hodnota, např. tlak nebo teplota)

- Události – veškeré zaznamenané události týkající se daného objektu (armatura, čerpadlo, analogová hodnota).

- Tagy – seznam tagů použitých pro daný objekt (armatura, čerpadlo, analogová hodnota)

- Trend – zobrazení trendu pro daný objekt (analogová hodnota)

- Alarmní hranice – hlavní záložka s alarmovými hranicemi a s možností jejich nastavení dle privilegií pro přihlášeného uživatele (analogová hodnota)

#### Ovládání armatur

Povel se zvolí kliknutím na tlačítko Otevřit/Zavřít/Stop, a potvrdí se klikem na tlačítko Vykonej, čím se zároveň dialog ukončí. Dialog je možné kdykoliv ukončit bez vyslání povelu, a to kliknutím na spodní tlačítko označené křížkem.

#### Ovládání automatického a manuálního módu

Automatický mód znamená, že technologický prvek je řízen automatem PLC, např. sekvencí nebo automatickou regulací.

Manuální mód znamená, že prvek je ovládán výlučně povely od operátora (PLC prvek neřídí).

Povel se zvolí kliknutím na tlačítko Auto/Manuál a potvrdí se klikem na tlačítko Vykonej, čím se zároveň dialog ukončí. Dialog je možné kdykoli ukončit bez vyslání povelu kliknutím na spodní tlačítko označené křížkem.

#### Ovládání regulace tlaku

V manuálním režimu regulační armatury je armatura polohována podle hodnoty žádané polohy v rozsahu
0–100 %. Hodnota žádaného tlaku je ignorována.

Automatická regulace vstupního tlaku se aktivuje přepnutím regulační armatury do automatického režimu. Přepnutím se aktivuje regulační smyčka a regulační ventil je polohován automaticky podle hodnot žádaného tlaku a aktuálního tlaku.

Aktivní regulace musí být indikována zelenou barvou:

#### Ovládání analogových výstupů

Kliknutím na displej pro zadávání analogového výstupu se otevře dialogové okno.

Okno musí zobrazovat procesní hodnotu, tj. aktuální hodnotu zpětné vazby (např. aktuální polohu, aktuální tlak apod.). a žádanou hodnotu.

Hodnoty musí být možné měnit směrem nahoru nebo dolů o 1%, 10% nebo přímo na hraniční hodnoty.

#### Ovládání čerpadel

Povel se zvolí kliknutím na tlačítko Start/Stop a potvrdí se klikem na tlačítko Vykonej, čím se zároveň dialog ukončí. Povel vykoná manuální nebo automatický Start/Stop. Přepínání automatického a manuálního režimu se musí vykonávat stejně jako u armatur. Dialog musí být možné kdykoli ukončit bez vyslání povelu.

#### Nastavení alarmových limitů

Musí být umožněno měnit hodnoty limitů alarmů. Nastavený limit alarmu musí být možné vypnout a předcházet tak spuštění konkrétního alarmu (potlačení alarmu).

Musí být možné nastavit všechny limity alarmu kolem aktuální hodnoty daného analogového signálu (-5℅ Low a +5℅ High z rozsahu).

Pro změnu alarmových limitů „Velmi vysoká“ a „Velmi nízká“ musí být požadováno přihlašení operátora s vyššími právy (supervisor).

#### Tlačítko STOP

Jestli je to požadováno pro danou technologii, musí být v SCADA prostředí implementována funkce TOTAL STOP.

Po stlačení tlačítka musí dojít k odstavení technologie dle požadavků zadavatele.
Akce navázané na STOP tlačítko se můžou dle lokality lišit.

### Systém odevzdávaní řízení

SCADA prostředí musí mít implementován systém odevzdávání řízení. Tato funkce zajišťuje ovládání vybraných částí technologie ve stejnou dobu z jednoho místa. Musí zajistit minimálně řízení koncových zařízení vzdálených středisek v síti produktovodu. Hlavní funkcí systému odevzdávání řízení je umožnit vzdálené odstavení čerpadel a uzavření koncového zařízení.

Systém musí pokrývat lokality: KZ Bělčice, KZ Cerekvice, KZ Hájek, KZ Hněvice, KZ Loukov, KZ Mstětice, Nevid, Šlapanov, Smyslov, Střelice, Třemošná, Včelná.

#### Indikace stavu řízení

Stav řízení musí být v SCADA prostředí indikován.

V případě že je řízení lokality k dispozici operátorovi produktovodu, text zobrazuje PRODUKTOVOD. V opačném případě text nese jméno konkrétní lokality.

V případě že je řízení lokality operátorovi k dispozici, musí být ovládání technologie dostupné standardním způsobem – kliknutím na technologický symbol, volbou povelu a jeho potvrzením.

V případě, že řízení lokality operátorovi k dispozici není, kliknutí na symbol nezobrazí dialogové okno s povely a musí se zobrazit zpráva, že je objekt mimo oblast řízení.

#### Ovládání funkce odevzdávaní řízení

K přenosu řízení mezi operátory bude probíhat prostřednictvím 3 procedur, popsaných níže:

- Požádat o řízení – provozní procedura

- Operátor požádá o řízení vyvoláním dialogu. Požadavek je okamžitě (bez dalšího potvrzení) odeslán operátorovi dané lokality.

- Operátorovi lokality je požadavek vizualizován a má možnost ho potvrdit nebo zamítnout

- Operátor produktovodu je informován o potvrzení nebo zamítnutí požadavku

- V případě úspěšného převzetí řízení se stav řízení změní na PRODUKTOVOD

- V případě zamítnutí řízení se stav řízení nemění

- Proces musí proběhnout do 60 sekund od odeslání požadavku, jinak je proces vyhodnocen jako neúspěšný a potvrzení řízení po tomto limitu je ignorováno. Vypršení časového limitu je operátorovi oznámeno správou a zvukovým znamením.

- Převzít řízení – nouzová procedura

- Operátor kliknutím na tlačítko Převzít řízení, řízení nouzově převezme

- Operátorovi druhé lokality je převzetí řízení vizualizováno

- Operátor Produktovodu je informován o úspěšném převzetí řízení a stav řízení se změní na PRODUKTOVOD

- Proces musí proběhnout do 60 sekund od odeslání požadavku, jinak je proces vyhodnocen jako neúspěšný. Vypršení časového limitu je operátorovi oznámeno správou a zvukovým znamením.

- Odevzdat řízení

- Operátor produktovodu požádá o odevzdání řízení vzdálené lokalitě

- Operátorovi dané lokality bude požadavek vizualizován a má možnost jej potvrdit nebo zamítnout

- Operátor produktovodu je informovaný o potvrzení nebo zamítnutí požadavku

- V případě úspěšného odevzdání řízení je tato skutečnost oznámena operátorovi správou a indikátor stavu řízení zobrazuje název vzdálené lokality.

- V případě zamítnutí řízení se stav řízení nemění a tato skutečnost je oznámena operátorovi správou, stav řízení se nemění.

- Proces musí proběhnout do 60 sekund od odeslání požadavku, jinak je proces vyhodnocen jako neúspěšný. Vypršení časového limitu je operátorovi oznámeno správou a zvukovým znamením.

#### Požadavky operátora vzdálené lokality

Operátor vzdálené lokality musí mít k dispozici stejné procedury pro ovládání stavu řízení, tj.:

- požádání o řízení – v případě že řízení má operátor produktovodu

- převzít řízení – v případě že řízení má operátor produktovodu

- odevzdat řízení

Požadavek operátora vzdálené lokality se operátorovi produktovodu zobrazuje formou správy provázané zvukovým znamením. V případě rozhodovacího požadavku musí mít dialogové okno tlačítka pro potvrzení nebo zamítnutí požadavku.

### Armaturní šachty

#### GPRS komunikace s AŠ

Komunikace s AŠ probíhá prostřednictvím sítí dvou mobilních operátorů. Komunikace je obousměrná:

- PLC AŠ posílá samostatně změny hodnot na SCADA servery přes OPC server

- SCADA servery posílají do PLC AŠ případné povely operátora (ovládání armatury, vyžádání přenosu, ovládání sledování tlaku apod.).

Sledování funkčnosti komunikace s AŠ musí zabezpečit funkce SCADA prostředí, která periodicky vyhodnocuje funkčnost obou směrů komunikace. V případě poruchy jednoho nebo obou směrů musí být indikován výpadek komunikace zabarvením všech aktivních symbolů z AŠ na fialově (na stránce AŠ, přehledových mapách, tlakových profilech apod.). Alarm o výpadku komunikace s AŠ musí být indikován, pokud se komunikace neobnoví do 30 vteřin po výpadku, čímž jsou potlačeny běžné krátkodobé výpadky.

V současnosti se zavádí přímá komunikace s AŠ obcházející OPC server. Tato komunikace probíhá přímo mezi SCADA serverem a PLC na trase. Použitý protokol je Modbus TCP (UDP).

##### Přenos signálů z AŠ vybavené PLC Schneider Electric

Každá změna kteréhokoliv digitálního vstupu AŠ (např. vstup do šachty, změna polohy armatury apod.) vyvolá okamžitý přenos všech digitálních vstupů. Čas přenosu je typicky do 3 sekund.

Analogové hodnoty jsou opatřeny pásmem necitlivosti – nový přenos se vyvolá, pokud se hodnota od posledního úspěšného přenosu změní o nastavené minimum, které je:

- pro teploty – 0,5 % rozsahu teploměru

- pro tlaky – 0,1 % rozsahu tlakoměru

Frekvence přenosů je omezena na maximálně 1 přenos každých 20 sekund.

Operátor musí mít možnost vyžádat okamžitý přenos dat (analogových i digitálních) z AŠ.
Tato funkce musí být implementována ve SCADA prostředí.

##### Informace o AŠ

Informace o každé armaturní šachtě musí být dostupné na stránce dané šachty a musí být možné je vyvolat.

### Přehledové mapy produktovodu

#### Přehled AŠ

Musí být k dispozici komplexní přehledová obrazovka stavu všech AŠ.

Barva symbolů musí reflektovat stav armatur:

- zelená – otevřena

- bílá – zavřena

- modrá – mezi-poloha

- červená – chybná signalizace

- fialová – výpadek komunikace

Kliknutím na symbol armatury se musí zobrazit stránka konkrétní armaturní šachty.

#### Tlaky koncových zařízení

Musí být k dispozici stránka (mimika) zobrazující aktuální tlaky z koncových zařízení všech lokalit. Číselné hodnoty tlaků se musí přebarvovat dle stavu souvisejícího alarmu. Z této stránky musí být možné vyvolat dialog pro nastavování alarmových mezí.

#### Ostatní přehledové stránky

SCADA prostředí musí poskytovat minimálně tyto přehledové stránky:

- Průtoky koncových zařízení

- Hustoty koncových zařízení

- Teploty koncových zařízení

- Sledování tlaků

- Sledování poklesu tlaků

### Tlakové profily

Pro každou trasu musí být možné zobrazit profil tlaků zobrazující tlaky koncových zařízení na obou stranách trasy a tlaky v armaturních šachtách.

Stránka tlakového profilu musí obsahovat minimálně následovní informace:

- stavy armatur na trase s možností přímého ovládání

- sloupcové bar grafy tlaků na tras

- stav systému sledování tlaku na trase

Každý bar graf tlaku musí nést informaci o statickém tlaku média v nadmořské výšce daného tlakoměru Statický tlak je spočítán následovně:

statický tlak [MPa] = nadmořská výška [m] × gravitační zrychlení [m/s-2] × hustota [kg/m3]

Jako hustota se uvažuje konstanta 840 kg/m3.

Musí být taky zobrazen reálný tlak v potrubí z tlakoměru ve formě sloupcového grafu. Sloupec se přebarvuje podle alarmových stavů daného tlaku. V případě, že jsou nastaveny alarmové meze daného tlakoměru, musí být tyto indikované na sloupcovém grafu. Celkový sloupec statického tlaku a tlaku z tlakoměru musí indikovat tlak z tlakoměru přepočtený na výšku 0mnm. Nad každým sloupcovým grafem se musí zobrazovat aktuální hodnota tlaku z tlakoměru v MPa.

### Alarmy

Alarmy SCADA prostředí musí být rozdělené na technologické, které sledují stavy snímaných veličin a systémové (hardwarové), které upozorňují na výjimečné stavy SCADA prostředí (např. síťové komunikace, záložní komunikace).

Technologické alarmy musí být rozdělené podle priority minimálně do čtyř skupin:

- 1.priorita – alarmy s kritickým významem, např. zatopení, analogové alarmy úrovně HH a LL, poruchy armatur

- 2.priorita – alarmy s varovným významem, např. výpadky nadproudem, přepnutí do místního ovládání, vstupy do objektů, přechod elementu, analogové alarmy H a L

- 3.priorita – alarmy s informačním významem, např. přestavení/zavření armatur, přepnutí regulace

- 4.priorita – ostatní alarmy

Technologické alarmy se musí zobrazovat na alarmové stránce:

Systémové alarmy se budou (a musí) zobrazovat na separátní stránce.

Alarmy se musí zobrazovat i v alarmovém panelu, který musí být pevnou součástí template každé stránky.

Alarmový panel musí zobrazovat poslední tři alarmy.

Požadavky na management každého alarmu:

- Musí vyžadovat potvrzení operátorem.

- Musí být možné ho zakázat např. v případě chybného či odpojeného snímače. Zakázané alarmy je musí být možné zobrazit pomocí filtru a opět je povolit. Zakázané alarmy jsou vyřazené ze sledování, změny jejich stavů nebudou indikovány ani zaznamenávány.

- Vznik, potvrzení, zánik, zákaz anebo povolení alarmu musí být zaznamenané v databázi událostí. Události vyvolané operátorem (např. potvrzení, zákaz, povolení alarmu) musí být uloženy spolu s identifikací operátora.

Nepotvrzený alarm, který indikuje stav prvku zobrazeného na technologické stránce, musí způsobit blikání tohoto prvku.

#### Informace obsažené v alarmu

Alarm neboli alarmový řádek na stránce alarmů musí nést následující informace:

- datum vzniku alarmu

- čas vzniku alarmu

- alarm – technologická značka alarmu

- jméno alarmu – obsahuje informaci o lokalite alarmu

- status – upřesnění alarmového stavu. Toto pole v případě alarmů odvozených od analogových veličin (tlak, teplota atd.) obsahuje popis stavu veličiny:

  - HIGH HIGH – velmi vysoká

  - HIGH – vysoká

  - LOW – nízká

  - LOW LOW – velmi nízká

Pro digitální alarmy (alarmy od spínačů) musí pole obsahovat údaje o stavu spínače. Jedná-li se ke příkladu o koncový spínač armatury, bude pole obsahovat informaci je-li armatura otevřena nebo zavřena.

- link – obsahuje jméno související stránky

Barevné kódování alarmů:

| Stav alarmu | Priorita | Barva |
| --- | --- | --- |
| aktivní, nepotvrzený | 1. | ČERVENÁ |
|  | 2. | ŽLUTÁ |
|  | 3. | BÍLÁ |
|  | 4. | TMAVO ŠEDÁ |
| aktivní, potvrzený | všechny | SVĚTLE MODRÁ |
| neaktivní, nepotvrzený | všechny | ZELENÁ |
| zakázaný | všechny | MAGENTA |

Požadavky na správu alarmů:

- Neaktivní a potvrzený alarm automaticky musí zaniknout a vypadnout ze seznamu alarmů.

- Příchod nového alarmu musí být indikovaný akusticky na operátorské stanici, různé priority alarmů musí mít odlišný signál. Akustickou signalizaci musí být možné vypnout, tato akce musí být zaznamenaná v systémových událostech.

- Potvrzení alarmu musí být zaznamenané v systémových událostech.

- Alarmy na alarmových stránkách musí být možné filtrovat. Způsob nastavení filtru musí být jednoduchý a srozumitelný.

Minimální požadavky na filtrování alarmů:

| Anglický výraz | Zodpovídající český vyraz | Příklad zadání |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tag | Tag | Tag | = | *PTH_231_TI* |
| Equipment | Zařízení | Equipment | = | *SE220* |
| Name | Jméno | Name | = | *NB* |
| Desc | Popis | Desc | = | *Velmi vysoká* |
| LocalTimeDate | Datum/Čas | LocalTimeDate | > | 8.8.2017 8:45:01 ² |
| OnTime | Datum/Čas vzniku | OnTime | < | 7.8.2017 7:00:00 ² |
| OffTime | Datum/Čas zániku | OffTime | > | 7.8.2017 9:00:00 ² |
| AckTime | Datum/Čas potvrzení | AckTime | > | 7.8.2017 9:00:00 ² |
| State | Stav | State | = | On |
| Type | Typ | Type | = | Potvrzen |
| Category | Kategorie | Category | > | 260 |
| Priority | Priorita | Priority | = | 2 |
| Priv | Privilegium | Priv | = | 1 |

### Události

Události v monitorované a řízené technologii se musí zaznamenávat do databáze událostí prostředí SCADA. Události se budou dělit na technologické a systémové.

Technologické události jsou všechny technologické alarmy, tj. alarmované stavy snímaných veličin. Technologických události budou obsahovat i informace o návratu veličin do normálu, které nejsou alarmovány.

Systémové události jsou záznamem akcií operátora (přihlášení do systému, potvrzení, zakázaní alarmu, povely na akční prvky atd.). Systémové alarmy (výpadky komunikace apod.). budou součástí databáze systémových událostí.

Každá událost (záznam do databáze) musí obsahovat minimálně následující informace:

- časová značka (datum a čas)

- technologická značka

- popis snímače, resp. události

- popis stavu

- poznámka/identifikátor operátora

Systém musí udržovat databázi událostí minimálně za posledních 28 dní. Starší události budou ukládané do dlouhodobého Archivu událostí.

Na prohlížení událostí musí být vyhrazená stránka s prohlížečem událostí. Prohlížeč bude zobrazovat události v tabulkovém zobrazení, s možností listování přes jednotlivé stránky seznamu a jejich filtrování dle jednoduše konfigurovatelných filtrů.

Musí být možné filtrovat zobrazené události na základě minimálně těchto kritérií:

- časový výsek – operátor vybere počáteční a konečný datum a čas

- text – operátor definuje požadovaný text, který bude vyhledáván ve sloupcích Tag, Jméno,
Popis a Detail. Může jít o část slova, nebo více slov. Systém musí umět pracovat s diakritickými znaky (čeština).

Zobrazené události musí být možné vytisknout kliknutím na určené tlačítko na obrazovce operátora.

Volba zobrazení aktuálních nebo archivních událostí se musí vykonat jednoduchým přepínáním prostřednictvím tlačítka na obrazovce.

Zaznamenaná událost musí umožnit doplnit poznámku operátora s náhledem této poznámky zobrazeným v seznamu událostí. Poznámku musí být možné editovat (např. po kliknutí do pole poznámky, nebo jiným způsobem).

#### Prohlížeč událostí

Příklad prohlížeče událostí je na následujícím obrázku:

### Trendy (Procesní analýza)

Trendy prostředí SCADA slouží pro záznam časového průběhu technologických anebo systémových veličin. Trendy se musí zpracovávat SCADA serverem, na kterém jsou taky uloženy ve formě databáze.

Požadované periody vzorkování:

- 10 sekund – tlaky, průtoky, polohy regulačních ventilů

- 1 minuta – teploty, totalizery, hladiny nádrží

- 5 minut – spotřeba, informační analogy

SCADA prostředí musí uchovávat hodnoty za posledních 25 měsíců. Starší trendová data budou archivované mimo SCADA server (v režii a odpovědnosti zadavatele).

Nástroj (nástroje) na prohlížení trendů musí být systémovou standardní součástí SCADA prostředí. SCADA prostředí musí být schopno na základě zaznamenaných údajů vytvářet grafické průběhy veličin. Graficky průběh trendu musí být možné zvětšovat nebo zmenšovat (tzv. zoomovánní).
Dále musí být možné zoomovat vybraný výsek trendu po jeho vyznačení myší.

Nástroj na práci s trendy musí umožňovat změnu intervalu, a to horizontální osy i vertikální osy.
Požaduje se minimálně následující funkcionalita:

- Horizontální změna – společná změna časového intervalu pro všechny zobrazené veličiny najednou

- Automatická změna – automatická změna vertikálního intervalu zvlášť pro každou veličinu

- Vertikální změna – změna vertikálního intervalu zvlášť pro každou veličinu

Musí být k dispozici jednoduché odečítání hodnot ze zobrazených trendů prostřednictvím najetí myší na konkrétní trend, nebo prostřednictvím trendového kurzoru

Prostředí SCADA musí umožnit „před-konfiguraci“ trendů, které lze otevřít jednouchý způsobem – např. kliknutím na konkrétní trend v menu, nebo na obrazovce operátora. SCADA prostředí musí ukládat nakonfigurované trendy přehledným a transparentním způsobem do databáze, nebo adresářové struktury.

Operátor musí mít možnost si vytvořit vlastní trend, nebo náhled na trend (výběr jiných veličin, než jsou
před-konfigurovány, změna časové osy, osy hodnot, změnu barev apod.) nebo změnit již existující náhled a uložit buď pod stejným jménem, nebo pod novým jako nový pohled/trend.

Musí být k dispozici možnost zkopírování dat zobrazených v trendu do clipboardu v jednoduché textové formě. Zkopírovaná data se musí dát vložit do libovolného textového editoru. Data musí být zkopírována včetně časové značky. Jestli trendová obrazovka obsahuje trendy pro více tagů, trend pro každý z nich musí být zkopírován ve formě textových dat do samostatného sloupce.

Trendová data musí být možné uložit do souboru minimálně následujících typů:

- .xls/.xlsx (Microsoft Excel)

- .csv (univerzální „comma separated list“)

- .txt (jednoduchý textový soubor)

Zobrazený trend musí být možné vytisknout jednoduchým způsobem implementovaném v uživatelském rozhraní SCADA prostředí. Systémové „Print Screen“ není dostatečným nástrojem na tisk trendů.

#### Příklad nástroje pro práci s trendy

| 1 | Nástrojová lišta – hlavní |
| --- | --- |
| 2 | Časová os |
| 3 | Grafická plocha |
| 4 | Nástrojová lišta – kontextová |
| 5 | Legenda trendových per |

#### Trendy v plovoucích oknech

Pro analogové hodnoty (analogová měřidla) musí být možné zobrazit trend v plovoucím okně. Jde o zobrazení trendu nad danou analogovou hodnotou.

Příklad plovoucího trendového okna:

### Tiskové sestavy / Reporty

SCADA prostředí musí umožňovat vytváření tiskových sestav – reportů, které zachytávají vybrané stavy vybraných snímaných veličin v okamžiku generování sestavy.

Součástí konfigurace SCADA prostředí budou minimálně šablony reportů:

- tlaky v objektu

- tlaky do produktovodů

- hodnoty z měřící stanice

- výšky hladin v nádržích

- teploty ložisek čerpadel

- spotřeba elektřiny

Reporty se musí generovat automaticky, dle jejich konfigurace – čas generování reportu, vznik alarmu, události apod. Reporty musí být uloženy serverech SCADA. Reporty se musí ukládat do databáze. Uložené reporty musí být možné prohlížet a na žádost tisknout z prostředí prohlížeče reportů.

Příklad generování reportu:

## Archivace dat

Všechna data obsažené v SCADA prostředí, včetně databázi a projektů musí být lokálně archivovaná,
a na požadavek obsluhy (nebo administrátora) přesunutá na dlouhodobou archivaci na zálohovací server spravovaný zadavatelem.

Archivace dat musí probíhat automaticky dle požadavků zadavatele, nebo může být vynucena obsluhou
(nebo administrátorem) SCADA prostředí.

## Správa uživatelů

SCADA prostředí musí poskytovat plně konfigurovatelný systém zabezpečení a správy uživatelů s možností:

- přebírat uživatele a skupiny z Active Directory přes protokol LDAP/LDAPS

- řízení přístupu k aplikačním funkcím na principu uživatelských profilů (uživatelů a rolí)

- řízení přístupu k datům na základě obsahu dat (uživatel vidí pouze přiřazené organizační jednotky lokality apod.)

# Diagnostické obrazovky SCADA prostředí

SCADA prostředí musí poskytovat diagnostické informace pro všechna připojená zařízení. Informace musí být zobrazeny přehlednou formou. Musí být vytvořeny diagnostické stránky obsahující diagnostické informace o stavu všech připojených zařízení – zejména PLC na armaturních šachtách a PLC v jednotlivých čerpacích stanicích, koncových zařízeních produktovodu, nádržích apod.

Příklady diagnostických obrazovek:

# Ostatní požadavky na prostředí SCADA

## Bdělostní tlačítko

Prostředí SCADA musí mít implementovanou funkci Bdělostního tlačítka, která sleduje aktivitu operátorů obsluhujících SCADA prostředí.

Pokud operátor ve stanovené době (30 minut) neprovede žádnou akci, vyhlásí se alarm.

Jestliže tento alarm není do stanovaného času potvrzen pak dojde k odeslání této informace na centrální dispečink produktovodu zadavatele v Hněvicích tzv. „Bdělostní alarm“.

Jestliže je bdělostní alarm v časovém limitu potvrzen, dojde k resetu čítače zbývajícího času do vyhlášení tohoto alarmu – čas se nastaví na stanovenou dobu (30 min.)

Hodnota zbývajícího času bude zobrazena v minutách. Zmáčknutím resetovacího tlačítka dojde rovněž k resetu časovače zbývajícího času na stanovenou dobu (30 min).

Funkce bdělostního tlačítka musí být dostupná na všech obrazovkách SCADA prostředí.
(Musí být součástí template mimiky).

| 1 | Bdělostní tlačítko (zbývající čas) |
| --- | --- |
| 2 | Aktuální čas a datum. |

## Procesní řízení, provozní blokační podmínky a sekvence

Ve SCADA prostředí musí být implementována parametrizace, aktivace, obsluha a deaktivace sekvencí, sloužících pro automatizované řízení technologie. Rovněž jsou v PLC systémech implementovány blokační podmínky provozu technologických zařízení – čerpadel, ventilů apod.

Pro jednotlivé lokality jsou implementovány následující sekvence:

- Potěhy

  - Blokační podmínky

  - Start / Stop hlavních čerpadel

  - Stop / Stop jímkových čerpadel

  - Start / Stop slopových čerpadel

  - Automatické sekvence

- Litvínov

  - Blokační podmínky

  - Start / Stop hlavních čerpadel na směry Hněvice a Třemošná

- Nové Město

  - Blokační podmínky

  - Start / Stop hlavního čerpadla

  - Start / Stop podávacího čerpadla

  - Nouzové odstavení podávacího čerpadla

  - Řízení regulačních armatur (4x)

- Smyslov

  - Blokační podmínky

  - Sekvence pro nastavení čerpání:

    - Šlapanov – Smyslov – Včelná (tranzit s odpouštěním do Smyslova)

    - Bělčice – Smyslov – Včelná (tranzit s odpouštěním do Smyslova)

    - Smyslov – Včelná

    - Šlapanov – Smyslov

    - Bělčice – Smyslov

- Loukov

  - Blokační podmínky

  - Start / Stop čerpání

  - CENTRAL STOP

  - Nouzové odstavení koncového zařízení

  - Sekvence nastavení tras:

    - příjem do Skladu Loukov přes průtokoměr

    - příjem do Skladu Loukov mimo průtokoměr

    - výdej do Klobouk u Brna přes průtokoměr

    - výdej do Klobouk u Brna mimo průtokoměr

  - Čerpání ze skladu Loukov do Klobouk

- Klobouky

  - Blokační podmínky

  - Start / Stop čerpání

- Nevid

  - Blokační podmínky

  - Start / Stop čerpání

- Třemošná

  - Blokační podmínky

  - Start / Stop čerpání

- Šlapanov

  - Blokační podmínky

  - Start / Stop čerpání

- Bělčice

  - Blokační podmínky

  - Start / Stop čerpání

## Automatické sekvence Potěhy

Součástí SCADA prostředí musí být i řízení automatických sekvencí bezobslužního skladu a čerpací stanice Potěhy. Na automatické bezobslužné řízení jsou využívány sekvence implementované v PLC stanicích skladu a čerpací stanice Potěhy. SCADA prostředí musí obsahovat uživatelské rozhraní pro parametrizaci, spouštění, obsluhu a vypínaní těchto řídicích sekvenci.

Obrazovka operátora musí obsahovat seznam kroků sekvence. V každém kroku sekvence musí být zobrazeny údaje důležité pro daný krok sekvence. Jestli je v daném kroku sekvence potřebný zásah operátora, musí se na obrazovce zpřístupnit ovládací prvky pro činnost operátora. Aktivní krok sekvence musí být zřetelně označen (např. barvou rámku). Na konci každého vykonaného kroku dané sekvence musí být zobrazen čas trváni daného kroku.

Detailní popis dosud implementovaných sekvencí dodá zadavatel.

### Sekvence Tranzitní čerpání Nové Město – Šlapanov

Příklad obsahu obrazovky parametrizace a řízení sekvence:

### Sekvence Výdej z nádrže do PARAMO

Příklad obsahu obrazovek parametrizace a řízení sekvence:

### Sekvence Příjem do nádrže z Nového Města

Příklad obsahu obrazovky parametrizace a řízení sekvence:

## Sledování stavu nádrží

Na základě vstupních údajů, které standardně poskytuje SCADA prostředí a laboratoř zadavatele, SCADA prostředí uloží do databáze parametry daného skladovaného produktu (výška hladiny, teplota, hustota apod.). Na základě těchto údajů, pomocí kalibračních tabulek a definovaných matematických vztahů systém vypočítá další potřebné parametry (objem, objem při 15 ºC, hmotnost apod.).