ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ PRO DÍLČÍ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY

Zadavatel vlastní ve svém provozním parku tisíce kusů soustrojí nejrůznější specifikace. V drtivé většině převládají v těchto soustrojích čerpadla značky SIGMA (cca 65%), INGERSOLL, ŠKODA, KSB, AMAG, RENETRA. Tato čerpadla jsou určena pro čerpání pohonných hmot jako je automobilový benzín, motorová nafta, letecká paliva JET-A1, biosložky MEŘO, FAME, ETOH, aditiva, dále pak vody a jiné kapaliny. Převládají odstředivá čerpadla, která jsou v rámci skladů PN16 jednostupňová a v rámci dálkovodů PN63 vícestupňová. Zpravidla se jedná o původní návrhy čerpadel z doby výstavby skladů PHM – tedy 70. až 90. léta.  Některá čerpadla pocházení i z roku 1940-1948. Předmětem rámcové dohody bude zadávání zakázek nejen na diagnostiku soustrojí, ale především na jejich servis, generální opravy a renovace. Vedle servisních činností budou také na základě této rámcové dohody prováděny hydraulické výpočty a dodávky čerpacích technologií na přání zadavatele. Detailně viz dále.

- pravidelné preventivní a diagnostické prohlídky čerpacích soustrojí

Provádění preventivních a diagnostických prohlídek čerpacích soustrojí (čerpadlo + motor + spojka) a příslušenství 2x ročně dle požadavků aktuálně platných ČSN, resp. EN a dalších souvisejících předpisů platné legislativy za provozu čerpacích soustrojí. Diagnostická činnost dodavatele se musí řídit platnou technickou dokumentací a pokyny výrobce pro provoz a údržbu čerpacích soustrojí. Rozsah prací musí být proveden v souladu s doporučeními výrobce, případně výhradního dodavatele pro ČR. Diagnostickou činnost je nutné provádět zaškolenými pracovníky s potřebnými osvědčeními, jsou-li výrobcem vyžadována, na jednotlivá čerpací soustrojí.

Rámcový postup preventivní a diagnostické prohlídky čerpacích soustrojí zahrnuje zejména tyto činnosti:

- Celkový vizuální stav soustrojí

- bezpečnostní prvky – kontrola značení, kryt spojky

- celkové upevnění soustrojí, kotevní prvky, upevnění potrubí

- kontrola elektro připojení a připojení MaR (prvky měření a regulace)

- Kontrola provozních náplní

- Kontrola funkčnosti olejoznaků, mazacích systémů

- Kontrola stavu odvzdušněn a odvodnění

- Kontrola ucpávky (průsaky – seřízení)

- Kontrola průsaků přírubových spojů a šroubení

- Kontrola úniků oleje přes hřídelové těsnění

- Diagnostická měření soustrojí dle ČSN ISO 10816-7,a ČSN ISO 10816-3

- Záznam provozních (výkonových) parametrů

- Měření vibrací

- Měření otáček

- Měření teplot ložisek (je-li to možné)

- Celkové vyhodnocení – protokol (část A – celkový stav čerpacího soustrojí, část B – 						diagnostika)

- Doplnění provozních náplní

Seznam soustrojí pro diagnostiku je uveden v příloze č. 4. ZD

- Opravy a repase soustrojí

Opravy a repase soustrojíbudou prováděny dle pokynů zadavatele a vzájemné dohody mezi zadavatelem a dodavatelem a budou se týkat všech druhů, výrobců čerpadel a stáří čerpadel. Mezi nejčastější repase čerpadel lze zařadit starší typy čerpadel SIGMA NVS, CES, NET z let 1970-1990, AMAG z let 1940-1948. Jedná se zpravidla o samonasávací jednostupňová odstředivá čerpadla, zaplavovaná jednostupňová nebo vícestupňová odstředivá čerpadla. Dále pak budou prováděny střední opravy čerpadel na základě diagnostiky. Dodavatel bude povinen vést návrh plánu oprav čerpadel vycházející z diagnostiky s 5letým výhledem v elektronické podobě (postačí tabulka v MS Excel). Tento plán bude vzájemně 2x ročně konzultován a odsouhlasen zadavatelem. Objednávky na opravy a repase čerpadel nebo soustrojí budou řešeny ad-hoc po předložení nabídky ze strany dodavatele a jejím vzájemném odsouhlasení mezi zadavatelem a dodavatelem.

Opravy soustrojí:

- Opravy čerpadel na základě plánů oprav zadavatele/dodavatele

- Výměna ucpávek, ložisek, oběžných kol, spojek, těsnících kruhů

- Výroba náhradních dílů v souladu s dokumentací výrobce nebo včetně zaměření   
            3D skenerem nebo jinou metodou a zadání do výroby (týká se čerpadel, na něž již 
            neexistují běžně náhradní díly)

- Odběr vzorků původních materiálů a sestavení výrobních výkresů pro výrobu 
            nových náhradních dílů s ohledem na původní chemické složení materiálů.

- Součástí oprav bude také tlaková zkouška čerpadla dle požadavku 
            zadavatele vždy v souladu s platnou legislativou a normativou

- Součástí opravy čerpadla může být i požadavek ze strany zadavatele na 
            odzkoušení parametrů čerpadla na hydraulické zkušebně

Repase a modernizace soustrojí:

- Repase čerpadel a spojky (oběžná kola, těsnící kruhy, pouzdra, hřídele, tělesa  
 	čerpadel, ucpávky, spojky)

- Repase motorů (převinutí)

- Modernizace (implementace teplotních čidel, čidel zaplavení, aplikace keramických materiálů pro snížení tření a tlakových ztrát, žárové nástřiky na rotační části – všechny tyto materiály musí mít certifikaci do prostředí Ex)

- Operativní servis

Dodavatel se zavazuje, že zadavateli zajistí jednorázové opravy a servisní zásahy dle konkrétních požadavků zadavatele. Oznámení požadavku provede zadavatel přes elektronickou evidenci dodavatele a telefonicky. Reakce na oznámení závady musí být ze strany dodavatele do 12 hodin od oznámení a následně do 24 hodin od oznámení musí být proveden výjezd k servisnímu zásahu, nebude-li na základě stavu dohodnuto mezi dodavatelem a zadavatelem písemně jinak.

Odstranění závady bude vždy sestávat z následujících kroků:

- Elektronická a telefonická specifikace poruchy ze strany zadavatele

- Analýza závady ze strany dodavatele

- Navržení postupu odstranění závady ze strany dodavatele

- Odsouhlasení postupu odstranění závady ze strany zadavatele

- Fyzický nástup dodavatele na odstranění závady dle požadavku a dohody se zadavatelem

- DODÁVKA ČERPACÍCH SOUSTROJÍ a náhradních dílů

Předmětem rámcové smlouvy budou též dodávky soustrojí nebo jejich částí včetně náhradních dílů dle specifikací zadavatele nebo dle specifikací projektů jednotlivých akcí investic a údržby, a to v případech, kdy se oprava a/nebo repase soustrojí a/nebo jeho části ukáže jako nerentabilní. Dodavatel bude na výzvu zadavatele součástí projektového týmu zadavatele a bude povinen provádět hydraulické výpočty a návrhy soustrojí nebo jeho částí v jednotlivých projektech investic a údržby nastane-li situace uvedená v první větě tohoto odstavce. Následně bude dodavatel osloven k předložení nabídky na dodávku soustrojí nebo jeho dle vzájemně odsouhlasené specifikace. Zadavatel vyhrazuje právo provést samostatné výběrové/zadávací řízení na dodávku soustrojí nebo jeho části dle stanovených nebo vypočtených specifikací. Objednávky na dodávky soustrojí nebo jeho částí budou vystaveny po předložení nabídky ze strany dodavatele a jejím akceptováním zadavatelem

- HYDRAULICKÉ VÝPOČTY a analýzy

Dodavatel bude provádět na základě požadavků zadavatele různé hydraulické výpočty a analýzy čerpacích režimů čerpadel, návrhy úprav sacích potrubí, filtrů a regulací. Dále může zadavatel požadovat analýzy příčin havárií nebo studie pro modernizaci čerpacích soustrojí, jakožto i studie energetické náročnosti stávajících čerpadel vůči čerpadlům jinak nově instalovaným nebo repasovaným. Dále může zadavatel požadovat funkční čerpací zkoušky ve zkušebně k analýze nebo porovnání čerpacího soustrojí před a po opravě nebo repasi. Takovéto zkoušky budou prováděny výhradně vodou.

- požadavky na dokumentaci

Nedílnou součástí každé opravy nebo repase čerpacího soustrojí bude předání dokumentace v následujícím rozsahu:

- Nálezová zpráva po demontáži čerpadla s návrhem řešení zjištěných neshod včetně jejich odsouhlasení zadavatelem

- Průvodní technická dokumentace v rozsahu prohlášení dodavatele o shodě dle ČSN EN 17050

- Inspekční certifikáty 3.1 (ČSN EN 10204) v rozsahu předepsaných kontrol dle předepsaného technologického postupu (VT- vizuální kontrola, PT – penetrační kontrola, MT – magnetická kontrola, UT – ultrazvuková kontrola)

- Plán kontrol a zkoušek čerpadla odsouhlasený zadavatelem

- Materiálové atesty v úrovni 3.1 (ČSN EN 10204) od dodávaných náhradních dílů

- Doložení ATEX certifikace dodávaných od soustrojí nebo jejich částí a jejich příslušenství

- Inspekční certifikáty 3.1 (ČSN EN 10204) o dynamickém vyvážení rotorů čerpacího soustrojí

- Inspekční certifikáty 3.1 (ČSN EN 10204) o tlakové zkoušce čerpadla a o zkoušce na hydraulické zkušebně

- Inspekční certifikáty 3.1 (ČSN EN 10204) o nátěrovém systému na opravovaném čerpacím soustrojí (tloušťky suchého nátěrového filmu)

- Zpracování fotodokumentace o průběhu opravy nebo repase

- Veškeré opravy musí být v souladu s ČSN EN 60079-19 – Výbušné atmosféry - Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení (je-li zařízení umístěno v Ex prostředí)

- Fyzické označení provedené opravy nebo repase na tělese čerpadla pomocí štítku odpovídajícímu příslušné ČSN EN normě.

- Předpokládaný rozsah prací na 4 roky

- Předpokládá se diagnostika cca 100 ks čerpadel 2x/rok po dobu 4 let

- Každý rok modernizace cca 5-10 ks čerpadel (jednostupňové/vícestupňové)

- Každý rok repase cca 5-10 ks čerpadel (jednostupňové/vícestupňové)

- Hydraulická analýza nebo studie vhodnosti použití čerpadel – celkově do 5 ks

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad četnosti jednotlivých činností, a to na základě dosavadních zkušeností. Tento odhad nepředstavuje zaručený objem jednotlivých činností, k jejichž objednání by se zadavatel zavazoval.