ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A OBJEKTŮ PLNĚNÍ PRO DÍLČÍ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY

- STROJNÍ A STAVEBNÍ OPRAVY SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ

Jedná se o opravy a úpravy velkokapacitních skladovacích nádrží na motorová paliva (automobilový benzín BA, motorová nafta NM, letecký petrolej JET-A1. Uvedené produkty mohou obsahovat 0 až 30% příměsi MEŘO nebo bioethanolu ETOH, kromě JET-A1). Nádrže lze rozdělit do několika typů:

- Nádrže provedené jako stojatý válec:

  - obsah 500 až 10 000 m3

  - průměr nádrže je 7,5 až 30 m, výška 10 až 18 m

  - boční vlez (cca 1 m nad dnem) o průměru DN 600 nebo DN 900 mm z manipulační chodby

- další vlez v kopuli nádrže (uprostřed ve výšce cca 10 až 18 m) o průměru DN 600, nebo DN 900 nebo DN 1200 mm – u stěny je vlez DN600 vybaven žebříkem

- konstrukční tloušťka plechů je:

    - dno 5 až 12 mm

    - stěny 5 až 20 mm

    - kopule 4 až 6 mm

- Nádrže provedené jako ležatý válec:

  - obsah 100 až 4 000 m3

  - průměr nádrže je 2 až 10 m, délka 10 až 55 m

  - vlez do nádrže ve válcové části (cca 2 až 10 m nad dnem) o průměru DN 600 nebo DN 900 mm

  - u některých typů je vlez v čele nádrže o průměru DN 600 mm

  - konstrukční tloušťka plechů je:

    - válcová část 5 až 12 mm

    - čela 5 až 16 mm

  - dvojí přístup k vlezu do nádrží:

      - z úrovně manipulační chodby odpovídající povrchu

      - k čelům nádrží asi 10 – 15 m pod povrchem

Do vnitřního prostoru válcových stojatých nádrží vedou výše uvedené přístupové cesty. Boční vlez nádrže vede do manipulační chodby, která je společná pro blok nádrží (u nádrží provedených jako ležatých válec je to vlez ve válcové části).

Volný prostor v manipulační chodbě má šířku 1 až 2 m, a je omezen technologií skladovacího bloku (přechodové lávky, potrubními systémy apod.).  Manipulační chodba má délku 50 až 150 m a vstup do ní vede přes ocelové dveře o šířce obvykle 900 mm. Přístup k dalším průlezům v kopuli je možný po příjezdové komunikaci kolem skladovacího bloku. Přístup od této komunikace přímo k průlezům není přímý. Vzdálenost mezi komunikací a průlezem je 5 až 50 m, s tím, že se jedná v některých případech o nezpevněný povrch s velkým převýšením, a proto je nutno kalkulovat s prací bez možnosti větší mechanizace a s nutností ruční práce, popřípadě použití jeřábu s dlouhým ramenem. U válcových ležatých nádrží je přístup do podzemí skladovacího bloku prostřednictvím soustavy schodišť (omezené nároky na manipulaci s materiálem, šířka chodby 2,5 - 4 m záhyby chodeb do pravého úhlu). Dno válcové části nádrže leží cca 10 - 20 m pod povrchem. Tomuto odpovídá i délka přístupové vzdálenosti, cca 50 - 80 m.

Teplota pláště podzemních nádrží se pohybuje kolem 5 - 12 °C. Při provádění prací, obzvlášť v letních měsících nutno počítat s případným klimatizováním nebo pomocným odvětráváním nádrže.

Vnitřní prostor nádrže je tvořen ocelovými plechy (vodivé prostředí), tomuto musí být přizpůsobeno vybavení pracovníků a osob na straně dodavatele (oddělovací trafa). Přilehlé prostory kolem opravovaných skladovacích nádrží jsou klasifikovány jako prostory s nebezpečím výbuchu (ZÓNA 1 a ZÓNA 2), tomuto musí být přizpůsobeno vybavení pracovníků a osob na straně dodavatele, zejména osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) a osobní analyzátory/detektory plynu optimálně vybavené čidly DMV/LEL, O2, CO – minimální požadavek je DMV/LEL.

Nádrž je k provedení opravy předána vždy vyčištěna od zbytků skladovaných ropných nebo ostatních látek. Povrch konstrukce nádrže je pokryt korozí a případnými zbytky původních nátěrů (není-li již nátěr nový), dále je povrch silně zamaštěn.  Případně je u řady nádrží část povrchu nově opravena (vyměněna technologií, prostupů, drenáží).

Základní možné požadavky na předmět díla:

- vyříznutí středového pásu plechu dna nádrže, šířka 500 mm, v délkách 14,5 až 33 m (průměr nádrže, tl. plechu 6 nebo 8 mm); nutno počítat s opatřeními pro možný výskyt výbušné směsi benzínových par pode dnem!!!,

- realizace drenážního kanálu (150/150 mm) v betonové konstrukci základu nádrže v celé délce vyříznutého středového pásu max. 25 m,

- uložení trubky (drenáže) DN 80-100, ocel tř. 17, instalace geotextilie a obsyp kamenivem frakce 8/16, vyústění drenážní trubky až do manipulační chodby (prostup přes betonový základ v délce 1 až 5 m), trubka bude v celé délce perforovaná pro odvod vody z prostoru pod nádrží,

- uložení vyříznutého pásu plechu zpět do původní pozice, a následné zavaření, svary ½V na podložný pásek 5 x 50 x délka,

- záklop vyříznutého pásu novým pásem plechu tl. 6 nebo 8 mm, s přesahem až na stávající dno (min. 100 mm na každou stranu), koutové svary na plný průvar,

- záklop vad na dně a stěně nádrže, rozměry opravných plátů 100 x 1000, 500 x 500, 500 x 1500 mm, 1000 x 1500 mm 300 x 300 mm, tl. 6; 8 anebo 10 mm, svary ½V na podložný pásek nebo koutové svary na plný průvar,

- vybrušování a převařování svarů dna, stěny a kopule nádrže,

- výměna prostupů potrubních rozvodů přes obetonování nádrže včetně potrubí od armatury po vyústění v nádrži (u nádrží se používají dimenze DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 a 350/PN 16,

- sanace betonových prefabrikátů za ocelovým pláštěm nádrže – nutnost práce z lešení,

- oprava, výměna a instalace otopu a zateplení venkovního potrubí k nádržím,

- demontáž, montáž a dodávka uzavíracích armatur, specifikace viz níže,

- zhotovení homogenizačního zařízení (ejektor) a instalaci do nádrže (homogenizační zařízení viz výkres v příloze),

- výroba a montáž skruže pro výdejové potrubí DN 600, hloubka 200 mm (400 mm),

- dodávka a montáž kalníku, DN 600, tloušťka stěny nového kalníku 8-12 mm,

- odbroušení a příp. zavaření montážních přípravků z výstavby (patky, návarky),

- výkresová dokumentace aktuálního skutečného provedení dle ČSN 69 8119-1, ČSN EN 14015,

- plechy budou dodány dle ČSN EN 10029 mezní úchylky tloušťky dle třídy B (ČSN EN 10029B nebo po domluvě v jiné třídě), k plechům budou předloženy materiálové listy, jako konstrukční materiál pro opravu obvykle ocel S235J2G3 (plášť nádrží) a S235JR, nebude-li stanoveno jinak,

- potrubí budou dodána dle ČSN EN 10220 a k použitým materiálům budou předloženy materiálové listy, jako konstrukční materiál pro opravu bude použita ocel tř. 11 353.1 nebo lepší,

- výměna hydroizolace kopulových střech podzemních nádrží (sejmutí hydroizolačních pásů, otryskání betonové vrstvy kopule, vyspravení stěrkou/potěrem, položení nové hydroizolace s požární odolností, přeložení MaR a elektrovedení, oprava rekonstrukce fasád provozních budov objektů – vždy dle samostatné nabídky (není součástí výkazu výměr),

- dodávka/výměna armatur – kulové ventily, šoupátka, zpětné klapky – požadavky viz kapitola 4,

- výměna sedimentačních lamel v nádržích ORL (odlučovač ropných látek),

- výměna, instalace, zapojení a seřízení servoarmatur včetně napájení a MaR.

Přesná specifikace rozsahu prací a dodávek pro konkrétní nádrž bude provedena na základě objednávky zadavatele po kontrole technického stavu nádrže. Pro specifikaci některých položek jednotkového výkazu výměr jsou zde ukázány vizualizace konkrétních nádrží a instalací v jejich vnitřním prostoru.

Obr. 1 – Vizualizace ocelových nádrží s havarijní jímkou – výměna plechů pláště

Obr. 2 – Vizualizace ležatých ocelových nádrží – výměna lamel v ORL

Obr. 3 – Vizualizace potrubních rozvodů ve vnitřním prostoru nádrží - difuzoejektor

Obr. 4 – Vizualizace průběhu pokládky drenážního systému na dně nádrže

Obr. 5 – Vizualizace průběhu pokládky drenážního systému a kalníku na dně nádrže

Obr. 6 – Vizualizace drenážního systému na dně nádrže jako celku

Obr. 7 – Prostupy pláště nádrže, jejich výměna, realizace potrubních hřebenů

Obr. 8 – Vizualizace ležatých nádrží 4000 m3

- STROJNÍ OPRAVY A ÚPRAVY TECHNOLOGIE

Strojní opravy a úpravy technologií se týkají především potrubní technologie skladů na tlakové třídě PN16. Mimo potrubní systémy skladů jsou pak strojní a stavební práce zaměřeny na výměny a dodávky armatur (šoupátka, kulové kohouty, pojistné ventily aj.). Při daných popisech se jedná zejména o:

- výměny a instalace potrubí DN25 až DN350 PN16, PN10, PN6,

- bezjiskrové dělení potrubí v aplikacích BA, NM, ETOH, MEŘO/FAME a navaření přírub, T-kusů a tvarovek, odboček,

- instalace pororoštů a zhotovení konstrukcí pod potrubní systémy a ostatní technologie,

- instalace a výměna uzavíracích armatur a pojistných armatur,

- drobné stavební úpravy a opravy,

- výměna, instalace, zapojení a seřízení servoarmatur včetně elektro a MaR,

- projektová dokumentace k upravovaným a opravovaným částem.

- Požadavky na provedení výkresové dokumentace (VD) A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PD)

Projektová dokumentace bude vedena v rozsahu po vzájemné dohodě mezi zadavatelem a dodavatelem. Ke každé opravené nádrži bude po dohodě se zadavatelem provedena výkresová dokumentace (dále jen „VD“) stávajícího stavu nádrže. VD bude provedena v souladu s ČSN 69 8119-1, popřípadě s ČSN EN 14015. VD bude provedena v následujícím rozsahu a zadání nebude-li stanoveno jinak:

- nádrž v řezu, hlavní rozměry; tloušťková skladba pláště, dna a střechy, základová deska v řezu,

- detail spoje plášť-střecha a plášť-dno,

- konstrukce střechy, profily krokví a hlavní rozměry,

- skladba plechů dna a pláště včetně provedených záplat,

- umístění technologie v nádrži (příjmové, výdejové, homogenizační a odkalovací potrubí),

- VD bude provedena po první přírubu včetně kót dle skutečného stavu,

- formáty dwg, dxf, 3dm, 3ds, pdf automaticky, jiné formáty po dohodě se zadavatelem.

- Požadavky na pojistné a uzavírací armatury

- místo určení A – uzavírací armatury skladovacích nádrží umístěné uvnitř skladovacích bloků nebo armatury umístěné volně na potrubních liniích uvnitř bloků,

- místo určení B – uzavírací armatury skladovacích nádrží umístěné venku nebo armatury umístěné volně na potrubních liniích venku,

- veškeré uzavírací armatury budou provedeny ve stupni A dle ČSN EN12266-1,

- provozní klimatické podmínky: celoroční venkovní nebo vnitřní provoz; teplota -30 až +60°C; relativní vlhkost 30%-95%; celoroční sluneční osvit,

- provozní média: motorová nafta (NM), automobilový benzín (BA), letecké palivo pro proudové motory (JET-A1), biosložky (FAME, MEŘO, BIOETHANOL, ADITIVA),

- čistota média – nahodilý výskyt drobných mechanických částic (korozní produkty, písek, zbytky jílu s příměsemi z oprav na potrubí, apod.),

- teplota média: - 15°C až 60°C,

- požadavky na Ex – prostředí s ochranou proti výbuchu – zóna 1, kategorie II2GEx…IIA(IIB)T3 – závazné pro všechny strojní případně měřící a elektrické komponenty,

- pracovní tlak média – do 1,6 MPa,

- ovládání armatur – ručně (kolo, páka, kardan) nebo servopohon,

- provedení armatur – přírubové, mezipřírubové, přivařovací pouze po konzultaci.

PŘEJÍMÁNÍ A ZKOUŠENÍ ARMATUR OD VÝROBCE

Armatury se zkoušejí a přejímají dle požadavků specifikovaných v ČSN EN 12266-1 a nad rámec takto:

- na pevnost a těsnost tělesa – ověření schopnosti tělesa odolávat vnitřnímu tlaku. Zkušebním tlakem je min. 1,5násebek PN. Zkouší se vodou,

- na těsnost v sedle armatury 1 – ověření schopnosti sedla držet stanovenou netěsnost ve směrech, v kterých je armatura navržena. Zkušebním tlakem je min. 6 bar po dobu 3 minuty; Zkouší se vzduchem,

- na těsnost v sedle armatury 2 – ověření schopnosti sedla držet stanovenou netěsnost ve směrech, v kterých je armatura navržena ihned po provedení předchozí zkoušky. Nechat armaturu zacyklovat 20krát zavřeno/otevřeno a potom vyzkoušet zkušebním tlakem 40 kPa po dobu 3 minuty ve směrech, v kterých je armatura navržena. Toto zopakovat ještě jednou – tedy znovu 20krát zacyklovat a poté zkouška těsnosti. Zkouší se vzduchem,

- přejímání nátěru – vizuální kontrola bezvadnosti nátěru, měření tloušťky suchého nátěrového filmu namátkou na 5 různých místech tělesa armatury. Průměrná naměřená tloušťka nesmí být menší než 240 µm a minimální hodnota 192 µm.

Přejímku každé armatury zajistí dodavatel vždy za účasti kompetentního zaměstnance ČEPRO, a.s. v případě, že jsou armatury nakupovány přímo z výrobního závodu, zajistí odpovědná osoba opět přejímku armatur za přítomnosti kompetentního zaměstnance ČEPRO, a.s. nebude-li dohodnuto jinak. Kompetentní osobou může být například proškolený zaměstnanec nebo proškolený zaměstnanec Oddělení technické podpory, Oddělení údržby a správy majetku.

OBECNÉ POŽADAVKY NA DOKUMMENTACI VŠECH KOMPONENT

Technická část

- katalogové listy komponentů,

- vyplněné technické údajové listy (datasheety),

- technický výkres včetně rozpisu položek sestavy (kusovník) včetně specifikace materiálu,

- montážní výkres,

- informace zobrazené na štítku (včetně CE pro PED a ATEX) – fotokopie,

- seznam doporučených náhradních dílů pro 5–ti letý provoz,

- provozní a montážní předpisy,

- dokumentace pro potřeby údržby (dle ČSN EN 13460),

- záruční listy.

Inspekční část

  - osvědčení o kvalitě a kompletnosti dodávky (Certificate of Conformity),

  - CE prohlášení o shodě pro všechna zařízení včetně typových certifikátů,

  - prohlášení o shodě v souladu s PED/97/23/EC pro tlaková zařízení,

  - prohlášení o shodě dle ATEX 94/9/EC na vztahující se zařízení,

  - protokoly v rozsahu dle EN 10204/3.1 pro materiály ovlivněné vnitřním přetlakem,

  - protokol o tlakové zkoušce a zkoušce těsnosti ve třídě A,

  - protokoly v rozsahu dle EN 10204/2.2 pro spojovací součásti namáhané vnitřním 	přetlakem,

  - protokoly v rozsahu dle EN 10204/2.1 pro vnitřní materiál přicházející do styku s mediem,

  - protokoly o NDT zkouškách používaných výrobcem.

DOPORUČENÁ SPECIFIKACE PRO ŠOUPÁTKA TŘMENOVÁ

světlosti: 	(DN40) DN50-DN400,

tlaková třída: 	PN16,

připojení do potrubí: přírubové dle EN1092-1,

provedení: 	třmenové nebo víkové s pružným (pevným) klínem,

ovládání: 	ručním kolem nebo příprava pro servopohon,

montáž: 	do vodorovného i svislého potrubního úseku.

- Požadavky na konstrukční provedení šoupátek určených pro uzavírání nádrží a exponovaných úseků:

provedení s plným (neredukovaným) průtokem pro obousměrný průtok media,

těleso šroubované, stavební délky dle ČSN EN 558,

těleso + víko:	 uhlíková ocel 1.0619,

klín + návar: 	 pružný/pevný klín, uhlíková ocel 1.0619 + STELIT 6,

sedlo + návar:  uhlíková ocel 1.0460 + STELIT 6,

vřeteno: 	 uhlíková ocel 1.4021,

matice vřetene: Al-bronz,

zpětný uzávěr:  uhlíková ocel 1.4301,

těsnění tělesa + ucpávka:  grafit s nerez vložkou + grafit,

stupeň těsnosti:  vždy stupeň A vzduch dle EN12266-1, těsnost oboustranná,

nátěrový systém: venkovní – suchá tloušťka nátěrového filmu 240 µm, odstín Al šedá odrazivost 70 % (např. HEMPEL, HEMPADUR 4514 nebo jiné rovnocenné řešení); vnitřní – suchá tloušťka nátěrového filmu 240 µm, odstín modrá (např. HEMPEL, HEMPADUR RAL 5009 nebo jiné rovnocenné řešení),

seřízení armatury: finální seřízení servopohonu na montážní pozici, seřízení armatury na moment při uzavření a na polohu při otevření.

- Požadavky na konstrukční provedení šoupátek určených pro uzavírání potrubních větví (ostatní použití):

provedení s plným (neredukovaným) průtokem pro obousměrný průtok media,

těleso šroubované, stavební délky dle ČSN EN 558,

těleso + víko:	 uhlíková ocel 1.0619,

klín:		 pružný/pevný klín, uhlíková ocel 1.0619,

sedlo + návar: uhlíková ocel 1.0619 + 13Cr,

vřeteno: uhlíková ocel 1.4021,

matice vřetene: Al-bronz,

zpětný uzávěr: uhlíková ocel 1.4301,

těsnění tělesa + ucpávka: grafit s nerez vložkou + grafit,

stupeň těsnosti: vždy stupeň A vzduch dle EN12266-1, těsnost oboustranná,

nátěrový systém: venkovní – suchá tloušťka nátěrového filmu 240 µm, odstín Al šedá odrazivost 70 % (např. HEMPEL, HEMPADUR 4514 nebo jiné rovnocenné řešení); vnitřní – suchá tloušťka nátěrového filmu 240 µm, odstín modrá (např. HEMPEL, HEMPADUR RAL 5009 nebo jiné rovnocenné řešení),

seřízení armatury: finální seřízení servopohonu na montážní pozici, seřízení armatury na moment při uzavření a na polohu při otevření.

DOPORUČENÁ SPECIFIKACE PRO KULOVÉ KOHOUTY

světlosti: 	DN40-DN250,

tlaková třída: 	PN16,

připojení do potrubí: přírubové dle EN1092-1,

provedení: kov x kov nebo měkkotěsnící, plovoucí koule, provedení TRUNION,

ovládání: ruční pákou (kolem s převodovkou) nebo příprava pro servopohon,

montáž: do vodorovného i svislého potrubního úseku.

- Požadavky na konstrukční provedení kulových kohoutů určených pro uzavírání nádrží a exponovaných úseků:

provedení s plným (neredukovaným) průtokem pro obousměrný průtok media,

těleso šroubované, vícedílné, kované, stavební délky dle ČSN EN 558,

těleso + víko:	A350LF2,

koule: 		A350LF2 nebo lepší,

čep: 		42CrMo4 + 30 µm ENP,

sedlo: 		A350LF2,

sedlo a koule povrch: 30 µm ENP,

vnitřní těsnící kroužky: POM,

těsnění tělesa: VITON,

stupeň těsnosti: vždy stupeň A vzduch dle EN12266-1, těsnost oboustranná,

nátěrový systém: venkovní – suchá tloušťka nátěrového filmu 240 µm, odstín Al šedá odrazivost minimálně 70 % (např. HEMPEL, HEMPADUR 4514 nebo jiné rovnocenné řešení); vnitřní – suchá tloušťka nátěrového filmu 240 µm, odstín modrá (např. HEMPEL, HEMPADUR RAL 5009 nebo jiné rovnocenné řešení),

seřízení armatury: finální seřízení servopohonu na montážní pozici, seřízení armatury na polohu při uzavření a otevření.

- Požadavky na konstrukční provedení kulových kohoutů určených pro ostatní použití (po úvaze možné i pro nádrže)

provedení s plným (neredukovaným) průtokem pro obousměrný průtok media,

těleso šroubované, vícedílné, kované, stavební délky dle ČSN EN 558,

těleso + víko:	uhlíková ocel 1.0577,

koule: 		A182 F316 nebo lepší,

čep: 		1.4021 (X20Cr13),

sedlo: 		PTFE,

sedlové těsnění: VITON,

dotlačná pružina: Inconel X750,

těsnění tělesa: VITON/GRAFIT,

stupeň těsnosti: vždy stupeň A vzduch dle EN12266-1, těsnost oboustranná,

nátěrový systém: venkovní – suchá tloušťka nátěrového filmu 240 µm, odstín Al šedá odrazivost minimálně 70 % (např. HEMPEL, HEMPADUR 4514 nebo jiné rovnocenné řešení); vnitřní – suchá tloušťka nátěrového filmu 240 µm, odstín modrá (např. HEMPEL, HEMPADUR RAL 5009 nebo jiné rovnocenné řešení),

seřízení armatury: finální seřízení servopohonu na montážní pozici, seřízení armatury na polohu při uzavření a otevření.

DOPORUČENÁ SPECIFIKACE PRO ZPĚTNÉ KLAPKY (gravitační)

provedení s nezúženým průtokem, stavební délky dle ČSN EN 558,

samočinná klapka s možností použití v horizontální popřípadě vertikální poloze (nutná páka se závažím),

bezoptoková variantab

těleso lité: 	uhlíková ocel 1.0619,

víko šroubované: uhlíková ocel 1.0619,

talíř + návar: 	uhlíková ocel 1.0619 + 13Cr,

rameno: 	uhlíková ocel 1.0619,

čep: 		uhlíková ocel 1.4006,

sedlo + návar:  uhlíková ocel 1.0619 + 13Cr,

těsnění tělesa: grafit s nerez vložkou,

stupeň těsnosti: vždy stupeň C vzduch nebo lepší dle EN12266-1, těsnost jednostranná proti směru pohybu média,

nátěrový systém: venkovní – suchá tloušťka nátěrového filmu 240 µm, odstín Al šedá odrazivost minimálně 70 % (např. HEMPEL, HEMPADUR 4514 nebo jiné rovnocenné řešení); vnitřní – suchá tloušťka nátěrového filmu 240 µm, odstín modrá (např. HEMPEL, HEMPADUR RAL 5009 nebo jiné rovnocenné řešení).

Obr. 11 – Ukázka hlavního výkresu nádrže