TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH ZAKÁZEK

- APLIKACE NÁTĚRU - NÁDRŽE

Popis nádrží:

Jedná se o aplikace a opravy nátěrů velkokapacitních skladovacích nádrží na motorová paliva (automobilový benzín a motorová nafta, letecký petrolej, uvedené produkty mohou obsahovat 0 až 30 % příměsi MEŘO nebo Bioetanol). Nádrže jsou zpravidla provedeny jako stojatý nebo ležatý válec, který je obetonovaný a zasypaný zeminou, nebo jako nadzemní v jímce. Některé nádrže jsou krabicového typu.

Základní parametry nádrží jsou:

- Nádrže provedené jako stojatý válec:

  - obsah 500 až 10 000 m3

  - průměr nádrže je 7,5 až 30 m, výška 10 až 18 m

  - boční vlez (cca 1 m nad dnem) o průměru DN 600 nebo DN 900 mm z manipulační chodby

- další vlez v kopuli nádrže (uprostřed ve výšce cca 10 až 18 m) o průměru DN 600 nebo, DN 900 nebo DN 1200 mm – u stěny je vlez DN600 vybaven žebříkem

- konstrukční tloušťka plechů je:

    - dno 5 až 12 mm

    - stěny 5 až 20 mm

    - kopule 4 až 6 mm

- Nádrže provedené jako ležatý válec:

  - obsah 100 až 4 000 m3

  - průměr nádrže je 2 až 10 m, délka 10 až 55 m

  - vlez do nádrže ve válcové části (cca 2 až 10 m nad dnem) o průměru DN 600 nebo DN 900 mm

  - u některých typů je vlez v čele nádrže o průměru DN 600 mm

  - konstrukční tloušťka plechů je:

    - válcová část 5 až 12 mm

    - čela 5 až 16 mm

  - dvojí přístup k vlezu do nádrží:

      - z úrovně manipulační chodby odpovídající povrchu

      - k čelům nádrží asi 10 – 15 m pod povrchem

Do vnitřního prostoru nádrží provedených jako stojatý válec vedou výše uvedené přístupové cesty. Boční vlez nádrže vede do manipulační chodby, která je společná pro celý blok nádrží. Volný prostor v manipulační chodbě má šířku 1 až 2 m, a je omezen technologií skladovacího bloku (přechodové lávky, potrubními systémy apod.).  Manipulační chodba má délku 50 až 150 m, a vstup do ní je přes ocelové dveře o šířce 900 mm. Přístup k dalším průlezům v kopuli je možný po komunikaci kolem skladovacího bloku. Přístup od této komunikace přímo k průlezům není přímý. Vzdálenost mezi komunikací a průlezem je 5 až 50 m, s tím, že se jedná o nezpevněný povrch s velkým převýšením, a proto je nutno kalkulovat s prací bez možnosti větší mechanizace a s nutností ruční práce – převýšení až 50 m. U nádrží provedených jako ležatý válec je přístup do podzemí skladovacího bloku prostřednictvím soustavy schodišť (omezené nároky na manipulaci s materiálem, šířka chodby 2,5 – 3 metry, záhyby chodeb do pravého úhlu). Dno válcové části nádrže leží asi 10 – 12 m pod povrchem. Tomuto odpovídá i délka přístupové vzdálenosti cca 50 m.

Teplota pláště podzemních nádrží se pohybuje kolem 5 - 17 °C. Z tohoto důvodu je třeba při provádění prací, obzvlášť v letních měsících, nutno počítat s klimatizováním nádrže.

Vnitřní prostor nádrže je tvořen ocelovými plechy (vodivé prostředí), tomuto musí být přizpůsobeno vybavení pracovníků dodavatele. Přilehlé prostory kolem opravovaných skladovacích nádrží jsou klasifikovány jako prostory s nebezpečím výbuchu (ZÓNA 1 a ZÓNA 2), tomuto musí být přizpůsobeno vybavení pracovníků dodavatele tj. alespoň jeden z pracovníků uvnitř nádrže a druhý případně vně musí být v zónách vybaveni osobním nebo stacionárním detektorem plynů s minimálně s čidly DMV (LEL) – dolní meze výbušnosti, O2, CO.

Nádrž je k provedení protikorozního nátěru dodavatelem předána vyčištěná od zbytků ropných látek – nutno počítat s případným dočištěním. Povrch konstrukce nádrže je pokryt korozí a zbytky původních nátěrů, dále je povrch silně zamaštěn. Případně je část povrchu nádrže nově opravena (vyměněna technologií, prostupů, drenáží).

Tmely jsou použity pro opravy korozních a jiných poškození konstrukce nádrže. Typickým použitím tmelu je odstranění důlkové a štěrbinové koroze – tmely musí být použity epoxidové na kovové bázi (musí obsahovat ocel).

Obrázek č. 1 – vizualizace podzemní nádrže (stojatý válec)

Obrázek č. 2 – vizualizace vlastní ocelové nádrže bez obetonování a zásypu (stojatý válec v ocelové jímce)

Obrázek č. 3 – vizualizace potrubních rozvodů ve vnitřním prostoru nádrží (stojatý válec)

Obrázek č. 4 – vizualizace ležatých nádrží

Obrázek č. 5 – vizualizace ležatých nádrží 4000 m3 – vnitřní prostor

Základní požadavky na nátěrový systém 1:

      - skladované medium: automobilový benzín, motorová nafta, letecký petrolej, uvedené produkty mohou obsahovat 0 až 30 % příměsi MEŘO nebo Bioetanolu, aditiva – nutné potvrzení, že je nátěr odolný,

      - korozní prostředí: trvalý ponor ve skladovaném médiu a kondenzace vlhkosti na stěnách,

      - nátěr musí být schválen pro použití v nádržích na letecká paliva dle ASTM D 130/IP154 (CCT),

      - jakost povrchu – otryskání povrchu na stupeň Sa3 – viditelně čistá ocel,

      - aplikace nátěru musí být min. 3°C nad rosným bodem teploty povrchu, ostatní dle specifikace nátěrového systému,

      - nátěr nesmí obecně znehodnocovat výsledky při použití ET skeneru při NDT (nátěry na bázi Al, Zn nebo vrstevné pozinkované složky, nebo jiné kovové částice nesmí být použity),

      - nátěr ve třech barevně odlišených vrstvách (2+1) – špinavě bílá 11630/světle červená 50900,

      - celková suchá tloušťka nátěru NDFT 300 µm,

      - minimální životnost 15 let,

      - aplikace – první vrstva štětcem ostatní válečkem,

      - doporučený nátěrový systém je HEMPEL HEMPADUR 85671 (může být nabídnuto rovnocenné řešení tedy i jiný výrobce – parametry a požadavky na nátěr musí zůstat zachovány).

Základní požadavky na tmely:

      - epoxidový tmel s odolností proti ropným látkám,

      - příměs na kovové bázi

      - minimální životnost 15 let,

      - minimální pevnost ve smyku 20 MPa,

      - minimální pevnost v tlaku 70 MPa,

      - pracovní teplota do 100 °C,

      - smrštění po vytvrzení do 0,2 % z původního objemu

      - doporučený tmel LOCTITE HYSOL 3471, 3472 (může být nabídnuto rovnocenné řešení, 	tedy i jiný výrobce – parametry a požadavky na nátěr musí zůstat zachovány)

Předmětem plnění každé dílčí zakázky bude vyjma provedení souvisejících prací a činností vyplývající z popisu díla a požadavků zadavatele, provedení opravy korozních poškození nádrže a provedení nátěru nádrže dodavatelem v rozsahu:

      - celého dna a stěny do výšky 1,8 m, včetně potrubních rozvodů ve vnitřním prostoru nádrže provedené jako stojatý válec, nebude-li dohodnuto jinak

      - čel a válcové části do výšky jedné poloviny průměru, včetně potrubních rozvodů ve vnitřním prostoru nádrže provedené jako ležatý válec, nebude-li dohodnuto jinak

Předmětem plnění každé jednotlivé dílčí zakázky zadávané na základě této uzavřené rámcové smlouvy bude realizace díla, která zahrnuje zejména níže uvedené dodávky práce a výkony:

- odstranění starého nátěru

- oprava korozních poškození skladovací nádrže, potrubí

- aplikace nátěru do skladovací nádrže

- vypracování technické dokumentace zahrnující:

- zajištění a předání nezbytných dokladů k použitým komponentům a materiálům v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a dle požadavků zadavatele, (zejména doklady a požadované certifikace k navrženým barvám, tmelům a dalším použitým materiálům)

- všechny přípravné práce spojené s přípravou vnitřní plochy nádrže pro provedení opravy korozních poškození vyjma vypuštění nádrže a jejího vyčištění od zbytků skladovaných látek, které zajistí dle výše uvedeného zadavatel

- ekologická likvidace a uložení všech hmot a odpadů včetně nebezpečných odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu s obecně závaznými předpisy včetně doložení příslušných dokladů zadavateli

- montáž a demontáž lešení

- aplikace nátěrů na nová potrubí, nádrže, ocelové konstrukce

- aplikace nátěrů na původní potrubí, nádrže, ocelové konstrukce

Přejímka nátěrů:

Kontrola kvality provedení nátěrového povlaku a suché tloušťky filmu (DFT) po cca 24 hod od aplikace dle ČSN EN ISO 12944-7 bude prováděna dle těchto kritérií:

- homogenní, stejnobarevný a slitý nátěrový povlak bez zjevných povrchových závad a nečistot v povlaku

•  nepřítomnost holých, nenatřených ploch na hodnocené ploše

•  nominální tloušťka suchého nátěrového filmu NDFT		300 µm

•  min. tloušťka suchého nátěrového filmu DFT  		240 µm

•  max. tloušťka suchého nátěrového filmu DFT 		900 µm

Kontroly budou provedeny vizuálně a digitálním tloušťkoměrem po vytvrzení nátěrů, bude použito pravidlo 80/20.

- OPRAVA LAMINÁTOVÝCH VÝSTELEK DOPA SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ

Popis nádrží:

Jedná se především o opravy velkokapacitních skladovacích nádrží na motorová paliva (automobilový benzín, motorová nafta), ve kterých je implementována dvouplášťová laminátová výstelka (vrstva) systému DOPA švýcarského výrobce Adisa Service und Entwicklungs AG. Uvedené ropné produkty mohou obsahovat 0 až 30% příměsi MEŘO nebo Bioetanol). Nádrže lze rozdělit do několika typů:

- Nádrže provedené jako stojatý válec:

  - obsah 35 000 m3

  - rozměry jsou: průměr nádrže je 55 m, výška pláště 20 m, celková výška cca 25 m

  - boční vlez (cca 1 m nad dnem) o průměru DN 1000 mm z manipulační chodby

- další vlez v kopuli nádrže (žebříkový vlez – standardně uzavřen)

  - nádrže jsou celobetonové včetně kopule

  - laminátová výstelka je aplikována na dně a válcové stěně nádrže přímo na betonovém podkladě

- Nádrže provedené jako krabicový zásobník s betonovým stropem:

  - obsah 7 500 až 8 500 m3

  - rozměry jsou: šířka 24,5 m, délka 34,5 m, výška 6 m

  - vlez do nádrže stropní částí vlezem o průměru DN 800 mm

  - nádrže koncipované jako celobetonové s ocelovou výstelkou dna a stěn

  - konstrukční tloušťka plechů je:

    - dno 6 až 8 mm

    - stěny 6 mm

  - laminátová výstelka je aplikována na ocelové výstelce a rozdělena do několika vakuových sekcí (dno, přechod šikmina, šikmina, stěna)

- Nádrže provedené jako krabicový zásobník s klenutým betonovým stropem:

  - obsah 16 500 až 17 500 m3

  - rozměry jsou: šířka 34 m, délka 66 m, výška 10 m

  - vlez do nádrže stropní částí vlezem o průměru DN 1000 mm

  - nádrže koncipované jako celobetonové s ocelovou výstelkou dna, stěn i klenutého stropu

  - konstrukční tloušťka plechů je:

    - dno 6 až 8 mm

    - stěny a strop 5 až 6 mm

  - laminátová výstelka je aplikována na kompletní ocelové výstelce a rozdělena do několika vakuových sekcí (dno, kalník, přechod šikmina, šikmina, stěna, strop nemá vakuovou sekci)

Všechny nádrže jsou koncipovány jako podzemní nádrže. Teplota v nádržích se celoročně pohybuje kolem 5 - 12 °C. Při provádění prací, obzvlášť v letních měsících nutno počítat s případným klimatizováním/pomocným odvětráváním nádrže z důvodu srážení vlhkosti na stěnách nádrže. Přilehlé prostory kolem opravovaných skladovacích nádrží jsou klasifikovány jako prostory s nebezpečím výbuchu (ZÓNA 1 a ZÓNA 2), tomuto musí být přizpůsobeno vybavení pracovníků a osob na straně dodavatele, zejména osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP).

Nádrž je k provedení opravy předána vždy vyčištěná od zbytků ropných látek. Povrch může být i po vyčištění nádrže silně zamaštěn. Lokalizaci úniku vakua provede objednatel pomocí vysokonapěťového projiskřovacího přístroje nebo pomocí zkoušky vakuovou komůrkou. Alternativou může být lokalizace vady ve spolupráci se zhotovitelem (například půlení sekcí).

Složení vrstev stávajícího systému DOPA:

Podkladový nátěr

Epofex2 (béžový)

Epoflex Klebmӧrtel

Alu nopová fólie typ 2S č.201

Alu lepící páska

Epoflex2 Thix

ADA-POX L (vodivý ukončovací nástřik – pouze u nádrží celobetonových bez ocelové výstelky)

Mechanické vlastnosti systému DOPA viz následující tabulka:

Pro opravy laminátové výstelky DOPA může být použit i jiný laminátový systém specifikovaný, který je uveden ve výkazu výměr (Chesterton Ceramic Polymer SF/LF), případně je možno využít i jiné rovnocenné řešení včetně doložení kompatibility se stávajícím systémem DOPA (mechanické vlastnosti, chemická odolnost).

Základní komponenty systému vakua:

- potrubní uzavírací ventil KLINGER GHA-G 3/8“ PN100, závitové provedení DIN ISO 228/1, materiál ventilu ocel 1.4408

- Cu potrubí 15x1, 6x0,8

- přechodka 15x3/8“, 6x1/4“

- redukce 3/8“x1/4“

- jednoruční rychlospojka s vnějším závitem 3/8“

- ručičkový manometr typ GROVAC

Základní možné požadavky na předmět díla:

- oprava vrchního vodivého nátěru

- oprava svrchního laminátového povrchu bez nutnosti řezání/dělení sekcí až na nopovou Alu fólii; vybroušení původní vrstvy a aplikace vrstvy nové s přesahem do stávající plochy

- lokalizace netěsnosti na vnitřní/vnější straně laminátové výstelky

- vypouštění sekcí od ropných látek (především motorová nafta)

- oprava netěsnosti na vnitřní straně laminátové výstelky – vybroušení na podkladní vrstvu a aplikace části nebo celého systému laminátové výstelky v místě jejího poškození zapříčiňující netěsnost

- oprava/výměna Cu vývodů vakuovacích sekcí, rychlospojek, ventilů

- APLIKACE NÁTĚRU – OCELOVÉ KONSTRUKCE A POTRUBÍ

Popis potrubních systémů:

Jedná se o potrubní systémy na skladech PHL zahrnující potrubí pro dopravu ropných látek, paroplynného systému rekuperačních jednotek, požárního potrubí, potrubí pro dopravu zemního plynu. Řada potrubních systémů je vedena na území skladů lesy nebo travnatými plochami, některé jsou vedeny u země, jiné na potrubních mostech ve výšce až cca 5 m.

Základní požadavky na nátěrový systém 2:

      - potrubní systémy rekuperací benzínových par,

      - korozní prostředí: venkovní prostředí vystavení dešti, prachu, slunečnímu svitu a kondenzace vlhkosti na stěnách uvnitř objektů skapávající na potrubí a konstrukce (hladová voda), odolný vůči ropným látkám,

      - nátěr musí mít zaručenu odrazivost min. 70% dle normy NVDI 3479,

      - odstín hliníkový RAL 9006, bílá RAL 9003,

      - aplikace nátěru musí být min. 3°C nad rosným bodem teploty povrchu, ostatní dle specifikace nátěrového systému,

      - jakost povrchu St3 – důkladné mechanické očištění, připouští se tryskání vodou,

      - celková suchá tloušťka nátěru NDFT 240 µm,

      - minimální životnost 15 let,

      - aplikace – bezvzduchové stříkání nebo mechanicky (štětcem, válečkem)

      - doporučený nátěrový systém je HEMPEL HEMPADUR 4514x, (může být nabídnuto rovnocenné řešení, tedy i jiný výrobce – parametry a požadavky na nátěr musí zůstat zachovány).

Přejímka nátěrů:

Kontrola kvality provedení nátěrového povlaku a suché tloušťky filmu (DFT) po cca 24 hod od aplikace dle ČSN EN ISO 12944-7 bude prováděna dle těchto kritérií:

- homogenní, stejnobarevný a slitý nátěrový povlak bez zjevných povrchových závad a nečistot v povlaku

•  nepřítomnost holých, nenatřených ploch na hodnocené ploše

•  nominální tloušťka suchého nátěrového filmu NDFT		240 µm

•  min. tloušťka suchého nátěrového filmu DFT  		192 µm

•  max. tloušťka suchého nátěrového filmu DFT 		720 µm

Kontroly budou provedeny vizuálně a digitálním tloušťkoměrem po vytvrzení nátěrů, bude použito pravidlo 80/20.

Základní požadavky na nátěrový systém 3:

      - potrubí, armatur, ocelové konstrukce,

      - korozní prostředí: venkovní prostředí vystavení dešti, prachu, slunečnímu svitu a kondenzace vlhkosti na stěnách uvnitř objektů skapávající na potrubí a konstrukce (hladová voda), odolný vůči ropným látkám,

      - aplikace nátěru musí být min. 3°C nad rosným bodem a při relativní vlhkosti max. 75%, ostatní dle specifikace nátěrového systému,

      - jakost povrchu St3 – důkladné mechanické očištění, připouští se tryskání vodou,

      - odstíny žlutá RAL 1023, šedá RAL 7035, bílá RAL 9003, modrá RAL 5009, červená RAL 3000,

      - celková suchá tloušťka nátěru min. 240 µm,

      - minimální životnost 15 let,

      - aplikace – bezvzduchové stříkání nebo mechanicky (štětcem, válečkem)

      - doporučený nátěrový systém je HEMPEL HEMPADUR 4514x (může být nabídnuto rovnocenné řešení, tedy i jiný výrobce – parametry a požadavky na nátěr musí zůstat zachovány).

Přejímka nátěrů:

Kontrola kvality provedení nátěrového povlaku a suché tloušťky filmu (DFT) po cca 24 hod od aplikace dle ČSN EN ISO 12944-7 bude prováděna dle těchto kritérií:

- homogenní, stejnobarevný a slitý nátěrový povlak bez zjevných povrchových závad a nečistot v povlaku

•  nepřítomnost holých, nenatřených ploch na hodnocené ploše

•  nominální tloušťka suchého nátěrového filmu NDFT		240 µm

•  min. tloušťka suchého nátěrového filmu DFT  		192 µm

•  max. tloušťka suchého nátěrového filmu DFT 		720 µm

Kontroly budou provedeny vizuálně a digitálním tloušťkoměrem po vytvrzení nátěrů, bude použito pravidlo 80/20.