## Čepro a.s. Šlapanov
VAE SPRINKLERS, s.r.o.
Náměstí J. Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava
vae.sprinklers@vaecontrols.cz
www.vaesprinklers.cz
ROZŠÍŘENÍ PBZ NA SKLADĚ PHL ČEPRO A.S. ŠLAPANOV
ORIANTEČNÍ CENOVÝ ODHAD
D.1.4.6 Detekce hořlavých plynů a par (DHP)
Orianteční cenový odhad
2023-12-19
Poznámka:
a) uvedené ceny jsou bez DPH
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) výkaz výměr neobsahuje sw, hw a zkušební vybavení pro instalaci a zkoušení slaboproudých systémů, předpokládá se, že je jím již odborná firma vybavena.
d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení
e) zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné pro kompletní realizací díla a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel
Číslo pol. | POPIS VÝKONU | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
1. | TECHNOLOGIE
1.01 | Demontáž stávající ústředny DHP | kpl | 6 | 0 | 0
1.02 | Demontáž stávajícího detektoru DHP | ks | 23 | 0 | 0
1.03 | Ústředna DHP pro připojení 10 detektorů (10x vstup porucha, 10x vstup 5%DMV, 10x vstup 20%DMV), 1x výstup porucha, 10x výstup 5%DMV, 10x výstup 20%DMV, 1x sign. výstup 5%DMV, 1x sgin. Výstup 20%DMV, včetně napájecího zdroje | kpl | 1 | 0 | 0
1.04 | Ústředna DHP pro připojení 7 detektorů (7x vstup porucha, 7x vstup 5%DMV, 7x vstup 20%DMV), 1x výstup porucha, 7x výstup 5%DMV, 7x výstup 20%DMV, 1x sign. výstup 5%DMV, 1x sgin. Výstup 20%DMV, včetně napájecího zdroje | kpl | 1 | 0 | 0
1.05 | Ústředna DHP pro připojení 6 detektorů (6x vstup porucha, 6x vstup 5%DMV, 6x vstup 20%DMV), 1x výstup porucha, 6x výstup 5%DMV, 6x výstup 20%DMV, 1x sign. výstup 5%DMV, 1x sgin. Výstup 20%DMV, včetně napájecího zdroje | kpl | 1 | 0 | 0
1.06 | Signalizační zábleskový maják se sirénou do venkovního prostředí oranžový, napájecí napětí 9-28V DC (kompatibilní napětí se zdrojem z ústředny DHP) | ks | 3 | 0 | 0
1.07 | Signalizační zábleskový maják se sirénou do venkovního prostředí červený, napájecí napětí 9-28V DC (kompatibilní napětí se zdrojem z ústředny DHP) | ks | 3 | 0 | 0
1.08 | Informační panel s informací o překročení 1. stupně koncentrace (5% DMV), do venkovního prostředí, napájecí napětí 24V DC (kompatibilní napětí se zdrojem z ústředny DHP), stejný vzhled jako panely stávající | ks | 3 | 0 | 0
1.09 | Informační panel s informací o překročení 2. stupně koncentrace (20% DMV), do venkovního prostředí, napájecí napětí 24V DC (kompatibilní napětí se zdrojem z ústředny DHP), stejný vzhled jako panely stávající | ks | 3 | 0 | 0
1.10 | Detektor uhlovodíkových par s infračerveým senzorem (IR),v provedení do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par, signlizace poruchy, 5%DMV, 20%DMV | ks | 23 | 0 | 0
1.11 | Přenastavení detekované koncentrace stávajícího detektoru uhlovodíkových par s infračerveným senzorem (IR), v provedení do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů z 10%DMV a 20%DMV na 5%DMV a 20%DMV, včetně materiálu k tomu potřebných a včetně pracích k tomo potřebných (vypnutí detektrou, reset, přenastavení, ...) | kpl | 10 | 0 | 0
1.12 | Odpojení, demontáž a opětovná montáž a připojení stávajícího detektoru DHP | kpl | 10 | 0 | 0
1.13 | Aktualizace / přeprogramování stávající ústředny DHP z 10%DMV na 5%DMV | kpl | 2 | 0 | 0
1.14 | Přepojení stávající dvoutónové sirény z 10%DMV na 5%DMV | kpl | 2 | 0 | 0
1.15 | Připojení signalizačních výstupů systému DHP do systému EPS | ks | 66 | 0 | 0
1.16 | Úprava stávající grafické nadstavby EPS (73 stavů) | kpl | 1 | 0 | 0
1.17 | Přepěťová ochrana pro kabelové rozvody DHP (pro JYTY 7x1mm) | ks | 46 | 0 | 0
1.18 | Přepěťová ochrana pro kabelové rozvody DHP (pro 2x napájecí pár) | ks | 16 | 0 | 0
1.19 | Komplet vybavený kryt pro 4x přepěťovou ochranu | kpl | 4 | 0 | 0
1.20 | Komplet vybavený kryt pro 10x přepěťovou ochranu | kpl | 2 | 0 | 0
1.21 | Komplet vybavený kryt pro 7x přepěťovou ochranu | kpl | 2 | 0 | 0
1.22 | Komplet vybavený kryt pro 6x přepěťovou ochranu | kpl | 2 | 0 | 0
1.23 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0
2. | TECHNOLOGIE MONTÁŽ
2.01 | Demontáž stávající ústředny DHP | kpl | 6 | 0 | 0
2.02 | Demontáž stávajícího detektoru DHP | ks | 23 | 0 | 0
2.03 | Ústředna DHP pro připojení 10 detektorů (10x vstup porucha, 10x vstup 5%DMV, 10x vstup 20%DMV), 1x výstup porucha, 10x výstup 5%DMV, 10x výstup 20%DMV, 1x sign. výstup 5%DMV, 1x sgin. Výstup 20%DMV, včetně napájecího zdroje | kpl | 1 | 0 | 0
2.04 | Ústředna DHP pro připojení 7 detektorů (7x vstup porucha, 7x vstup 5%DMV, 7x vstup 20%DMV), 1x výstup porucha, 7x výstup 5%DMV, 7x výstup 20%DMV, 1x sign. výstup 5%DMV, 1x sgin. Výstup 20%DMV, včetně napájecího zdroje | kpl | 1 | 0 | 0
2.05 | Ústředna DHP pro připojení 6 detektorů (6x vstup porucha, 6x vstup 5%DMV, 6x vstup 20%DMV), 1x výstup porucha, 6x výstup 5%DMV, 6x výstup 20%DMV, 1x sign. výstup 5%DMV, 1x sgin. Výstup 20%DMV, včetně napájecího zdroje | kpl | 1 | 0 | 0
2.06 | Signalizační zábleskový maják se sirénou do venkovního prostředí oranžový, napájecí napětí 9-28V DC (kompatibilní napětí se zdrojem z ústředny DHP) | ks | 3 | 0 | 0
2.07 | Signalizační zábleskový maják se sirénou do venkovního prostředí červený, napájecí napětí 9-28V DC (kompatibilní napětí se zdrojem z ústředny DHP) | ks | 3 | 0 | 0
2.08 | Informační panel s informací o překročení 1. stupně koncentrace (5% DMV), do venkovního prostředí, napájecí napětí 24V DC (kompatibilní napětí se zdrojem z ústředny DHP), stejný vzhled jako panely stávající | ks | 3 | 0 | 0
2.09 | Informační panel s informací o překročení 2. stupně koncentrace (20% DMV), do venkovního prostředí, napájecí napětí 24V DC (kompatibilní napětí se zdrojem z ústředny DHP), stejný vzhled jako panely stávající | ks | 3 | 0 | 0
2.10 | Detektor uhlovodíkových par s infračerveým senzorem (IR),v provedení do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par, signlizace poruchy, 5%DMV, 20%DMV | ks | 23 | 0 | 0
2.11 | Přenastavení detekované koncentrace stávajícího detektoru uhlovodíkových par s infračerveným senzorem (IR), v provedení do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů z 10%DMV a 20%DMV na 5%DMV a 20%DMV, včetně materiálu k tomu potřebných a včetně pracích k tomo potřebných (vypnutí detektrou, reset, přenastavení, ...) | kpl | 10 | 0 | 0
2.12 | Odpojení, demontáž a opětovná montáž a připojení stávajícího detektoru DHP | kpl | 10 | 0 | 0
2.13 | Aktualizace / přeprogramování stávající ústředny DHP z 10%DMV na 5%DMV | kpl | 2 | 0 | 0
2.14 | Přepojení stávající dvoutónové sirény z 10%DMV na 5%DMV | kpl | 2 | 0 | 0
2.15 | Připojení signalizačních výstupů systému DHP do systému EPS | ks | 66 | 0 | 0
2.16 | Úprava stávající grafické nadstavby EPS (73 stavů) | kpl | 1 | 0 | 0
2.17 | Přepěťová ochrana pro kabelové rozvody DHP (pro JYTY 7x1mm) | ks | 46 | 0 | 0
2.18 | Přepěťová ochrana pro kabelové rozvody DHP (pro 2x napájecí pár) | ks | 16 | 0 | 0
2.19 | Komplet vybavený kryt pro 4x přepěťovou ochranu | kpl | 4 | 0 | 0
2.20 | Komplet vybavený kryt pro 10x přepěťovou ochranu | kpl | 2 | 0 | 0
2.21 | Komplet vybavený kryt pro 7x přepěťovou ochranu | kpl | 2 | 0 | 0
2.22 | Komplet vybavený kryt pro 6x přepěťovou ochranu | kpl | 2 | 0 | 0
2.23 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0
3. | ROZVODY
3.01 | Demontáž stávajících kabelových rovodů (kabely včetně tras | m | 1335 | 0 | 0
3.02 | Sdělovací stíněný kabel JYTY 7x1mm2 | m | 2950 | 0 | 0
3.03 | Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8mm | m | 390 | 0 | 0
3.04 | Silový kabel funkční při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) PRAFlaDur 3x1,5mm2 | m | 60 | 0 | 0
3.05 | Ohniodolná kovová příchytka funkční při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) pro kabel PRAFlaDur 3x1,5mm2 | ks | 250 | 0 | 0
3.06 | Plastová elektroinstalační hranatá lišta včetně připevňovacího a spojovacího materiálu o rozměrech 24mm x 22mm | m | 80 | 0 | 0
3.07 | Plastová elektroinstalační trubka ohebná včetně připevňovacího a spojovacího materiálu o vnějším průměru 20mm | m | 50 | 0 | 0
3.08 | Uzemňovací vodič CY 4mm2 (zelenožlutý) | m | 40 | 0 | 0
3.09 | Uzemňovací svorka na potrubí | ks | 530 | 0 | 0
3.10 | Nerezový pásek pro uzemňovací svorku na potrubí (alespoň 45cm dlouhý) | ks | 265 | 0 | 0
3.11 | Ocelová elektroinstalační trubka, vnější průměr 22mm | m | 348 | 0 | 0
3.12 | Ocelová elektroinstalační trubka, vnější průměr 37mm | m | 177 | 0 | 0
3.13 | Kovová příchytka OMEGA pro upevnění trubek včetně připevňovacího a spojovacího materiálu, pro ocelovou tubku o vnějším průměru 22mm | ks | 348 | 0 | 0
3.14 | Kovová příchytka OMEGA pro upevnění trubek včetně připevňovacího a spojovacího materiálu, pro ocelovou tubku o vnějším průměru 37mm | ks | 177 | 0 | 0
3.15 | Kovová příchytka pro uchycení trubek ke konzolým objektů (schodiště, zábradlí, konstrukce objektu, …) | ks | 50 | 0 | 0
3.16 | Kabelový žlab o rozměrech 60mm x 100mm (v x š), včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 90 | 0 | 0
3.17 | Víko pro kabelový žlab o rozměrech 60mm x 100mm (v x š) | m | 90 | 0 | 0
3.18 | Úchyt víka pro kabelový žlab o rozměrech 60mm x 100mm (v x š) | ks | 150 | 0 | 0
3.19 | Nosný profil pro uchycení kabelového žlabu o rozměrech 60mm x 100mm (v x š), včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 90 | 0 | 0
3.20 | Výložník pro uchycení kabelového žlabu o rozměrech 60mm x 100mm (v x š), včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 90 | 0 | 0
3.21 | Připevňovací konzole (např. potrubní třmen, závitové tyče, texy, ...) pro uchycení kabelového žlabu o roměrech 60mm x 100mm (v x š), pro uchycení kabelového žlabu k potrubí / k ocelové nosné konstrukci, …, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | kpl | 90 | 0 | 0
3.22 | Certifikovaná požární ucpávka od společnosti HILTI | kpl | 20 | 0 | 0
3.23 | Jednopólový jistič 230V/10A | ks | 3 | 0 | 0
3.24 | Set pro uzemnění přepěťových ochrany (svorky, šrouby, CY 4mm uzemňovací vodič, ... (10m)) | kpl | 10 | 0 | 0
3.25 | Drobný instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0
4. | ROZVODY MONTÁŽ
4.01 | Demontáž stávajících kabelových rovodů (kabely včetně tras | m | 1335 | 0 | 0
4.02 | Sdělovací stíněný kabel JYTY 7x1mm2 | m | 2950 | 0 | 0
4.03 | Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8mm | m | 390 | 0 | 0
4.04 | Silový kabel funkční při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) PRAFlaDur 3x1,5mm2 | m | 60 | 0 | 0
4.05 | Ohniodolná kovová příchytka funkční při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) pro kabel PRAFlaDur 3x1,5mm2 | ks | 250 | 0 | 0
4.06 | Plastová elektroinstalační hranatá lišta včetně připevňovacího a spojovacího materiálu o rozměrech 24mm x 22mm | m | 80 | 0 | 0
4.07 | Plastová elektroinstalační trubka ohebná včetně připevňovacího a spojovacího materiálu o vnějším průměru 20mm | m | 50 | 0 | 0
4.08 | Uzemňovací vodič CY 4mm2 (zelenožlutý) | m | 40 | 0 | 0
4.09 | Uzemňovací svorka na potrubí | ks | 530 | 0 | 0
4.10 | Nerezový pásek pro uzemňovací svorku na potrubí (alespoň 45cm dlouhý) | ks | 265 | 0 | 0
4.11 | Ocelová elektroinstalační trubka, vnější průměr 22mm | m | 348 | 0 | 0
4.12 | Ocelová elektroinstalační trubka, vnější průměr 37mm | m | 177 | 0 | 0
4.13 | Kovová příchytka OMEGA pro upevnění trubek včetně připevňovacího a spojovacího materiálu, pro ocelovou tubku o vnějším průměru 22mm | ks | 348 | 0 | 0
4.14 | Kovová příchytka OMEGA pro upevnění trubek včetně připevňovacího a spojovacího materiálu, pro ocelovou tubku o vnějším průměru 37mm | ks | 177 | 0 | 0
4.15 | Kovová příchytka pro uchycení trubek ke konzolým objektů (schodiště, zábradlí, konstrukce objektu, …) | ks | 50 | 0 | 0
4.16 | Kabelový žlab o rozměrech 60mm x 100mm (v x š), včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 90 | 0 | 0
4.17 | Víko pro kabelový žlab o rozměrech 60mm x 100mm (v x š) | m | 90 | 0 | 0
4.18 | Úchyt víka pro kabelový žlab o rozměrech 60mm x 100mm (v x š) | ks | 150 | 0 | 0
4.19 | Nosný profil pro uchycení kabelového žlabu o rozměrech 60mm x 100mm (v x š), včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 90 | 0 | 0
4.20 | Výložník pro uchycení kabelového žlabu o rozměrech 60mm x 100mm (v x š), včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 90 | 0 | 0
4.21 | Připevňovací konzole (např. potrubní třmen, závitové tyče, texy, ...) pro uchycení kabelového žlabu o roměrech 60mm x 100mm (v x š), pro uchycení kabelového žlabu k potrubí / k ocelové nosné konstrukci, …, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | kpl | 90 | 0 | 0
4.22 | Certifikovaná požární ucpávka od společnosti HILTI | kpl | 20 | 0 | 0
4.23 | Jednopólový jistič 230V/10A | ks | 3 | 0 | 0
4.24 | Set pro uzemnění přepěťových ochrany (svorky, šrouby, CY 4mm uzemňovací vodič, ... (10m)) | kpl | 10 | 0 | 0
4.25 | Drobný instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0
5. | OSTATNÍ
5.01 | DODÁVKA TECHNOLOGIE |  |  |  | 0
5.02 | MONTÁŽ TECHNOLOGIE |  |  |  | 0
5.03 | DODÁVKA ROZVODU |  |  |  | 0
5.04 | MONTÁŽ ROZVODU |  |  |  | 0
5.05 | MONTÁŽNÍ PLOŠINA PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH |  |  |  | 0
5.06 | ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU DHP |  |  |  | 0
5.07 | OŽIVENÍ SYSTÉMU DHP |  |  |  | 0
5.08 | KOORDINACE SE SYSTÉMEM EPS |  |  |  | 0
5.09 | FUNKČNÍ A KOORDINAČNÍ ZKOUŠKY DHP |  |  |  | 0
5.10 | VÝCHOZÍ REVIZE |  |  |  | 0
5.11 | KONTROLA TIČR |  |  |  | 0
5.12 | PROJEKČNÍ PORADENTSVÍ |  |  |  | 0
5.13 | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SS |  |  |  | 0
5.14 | CESTOVNÉ A NOCLEŽNÉ |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0