## Čepro a.s. Šlapanov
VAE SPRINKLERS, s.r.o.
Náměstí J. Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava
vae.sprinklers@vaecontrols.cz
www.vaesprinklers.cz
ROZŠÍŘENÍ PBZ NA SKLADĚ PHL ČEPRO A.S. ŠLAPANOV
ORIENTAČNÍ CENOVÝ ODHAD
D.1.4.5 Elektrická požární signalizace (EPS)
Orianteční cenový odhad
2024-02-28
Poznámka:
a) uvedené ceny jsou bez DPH
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) výkaz výměr neobsahuje sw, hw a zkušební vybavení pro instalaci a zkoušení slaboproudých systémů, předpokládá se, že je jím již odborná firma vybavena.
d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení
e) zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné pro kompletní realizací díla a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel
Číslo pol. | POPIS VÝKONU | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
1. | TECHNOLOGIE
1.01 | Tablo EPS IQControlC - připojení do sítě ústředen (essernet 62,5K), připojení ZDP, OPPO, KTPO + maják (karta periferií + základní deska), jedna kruhová linka (esserbus modul), v krytu s prostorem pro 2x záložní akumulátor | kpl | 1 | 0 | 0
1.02 | Tablo EPS IQControlC - připojení do sítě ústředen (essernet 62,5K), možnost rozšíření o periferní kartu a o kruhová vedení, v krytu s prostorem pro 2x záložní akumulátor | kpl | 1 | 0 | 0
1.03 | Záložní akumulátor 12V / 12Ah | ks | 2 | 0 | 0
1.04 | Převodník z optiky na metaliku, síť ústředen EPS, kompatibilní se sítí ústředen (tabel) EPS, systémový, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 4 | 0 | 0
1.05 | Komplet vybavená propojovací krabice pro svaření optických kabelů (12 svárů, 12 pigtailů, 2 kabelové porty, odklopná dvířka), včetně spojovacého a upevňovacího materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
1.06 | Drobný materiál pro práci s optickým kabelem (pigtail, ochrana sváru, …) | kpl | 1 | 0 | 0
1.07 | Karta do stávající ústředny pro možnost připojení ZDP (karta periferií) | kpl | 1 | 0 | 0
1.08 | Přepojení komponentů (karet) ve stávající ústředně EPS pro možnost přepojení nové karty periferií pro možnost připoení ZDP | kpl | 1 | 0 | 0
1.09 | Ústředna EPS IQControlM - připojení do sítě ústředen (essernet 62,5K), 3 kruhová vedení s možností rozšíření (3x esserbus modul), 2x rozšiřovací karta, přepojení a využití stávající karty 4-skupin ze stávající demontované ústředny, v krytu s prostorem pro 2x záložní akumulátor o maximální velikosti | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 | Záložní akumulátor 12V / 24Ah | ks | 2 | 0 | 0
1.11 | Demontáž stávající ústředny EPS (vyjma karty 4-skupin, bude použita i v nové ústředně), včetně drobné úpravy a práce se stávajícími rozvody EPS pro jejich opětovné připojení do nové ústředny EPS | kpl | 1 | 0 | 0
1.12 | Obslužné pole požární ochrany (OPPO) | ks | 1 | 0 | 0
1.13 | Klíčový trezor požární ochrany (KTPO), napájení kompatibilní s výstupním napájení z tabla EPS (12V /DC) | ks | 1 | 0 | 0
1.14 | Ocelový sloupek pro KTPO a červený zábleskový maják, včetně pracích a materiálu potřebných pro jeho upevnění | kpl | 1 | 0 | 0
1.15 | Červený zábleskový maják do venkovních prostor, napájení kompatibilní s výstupním napájení z tabla EPS (12V /DC) | ks | 1 | 0 | 0
1.16 | Tlačítkový hlásič, červený, adresný v krytu | ks | 3 | 0 | 0
1.17 | Červená požární siréna, napájecí napětí 12V / DC | ks | 1 | 0 | 0
1.18 | Tlačítkový hlásič, červený, adresný v krytu | ks | 1 | 0 | 0
1.19 | Tlačítkový hlásič, červený, adresný v krytu, s vyšším krytím (do venkovního prostředí) | ks | 6 | 0 | 0
1.20 | Tlačítkový hlásič (technologický), oranžový, adresný v krytu | ks | 2 | 0 | 0
1.21 | Automatický opticko kouřový hlásič, adresný, včetně patice | ks | 5 | 0 | 0
1.22 | Automatický opticko kouřový hlásič, adresný, s vyšším krytím, včetně patice | ks | 6 | 0 | 0
1.23 | Alarmový koppler 4/2, adresný, v krytu | ks | 21 | 0 | 0
1.24 | Koppler 12rel, adresný, v krytu | ks | 1 | 0 | 0
1.25 | Krycí box (rozvodnice) pro umístění alespoň 6ti alarmových kopplerů 4/2 v krytu, prostor pro práci s rozvody, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | kpl | 4 | 0 | 0
1.26 | Drobná úprava pro instalaci jednoho nového koppleru 12rel do stávajícího rozvodného boxu (rozvodnice) s dalšími stávajícími kopplery | kpl | 1 | 0 | 0
1.27 | Externí spínaný síťový zdroj 27,6V DC/5A-2x38Ah v nástěnném kovovém krytu, signalizační výstupy (porucha 230V, porucha AKU), v krytu s prostorem pro 2x záložní akumulátor | ks | 4 | 0 | 0
1.28 | Záložní akumulátor 12V / 38Ah | ks | 8 | 0 | 0
1.29 | Jednopólový jistič 230V/10A | ks | 6 | 0 | 0
1.30 | Popisky komponentů EPS | ks | 42 | 0 | 0
1.31 | Úprava stávajícího nadstavbohého grafického systému, 42 stavů | kpl | 1 | 0 | 0
1.32 | Připojení vstupů / výstupů do kopplerů EPS, 85 ks | kpl | 1 | 0 | 0
1.33 | Přepěťová ochrana pro kabelové rozvody EPS (2 páry) | ks | 22 | 0 | 0
1.34 | Komplet vybavený kryt pro 2x přepěťovou ochranu | kpl | 11 | 0 | 0
1.35 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0
2. | TECHNOLOGIE MONTÁŽ
2.01 | Tablo EPS IQControlC - připojení do sítě ústředen (essernet 62,5K), připojení ZDP, OPPO, KTPO + maják (karta periferií + základní deska), jedna kruhová linka (esserbus modul), v krytu s prostorem pro 2x záložní akumulátor | kpl | 1 | 0 | 0
2.02 | Tablo EPS IQControlC - připojení do sítě ústředen (essernet 62,5K), možnost rozšíření o periferní kartu a o kruhová vedení, v krytu s prostorem pro 2x záložní akumulátor | kpl | 1 | 0 | 0
2.03 | Záložní akumulátor 12V / 12Ah | ks | 2 | 0 | 0
2.04 | Převodník z optiky na metaliku, síť ústředen EPS, kompatibilní se sítí ústředen (tabel) EPS, systémový, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 4 | 0 | 0
2.05 | Komplet vybavená propojovací krabice pro svaření optických kabelů (12 svárů, 12 pigtailů, 2 kabelové porty, odklopná dvířka), včetně spojovacého a upevňovacího materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
2.06 | Drobný materiál pro práci s optickým kabelem (pigtail, ochrana sváru, …) | kpl | 1 | 0 | 0
2.07 | Karta do stávající ústředny pro možnost připojení ZDP (karta periferií) | kpl | 1 | 0 | 0
2.08 | Přepojení komponentů (karet) ve stávající ústředně EPS pro možnost přepojení nové karty periferií pro možnost připoení ZDP | kpl | 1 | 0 | 0
2.09 | Ústředna EPS IQControlM - připojení do sítě ústředen (essernet 62,5K), 3 kruhová vedení s možností rozšíření (3x esserbus modul), 2x rozšiřovací karta, přepojení a využití stávající karty 4-skupin ze stávající demontované ústředny, v krytu s prostorem pro 2x záložní akumulátor o maximální velikosti | kpl | 1 | 0 | 0
2.10 | Záložní akumulátor 12V / 24Ah | ks | 2 | 0 | 0
2.11 | Demontáž stávající ústředny EPS (vyjma karty 4-skupin, bude použita i v nové ústředně), včetně drobné úpravy a práce se stávajícími rozvody EPS pro jejich opětovné připojení do nové ústředny EPS | kpl | 1 | 0 | 0
2.12 | Obslužné pole požární ochrany (OPPO) | ks | 1 | 0 | 0
2.13 | Klíčový trezor požární ochrany (KTPO), napájení kompatibilní s výstupním napájení z tabla EPS (12V /DC) | ks | 1 | 0 | 0
2.14 | Ocelový sloupek pro KTPO a červený zábleskový maják, včetně pracích a materiálu potřebných pro jeho upevnění | kpl | 1 | 0 | 0
2.15 | Červený zábleskový maják do venkovních prostor, napájení kompatibilní s výstupním napájení z tabla EPS (12V /DC) | ks | 1 | 0 | 0
2.16 | Tlačítkový hlásič, červený, adresný v krytu | ks | 3 | 0 | 0
2.17 | Červená požární siréna, napájecí napětí 12V / DC | ks | 1 | 0 | 0
2.18 | Tlačítkový hlásič, červený, adresný v krytu | ks | 1 | 0 | 0
2.19 | Tlačítkový hlásič, červený, adresný v krytu, s vyšším krytím (do venkovního prostředí) | ks | 6 | 0 | 0
2.20 | Tlačítkový hlásič (technologický), oranžový, adresný v krytu | ks | 2 | 0 | 0
2.21 | Automatický opticko kouřový hlásič, adresný, včetně patice | ks | 5 | 0 | 0
2.22 | Automatický opticko kouřový hlásič, adresný, s vyšším krytím, včetně patice | ks | 6 | 0 | 0
2.23 | Alarmový koppler 4/2, adresný, v krytu | ks | 21 | 0 | 0
2.24 | Koppler 12rel, adresný, v krytu | ks | 1 | 0 | 0
2.25 | Krycí box (rozvodnice) pro umístění alespoň 6ti alarmových kopplerů 4/2 v krytu, prostor pro práci s rozvody, včetně spojpvacího a upevňovacího materiálu | kpl | 4 | 0 | 0
2.26 | Drobná úprava pro instalaci jednoho nového koppleru 12rel do stávajícího rozvodného boxu (rozvodnice) s dalšími stávajícími kopplery | kpl | 1 | 0 | 0
2.27 | Externí spínaný síťový zdroj 27,6V DC/5A-2x38Ah v nástěnném kovovém krytu, signalizační výstupy (porucha 230V, porucha AKU), v krytu s prostorem pro 2x záložní akumulátor | ks | 4 | 0 | 0
2.28 | Záložní akumulátor 12V / 38Ah | ks | 8 | 0 | 0
2.29 | Jednopólový jistič 230V/10A | ks | 4 | 0 | 0
2.30 | Popisky komponentů EPS | ks | 42 | 0 | 0
2.31 | Úprava stávajícího nadstavbohého grafického systému, 74 stavů | kpl | 1 | 0 | 0
2.32 | Připojení vstupů / výstupů do kopplerů EPS, 85 ks | kpl | 1 | 0 | 0
2.33 | Přepěťová ochrana pro kabelové rozvody EPS (2 páry) | ks | 22 | 0 | 0
2.34 | Komplet vybavený kryt pro 2x přepěťovou ochranu | kpl | 11 | 0 | 0
2.35 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0
3. | ROZVODY
3.01 | Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 575 | 0 | 0
3.02 | Sdělovací stíněný kabel PRAFLaGuard 2x2x0,8 s funkční integritou při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) B2ca s1 d1 | m | 560 | 0 | 0
3.03 | Sdělovací stíněný kabel PRAFLaGuard 5x2x0,8 s funkční integritou při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) B2ca s1 d1 | m | 30 | 0 | 0
3.04 | Silový kabel PRAFlaDur 3x1,5 s funkční integritou při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) B2ca s1 d1 | m | 80 | 0 | 0
3.05 | Optický kabel MM 4vl. 50/125um s funkční integritou při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) B2ca s1 d1 | m | 1490 | 0 | 0
3.06 | Kabelový žlab s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut o rozměrech 60mm x 100mm (v x š), včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 450 | 0 | 0
3.07 | Víko pro kabelový žlab s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut o rozměrech 60mm x 100mm (v x š) | m | 450 | 0 | 0
3.08 | Úchyt víka pro kabelový žlab s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut o rozměrech 60mm x 100mm (v x š) | ks | 600 | 0 | 0
3.09 | Nosný profil pro uchycení kabelového žlabu s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut o rozměrech 60mm x 100mm (v x š), včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 450 | 0 | 0
3.10 | Výložník pro uchycení kabelového žlabu s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut o rozměrech 60mm x 100mm (v x š), včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 450 | 0 | 0
3.11 | Připevňovací konzole (např. potrubní třmen, závitové tyče, texy, ...) pro uchycení kabelového žlabu s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut o roměrech 60mm x 100mm (v x š), pro uchycení kabelového žlabu k potrubí / k ocelové nosné konstrukci, …, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | kpl | 450 | 0 | 0
3.12 | Vytvoření nové nosné konzole pro kabelové trasy s funkční integritou při požáru alespoň 15 minut, včetně potřebných prací (sváření) a potřebného materiálu | m | 20 | 0 | 0
3.13 | Vyhotovení betonového sloupku pro připevnění nové nosné konzole, včetně výkopových prací a ostatní potřebných prací či komponentů k vyhotovení | kpl | 20 | 0 | 0
3.14 | Chránicí trubka do země včetně protahovacího provázku | m | 540 | 0 | 0
3.15 | Vyfrézování stávajícího betonu pro možnost vyhotovení výkopu a položení nových rozvodů | m2 | 5 | 0 | 0
3.16 | Položení nové vrstvy betonu, zapravení po vyfrézování | m3 | 3 | 0 | 0
3.17 | Vytyčení trasy výkopu | m | 270 | 0 | 0
3.18 | Výřez a vybourání výkopu do stávajícího povrchu | m2 | 135 | 0 | 0
3.19 | Výkop rýhy - 0,5m x 1,2m včetně pískového lože | m | 270 | 0 | 0
3.20 | Písek včetně dopravy | m3 | 28 | 0 | 0
3.21 | Bezpečnostní fólie fialová šířka 32cm | m | 270 | 0 | 0
3.22 | Zához rýhy - 0,5m x 1,2m | m | 270 | 0 | 0
3.23 | Odvoz přebytečné zeminy | m3 | 28 | 0 | 0
3.24 | Úprava terénu | m | 270 | 0 | 0
3.25 | Poklad nového povrchu | m2 | 135 | 0 | 0
3.26 | Geodetické zaměření výkopových prací | m | 270 | 0 | 0
3.27 | Vyhotovení protlaku pod vozovkou, včetně potřebných prací či materiálu k tomů potřebných (vozovka cca 10m) | kpl | 2 | 0 | 0
3.28 | Uzemňovací vodič CY 4mm2 (zelenožlutý) | m | 15 | 0 | 0
3.29 | Uzemňovací svorka na potrubí | ks | 160 | 0 | 0
3.30 | Nerezový pásek pro uzemňovací svorku na potrubí (alespoň 45cm dlouhý) | ks | 160 | 0 | 0
3.31 | Ocelová elektroinstalační trubka, vnější průměr 22mm | m | 222 | 0 | 0
3.32 | Kovová příchytka OMEGA pro upevnění trubek včetně připevňovacího a spojovacího materiálu, pro ocelovou tubku o vnějším průměru 22mm | ks | 222 | 0 | 0
3.33 | Kovová příchytka pro uchycení trubek ke konzolým objektů (schodiště, zábradlí, konstrukce objektu, …) | ks | 222 | 0 | 0
3.34 | Plastová elektroinstalační hranatá lišta včetně připevňovacího a spojovacího materiálu o rozměrech 24mm x 22mm | m | 70 | 0 | 0
3.35 | Ocelový plech / kryt pro kabelové rozvody s garantovanou funkční integritou při požáru proti mechanickému poškození (alespoň do výše 1,5m od podlahy/terénu) | kpl | 2 | 0 | 0
3.36 | Ohniodolná kabelová příchytka s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut | ks | 1375 | 0 | 0
3.37 | Propojovací krabice | ks | 2 | 0 | 0
3.38 | Ohniodolná propojovací krabice, komplet vybavená | ks | 3 | 0 | 0
3.39 | Drobné přepojení a úprava stávajících rozvodů pro připojení nového TABLA do sítě ústředen EPS | kpl | 1 | 0 | 0
3.40 | Drobná úprava stávajících rozvodů a přepojení pro připojení nových komponentů do systému EPS | kpl | 10 | 0 | 0
3.41 | Jednopólový jistič 230V/10A | ks | 6 | 0 | 0
3.42 | Prostup skrz stěnu / patro | ks | 20 | 0 | 0
3.43 | Protipožární ucpávka HILTI | kpl | 12 | 0 | 0
3.44 | Set pro uzemnění přepěťových ochrany (svorky, šrouby, CY 4mm uzemňovací vodič, ... (10m)) | kpl | 11 | 0 | 0
3.45 | Kompletní svaření dvou optických kabelů MM 4vl. 50/125um s funkční integritou při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) B2ca s1 d1 | kpl | 1 | 0 | 0
3.46 | Ohniodolná (protipožární) nástěnná skříňka se zachováním požární odolnosti 1 5minut, dostatečný prostor pro uschování propojovací krabice pro svaření optických kabelů, rozměry 400 x 400 x 150, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
3.47 | Drobný instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0
4. | ROZVODY MONTÁŽ
4.01 | Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 575 | 0 | 0
4.02 | Sdělovací stíněný kabel PRAFLaGuard 2x2x0,8 s funkční integritou při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) B2ca s1 d1 | m | 560 | 0 | 0
4.03 | Sdělovací stíněný kabel PRAFLaGuard 5x2x0,8 s funkční integritou při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) B2ca s1 d1 | m | 30 | 0 | 0
4.04 | Silový kabel PRAFlaDur 3x1,5 s funkční integritou při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) B2ca s1 d1 | m | 80 | 0 | 0
4.05 | Optický kabel MM 4vl. 50/125um s funkční integritou při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) B2ca s1 d1 | m | 1490 | 0 | 0
4.06 | Kabelový žlab s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut o rozměrech 60mm x 100mm (v x š), včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 450 | 0 | 0
4.07 | Víko pro kabelový žlab s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut o rozměrech 60mm x 100mm (v x š) | m | 450 | 0 | 0
4.08 | Úchyt víka pro kabelový žlab s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut o rozměrech 60mm x 100mm (v x š) | ks | 600 | 0 | 0
4.09 | Nosný profil pro uchycení kabelového žlabu s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut o rozměrech 60mm x 100mm (v x š), včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 450 | 0 | 0
4.10 | Výložník pro uchycení kabelového žlabu s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut o rozměrech 60mm x 100mm (v x š), včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 450 | 0 | 0
4.11 | Připevňovací konzole (např. potrubní třmen, závitové tyče, texy, ...) pro uchycení kabelového žlabu s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut o roměrech 60mm x 100mm (v x š), pro uchycení kabelového žlabu k potrubí / k ocelové nosné konstrukci, …, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | kpl | 450 | 0 | 0
4.12 | Vytvoření nové nosné konzole pro kabelové trasy s funkční integritou při požáru alespoň 15 minut, včetně potřebných prací (sváření) a potřebného materiálu | m | 20 | 0 | 0
4.13 | Vyhotovení betonového sloupku pro připevnění nové nosné konzole, včetně výkopových prací a ostatní potřebných prací či komponentů k vyhotovení | kpl | 20 | 0 | 0
4.14 | Chránicí trubka do země včetně protahovacího provázku | m | 540 | 0 | 0
4.15 | Vyfrézování stávajícího betonu pro možnost vyhotovení výkopu a položení nových rozvodů | m2 | 5 | 0 | 0
4.16 | Položení nové vrstvy betonu, zapravení po vyfrézování | m3 | 3 | 0 | 0
4.17 | Vytyčení trasy výkopu | m | 270 | 0 | 0
4.18 | Výřez a vybourání výkopu do stávajícího povrchu | m2 | 135 | 0 | 0
4.19 | Výkop rýhy - 0,5m x 1,2m včetně pískového lože | m | 270 | 0 | 0
4.20 | Písek včetně dopravy | m3 | 28 | 0 | 0
4.21 | Bezpečnostní fólie fialová šířka 32cm | m | 270 | 0 | 0
4.22 | Zához rýhy - 0,5m x 1,2m | m | 270 | 0 | 0
4.23 | Odvoz přebytečné zeminy | m3 | 28 | 0 | 0
4.24 | Úprava terénu | m | 270 | 0 | 0
4.25 | Poklad nového povrchu | m2 | 135 | 0 | 0
4.26 | Geodetické zaměření výkopových prací | m | 270 | 0 | 0
4.27 | Vyhotovení protlaku pod vozovkou, včetně potřebných prací či materiálu k tomů potřebných (vozovka cca 10m) | kpl | 2 | 0 | 0
4.28 | Uzemňovací vodič CY 4mm2 (zelenožlutý) | m | 15 | 0 | 0
4.29 | Uzemňovací svorka na potrubí | ks | 160 | 0 | 0
4.30 | Nerezový pásek pro uzemňovací svorku na potrubí (alespoň 45cm dlouhý) | ks | 160 | 0 | 0
4.31 | Ocelová elektroinstalační trubka, vnější průměr 22mm | m | 222 | 0 | 0
4.32 | Kovová příchytka OMEGA pro upevnění trubek včetně připevňovacího a spojovacího materiálu, pro ocelovou tubku o vnějším průměru 22mm | ks | 222 | 0 | 0
4.33 | Kovová příchytka pro uchycení trubek ke konzolým objektů (schodiště, zábradlí, konstrukce objektu, …) | ks | 222 | 0 | 0
4.34 | Plastová elektroinstalační hranatá lišta včetně připevňovacího a spojovacího materiálu o rozměrech 24mm x 22mm | m | 70 | 0 | 0
4.35 | Ocelový plech / kryt pro kabelové rozvody s garantovanou funkční integritou při požáru proti mechanickému poškození (alespoň do výše 1,5m od podlahy/terénu) | kpl | 2 | 0 | 0
4.36 | Ohniodolná kabelová příchytka s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut | ks | 1375 | 0 | 0
4.37 | Propojovací krabice | ks | 2 | 0 | 0
4.38 | Ohniodolná propojovací krabice, komplet vybavená | ks | 3 | 0 | 0
4.39 | Drobné přepojení a úprava stávajících rozvodů pro připojení nového TABLA do sítě ústředen EPS | kpl | 1 | 0 | 0
4.40 | Drobná úprava stávajících rozvodů a přepojení pro připojení nových komponentů do systému EPS | kpl | 40 | 0 | 0
4.41 | Jednopólový jistič 230V/10A | ks | 6 | 0 | 0
4.42 | Prostup skrz stěnu / patro | ks | 20 | 0 | 0
4.43 | Protipožární ucpávka HILTI | kpl | 12 | 0 | 0
4.44 | Set pro uzemnění přepěťových ochrany (svorky, šrouby, CY 4mm uzemňovací vodič, ... (10m)) | kpl | 11 | 0 | 0
4.45 | Kompletní svaření dvou optických kabelů MM 4vl. 50/125um s funkční integritou při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) B2ca s1 d1 | kpl | 1 | 0 | 0
4.46 | Ohniodolná (protipožární) nástěnná skříňka se zachováním požární odolnosti 1 5minut, dostatečný prostor pro uschování propojovací krabice pro svaření optických kabelů, rozměry 400 x 400 x 150, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
4.47 | Drobný instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0
5. | OSTATNÍ
5.01 | DODÁVKA TECHNOLOGIE |  |  |  | 0
5.02 | MONTÁŽ TECHNOLOGIE |  |  |  | 0
5.03 | DODÁVKA ROZVODU |  |  |  | 0
5.04 | MONTÁŽ ROZVODU |  |  |  | 0
5.05 | MONTÁŽNÍ PLOŠINA PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH |  |  |  | 0
5.06 | ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU EPS |  |  |  | 0
5.07 | OŽIVENÍ SYSTÉMU EPS |  |  |  | 0
5.08 | FUNKČNÍ A KOORDINAČNÍ ZKOUŠKY EPS |  |  |  | 0
5.09 | KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI (DHP, VZT, …) |  |  |  | 0
5.10 | VÝCHOZÍ REVIZE |  |  |  | 0
5.11 | KONTROLA TIČR |  |  |  | 0
5.12 | PROJEKČNÍ PORADENTSVÍ |  |  |  | 0
5.13 | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SS |  |  |  | 0
5.14 | CESTOVNÉ A NOCLEŽNÉ |  |  |  | 0
5.15 | KOMPLET VYHOTOVENÍ SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0