## cover
PŘÍLOHA č. 1 technické zprávy
Hodnocení úrovně jiskrové bezpečnosti
STAVBA: |  | OBNOVA ROZVODNY OBJ. Č. 222/223
SKLADU PHM ŠLAPANOV
INVESTOR: |  | ČEPRO, a.s.
MÍSTO STAVBY: |  | ŠLAPANOV
OBJEDNATEL: |  | ČEPRO, a.s.
ČÁST STAVBY: |  | ASŘ A MaR - část skladu
PROVOZNÍ CELEK:
PROVOZNÍ SOUBOR:
STAVEBNÍ OBJEKT: |  | SO222.1, SO222, SU222, SO223
STUPEŇ: |  | DVZ - Dokumentace pro výběr zhotovitele
ARCHIVNÍ ČÍSLO: |  | D2410148A005
č. | Název výkresu |  |  |  | list | Revize
[6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3
1 | Seznam výkresů |  |  |  |  | x
2 | SU 222 - uzel v SO223 | 1.1 Okruh PT22%% - Měření tlaku |  |  |  | x
3 | SO 222 - čerpací stanice produktovodu | 1.2 Okruh VT22%% - Měření vibrací |  |  |  | x
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0 | PRJ2410148 - DVZ | 2025-01-30 | Martinů | Hromádka |  | M.Jedlička
R | Popis revize | Datum | Vypracoval | Kontroloval |  | Schválil

## PT22%%
1.1 | Okruh PT22%% - Měření tlaku u čerpadel P2209, 2210 a parního potrubí v SU222
Nejhorší případ je pro PT2210 - měření tlaku v parním prostoru potrubí SU222
A) | Výchozí dokumenty
| 1. | Protokol č 50/21-2008 „Objekt č.223 – koncové zařízení produktovodu, z roku 12/2008 o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 332000-5-51 ed.3 a určení nebezpečných prostorů dle ČSN EN 60079-10-1 ed.2
| 2. | Dokumentace o ochraně před výbuchem nebyla dodána.
| 3. | Specifikace přístrojů: DVZ č. D2410148A004, ze dne 1/2025
| 4. | Obvodové schéma: DVZ č. V2410148A003, ze dne 1/2025
| 5. | Seznam kabelů: DVZ č. D2410148A003, ze dne 1/2025
Pozn.:
B) | Blokové schéma JB obvodu
[10 empty] | Ex | NoEx
[10 empty] | Prostor SNV | Prostor BNV
|  |  |  | blok SU 222 | [7 empty] | rozvodna SO222.1
(rozvaděč +222DT1)
|  |  | -20°C ≤ Tamb ≤ +40°C | [8 empty] | 0°C ≤ Tamb ≤ +40°C |  | (I/O modul PLC) |  |  | POŽADOVANÉ ZAŘAZENÍ SYSTÉMU
|  |  | Z0 IIA | T2 | Z1 IIA | T2 | [5 empty] | BNV |  |  |  | => | ia | IIC | T4
|  |  |  | 3 | [7 empty] | 1
[6 empty] | 2.x | [7 empty] | PELV
|  |  |  | (i) |  |  |  | (c) |  |  |  | (o), (i) |  | 24Vdc
|  |  |  | J.B. zařízení |  | Systém | [5 empty] | Návazné zařízení (J.B. rozhraní) |  | El. zařízení
C) | Ověření parametrů JB obvodu
Měření tlaku PT2210 - měření tlaku v parním prostoru potrubí SU222
okruh PT2210 |  | 1.1 Okruh PT2201 - Měření tlaku
Prvky okruhu | [7 empty] | parametry k porovnání - bezpečnostní / technické max. hodnoty |  |  |  | Zařízení okruhu | [9 empty] | JB obvod
č. | ozn. v projektu | popis | index | U[V] | I[mA] | P[W] | C[nF] |  | L[mH] |  | L/R[µH/Ω] | typ | parametry |  |  |  | ochrana - osvědčení |  |  |  |  | uzemnění
1 | =PT2210-U1 | oddělovací napájecí převodník, sv. 1, 3 | (o) | 26.2 | 93 | 0.634 | 92 |  | 4.11 |  | 56.22 | KFD2-STC5-Ex2 (P+F) | -20 ≤Ta≤ +60°C, Un=20÷35Vdc, Um=250Vdc / rms, hodnoty (o) pre zaradenie do IIA |  |  |  | II (1) G [Ex ia Ga] IIC - CML 17ATEX 2031X |  |  |  |  | obvod izolovaný
|  |  | (i) | - | - | - | 12 |  | 0 |  | -
2.1 | =222PT-WS1IS | kabel 1 | (c) | - | - | - | 19.14 |  | 0.131 |  | 15.2439 | RE-2Y(St)Yv BLUE- 8x2x0.75 (1a) (HELUKABEL) | -40 ≤Ta≤ +70°C, jm.300V, zk.2kVac |  |  |  | 174 | 110 | 0.75 | 24.6 | [m - nF/km - mH/km - Ω/km] | obvod izolován, stínění uzemněno
2.2 | =222PT1-MX1IS | sdružovací krabice sv. =PT2210-X1 | (i) | 1100 | 500 |  | 0 |  | 0 |  | - | X27X1/JB (GENERI) | -35 ≤ Ta ≤ +…40°C |  | => | 4 | II 2 G Ex e ia [ia Ga] IIC T6, 5, 4 Gb - FTZÚ 07 ATEX 0069 |  |  |  |  | obvod izolován
2.3 | =PT2210-WS1IS | kabel 2 | (c) | - | - | - | 2.2 |  | 0.015 |  | 15.2439 | RE-2Y(St)Yv BLUE- 1x2x0.75 (1a) (HELUKABEL) | -40 ≤Ta≤ +70°C, jm.300V, zk.2kVac |  |  |  | 20 | 110 | 0.75 | 24.6 | [m - nF/km - mH/km - Ω/km] | obvod izolován, stínění uzemněno
2.4 |  |  | (i) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -
2.5 | - | kabel 3 | (c) | - | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 | NEEXISTUJE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | [m - nF/km - mH/km - Ω/km]
3 | -PT2210 | senzor, svorky +, - | (i) | 30 | 300 | 1 | 11.8 |  | 0 |  | - | PMC71-1BA.. (E+H) | -40 ≤ Ta ≤ +70°C |  | => T | 4 | ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb - KEMA 03ATEX1561X |  |  |  |  | obvod izolován, kryt uzemněn
4 |  | podmínka |  | Ui≥Uo | Ii≥Io | Pi≥Po | Ci/Co <1% | Ci+Cc≤Co | Li/Lo <1% | Li+Lc≤Lo | Lc/Rc<Lo/Ro | [6 empty] | JEDNODUCHÝ JB SYSTÉM |  | Dosažené zařazení
5 |  | hodnocení (bezpečn.koef.) |  | 1.145 | 3.2258 | 1.5773 | ne | 2.1425 | 0% | 31.374 | n/a | VYHOVUJE podmínce 1% Lo, 1%Co |  |  |  | VYHOVUJE tepl. třída |  |  |  | T4 | ochrana ia | skupina IIA
5 |  | hodnocení (bezpečn.koef.) |  | 1.145 | 3.2258 | 1.5773 | ne | 1.0713 | 0% | 15.687 | aplikuj L/R | NEVYHOVUJE podmínce ½ Lo, ½ Co |  |  |  | VYHOVUJE tepl. třída |  |  |  | T4 | ochrana ia | skupina IIA | 600 | IIC
5 |  | hodnocení (bezpečn.koef.) |  | 1.145 | 3.2258 | 1.5773 | ne | 2.1425 | 0% | 31.374 | 3.688 | VYHOVUJE podmínce L/R |  |  |  | VYHOVUJE tepl. třída |  |  |  | T4 | ochrana ia | skupina IIA
5 |  | hodnocení (bezpečn.koef.) |  | 1.145 | 3.2258 | 1.5773 | ne | 2.1425 | 0% | 31.374 | n/a | NEVYHOVUJE podmínce L/R dle ČSN 60079-25/D |  |  |  | VYHOVUJE tepl. třída |  |  |  | T4 | ochrana ia | skupina IIA | 40 | IIC
POZNÁMKY:
Provedeno dle ČSN EN 60079-14 ed.4, čl.16.2.4 a čl.16.2.2, ČSN EN 60079-25 ed.2.
| 1. | a) Parametry kabelu stanoveny výrobcem.
b) Parametry kabelu stanoveny měřením dle ČSN EN 60079-14 ed.4, čl.16.2.2.2 b).
c) Parametry kabelu stanoveny dle ČSN EN 60079-14 ed.4, čl.16.2.2.2 c).
| 2. | Hodnocení teplotní třídy jednoduchých zařízení dle ČSN EN 60079-14 ed.4, čl.16.4 Tabulka 15:
Teplotní třída T4 pro povrch zařízení ≥20 mm2 - limit výkonu do 1,3W při Tamb=40°C; 1,2W při Tamb=60°C; 1,0W při Tamb=80°C
Teplotní třída T4 pro povrch zařízení <20 mm2 - limit povrchové teploty <275°C
D) | Ověření instalace JB obvodu
Měření tlaku PT2210 - měření tlaku v parním prostoru potrubí SU222
okruh PT2210
Prvky okruhu |  |  | JB obvod |  | Zařízení okruhu | [16 empty] | po provedení opatření
č. | ozn. v projektu | popis | uzemnění |  | pospojování |  | stávající stav instalace |  |  |  | opatření 1 | [8 empty] | opatření 2
1 | =222PT-U1 | oddělovací napájecí převodník | izolován |  | izolován
2.1 | =222PT-WS1IS | kabel 1 | izolován |  | stínění uzemněno
2.2 | =222PT-MX1IS | sdružovací krabice | izolován |  | izolován
2.3 | =PT2210-WS1IS | kabel 2 | izolován |  | stínění uzemněno
2.4 |  |  | izolován |  | kryt uzemněn
2.5 |  | kabel 3 | - |  | -
3 | -PT2210 | senzor, svorky | izolován |  | kryt uzemněn
Note on S43: zde nutno uvést typ ochrany nebo text: jednoduché zařízení
Note on AA46: WYBEVZ: Doplnit omezení Co pro IIA, IIB na 1000 nF IIC na 600 nF
Note on AA48: WYBEVZ: Doplnit iniciační energie e pro IIA na 320 uJ IIB na 160 uJ IIC na 40 uJ

## VT22%%
1.1 | Okruh VT22%% - Měření vibrací u produktových čerpadel P2201 až 2204 v SO222
Nejhorší případ je pro VT2204a - měření vibrací u produktového čerpadla P2204 v SO222
A) | Výchozí dokumenty
| 1. | Protokol č 50/20-2008 „Objekt č.222 – čerpací stanice produktovodu“ , z roku 12/2008 o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 332000-5-51 ed.3 a určení nebezpečných prostorů dle ČSN EN 60079-10-1 ed.2
| 2. | Dokumentace o ochraně před výbuchem nebyla dodána.
| 3. | Specifikace přístrojů: DVZ č. D2410148A004, ze dne 1/2025
| 4. | Obvodové schéma: DVZ č. V2410148A003, ze dne 1/2025
| 5. | Seznam kabelů: DVZ č. D2410148A003, ze dne 1/2025
Pozn.:
B) | Blokové schéma JB obvodu
[10 empty] | Ex | NoEx
[10 empty] | Prostor SNV | Prostor BNV
|  |  |  | blok SO 222 | [7 empty] | rozvodna SO222.1
(rozvaděč +222DT1)
|  |  | -20°C ≤ Tamb ≤ +40°C | [8 empty] | 0°C ≤ Tamb ≤ +40°C |  | (I/O modul PLC) |  |  | POŽADOVANÉ ZAŘAZENÍ SYSTÉMU
|  |  | Z0 IIA | T2 | Z1 IIA | T2 | [5 empty] | BNV |  |  |  | => | ia | IIC | T4
|  |  |  | 3 | [7 empty] | 1
[6 empty] | 2.x | [7 empty] | PELV
|  |  |  | (i) |  |  |  | (c) |  |  |  | (o), (i) |  | 24Vdc
|  |  |  | J.B. zařízení |  | Systém | [5 empty] | Návazné zařízení (J.B. rozhraní) |  | El. zařízení
C) | Ověření parametrů JB obvodu
Měření vibrací VT2204a - produktové čerpadlo P2204
okruh VT2204a |  | 1.2 Okruh VT2204a - Měření vibrací
Prvky okruhu | [7 empty] | parametry k porovnání - bezpečnostní / technické max. hodnoty |  |  |  | Zařízení okruhu | [9 empty] | JB obvod
č. | ozn. v projektu | popis | index | U[V] | I[mA] | P[W] | C[nF] |  | L[mH] |  | L/R[µH/Ω] | typ | parametry |  |  |  | ochrana - osvědčení |  |  |  |  | uzemnění
1 | =VT2204a-U1 | oddělovací napájecí převodník, sv. 1, 3 | (o) | 26.2 | 93 | 0.634 | 92 |  | 4.11 |  | 56.22 | KFD2-STC5-Ex2 (P+F) | -20 ≤Ta≤ +60°C, Un=20÷35Vdc, Um=250Vdc / rms, hodnoty (o) pre zaradenie do IIA |  |  |  | II (1) G [Ex ia Ga] IIC - CML 17ATEX 2031X |  |  |  |  | obvod izolovaný
|  |  | (i) | - | - | - | 12 |  | 0 |  | -
2.1 | =222VT-WS1IS | kabel 1 | (c) | - | - | - | 12.1 |  | 0.083 |  | 15.2439 | RE-2Y(St)Yv BLUE- 8x2x0.75 (1a) (HELUKABEL) | -40 ≤Ta≤ +70°C, jm.300V, zk.2kVac |  |  |  | 110 | 110 | 0.75 | 24.6 | [m - nF/km - mH/km - Ω/km] | obvod izolován, stínění uzemněno
2.2 | =222VT1-MX1IS | sdružovací krabice sv. =VT2204a-X1 | (i) | 1100 | 500 |  | 0 |  | 0 |  | - | X27X1/JB (GENERI) | -35 ≤ Ta ≤ +…40°C |  | => | 4 | II 2 G Ex e ia [ia Ga] IIC T6, 5, 4 Gb - FTZÚ 07 ATEX 0069 |  |  |  |  | obvod izolován
2.3 | =VT2204a-WS1IS | kabel 2 | (c) | - | - | - | 1.1 |  | 0.008 |  | 15.2439 | RE-2Y(St)Yv BLUE- 1x2x0.75 (1a) (HELUKABEL) | -40 ≤Ta≤ +70°C, jm.300V, zk.2kVac |  |  |  | 10 | 110 | 0.75 | 24.6 | [m - nF/km - mH/km - Ω/km] | obvod izolován, stínění uzemněno
2.4 |  |  | (i) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -
2.5 | - | kabel 3 | (c) | - | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 | NEEXISTUJE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | [m - nF/km - mH/km - Ω/km]
3 | -VT2204a | senzor, svorky +, - | (i) | 28 | 115 | 0.65 | 44.4 |  | 0 |  | 15,4 | Hansford Sensors HS-420I/M | -40 ≤ Ta ≤ +60°C |  | => T | 4 | II 1 G EEx ia IIC T6 - Baseefa08ATEX0086X |  |  |  |  | obvod izolován, kryt uzemněn
4 |  | podmínka |  | Ui≥Uo | Ii≥Io | Pi≥Po | Ci/Co <1% | Ci+Cc≤Co | Li/Lo <1% | Li+Lc≤Lo | Lc/Rc<Lo/Ro | [6 empty] | JEDNODUCHÝ JB SYSTÉM |  | Dosažené zařazení
5 |  | hodnocení (bezpečn.koef.) |  | 1.0687 | 1.2366 | 1.0252 | ne | 1.3431 | 0% | 49.5181 | n/a | VYHOVUJE podmínce 1% Lo, 1%Co |  |  |  | VYHOVUJE tepl. třída |  |  |  | T4 | ochrana ia | skupina IIA
5 |  | hodnocení (bezpečn.koef.) |  | 1.0687 | 1.2366 | 1.0252 | ne | NE | 0% | 24.759 | aplikuj L/R | NEVYHOVUJE podmínce ½ Lo, ½ Co |  |  |  | VYHOVUJE tepl. třída |  |  |  | T4 | ochrana ia | skupina IIA | 600 | IIC
5 |  | hodnocení (bezpečn.koef.) |  | 1.0687 | 1.2366 | 1.0252 | ne | 1.3431 | 0% | 49.5181 | 3.688 | VYHOVUJE podmínce L/R |  |  |  | VYHOVUJE tepl. třída |  |  |  | T4 | ochrana ia | skupina IIA
5 |  | hodnocení (bezpečn.koef.) |  | 1.0687 | 1.2366 | 1.0252 | ne | 1.3431 | 0% | 49.5181 | n/a | NEVYHOVUJE podmínce L/R dle ČSN 60079-25/D |  |  |  | VYHOVUJE tepl. třída |  |  |  | T4 | ochrana ia | skupina IIA | 40 | IIC
POZNÁMKY:
Provedeno dle ČSN EN 60079-14 ed.4, čl.16.2.4 a čl.16.2.2, ČSN EN 60079-25 ed.2.
| 1. | a) Parametry kabelu stanoveny výrobcem.
b) Parametry kabelu stanoveny měřením dle ČSN EN 60079-14 ed.4, čl.16.2.2.2 b).
c) Parametry kabelu stanoveny dle ČSN EN 60079-14 ed.4, čl.16.2.2.2 c).
| 2. | Hodnocení teplotní třídy jednoduchých zařízení dle ČSN EN 60079-14 ed.4, čl.16.4 Tabulka 15:
Teplotní třída T4 pro povrch zařízení ≥20 mm2 - limit výkonu do 1,3W při Tamb=40°C; 1,2W při Tamb=60°C; 1,0W při Tamb=80°C
Teplotní třída T4 pro povrch zařízení <20 mm2 - limit povrchové teploty <275°C
D) | Ověření instalace JB obvodu
Měření vibrací VT2204a - produktové čerpadlo P2204
okruh VT2204a
Prvky okruhu |  |  | JB obvod |  | Zařízení okruhu | [16 empty] | po provedení opatření
č. | ozn. v projektu | popis | uzemnění |  | pospojování |  | stávající stav instalace |  |  |  | opatření 1 | [8 empty] | opatření 2
1 | =222VT-U1 | oddělovací napájecí převodník | izolován |  | izolován
2.1 | =222VT-WS1IS | kabel 1 | izolován |  | stínění uzemněno
2.2 | =222VT-MX1IS | sdružovací krabice | izolován |  | izolován
2.3 | =VT2204a-WS1IS | kabel 2 | izolován |  | stínění uzemněno
2.4 |  |  | izolován |  | kryt uzemněn
2.5 |  | kabel 3 | - |  | -
3 | -VT2204a | senzor, svorky | izolován |  | kryt uzemněn
Note on S43: zde nutno uvést typ ochrany nebo text: jednoduché zařízení
Note on AA46: WYBEVZ: Doplnit omezení Co pro IIA, IIB na 1000 nF IIC na 600 nF
Note on AA48: WYBEVZ: Doplnit iniciační energie e pro IIA na 320 uJ IIB na 160 uJ IIC na 40 uJ