ZÁKLADNÍ/OBECNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A OBJEKTŮ PLNĚNÍ PRO DÍLČÍ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY

OPRAVY  VAD  PRODUKTOVODU DN 150 až DN 300, PN 63

Předmětem budou opravy vad produktovodu DN 150 až DN 300, PN 63, které se nachází na území České republiky. Opravami se rozumí veškeré v úvahu připadající opravy potrubí nebo jejich částí, zejména opravy potrubí výřezem, opravy potrubí záplatou nebo kloboukem, likvidace a montáž armaturní šachty, včetně úpravy terénu, nadzemního vedení a dále ostatních prací nebo výkonů k provedení takové opravy nezbytných, vše dle konkrétních potřeb zadavatele s tím, že součástí předmětu plnění dílčí zakázky na realizaci konkrétní opravy vad musí být, kromě vlastního provedení stavebních prací a výkonů potřebných k opravě, rovněž dodání materiálu potřebného k takové opravě dodavatelem, vyjma dodávky zařízení, jež zajišťuje zadavatel.

- Jedná se o provádění následujících oprav:

- opravy potrubí

  - oprava výřezem (vady - spodové a vrcholové body, vrypy, promáčkliny, boule atd.).

  - oprava nadzemního uložení potrubí

  - oprava záplatou nebo kloboukem – v případě potřeby zásah do 6 hodin

- opravy technologického vybavení

  - likvidace armaturních šachet

  - výstavba nových armaturních šachet

  - opravy příjezdových komunikací

  - drobné technologické práce na KZ (koncové zařízení) a potrubí ve skladech

  - opravy indikačních vrtů

Identifikace lokality výskytu vady, nebo anomálie, její vytýčení, místní defektoskopie (potvrzení vady) a defektoskopie svárů není součástí předmětem zakázky zadávané na základě rámcové dohody.

- Opravy potrubí

Provedení opravy potrubí výřezem

Jedná se o odstranění potrubí vyříznutím vadné části v požadované délce a nahrazení novým potrubním propojem. Výřezy se provádí v závislosti na provozních podmínkách zadavatele, klimatických podmínkách a požadavcích majitelů, správců, či uživatelů dotčených pozemků.

Strojní výkopy v běžných podmínkách (volném terénu) u potrubí DN 150 až DN 300 uloženého v hloubce 0,7 až 2,5 m pod povrchem, s předpokládanou délkou výkopu 4 – 12 m (s ručním odkopem na viditelný povrch potrubí). Při výkopech delších jak 4 m musí být odkryté potrubí vhodně podloženo a zajištěno. Šířka výkopu musí umožnit práce na potrubí a pohyb pracovníků z obou stran. Výkopy musí být zajištěny proti sesunutí zeminy.

Strojní výkopy ve ztížených podmínkách (bažiny, koryta potoků, mokřiny, lesní průseky, koridory potrubí a kabelů, silniční tělesa atd.) u potrubí DN 150 až DN 300 uloženého v hloubce 1,0 až 4,0 m pod povrchem, s předpokládanou délkou výkopu 4 – 12 m (s ručním odkopem na viditelný povrch potrubí). Při výkopech delší jak 4 m musí být odkryté potrubí vhodně podloženo a zajištěno. Šířka výkopu musí umožnit práce na potrubí a pohyb pracovníků z obou stran. Výkopy musí být zajištěny proti sesunutí zeminy a v případě potřeby musí být zajištěno čerpání vody.

Ruční výkopy se budou provádět při pomocných pracích u strojních výkopů, výkopů v těsné blízkosti potrubí do vzdálenosti 0,5 m tj. u podkopání potrubí, vyčištění montážního prostoru ve výkopu, konečné úpravy terénu, výkopy inženýrských sítí dle požadavků jejich správců v místě prací apod.

V případě křížení melioračního potrubí je dodavatel povinen nahradit drenážní potrubí plastovou trubkou vcelku, přesahující výkopovou rýhu na každou stranu o 1,5 m.

Pro každý jednotlivý případ musí být dodavatelem vypracován technologický postup, který odsouhlasí zadavatel.

Pro zabezpečení výřezu vad ve volném terénu dodavatel zajistí vyjma činností vyplývajících z textu zadávací dokumentace a ostatních jejích nedílných součástí též:

- sejmutí humózní vrstvy v potřebné hloubce (min. 0,3 m)

- odkrytí potrubí v potřebné délce (hloubka uložení potrubí 0,7 – 2,5 m)

- ruční odkopání křižujících se sítí (kabely, potrubí), případně vykopání sond

- odstranění staré izolace potrubí v potřebné délce

- výřez potrubí v potřebné délce včetně označení čísla vady (při výřezu nesmí být poškozeno místo vady)

- likvidaci staré izolace potrubí (předložení dokladu o ekologické likvidaci)

- odebrání 2 ks vzorků zeminy a zajištění jejich rozboru na obsah ropných uhlovodíků C10 – C40 u akreditované laboratoře, kterou písemně odsouhlasí zadavatel

- dodávku potrubí o potřebné délce a požadované kvalitě, pokud nebude dodána zadavatelem

- propojení potrubí včetně demagnetizace potrubí

- izolaci svárů potrubí a oprava poškozené izolace

- provedení jiskrové zkoušky o napětí 25 kV včetně vystavení protokolu

- provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m pod potrubí (bez hrubých příměsí)

- pískový obsyp potrubí v tl. 0,3 m včetně zakrytí potrubí plstěným ochranným kobercem

- provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m (bez hrubých příměsí)

- obnovení humózní vrstvy v tl. 0,3 m v celém rozsahu zemních prací

- uvedení lokality do původního stavu, případně ruční urovnání terénu a osetí

- zhotovení dokumentace (náčrtek, popis, foto) původního stavu, určení rozsahu vady a skutečného provedení opravy

- předání dotčeného pozemku majiteli (případně správci, uživateli)

Pro zabezpečení výřezu vad ve vodoteči dodavatel zajistí vyjma činností vyplývajících z textu zadávací dokumentace a ostatních jejích nedílných součástí též:

- postup prací je shodný s výřezem potrubí ve volném terénu (hloubka uložení potrubí max. 4 m) s tím rozdílem, že:

- přechod musí být zhotoven z potrubí, které je opatřeno kromě 3 - vrstvé PE izolace ještě další  vláknitocementovou izolaci FZM-S

- dodávka oblouků, úhel 300, včetně izolace PE + vláknitocementové izolace FZM-S

- doizolování svarů potrubí místně balenou vláknitocementovou izolaci FZM-S

- zajištění průchodnosti 95% vnitřního jmen. průměru v celé délce

- doizolování potrubí oblouků v celé délce místně balenou vláknitocementovou izolaci FZM-S

- před zapojením do potrubí trasy mechanické vyčištění potrubí od zbytků zeminy, kalibrace potrubí

- odvoz přebytečné zeminy na skládku, včetně poplatku za uložení

- odstranění a likvidace pařezů a náletových dřevin

- potrubí musí být umístěno min. 1,2 m pode dnem vodoteče

- dno vodoteče bude ošetřeno položením lomového kamene o hmotnosti 50 – 200 kg  o tloušťce 0,8m s přesahem 5 m od výkopové rýhy na každou stranu včetně břehových partií

- v případě požadavku správce toku uložením ( čl. k) do betonové mazaniny

- označení přechodu označníky na obou březích

- zkoušky těsnosti a pevnosti opravené trubky před zapojením do potrubního systému ve smyslu ČSN EN 14 161 (pokud není použita trubka bez sváru)

Při výřezu potrubí ve vodoteči musí být postupováno v souladu s požadavky správce toku a příslušného vodoprávního úřadu.

Pro zabezpečení výřezu vad v komunikaci (bez chráničky) dodavatel zajistí vyjma činností vyplývajících z textu zadávací dokumentace a ostatních jejích nedílných součástí též:

- postup prací je shodný s výřezem potrubí ve volném terénu (hloubka uložení potrubí max. 4 m) s tím rozdílem, že:

- přechod musí být zhotoven z potrubí, které je opatřeno kromě 3 - vrstvé PE izolace ještě další  vláknitocementovou izolaci FZM-S

- dodávka oblouků, úhel 300, včetně izolace PE + vláknitocementové izolace FZM-S

- doizolování svarů potrubí místně balenou vláknitocementovou izolaci FZM-S

- zajištění průchodnosti 95% vnitřního jmenovitého průměru v celé délce

- doizolování potrubí oblouků v celé délce místně balenou vláknitocementovou izolaci FZM-S

- před zapojením do potrubí trasy mechanické vyčištění potrubí od zbytků zeminy, kalibrace potrubí

- odvoz přebytečné zeminy na skládku, včetně poplatku za uložení

- skladba a povrch komunikace musí být po provedení prací uveden do původního stavu

- označení přechodu označníky na obou stranách komunikace

- zkoušky těsnosti a pevnosti opravené trubky před zapojením do potrubního systému ve smyslu ČSN EN 14 161 (pokud není použita trubka bez sváru)

Při výřezu potrubí v komunikaci musí být postupováno v souladu se stanovisky příslušného silničního správního úřadu.

Pro zabezpečení výřezu vad v chráničce DN 200 až DN 700 dodavatel zajistí vyjma činností vyplývajících z textu zadávací dokumentace a ostatních jejích nedílných součástí též:

- sejmutí humózní vrstvy v potřebné hloubce (min. 0,3 m)

- ruční odkopání křižujících se sítí (kabely, potrubí), případně vykopání sond

- odkrytí obou čel chráničky v potřebné hloubce

- odkrytí potrubí v potřebné délce pro montáž nového potrubí

- odstranění staré izolace potrubí v potřebné délce

- likvidaci staré izolace potrubí (předložení dokladu o ekologické likvidaci)

- výřez potrubí v potřebné délce

- demontáž čel chráničky

- demontáž a vyjmutí potrubí z chráničky včetně označení čísla vady (při výřezu nesmí být poškozeno místo vady)

- vyčištění potrubí chráničky od nečistot

- dodávku potrubí o potřebné délce a požadované kvalitě

- vystrojení potrubí, vystředění PE středícími prvky ve vzdálenosti po 3 m (musí být nejméně 3 středící prvky)

- opravu „čichaček“

- zhotovení čel chráničky vhodnou izolací (nedělenou PE manžetou)

- odebrání 2 ks vzorků zeminy (z obou stran) a zajištění jejich rozboru na obsah ropných uhlovodíků C10 – C40 u akreditované laboratoře, kterou písemně odsouhlasí zadavatel

- propojení potrubí včetně demagnetizace potrubí

- izolaci svárů potrubí

- provedení jiskrové zkoušky o napětí 25 kV včetně vystavení protokolu

- provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m pod potrubí (bez hrubých příměsí)

- pískový obsyp potrubí v tl. 0,3 m včetně zakrytí potrubí plstěným ochranným kobercem

- provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m (bez hrubých příměsí)

- obnovení humózní vrstvy v tl. 0,3 m v celém rozsahu zemních prací

- uvedení lokality do původního stavu, včetně ručního urovnání a oseti

- zhotovení dokumentace (náčrtek, popis, foto) původního stavu, určení rozsahu vady a skutečného provedení opravy

- předání dotčeného pozemku majiteli (případně správci, uživateli)

- Provedení opravy potrubí v nadzemní části

Pro zabezpečení výřezu vad v nadzemní části dodavatel zajistí vyjma činností vyplývajících z textu zadávací dokumentace a ostatních jejích nedílných součástí též:

    - postup prací je shodný s výřezem potrubí ve volném terénu s tím rozdílem, že:

    - nejsou prováděny zemní práce

    - při provádění prací je použita zdvihací technika

    - potrubí není izolováno

    - potrubí bude ošetřeno vhodným nátěrem /viz TP a aplikace nátěr hmot odst. 4/

Provedení opravy potrubí záplatou, nebo kloboukem

Jedná se o opravu vady na volném potrubí záplatou a případné instalace, např. spodový, vrcholový bod kloboukem (trubka L 360 NE s navařeným tlakovým dnem PN 63 a s profilováním na požadovaný DN potrubí), která svým provedením a konstrukcí znemožní únik kapaliny do okolního prostředí. Opravy se provádí v závislosti na provozních podmínkách zadavatele, klimatických podmínkách a požadavcích majitelů, správců, či uživatelů dotčených pozemků, kde se dotčená část potrubní trasy nachází. V případě vyzvání je třeba provést opravu v čase požadovaném zadavatelem (max do 6 hod. od nahlášení)

Oprava musí splňovat následující parametry:

- sejmutí humózní vrstvy v potřebné hloubce (min. 0,3 m)

- odkrytí potrubí v potřebné délce (hloubka uložení potrubí 0,7 – 2,5 m)

- ruční odkopání křižujících se sítí (kabely, potrubí), případně vykopání sond

- odstranění staré izolace potrubí v potřebné délce

- zhotovení záplaty, nebo klobouku v rozměrech a tvaru dle požadavku zadavatele

- likvidaci staré izolace potrubí (předložení dokladu o ekologické likvidaci)

- odebrání 2 ks vzorků zeminy a zajištění jejich rozboru na obsah ropných uhlovodíků C10 – C40 u akreditované laboratoře, kterou písemně odsouhlasí zadavatel

- navaření záplaty, nebo klobouku na potrubí

- izolaci místa opravy a oprava poškozené izolace

- provedení jiskrové zkoušky o napětí 25 kV včetně vystavení protokolu

- provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m pod potrubí (bez hrubých příměsí)

- pískový obsyp potrubí v tl. 0,3 m včetně zakrytí potrubí plstěným ochranným kobercem

- provedení hutněného zásypu po vrstvách 0,3 m (bez hrubých příměsí)

- obnovení humózní vrstvy v tl. 0,3 m v celém rozsahu zemních prací

- uvedení lokality do původního stavu, případně ruční urovnání terénu a osetí

- zhotovení dokumentace (náčrtek, popis, foto) původního stavu, určení rozsahu vady a skutečného provedení opravy

- předání dotčeného pozemku majiteli (případně správci, uživateli)

- Vrtání pod tlakem vrtacím zařízením ( např. T-101 TDW )

Pro zabezpečení vrtání pod provozním tlakem dodavatel zajistí vyjma činností vyplývajících z textu zadávací dokumentace a ostatních jejích nedílných součástí též:

- na odkrytém potrubí bude vybráno místo instalace vrtacího zařízení (zajistí ČEPRO,a.s. – defektoskopie)

- příprava místa navaření – stržení izolace a očištění potrubí – zajistí ČEPRO,a.s.

- navařena příslušná armatura – zajistí ČEPRO,a.s.

- defektoskopie svarů – zajistí ČEPRO,a.s.

- instalace vrtacího zařízení

- těsnostní zkouška dusíkem armatury a vrtacího zařízení na tlak 1,4x provozní tlak v daném místě

- odvrtání, nebo odfrézování potrubí na požadovaný průměr

- uzavření odvrtaného potrubí L-O-R zátkou

- demontáž vrtacího zařízení

- zhotovení dokumentace (náčrtek, popis, foto, mont. deník atd.)

Likvidace armaturních šachet

- Armaturní šachty jsou betonové, podzemní objekty o vnějších rozměrech cca 3,9 x 4,7 m a celkové hloubce 3, 8 m. Tloušťka zdiva šachty je 0,4 m. Dno šachty má tloušťku 0,8 m a tloušťka stropu je 1 m. Šachty budou na původním místě zlikvidovány. U vybouraného materiálu a izolace potrubí je požadován doklad o ekologickém uložení. Dále se jedná o likvidaci domku stanice ES, včetně základů. Obslužný domek ES je o rozměrech 4,2 x 5 m a celkové výšce 4,5 m. Domek je do hloubky 1,5 m zapuštěn pod terén. Z větší části je použito cihlové zdivo. Střecha je plochá, z panelů, které jsou pokryty plechem.

- Práce se budou skládat z těchto činností:

- sejmutí humózní vrstvy v okolí šachty nejméně v tl. 0,3 m do vzdálenosti výkopových prací

- výkop na úroveň dna šachty ve spádu 1.1 případně 1.2 podle geologie pro potřeby demoličních prací

- odkrytí potrubí nutného pro odpojení šachty v potřebné délce (předpokládá se cca 1,5 m na každou stranu), jeho podložení

- stržení izolace (Bitumenová izolace)

- výřez potřebného kusu potrubí s příslušnou technologií šachty - odvoz vyříznuté části zajistí zadavatel

- demolice stropu, stěn, základů, následné zasypání a upravení povrchu

- demolice stropu, stěn a základů elektrodomku a následné zasypání a upravení povrchu

- odebrání 4 ks vzorků zeminy a zajištění jejich rozboru na obsah ropných uhlovodíků C10 – C40 u akreditované laboratoře, kterou písemně odsouhlasí zadavatel

- odvoz vytěženého materiálu a ostatních odpadů na ekologickou skládku (zadavatel požaduje doklad o ekologické likvidaci odpadu)

- zajištění a dovoz zeminy nutné k zasypání demoliční jámy

Výstavba nové armaturní šachty

- Práce na výstavbě armaturních šachet se skládají zejména z těchto činností:

- sejmutí humózní vrstvy v okolí šachty nejméně v tl. 0,3 m do vzdálenosti výkopových prací

- výkop na úroveň dna šachty ve spádu 1.1 případně 1.2 podle geologie pro potřeby demoličních prací

- odkrytí potrubí nutného pro usazení a zapojení šachty v potřebné délce (předpokládá se cca 1,5 m na každou stranu od rozměrů šachty), jeho podložení

- stržení izolace (Bitumenová izolace)

- výřez potřebného kusu potrubí - odvoz vyříznuté části zajistí dodavatel do místa určeného zadavatelem

- změření výšky potrubí v místě instalace pro umístění potrubních oken v šachtě

- zhotovení nové typové armaturní šachty Betonbau typ UW - zajistí zadavatel

- vystrojení nové šachty technologií podle projektové dokumentace, přičemž vzorový výkres technologie armaturní šachty je přílohou č. 7 této zadávací dokumentace

- provedení zkoušky těsnosti a pevnosti technologie  šachty ve smyslu ČSN EN 14 161

- odkopání

- zhotovení štěrkového lože pro novou šachtu cca o tl. 0,20 m, štěrk frakce 8/16

- usazení nové šachty (samotná armaturní šachta je vyráběna dodavatelem zadavatele, dovoz a techniku nutnou k usazení šachty zajistí zadavatel )

- v případě nutnosti bude třeba provést dočasnou přístupovou cestu

- připojení technologie šachty do trasy potrubí DN 150 – DN 300 max. na 3 svary

- dotažení potrubních oken na potrubí

- izolace vnějšího potrubí asfaltovou lepenkou o 2 vrstvách

- jiskrová zkouška izolace o napětí 25 kV

- hutněný zásyp po vrstvách 0,3 m bez hrubých příměsí pod potrubí

- pískový obsyp potrubí v tl 0,5 m a zakrytí potrubí plstěným ochranným kobercem

- hutněný zásyp po vrstvách 0,3 m bez hrubých příměsí

- dodavatel zhotoví jednoduchý projekt skutečného provedení

Úprava terénu okolo šachty a výstavba oplocení a zpevnění přístupových cest

- Po celkovém zahrnutí a zhutnění podloží bude do výše 0,2 m nasypán hrubý štěrk v celé ploše až do oplocení. Oplocení bude podloženo dlaždicemi proti zarůstání travou. Vlastní oplocení bude provedeno ze sloupků a pletiva potaženého PE. Pletivo bude ukončeno třemi řadami ostnatého drátu potaženého PE, uchyceného na výložnících sloupků. Brána bude složena z branky pro vstup obsluhy a brány pro vjezd nákladního vozidla. Požadavky na oplocení v příloze č.9a, b ZD.

- Přístupové cesty k armaturním šachtám budou zhotoveny způsobem uvedeným v příloze č. 4 ZD – Jednotkovém výkazu výměr.

- 1.7	Drobné technologické práce

- Tyto práce jsou převážně prováděny na koncových zařízení jednotlivých tras v areálech skladů ČEPRO,a.s. Jedná se o nebezpečné prostory s prostředím zóny Z1 a Z2 (nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par). Pokud to prostorové a provozní podmínky dovolí, je možno provádět přípravné práce mimo nebezpečná prostředí. Ochranné prostředky a použité nářadí musí odpovídat prostředí Ex. Všechny práce budou prováděny na základě schváleného příkazu „B“ a za dozoru hasičů ČEPRO,a.s. Část prací bude probíhat za ztížených podmínek přístupu – práce ve výškách, v technologických kanálech pod úrovní podlahy, nebo terénu, těsné souběhy (menší než 0,2m) potrubí, armatur apod. O tom, zda se jedná o ztížené podmínky přístupu rozhodne objednatel a jejich rozsah bude stanoven v příkazu „B“. Před zahájením prací budou zaměstnanci zhotovitele proškoleni a přezkoušeni BT (bezpečnostním technikem) skladu ve kterém budou práce probíhat.

- 1.8	Řízené protlaky

- Řízené protlaky budou realizovány zejména při přechodech komunikací a dále na základě požadavku objednatele – délky budou určeny v projektové dokumentaci, nebo požadavkem zadavatele. Požaduje se technologie provádění horizontálně řízených vrtů se zatahováním chrániček pro bezvýkopové zakládání potrubí pod komunikacemi. Do takto vytvořené chráničky bude zataženo ocelové potrubí produktovodu v potřebné délce nutné k propojení opravovaného úseku s potrubní trasou. Vrty prováděné v délce nad 30 m spadají mezi činnosti prováděné hornickým způsobem. K této činnosti musí mít zhotovitel platné Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem dle zákona č.61/1988 Sb. vydané příslušným báňským úřadem (OBÚ). Před zahájením vrtných prací je povinností zhotovitele tyto práce ohlásit na příslušné OBÚ. Pracovní četu budou tvořit minimálně 4 pracovníci. Četu vede vrtmistr jmenovaný odpovědným pracovníkem za všechny činnosti a BOZP na staveništi vrtu.

- Práce na řízeném protlaku se podle délky skládají zejména z těchto činností:

- zpracování projektu vrtných prací projektantem s oprávněním dle vyhlášky ČBÚ č.15/1995 Sb paragr.1

- vyhloubení startovací a cílové jámy

- zhotovení průběžných jam – pokud je to nutné z důvodu délky vrtu

- provedení pilotního vrtu v potřebné délce a hloubce (cca 2m až 7m )

- provedení hlavního vrtu v potřebné délce a hloubce (cca 2m až 7m )

- rozšíření hlavního vrtu na požadovaný profil

- zhotovení chráničky z PP potrubí (svaření – protokol o kvalitě sváření) v potřebné délce

- zatažení chráničky z cílové jámy pomocí vrtných tyčí

- zatažení ocelového potrubí produktovodu (DN150 až DN300) do chráničky z cílové jámy pomocí vrtných tyčí na požadovanou délku s přesahy na další technologické práce

- přípravné, související a dokončovací práce pro provedení díla vyjma činností, které zajistí Objednatel v rámci sjednané součinnosti

- ekologická likvidace a uložení všech hmot a odpadů včetně nebezpečných odpadů vzniklých při provedení díla v souladu s obecně závaznými předpisy včetně doložení příslušných dokladů,

- zajištění a předložení dokladů požadovaných Objednatelem a vyplývající z platné legislativy

- vypracování dokumentace skutečného provedení

- 1.9	Opravy indikačních vrtů

- Tyto práce jsou prováděny na cca 162 indikačních vrtech umístěných v blízkosti potrubí jednotlivých tras ČEPRO, a.s na území celé ČR. Jedná o nadzemní kovovou chráničku DN 300 nebo DN 500 o výšce cca 1 m, která je ukončená zaslepovací přírubou opatřenou po obvodu šrouby. Každý vrt je v terénu vyznačen tyčovou výtyčkou o výšce cca 1,5m. Práce spočívají v očištění a nátěrech kovových nadzemních částí vrtů a výtyčky (podle technologického postupu uvedeného v odst. 3), případně nahrazení poškozených částí (výtyčka, šrouby atd.). Dále pak vysečení a úprava okolí vrtu. Na aplikaci ochranného nátěru se vztahují požadavky TPG 920 23 odst. 5.4 a 5.5.

- Požadavky zadavatele na materiál

Dodavatel bude při realizaci prací používat tyto materiály:

- materiál L360 NE

- třívrstvá PE izolace

- potrubí použité na přechod vodoteče, komunikace (bez použití chrániček) a dalších zadavatelem požadovaných lokalitách musí být opatřeno kromě 3-vrstvé PE ještě další  vláknitocementovou izolaci FZMS a svary opatřeny stejnou ochranou jako potrubí.

Doplňující informace jsou v dalších přílohách zadávací dokumentace.

  - Požadovaná kvalita na dodané potrubí (zajistí dodavatel)

- jakost materiálu: 	min. mez kluzu 350 MPa

- vizuální kontrola každé trubky z hlediska zjevných vad (vruby, trhliny apod.)

- kontrola všech trubek na výskyt nepovolených vad (zdvojenin, přeplátování, vměstků apod.) provedením RTG a ultrazvuku

- 100 % kontrola trubek u výrobce vnitřním přetlakem na hodnotu blízkou napětí na mez kluzu

- protikorozní izolace z tvrdého PE, zesílená (3 vrstvá)

- kontrola kvality trubky u výrobce

- specifická atestová dokumentace dle EN 10204 3.1 obsahující výsledek zkoušek podle ČSN EN 10208-2

- vhodný způsob přepravy a uložení v meziskladu

Přechod izolace PE a izolace bitumen musí být proveden odpovídajícím způsobem dle technologického postupu předloženého dodavatelem v minimálním rozsahu:

- odstranění mastnoty a rzi z trubky

- zdrsnění tovární izolace v šířce min. 0,2 m

- nanesení penetračního nátěru pro každý druh izolace s přesahem v délce min. 0,2 m

- nanesení první vrstvy izolace s přesahem na PE izolaci min. v délce 0,1 m

- nanesení ochranné vrstvy izolace s přesahem na PE izolaci min. v délce 0,2 m

- Technologický postup přípravy povrchu potrubí a aplikace nátěrových hmot:

Pro aplikaci nátěrových hmot (systému) musí být dodrženy technické podmínky uvedené v technologických listech k příslušnému nátěrovému systému, které dodává dodavatel nátěrových hmot aplikačním pracovníkům a požadavky TPG 920 23. Stupeň čistoty povrchu při otryskání na hodnotu Sa 21/2 a ruční stupeň ručního a mechanizovaného čištění na hodnotu St 3.

- Provedení ručního čištění dle ČSN ISO 8501-1 čl. 4.2–4.3 škrabkou, ocelovým kartáčem, případně bruskou, tak aby byly minimalizovány zbytky přilnavých starých nátěrů a rzi;

- odstranění veškerých zbytků po ručním čištění – prašné nečistoty, zbytky starých nátěrů;

- provedení prvního nátěru navrženým dvousložkovým nátěrovým systémem o tloušťce suchého filmu 80 μm. Po řádném zaschnutí provedení kontroly tloušťky prvního nátěru, případné provedení místních oprav na požadovanou tloušťku. (Při kontrole je nutno vzít v úvahu zbytkovou tloušťku starého přilnavého nátěru, která se od celkové tloušťky odečítá);

- provedení druhého nátěru (vrstvy) navrženým dvousložkovým systémem v odlišném barevném odstínu o tloušťce 80 μm;

- provedení kontroly tloušťky nátěrového systému 160 μm po řádném zaschnutí s korekcí starých vrstev nátěrů, v případě nižší tloušťky provedení jejího doplnění;

- provedení třetího nátěru (vrstvy) navrženým dvousložkovým systémem v odlišném barevném odstínu o tloušťce 80 μm;

- provedení kontroly tloušťky nátěrového systému 240 μm po řádném zaschnutí s korekcí starých vrstev nátěrů, v případě nižší tloušťky provedení jejího doplnění;

- provedení čtvrtého nátěru (vrstvy) navrženým dvousložkovým systémem v  barevném odstínu RAL 9006 o tloušťce 80 μm;

- provedení kontroly tloušťky nátěrového systému 320 μm po řádném zaschnutí s korekcí starých vrstev nátěrů, v případě nižší tloušťky provedení jejího doplnění. Pozn.: minimální mezní tloušťka se připouští 310 μm;

- životnost nátěru musí být minimálně 15 let v daném prostředí.

Ostatní rozvody inženýrských sítí nacházející se v blízkosti potrubí budou zajištěny proti poškození plachtou.

Práce musí být prováděny bezjiskrovým způsobem (např. broušení) z důvodu bezpečnostních podmínek.

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při plnění předmětu této zakázky, resp. při plnění dílčích zakázek může dojít ke styku pracovníka s ropnými produkty – např. automobilový benzín (BA), motorová nafta (NM) a se složkami bio-PHL, tj. bio-ethanol (BE) a metylester řepkového oleje (MEŘO). Vlastnosti, nebezpečnost, škodlivost a hygienická závadnost jsou popsány v bezpečnostních listech výrobců těchto látek. Ropné produkty se vyznačující specifickými vlastnostmi, které je potřeba vzít v úvahu:

- jsou to látky lidskému zdraví škodlivé. Při manipulaci s nimi nutno z pohledu instalace, obsluhy a údržby respektovat podmínky hygieny práce v oblasti preventivních opatření a individuální ochrany pracovníků (osobní ochranné pracovní pomůcky);

- vodné roztoky a emulze těchto látek jsou stejně nebezpečné jako látky samy, neboť nafta, benziny a petroleje jsou kapaliny lehčí než voda, ve vodě jsou málo rozpustné a s vodou mohou za vhodných podmínek vytvářet stabilní a nestabilní emulze;

- jedná se o hořlavé kapaliny,

- mohou snadno znečistit vodní zdroje;

- na vzduchu se odpařují, jejich páry jsou několikrát těžší než vzduch a za vhodných podmínek mohou vytvářet se vzduchem výbušné a hořlavé směsi. Rozsah zón s nebezpečím výbuchu je stanoven protokolem o určení vlivů.

Při vlastní realizaci předmětu dílčí zakázky musí být dodrženy podmínky platných předpisů o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, mimo jiné podmínky bezpečnosti práce v oblasti způsobilosti pracovníků a jejich vybavení (odborná a zdravotní způsobilost, proškolení, OOPP atd.), požadavky na staveniště (ohrazení, oplocení, udržování pracovních ploch a přístupových komunikací, osvětlení, podchodné výšky 2,1 m, manipulační šířky komunikací pro pěší 0,75 m, zajištění otvorů a jam, použití žebříků, skladování materiálu apod.), dále požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při zemních pracích (práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných podpovrchových vedení, vytýčení podzemních inženýrských sítí, zajištění stability stěn, výkopů atd.), betonářských pracích, pracích ve výškách a nad volnou hloubkou a pracích v mimořádných podmínkách (okolní provoz atd.)

- Součinnost zadavatele pro potřeby plnění dílčí zakázky dodavatelem

Zadavatel pro potřeby plnění předmětu díla poskytne tuto součinnost:

- vyčištění a vypuštění potrubí, nebo pouze vypuštění a oddělení nebezpečných Ex pásem uvnitř otevřeného potrubí od okolního prostředí

- identifikaci lokality prací – vady, včetně vytýčení výřezů,

- vytyčení staveniště, vady a vytyčení inženýrských sítí v místě provádění předmětu zakázky

- místní defektoskopii (potvrzení vady)

- defektoskopii svárů

- povolení prací – vstup na pozemky v místě opravy vad včetně vyjádření správců sítí (nezahrnuje zajištění přístupových cest)

- vstupy do areálů skladů pro pracovníky a techniku dodavatele za dodržení bezpečnostních a ostatních vnitřních předpisů zadavatele

- asistenci pracovníků zadavatele pro případnou manipulaci s armaturami v koncových zařízeních

- navrtání, odčerpání a odvoz motorové nafty z míst rozpojení potrubí za účasti pracovníků celního úřadu – pokud bude potřeba

- příjem motorové nafty při vypouštění do svých skladových kapacit včetně zajištění kontroly kvality

- geodetické práce, včetně vytýčení lokality a zpětného zaměření svárů

- zajištění veřejnoprávních souhlasů pro realizaci díla

- zajištění nezbytných odstávek produktovodu nutných pro realizaci díla dle odsouhlaseného harmonogramu plnění

- požární asistenci v případě potřeby a na vyžádání dodavatele.

- odvoz výřezů potrubí s příslušnou vadou a technologie AŠ

- dodávka betonové AŠ (od výrobce, ze skladu zadavatele)

- dodávka potrubí (od výrobce, ze skladu zadavatele)