Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

č.: 025/14/OCN

„Oprava betonové jímky a kanalizační šachty Hájek“

Zadavatel:

ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12 , 17004 Praha 7

IČ: 60193531

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341

# Identifikační údaje zadavatele, základní parametry zakázky

## Identifikační údaje zadavatele

Společnost:		ČEPRO, a.s.

Sídlem:			Dělnická 213/12 , 170 04 Praha 7

IČ:			601 93 531

DIČ: 			CZ 601 93 531

Jednající:		Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  a

Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341

(dále též jen „zadavatel“)

## Kontaktní osoby

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace potřebné pro podání nabídky k této zakázce dle této Zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“) a dle pravidel v ní uvedených. Kontaktní osobou ve věcech:

výběrového řízení je 		Ing. Pavel Ševčík, tel.: 739 240 286, pavel.sevcik@ceproas.cz

ve věcech technických jsou:	p. Pavel Berg, tel. 734 419 371, pavel.berg@ceproas.cz

## Vymezení předmětu zakázky, situace v místě plnění

Předmětem této zakázky je zajištění provedení díla v následujícím rozsahu:

- Oprava betonové jímky – oprava betonového bloku bezvýkopovým způsobem pomocí vhodných maltových směsí a hmot, provedení zatěsnění kolem vyústění potrubí, provedení zatěsnění trhlin, spár, koutů a ostatních netěsností jímky. Drobné stavební úpravy, vedoucí k úplné těsnosti jímky vůči průniku spodní vody a kapaliny z jímky, úprava vnitřního povrchu jímky tak, aby byl odolný vůči působení ropných látek (až 100% koncentrace nafty motorové). Provedení zkoušky těsnosti po opravě. Bližší požadavky zadavatele na rozsah prací a technické podmínky jsou uvedeny níže v čl. 2 této zadávací dokumentace.

Pozn.: stávající stav jímky : jímka je železobetonové konstrukce, zakrytá volně loženými prkny. Vnitřní plocha jímky je znečištěna ropnými látkami. Protékající médium – voda + ropné látky (nafta motorová). Skutečný stav betonové konstrukce a zejména dna jímky, není kvůli trvalému zaplavení jímky přesně definován. Zadavatel se domnívá, že konstrukce je místy narušena a netěsná a může docházet k pronikání spodní vody do jímky. Rozměry jímky d x š x h: 4 m x 2,6 m x 3,2 m. Předpokládaná plocha vodorovných ploch určených k opravě cca 12,5m2, svislých cca  47,5  m2. Celkem tedy cca 60 m2 betonových ploch určených k opravě. Ostatní propočet položek je na zhotoviteli. Fotodokumentace jímky je uvedena v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

- Oprava kanalizační šachty -  provedení stavebních úprav vedoucích k úplné těsnosti kanalizační šachty vůči průniku spodní vody a průniku kapaliny ze šachty, vnitřní povrch šachty bude odolný vůči působení ropných látek (až 100% koncentrace nafty motorové). Provedení zkoušky těsnosti po opravě. Bližší požadavky zadavatele na rozsah prací a technické podmínky jsou uvedeny níže v čl. 2 této zadávací dokumentace.

Pozn.: stávající stav šachty: šachta o hloubce 1,7 m je tvořena betonovými skružemi o vnitřním průměru 1m a je zakryta ocelovým víkem. V šachtě je umístěno ponorné čerpadlo. Vnitřní plochy šachty jsou znečištěny ropnými látkami. Šachtou protéká voda s podílem ropných látek (nafta motorová). Betonové skruže jímky netěsní, tím proniká spodní voda do šachty.

Požadovaný cílový stav šachty: monolitická šachta, plně těsná vůči průniku spodní vody a průniku kapaliny z šachty, vnitřní povrch trvale odolný vůči působení ropných látek (100% koncentrace nafty motorové). Pro část díla spočívající v opravě kanalizační šachty ve skladu zadavatele umožňuje zadavatel variantní řešení blíže specifikované v čl. 2 zadávací dokumentace.

## Doba a místo plnění zakázky

Doba plnění:

předpokládaný termín zahájení díla: 			cca od 01. 06. 2014

předpokládaný termín ukončení díla: 			cca do 30. 07. 2014

Zadavatel v souladu s výše uvedeným požaduje maximální dobu plnění v délce 60 kalendářnch dnů.

Termín zahájení části díla (bod a) výše – Oprava betonové jímky) je závislý na součinnosti zadavatele, a to na termínu vyčerpání a vyčištění jímky, kterou zajistí zadavatel, přičemž zadavatel požaduje zahájení vlastních prací dodavatele spočívající v opravě jímky ihned po jejím vyčištění.

Místo plnění:

ČEPRO, a.s., sklad ČEPRO, a.s. Hájek, č.p. 118, PSČ 363 01 (Hájek u Karlových Varů)

## Prohlídka místa plnění

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům potřebné informace pro podání nabídky k této zakázce. Z tohoto důvodu bude zajištěna pro zájemce prohlídka místa plnění realizace zakázky.

Prohlídka místa plnění se uskuteční ve výše uvedeném místě plnění dne 23.1.2014 v 10:00 hodin.

Sraz účastníků je v 10,00 hodin na vrátnici skladu ČEPRO, a.s. Hájek.

Účast na místním šetření je třeba předem ohlásit na níže uvedeném kontaktu.

Kontaktní osobou je p. Pavel Berg, pavel.berg@ceproas.cz, tel.: 734 419 371

Účastníci místního šetření musí mít vlastní vybavení ochrannými oděvy a pomůckami (pracovní oděv, pracovní obuv, ochrannou přilbu nebo vyztužené pracovní čepice).

# Rozsah a technické podmínky

## Technické podmínky realizace

- Zadavatel specifikuje níže v tomto článku požadavky, týkající se technických podmínek plnění a rozsahu prací na díle:

- bod a) – Oprava betonové jímky:

- utěsnění nátoků do jímky a zajištění přečerpávání splašků po dobu opravy do jiné šachty dle pokynů zadavatele

Příprava povrchů pro sanaci:

- mechanické odstranění zaolejovaných částí betonové konstrukce, nečistot a starých povlaků až na zdravé jádro betonové konstrukce, kde nebude patrný průsak od oleje

- pokud bude docházet k průsakům spodních vod skrz praskliny, zadavatel požaduje provést injektáž prasklin

- rozšířit veškeré praskliny a trhliny pomocí zednické kramle, nebo bouracího kladiva

- vysekat prostor v pracovní spáře po obvodu šachty cca. 5 cm do hloubky (spoj stěna-dno)

- u trubního zaústění vybourat (kónicky) stávající beton okolo trubky do hloubky alespoň 5 cm, šířka cca 5 cm

- provést otryskání povrchů vysokotlakým vodním paprskem + odmaštění

- po otryskání by měl vzniknout hrubý povrch s alespoň zčásti viditelnými zrny velikosti >4mm; pevnost takto připraveného podkladu by měla odpovídat betonu třídy C20/25; přídržnost cca. 1 MPa

- podklad musí být důkladně nasycen vodou do matně vlhkého vzhledu; stojící a stékající voda se odstraní

Sanace:

- trubní zaústění:

- podklad musí být nasycen vodou do matně vlhkého vzhledu, stojící a stékající voda se odstraní

- v případě nátoku balastních vod okolo trubního zaústění - zatěsnit nátok vody pomocí rychletuhnoucí malty určené k zastavení průsaků vody, např.: ERGELIT-10SD (tím se vytvoří opora pro bentonitový těsnící pás)

- v případě, že by okolo trouby nebyl žádný nátok balastních vod, tak zadavatel požaduje vytvořit oporu pro bentonitový těsnící pás pomocí malty určenou pro stavbu šachet, např.: ERGELIT-SBM

- poté uříznout bentonitový těsnící pás, např.: MQ 114 na požadovanou délku (dle průměru trubky) a několikrát přeložit na požadovanou šířku

- takto vytvořený pás navinout na očištěnou trubku a obetonovat maltou určenou pro stavbu šachet, např.: EGRELIT-SBM

- betonování provést bezprostředně po navinutí bentonitového těsnícího pásu. Bentonitový těsnící pás musí být dostatečně obetonován.

- trhliny, praskliny:

- podklad musí být nasycen vodou do matně vlhkého vzhledu, stojící a stékající voda se odstraní

- vytvořit adhezní můstek pomocí maltové směsi určené ke spárování skruží, např.: ERGELIT-S100 při tloušťce vrstvy 1mm

- poté se zaplní vysekaná spára po obvodu a provede se hrubá reprofilace – nyní namíchat maltovou směs určenou ke spárování skruží, např.: ERGELIT-S100 do plastické konzistence (dodržet doporučený poměr dle návodu výrobce). Reprofilační malta musí být nanesena ihned po zhotovení adheze.

- pracovní spáry a místa určená pro reprofilaci:

- podklad musí být nasycen vodou do matně vlhkého vzhledu, stojící a stékající voda se odstraní

- vytvořit adhezní můstek pomocí maltové směsi určené pro stavbu šachet, např.: ERGELIT-SBM při tloušťce vrstvy 1mm

- poté se zaplní vysekaná spára po obvodu a provede se hrubá reprofilace – nyní namíchat maltovou směs určenou pro stavbu šachet, např.: ERGELIT-SBM do plastické konzistence (dodržet doporučený poměr dle návodu výrobce). Reprofilační malta musí být nanesena ihned po zhotovení adheze.

- stěrka:

- stěrka se provádí okamžitě v návaznosti na předchozí reprofilační práce (není třeba čekat na vytvrdnutí reprofilační malty); mezivrstvy nehladit, stáhnout stěrkou

- podklad musí být nasycen vodou do matně vlhkého vzhledu, stojící a stékající voda se odstraní

- vytvořit adhezní můstek pomocí maltové směsi odolné vůči trvalému působení ropných látek, např.: ERGELIT-OED

- poté natáhnout stěrku z téže malty, např.: ERGELIT-OED v plastické konzistenci (dodržet doporučený poměr dle návodu výrobce). Stěrku natáhnout ihned po zhotovení adheze v min. síle 10mm (25kg/m2)

- po cca 1 hodině lze stěrku dodatečně vyhladit

Ošetření:

- po dokončení prací je nezbytné sanované plochy chránit před rychlým vysycháním povrchů. Důležité je zachování vlhkého klima v jímce, proto zadavatel požaduje například zakrýt jímku pomocí PE-fólie a do jímky nainstalovat zahradní rozprašovač.

Dilatační spáry:

- po cca 24 hodinách od zhotovení stěrky se vyřízne prostor pro dilataci

- poté pomocí vody odstranit všechny nesoudržné části a nečistoty

- aplikace vhodného tmele pro dilatace do trvale vlhkého prostředí a s odolností vůči ropným látkám

- bod b) – Oprava kanalizační šachty:

- Pro provedení díla v části opravy kanalizační šachty zadavatel umožňuje variantní řešení. Vybraná varianta předložená uchazečem v nabídce bude posouzena a vyhodnocena v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této zadávací dokumentace.

- VARIANTA 1 – vyvložkování betonem:

- utěsnění nátoků do šachty a zajištění přečerpávání splašků po dobu opravy do jiné šachty dle pokynů zadavatele

- demontáž stávajícího víka a ponorného čerpadla

- vyčištění šachty od usazenin a odmaštění povrchu

- vybetonování nového dna šachty a nového kruhového ostění (maximální zúžení šachty na vnitřní průměr 0,8 m)

- zapravení přípojů do šachty

- vnitřní sanace nových betonů směsí trvale odolnou vůči působení ropných látek, např. ERGELIT-OED 35

- při aplikaci hmot zadavatel požaduje bezpodmínečné dodržení technologických postupů daných výrobcem hmot

- zpětná montáž stávajícího víka a ponorného čerpadla

- VARIANTA 2 – vyvložkování plastovou vložkou:

- utěsnění nátoků do šachty a zajištění přečerpávání splašků po dobu opravy do jiné šachty dle pokynů zadavatele

- demontáž stávajícího víka a ponorného čerpadla

- vyčištění šachty od usazenin

- montáž plastového dna a plastových skruží

- řádné ukotvení plastové vložky ke dnu šachty

- materiál plastové vložky odolný vůči trvalému působení ropných látek

- zapravení přípojů do šachty

- při aplikaci hmot zadavatel požaduje bezpodmínečné dodržení technologických postupů daných výrobcem hmot

- zpětná montáž stávajícího víka a ponorného čerpadla

## Technické podmínky a požadavky zadavatele k předmětu zakázky

## a)   Dodavatel:

  - zodpovídá za to, že dílo bude prováděno pracovníky s příslušnou odbornou znalostí a řádně vybavenými ochrannými pomůckami

  - zodpovídá za bezpodmínečné dodržování předpisů a směrnic BOZP, PO, PZH a ekologie v areálu skladu ČEPRO, a.s. včetně používání OOPP

  - je povinen provést ekologickou likvidace suti a jiných odpadů na své náklady, likvidace odpadu vzniklých při provádění díla dodavatelem musí být doložená příslušným protokolem předaným zadavateli (vyjma likvidace železného šrotu, který zajistí zadavatel)

  - zodpovídá za to, že dílo bude provedeno při dodržení všech technologických postupů, určených výrobcem pro aplikaci maltových směsí a hmot

- Zadavatel požaduje posouzení náročnosti zakázky na místě prováděných prací.

- Zadavatel požaduje předložení harmonogramu prací a dodávek s dodržením předpokládaného termínu realizace (konečný a závazný harmonogram bude schválen ze strany zadavatele).

- Zadavatel požaduje pro prokázání parametrů díla provedení funkčních zkoušek - těsnost vůči pronikání spodních vod do jímky a šachty a kapaliny z vnitřku jímky a šachty.

- Dodavatel rovněž spolu s dílem předá zadavateli tuto dokumentaci zvlášť pro část díla specifikované v bodu 2.1. písm. a) zadávací dokumentace a zvlášť pro zadavatelem zvolenou variantu k realizaci části díla popsané v bodě 2.1. písm. b) zadávací dokumentace v počtu 2x v listinné podobě + 2x elektronicky na CD:

  - dokumentaci skutečného provedení díla

  - 1x originál a 1 x kopii stavebního deníku

  - technickou specifikaci materiálů použitých pro realizaci díla

  - prohlášení o shodě použitých materiálů

  - technicko-bezpečnostní listy pro použité nátěrové hmoty

  - potvrzení o ekologické likvidaci kontaminované suti a veškerých odpadů, kromě železného šrotu, jehož likvidaci zajistí zadavatel

  - potvrzení o těsnosti vůči průniku spodní vody a průniku kapaliny z vnitřku, výsledky zkoušek těsnosti

## Ostatní požadavky:

- Práce budou prováděny podle předem stanoveného harmonogramu plnění schváleného ze strany zadavatele.

- Práce budou prováděny v těsném sledu a bez zbytečných prostojů tak, aby bylo možno opravenou jímku a šachtu opět provozovat co nejdříve od zahájení prací.

- Zadavatel požaduje záruku na dílo v délce minimálně 60 měsíců.

- Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují, doporučené normy ČSN se pro realizaci díla považují za normy závazné.

- Práce budou probíhat za provozu skladu ČEPRO, a.s. Hájek.

## Zařízení staveniště

- Uzavřený sklad zadavatel nezajišťuje, poskytne pouze možnost umístění v místě realizace zakázky dle možností v době prováděcích prací.

- V místech, kde je zdroj el. energie a vody, poskytne zadavatel dodavateli napojení na tyto zdroje za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad dodavatele) a úhrady spotřeby.

- Zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, (kromě samostatně oceněných částí) a osvětlení po dobu realizace zakázky je součástí cen, není-li v popisu prací výslovně uvedeno jinak.

- Zadavatel poskytuje sociální zařízení (WC).

- Dodavatel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě realizace zakázky a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen nahradit.

- Dodavatel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním staveništi. V případě, že dodavatel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je zadavatel sám na náklady dodavatele. Dodavatel je povinen zadavateli uhradit náklady, které mu byly v této souvislosti zadavatelem vyúčtovány.

## Provádění prací

- Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména např. ustanovení sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví, v platném znění, a stejně tak všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy. Práce budou prováděny v prostředí s vysokým požárním nebezpečím, tomu musí odpovídat strojní vybavení, používání osobních ochranných prostředků, zvláštní režim prací atd.

- Dodavatel předloží před zahájením prací veškeré jím zpracované technologické předpisy a postupy týkající se prováděných prací ke schválení zadavateli.

- Nebezpečí škody na díle nese až do řádného předání a převzetí díla zadavatelem dodavatel.

- Dodavatel musí dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací předmětu zakázky. Po ukončení prací musí tyto objekty a pozemky dotčené realizací předmětu zakázky uvést do původního stavu.

## Zaměření a zúčtování prací

Není-li v zadávacích podkladech uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné náklady na tyto výkony a služby:

- náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi

- náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba.

- náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí

- náklady na vyklizení staveniště, odvoz zbytků materiálu, likvidace odpadních vod a kalů, včetně souvisejících nákladů

- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně

- náklady na opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně

- náklady na platby za požadované záruky a pojištění

- náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách výkazu výměr

- náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou

Veškerou dokumentaci díla (technologické a pracovní předpisy a postupy, výpočty, technologické postupy a jiné doklady nutné k provedení díla) zpracovanou dodavatelem je dodavatel povinen předložit ke schválení zadavateli.

2.7 Součinnost zadavatele

Zadavatel pro potřeby plnění předmětu zakázky poskytne tuto součinnost:

- vstupy do areálu skladu ČEPRO, a.s. Hájek pro pracovníky a techniku dodavatele(ů).

- vyčerpání a vyčistění betonové jímky od kalů a hrubých nečistot

- poskytnutí jedné jednotky požární asistence po dobu realizace zakázky na vyžádání dodavatele.

# Obchodní podmínky, včetně platebních

## Smluvní podmínky

- Detailní návrh smluvních podmínek je uveden v návrhu smlouvy o dílo a ve všeobecných obchodních podmínkách („VOP“), které jsou k tomuto návrhu přiloženy. Návrh Smlouvy o dílo je přílohou č. 1 této ZD (dále a výše též jen „návrh smlouvy“) a je pro uchazeče závazný.

- Zadavatel stanoví, že v souladu s ustanovením § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se práva a povinnosti stran vyplývajících ze smlouvy s dodavatelem uzavřené na základě tohoto výběrového řízení budou řídit tímto zákonem (tj. zákonem č. 89/2012 Sb.) ode dne nabytí jeho účinnosti.

- Platební a fakturační podmínky	ve znění přílohy č. 1 této zadávací dokumentace

- Zadavatel neposkytuje zálohy.

- Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je daňový doklad – faktura, kterou vystaví dodavatel. Zadavatel se zavazuje platit za řádně provedený a bezvadný předmět plnění po jeho dokončení a předání zadavateli, a to po podpisu předávacího protokolu oběma stranami.

- Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení zadavateli.

- Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a další náležitosti požadované zadavatelem. Na faktuře bude uvedeno též číslo objednávky, ke které se bude faktura – daňový doklad vztahovat. Přílohou každého daňového dokladu – faktury musí být protokol o předání a převzetí díla. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu musí též být oceněný soupis provedených prací a dodávek, které jsou touto fakturou účtovány, písemně odsouhlasený pověřeným zástupcem zadavatele vykonávajícím technický dozor s uvedením CZ CPA kódů.

- Platba za předmět plnění bude provedena bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet dodavatele. Dodavatel je povinen mít veden účet u peněžního ústavu v České republice a toto číslo bankovního účtu dodavatele vedeného u některého peněžního ústavu v České republice bude též uvedeno na faktuře – daňovém dokladu vystaveného dodavatelem.

- Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje či bude jinak vadná. Doručením opraveného daňového dokladu – faktury zadavateli začíná běžet nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení.

- Bližší platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy a jejích VOP (v případě rozporu mezi zněním platebních podmínek uvedených v této ZD a platebních podmínek uvedených v návrhu smlouvy a jejích VOP mají přednost ustanovení návrhu smlouvy a jejích VOP).

# Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídka bude zpracována za kompletní provedení všech činností dle zadání a příp. zjištění na prohlídce místa realizace/ zpracováním oceněného výkazu výměr v následujícím členění:

Nabídková cena bude stanovena v následujícím členění:

Oceněný výkaz výměr zpracovaný uchazečem v listinné podobě bude součástí nabídky.

- Oprava betonové jímky

Cena za materiál			……………….,- Kč bez DPH

Cena za práci                                         ……………….,- Kč bez DPH

Ostatní                                                    ……………….,- Kč bez DPH

Cena celkem za opravu betonové jímky……………….,- Kč bez DPH

- Oprava kanalizační šachty – dle předložených variant v nabídce dodavatele

Cena za materiál			……………….,- Kč bez DPH

Cena za práci                                         ……………….,- Kč bez DPH

Ostatní                                                    ……………….,- Kč bez DPH

Cena celkem za opravu kanalizační šachty ………… .,- Kč bez DPH

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cena za dílo celkem		             ……………….,- Kč bez DPH

Nabídkové cena bude uvedena v korunách českých bez DPH.

Nabídková cena bude pro uchazeče závazná, musí být definována jako nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky, (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) na celou dobu a rozsah plnění zakázky.

Výběrové řízení bude realizováno formou více kol a uchazeči budou v každém kole předkládat nové nabídkové ceny, které budou podkladem pro hodnocení nabídek a budou pro uchazeče závazné. Podrobný popis hodnocení nabídek je uveden v článku 5 – Způsob hodnocení nabídek.

# Způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je splnění podmínek zadávací dokumentace a dále nejnižší celková nabídková cena, nabídnutá uchazečem.

Nabídková cena bude vždy stanovena v Kč bez DPH  dle článku 4 této zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek bude probíhat dle níže uvedených pravidel.

Celkový počet hodnotících kol není omezen. Současně s výzvou pro předložení nabídkových cen pro hodnocení v dalším kole může zadavatel uchazeče informovat o tom, že následující hodnotící kolo bude poslední.

Zadavatel může kdykoliv oznámit uchazečům, že v následujícím hodnotícím kole bude omezen počet uchazečů, tzn., že do dalšího hodnotícího kola postoupí pouze přesně určený počet nabídek.

Pro každého uchazeče je vždy závazná poslední předložená nabídková cena.

Jednání s uchazeči bude probíhat prostřednictvím elektronické pošty, pokud nebudou uchazeči vyzváni k písemnému nebo osobnímu jednání.

V průběhu prvního hodnotícího kola výběrového řízení bude posuzováno splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči, a zda jimi předložená technická specifikace splňuje podmínky požadované zadavatelem.

Následně budou úspěšní uchazeči vyzváni k předložení upravených nabídkových cen (a to i na základě upřesnění požadované technické specifikace zadavatelem) do druhého kola.

Zadavatel může již po tomto kole rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. Neučiní-li tak, informuje uchazeče o zahájení dalšího kola hodnocení a zároveň je vyzve k předložení nabídkových cen pro další kolo hodnocení. Tento postup platí stejně pro všechna následující kola.

Uchazeč, který bude v posledním kole vyhodnocen jako vítězný, bude vyzván k podpisu smlouvy. Neposkytne-li vítězný uchazeč dostatečnou součinnost k podpisu smlouvy, a ta nebude z důvodů na jeho straně podepsána do 15 dnů od vyzvání k jejímu podpisu, může zadavatel vyzvat k podpisu smlouvy uchazeče, který se v konečném hodnocení umístil na druhém místě (to stejné platí i pro další uchazeče v pořadí).

# Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

## Zadavatel požaduje, aby nabídka splňovala následující požadavky:

- Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

- Všechny listy nabídky, včetně příloh, budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude svázána způsobem zabraňujícím neoprávněné manipulaci.

## Uchazeč zpracuje svou nabídku způsobem níže uvedeným:

- Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny zejména tyto údaje: název zakázky malého rozsahu, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), datum a podpis osoby oprávněné jménem či za uchazeče jednat (vzor krycího listu je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace)

- Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů

  - výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů od data jeho vydání

  - dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky

- (Doklady lze předložit v prosté kopii)

- Cenovou nabídku zpracovanou dle čl. 4 této zadávací dokumentace

- Předběžný harmonogram prací a dodávek (harmonogram plnění).

- Technologický postup prací, případně nákresy řešení opravy, včetně popisu nabízených materiálů, zboží a činností.

- Doklad o odolnosti navržených hmot vůči trvalému působení ropných látek (až 100% koncentrace nafty motorové)

- Podepsaný návrh smlouvy o dílo (viz příloha č. 1 této ZD).

- Uchazeč doloží čestné prohlášení, že je držitelem souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

- Uchazeč předloží údaj, v jaké výši může případně poskytnout své služby k započtení náhradního plnění dle § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Pokud uchazeč takový  údaj předloží,  bude tento pro uchazeče závazný a bude jím taktéž zapracován v předloženém návrhu smlouvy.

- Prohlášení, že uchazeč zachová mlčenlivost o všech skutečnostech, které nabyl na základě těchto zadávacích podmínek a takto nabyté údaje použije pouze pro zpracování nabídky do výběrového řízení. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

- Prohlášení, že uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že zadavatel je povinen a zveřejní v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti veškerou zadávací dokumentaci k zakázce č. 025/14/OCN, včetně uzavřené smlouvy.

- Nabídka bude podepsána osobou (-ami) oprávněnou (-nými) jednat jménem uchazeče nebo za uchazeče.

# Jiné požadavky zadavatele

## Další požadavky zadavatele k výběrovému řízení

- Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

- Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v zadávací dokumentaci. Žádná osoba (dodavatel) se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako uchazeč více než jednou.

- V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v návrhu smlouvy a ve všeobecných obchodních podmínkách, které jsou k tomuto návrhu přiloženy.

- Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.

- Zadavatel si nevyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.

- Nabídky nebudou uchazečům vráceny a zůstávají majetkem zadavatele.

- Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel nebude otevírat, a tedy ani posuzovat a hodnotit.

- Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace stanovené touto zadávací dokumentací, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku vyřadit.

- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídce.

- Zadavatel si vyhrazuje právo, v rámci výběrového řízení, jednat o všech částech nabídky uchazeče.

- Jednání o nabídkách v rámci výběrového řízení je vedeno písemně prostřednictvím elektronické pošty. Zadavatel si vyhrazuje právo pozvat uchazeče k osobnímu jednání o nabídkách.

- Komunikačním jazykem pro veškerá jednání v rámci výběrového řízení je stanovena čeština, nepřipustí-li zadavatel výslovně jinak

- Zadavatel si vyhrazuje právo změny obsahu návrhu smlouvy o dílo, jenž je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

- ČEPRO, a.s. si vyhrazuje právo ukončit probíhající výběrové řízení bez udání důvodu, a to kdykoliv před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem.

# Výběrové řízení

## Zahájení výběrového řízení

Výběrové řízení je zahájeno uveřejněním zadávací dokumentace a všech nezbytných příloh na profilu zadavatele ČEPRO, a.s. na www.softender.cz/home/profil/992824 .

Dodavatel je oprávněn požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

## Místo, způsob a lhůta k podávání nabídek

Nabídka bude podána písemně v elektronické verzi prostřednictvím elektronického nástroje Softender, popř. v listinné podobě 1 x originál, 1 x kopie nabídky a 1 x na CD, DVD nebo flash-disku.

Nabídka v elektronické podobě bude podána prostřednictvím profilu zadavatele na adrese www.softender.cz/home/profil/992824 a bude označena názvem zakázky a evidenčním číslem 025/14/OCN.

Listinná nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené „NEOTVÍRAT! VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.: 025/14/OCN – Oprava betonové jímky a kanalizační šachty Hájek“ ve lhůtě nejpozději do 30.1.2014 do 11.00 hodin.

Listinné nabídky lze podat i osobně na adresu sídla zadavatele, a to v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. na podatelnu zadavatele.

V případě zaslání nabídky poštou musí uchazeč zajistit, aby nabídka byla doručena zadavateli na uvedenou adresu sídla zadavatele nejpozději do výše uvedeného termínu.

## Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými předloženými nabídkami, se stanovuje ve lhůtě 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

# Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo, VOP ČEPRO, a.s.  (VOP jsou uveřejněny na adrese:

https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf.

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

Příloha č. 3 – Fotodokumentace

V Praze dne   14.1.2014

Ing. Pavel Ševčík

Odbor centrálního nákupu, ČEPRO, a. s.

Dělnická 12/213

170 04 Praha 7 - Holešovice