Investor :     Čepro a.s. Praha, sklad Šlapanov

Stavba :       Přesun čerpadla z ČS obj. 226 do technologie ČS 237 a integrace do

ASŘ,  č. inv. zakázky  390084

TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE

DOKUMENTACE PRO  PROVEDENÍ STAVBY

### T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Seznam výkresů :

Rozvodna a strojovna 237					01-13-06-237-GE 001

Rozvaděč RM 237-dozbrojení				01-13-06-237-GE-002

Ovládací skříň MS3703					01-13-06-237-GE-003

Příloha TZ:							Výkaz výměr

- Základní údaje

- Technické údaje

- Technické řešení

- Závěr

Vypracoval :  Hašl Jaromír

Datum: 14.10.2013

1.  Základní údaje

1.1 Rozsah projektu

Předmětem projektu je elektrické připojení pohonu čerpadla  vč. ovládání, které bude přemístěno z ČS obj. 226 (pozice 2603)  strojovny čerpací stanice obj. 237.

Předmětem projektu je:

-elektrické odpojení čerpadla poz. 2603 a zajištění napájecího kabelu v příslušném rozvaděči,

- zrušení ovládací skříně MS 2603,

- dozbrojení pole č.6 v rozvaděči RMO237 v rozvodně 237,

- kabeláž pro přeložené čerpadlo P3703 a novou ovl. skříň MS3703,

-nový kabel pro přeložené čerpadlo P3704 vč. přeložení měření teploty čerpadla do ŘS

- zatrubkování pro kabeláž čerpadla P3703, P3704 a pro kabely snímání veličin teplot a tlaku do ŘS

v betonové podlaze strojovny,

-spára do betonové podlahy pro uložení trubek a zapravení.

Předmětem projektu není:

- demontáž el. zařízení pro snímání teploty a tlaku do ŘS ve strojovně obj.226,

- montáž  el. zařízení pro snímání teploty a tlaku do ŘS ve strojovně obj.237,

1.2 Projekční podklady

Podkladem pro zpracování projektu je:

- zadání stavby  společností ČEPRO a.s.,

- prohlídka stavby se zástupcem investora,

- technické listy použitých el. zařízení

1.3. Předpisy a normy

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných ČSN a předpisů souvisejících.

2. Základní technické údaje

2.1 Napěťová soustava

Strana AC:

3 NPE 50Hz, 400V/TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41ed.2:

Základní ochrana - základní izolací, přepážkami, kryty,

Ochrana při poruše – automatickým odpojením od zdroje a ochranným pospojováním

Strana DC – obvody ŘS:

1-M-PE-24VDC – obvody FELV

2.2 Stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 332000-4-41 ed.2, ČSN 60079-14:

je použit stávající  protokol o stanovení VV pro objekt 237.

V prostorech dotčených touto částí PD – ve strojovně dochází k výskytu látek  a BA. Tyto látky jsou zařazeny do skupiny výbušnosti IIA a teplotní třídy T3 dle ČSN EN 60079-10. Stanovení vnějších vlivů je provedeno ve smyslu ČSN 332000-5-51 ed.2, ČSN 332000-4-41 ed.2 a NV 406/2004 Sb.

Krytí elektrických předmětů, zařízení a rozvodů odpovídá prostředí stanovenému pro jednotlivé prostory. Ve všech dotčených prostorách se prostředí z hlediska 33 2000-5-51 ed.2 instalací nového elektro zařízení nemění a zůstává stávající. Provedená instalace dle této PD neovlivňuje stávající.

2.2 Energetická náročnost -navýšení

Instalovaný výkon  :   +55,0kW

Soudobý výkon:     :   +55,0kW

Stupeň dodávky el. energie : objekt je zařazen ve 3.stupni dle ČSN 34 1610.

Uzemnění : napojení na stávající soustavu.

Ochrana před účinky zkratových proudů : provedena jistícími prvky zařazenými na vývodech rozváděče (přístroje se zkratovou odolností do 6kA).

Měření spotřeby el. energie : není předmětem této části projektu.

Kompenzace jalové energie : není předmětem  této části projektu – stávající.

3. Technické řešení

3.1 Rozvaděč  RMO237, poleč.6

Do pole č. 6  rozvaděče bude vložen přístrojový panel s výzbrojí pro napájení a ovládání čerpadla M3703, zhotoven dle výkresu GE-002. Připojení vázbroje se provede ze stávajících sběren, umístěných nahoře rozvaděče

3.2 Ovládání:

Pohon čerpadla bude ovládán standardně  přes novou  místní deblokační ovládací skříň MS3703, která bude umístěna  na stávajícím  rámu společně se stávajícími  skříněmi pro  čerpadla a serva.

Skříň bude v nevýbušném provedení do Zóny 1. Skříň bude osazena  přepínačem  RUČ-0-AUT,  tlačítka STOP, START a signálky  CHOD, PORUCHA.

Pohon bude v režimu AUT ovládán dálkově prostřednictvím systému ASŘ-rozvaděč  237DT1

Do systému ASŘ jsou přivedeny digitální vstupy – stavy pohonu : CHOD, AUTOMAT, PORUCHA.

Ze systému ASŘ jsou přes oddělovací relé přivedeny digitální výstupy – povely servopohonu: START/STOP.

3.3 Havarijní vypnutí

Tato PD neřeší – je zahrnuto v nadřazené el. instalaci pro objekt 237 v poli č.1 rozvaděče RMO 237.

3.4 Kabelové trasy

Kabely pro čerpadla a ovl. skříň jsou  uloženy pod rozvaděčem v kabelovém kanálu, odkud přejdou  prostupem do kabelové šachty ve strojovně, která tvoří zasypáním  pískem   pískový nevýbušný uzávěr .Z šachty bude uložení ve stávajícím kanále.  Přívody k přeloženým čerpadlům se provedou v ocelových chráničkách, uložených ve vyfrézované spáře betonové podlahy. Spára s trubkami se po uložení a protažení kabelů zalije zapravovací betonovou směsí. Všechny cheráničky budou vyvedeny nad úrověň podlahy kolenem s vývodkou.

Pokládku kabelů, souběh kabelů, ohyby kabelů atd. je nutno provést dle ČSN 33 2000-5-52, EN 60079-14 ed.3 a TP výrobců kabelů.

- Závěr

4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pracovníci určení pro práce na elektrických zařízeních je budou provádět v rozsahu odpovídajícím jejich odborné způsobilosti ve smyslu vyhlášky ČOPP č. 50/1978 a v souladu s ČSN EN 50110-1.

Elektrická zařízení budou udržována ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým normám.

Při provozu musí být respektována vyhláška ČUBP 48/82sb.

4.2. Závěrečná ustanovení

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33 1500 vč. doložení výrobní dokumentace a prohlášení o shodě.

Vytýčení kabelové trasy bude provedeno dle koordinační a vytyčovací situace.

4.3. Návaznosti na jiné profese a SO, PS

- stavební : 	- frázování a zapravení drážky v podlaze pro uložení ocel. chrániček