## List1
| Číslo kabelu | Typ kabelu | Délka (m) | Odkud | Kam | Poznámka
Rozvaděč R231 pole 1 - dotčené vývody
| 3101-WD1.1 | CYKY-J 4x4 | 115 | Rozvaděč R231 pole 1 | Ventilátor 1 - odtah vzduchu | silový přívod
| 3101-WD1.2 | CYKY-J 4x4 | 115 | Rozvaděč R231 pole 1 | Ventilátor 2 - přívod vzduchu | silový přívod
| 231-EA1-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 50 | Rozvaděč R231 pole 1 | Stožárové osvětlení před rozvodnou | silový přívod
| 231-RMCH-WD1 | CYKY-J 5x25 | 160 | Rozvaděč R231 pole 1 | Rozvaděč 231-RMCH | silový přívod
| 3101-WG1 | CYKY-J 7x1,5 | 80 | Rozvaděč R231 pole 1 | Ovládací skříň 3101MS1 | ovládání ventilátorů 1, 2 - SV vstup
| 3101-WG2 | CYKY-J 7x1,5 | 160 | Rozvaděč R231 pole 1 | Ovládací skříň 3101MS2 | ovládání ventilátorů 1, 2 - JZ vstup
| 3101-WG3 | CYKY-J 7x1,5 | 110 | Rozvaděč R231 pole 1 | Ovládací skříň 3101MS3 | ovládání ventilátorů 1, 2 - u ventil.
| 231-EA1-WG1 | CYKY-O 3x1,5 | 20 | Rozvaděč R231 pole 1 | Soumrakový spínač | spínání stožárového osvětlení
| 231-EA1-WG2 | CYKY-O 3x1,5 | 20 | Rozvaděč R231 pole 1 | Soumrakový spínač | spínání stožárového osvětlení
Rozvaděč R231 pole 4 - dotčené vývody
| 3102-WD1 | CYKY-J 3x50+35 | 120 | Rozvaděč R231 pole 4 | Čerpadlo P3102 | silový přívod
| 3103-WD1 | CYKY-J 3x50+35 | 115 | Rozvaděč R231 pole 4 | Čerpadlo P3103 | silový přívod
| 3104-WD1 | CYKY-J 3x50+35 | 110 | Rozvaděč R231 pole 4 | Čerpadlo P3104 | silový přívod
| 3105-WD1 | CYKY-J 4x6 | 105 | Rozvaděč R231 pole 4 | Čerpadlo P3105 | silový přívod
| 3102-WG1 | CYKY-J 7x1,5 | 120 | Rozvaděč R231 pole 4 | Ovládací skříň 3102MS1 | ovládání P3102
| 3102-WG2 | CYKY-O 3x2,5 | 120 | Rozvaděč R231 pole 4 | Ovládací skříň 3102MS1 | ampérmetr P3102
| 3103-WG1 | CYKY-J 7x1,5 | 115 | Rozvaděč R231 pole 4 | Ovládací skříň 3103MS1 | ovládání P3103
| 3103-WG2 | CYKY-O 3x2,5 | 115 | Rozvaděč R231 pole 4 | Ovládací skříň 3103MS1 | ampérmetr P3103
| 3104-WG1 | CYKY-J 7x1,5 | 110 | Rozvaděč R231 pole 4 | Ovládací skříň 3104MS1 | ovládání P3104
Revize č. 0 | 3104-WG2 | CYKY-O 3x2,5 | 110 | Rozvaděč R231 pole 4 | Ovládací skříň 3104MS1 | ampérmetr P3104
| 3105-WG1 | CYKY-J 7x1,5 | 110 | Rozvaděč R231 pole 4 | Ovládací skříň 3105-UC1 | ovládání P3105
Rozvaděč R231 pole 5 - dotčené vývody
| 231-ET1-WD1 | CYKY-J 4x25 | 115 | Rozvaděč R231 pole 5 | Topení ve strojovně objektu č.231 - místnost 7 | silový přívod
| 23101-WD1 | CYKY-J 4x2,5 | 135 | Rozvaděč R231 pole 5 | Servopohon SE23101 - nádrž 231/2 - sání | silový přívod
| 23102-WD1 | CYKY-J 4x2,5 | 135 | Rozvaděč R231 pole 5 | Servopohon SE23102 - nádrž 231/2 - napouštění | silový přívod
| 23103-WD1 | CYKY-J 4x2,5 | 120 | Rozvaděč R231 pole 5 | Servopohon SE23103 - nádrž 231/3 - sání | silový přívod
| 23104-WD1 | CYKY-J 4x2,5 | 120 | Rozvaděč R231 pole 5 | Servopohon SE23104 - nádrž 231/3 - napouštění | silový přívod
| 23105-WD1 | CYKY-J 4x2,5 | 140 | Rozvaděč R231 pole 5 | Servopohon SE23105 - nádrž 231/4 - sání | silový přívod
| 23106-WD1 | CYKY-J 4x2,5 | 140 | Rozvaděč R231 pole 5 | Servopohon SE23106 - nádrž 231/4 - napouštění | silový přívod
| 23107-WD1 | CYKY-J 4x2,5 | 148 | Rozvaděč R231 pole 5 | Servopohon SE23107 - nádrž 231/5 - sání | silový přívod
| 23108-WD1 | CYKY-J 4x2,5 | 148 | Rozvaděč R231 pole 5 | Servopohon SE23108 - nádrž 231/5 - napouštění | silový přívod
| 231-ET1-WG1 | CYKY-J 7x1,5 | 125 | Rozvaděč R231 pole 5 | Stávající přechodová svorkovnicová krabice | objekt č. 231 - místnost 7
| 231-ET1-WG2 | CYKY-J 7x1,5 | 130 | Rozvaděč R231 pole 5 | Stávající prostorový termostat | objekt č. 231 - místnost 6
| 231-ET1-WG3 | CYKY-O 3x1,5 | 3 | Stávající přechodová svorkovnicová krabice | Stávající vypínač topení | objekt č. 231 - místnost 7
| 231-ET1-WG4 | RE-2Y(St)Yv 2x2x1,3 | 115 | Rozvaděč R231 pole 5 | Topení ve strojovně objektu č.231 - místnost 7 | havarijní termost. - jiskr. bezp. obv.
| 231-ET1-WG5 | RE-2Y(St)Yv 2x2x1,3 | 115 | Rozvaděč R231 pole 5 | Topení ve strojovně objektu č.231 - místnost 7 | provozní termost. - jiskr. bezp. obv.
| 23101-WG1 | NYCY 10x1,5/2,5 | 135 | Rozvaděč R231 pole 5 | Ovládací skříň 23101-UC1 | ovládání
| 23101-WG2 | NYCY 10x1,5/2,5 | 135 | Rozvaděč R231 pole 5 | Servopohon SE23101 | spínače, stavy, topení
| 23101-WG3 | RE-2Y(St)Yv 2x2x1,3 | 135 | Rozvaděč R231 pole 5 | Servopohon SE23101 | termistory
| 23102-WG1 | NYCY 10x1,5/2,5 | 135 | Rozvaděč R231 pole 5 | Ovládací skříň 23102-UC1 | ovládání
| 23102-WG2 | NYCY 10x1,5/2,5 | 135 | Rozvaděč R231 pole 5 | Servopohon SE23102 | spínače, stavy, topení
| 23102-WG3 | RE-2Y(St)Yv 2x2x1,3 | 135 | Rozvaděč R231 pole 5 | Servopohon SE23102 | termistory
| 23103-WG1 | NYCY 10x1,5/2,5 | 120 | Rozvaděč R231 pole 5 | Ovládací skříň 23103-UC1 | ovládání
| 23103-WG2 | NYCY 10x1,5/2,5 | 120 | Rozvaděč R231 pole 5 | Servopohon SE23103 | spínače, stavy, topení
Revize č. 0 | 23103-WG3 | RE-2Y(St)Yv 2x2x1,3 | 120 | Rozvaděč R231 pole 5 | Servopohon SE23103 | termistory
| 23104-WG1 | NYCY 10x1,5/2,5 | 120 | Rozvaděč R231 pole 5 | Ovládací skříň 23104-UC1 | ovládání
| 23104-WG2 | NYCY 10x1,5/2,5 | 120 | Rozvaděč R231 pole 5 | Servopohon SE23104 | spínače, stavy, topení
| 23104-WG3 | RE-2Y(St)Yv 2x2x1,3 | 120 | Rozvaděč R231 pole 5 | Servopohon SE23104 | termistory
| 23105-WG1 | NYCY 10x1,5/2,5 | 140 | Rozvaděč R231 pole 5 | Ovládací skříň 23105-UC1 | ovládání
| 23105-WG2 | NYCY 10x1,5/2,5 | 140 | Rozvaděč R231 pole 5 | Servopohon SE23105 | spínače, stavy, topení
| 23105-WG3 | RE-2Y(St)Yv 2x2x1,3 | 140 | Rozvaděč R231 pole 5 | Servopohon SE23105 | termistory
| 23106-WG1 | NYCY 10x1,5/2,5 | 140 | Rozvaděč R231 pole 5 | Ovládací skříň 23106-UC1 | ovládání
| 23106-WG2 | NYCY 10x1,5/2,5 | 140 | Rozvaděč R231 pole 5 | Servopohon SE23106 | spínače, stavy, topení
| 23106-WG3 | RE-2Y(St)Yv 2x2x1,3 | 140 | Rozvaděč R231 pole 5 | Servopohon SE23106 | termistory
| 23107-WG1 | NYCY 10x1,5/2,5 | 148 | Rozvaděč R231 pole 5 | Ovládací skříň 23107-UC1 | ovládání
| 23107-WG2 | NYCY 10x1,5/2,5 | 148 | Rozvaděč R231 pole 5 | Servopohon SE23107 | spínače, stavy, topení
| 23107-WG3 | RE-2Y(St)Yv 2x2x1,3 | 148 | Rozvaděč R231 pole 5 | Servopohon SE23107 | termistory
| 23108-WG1 | NYCY 10x1,5/2,5 | 148 | Rozvaděč R231 pole 5 | Ovládací skříň 23108-UC1 | ovládání
| 23108-WG2 | NYCY 10x1,5/2,5 | 148 | Rozvaděč R231 pole 5 | Servopohon SE23108 | spínače, stavy, topení
| 23108-WG3 | RE-2Y(St)Yv 2x2x1,3 | 148 | Rozvaděč R231 pole 5 | Servopohon SE23108 | termistory
Rozvaděč 231-RMCH
| 231-EA-MCH-WD1 | CYKY-J 3x4 | 60 | Rozvaděč 231-RMCH | Stávající přechodová svorkovnicová krabice | v prostoru JZ vstupu
| 231-EA-MCH-WG1 | CYKY-J 7x1,5 | 60 | Rozvaděč 231-RMCH | Stávající ovládací skříň u JZ vstupu do MCH | ovládání stávajícího osvětlení
| 231-EA-MCH-WG2 | CYKY-J 7x1,5 | 130 | Rozvaděč 231-RMCH | Stávající ovládací skříň u SV vstupu do MCH | ovládání stávajícího osvětlení
Revize č. 0
Normální osvětlení - strojovna objektu č.231
| 231-UH1-WD1 | CYKY-J 5x10 | 70 | Rozvaděč R231 pole 1 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH1 | napájecí okruh č.1
| 231-EA1.1-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 6 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH1 | Zářivkové svítidlo 231-EA1.1 | napájecí okruh č.1 - fáze č.1
| 231-EA1.2-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 3 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH1 | Zářivkové svítidlo 231-EA1.2 | napájecí okruh č.1 - fáze č.2
| 231-EA1.3-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 10 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH | Zářivkové svítidlo 231-EA1.3 | napájecí okruh č.1 - fáze č.3
| 231-UH2-WD1 | CYKY-J 5x10 | 6 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH1 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH2 | napájecí okruh č.2
| 231-EA2.1-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 2 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH2 | Zářivkové svítidlo 231-EA2.1 | napájecí okruh č.2 - fáze č.1
| 231-EA2.2-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 4 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH2 | Zářivkové svítidlo 231-EA2.2 | napájecí okruh č.2 - fáze č.2
| 231-EA2.3-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 8 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH2 | Zářivkové svítidlo 231-EA2.3 | napájecí okruh č.2 - fáze č.3
| 231-UH3-WD1 | CYKY-J 5x10 | 10 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH1 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH3 | napájecí okruh č.3
| 231-EA3.1-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 3 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH3 | Zářivkové svítidlo 231-EA3.1 | napájecí okruh č.3 - fáze č.1
| 231-EA3.2-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 2 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH3 | Zářivkové svítidlo 231-EA3.2 | napájecí okruh č.3 - fáze č.2
| 231-EA3.3-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 5 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH3 | Zářivkové svítidlo 231-EA3.3 | napájecí okruh č.3 - fáze č.3
| 231-UH4-WD1 | CYKY-J 5x10 | 9 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH3 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH4 | napájecí okruh č.4
| 231-EA4.1-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 2 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH4 | Zářivkové svítidlo 231-EA4.1 | napájecí okruh č.4 - fáze č.1
| 231-EA4.2-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 5 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH4 | Zářivkové svítidlo 231-EA4.2 | napájecí okruh č.4 - fáze č.2
| 231-EA4.3-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 7 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH4 | Zářivkové svítidlo 231-EA4.3 | napájecí okruh č.4 - fáze č.3
| 231-UH5-WD1 | CYKY-J 5x10 | 3 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH4 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH5 | napájecí okruh č.5
| 231-EA5.1-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 9 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH5 | Zářivkové svítidlo 231-EA5.1 | napájecí okruh č.5 - fáze č.1
| 231-EA5.2-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 5 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH5 | Zářivkové svítidlo 231-EA5.2 | napájecí okruh č.5 - fáze č.2
| 231-EA5.3-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 2 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH5 | Zářivkové svítidlo 231-EA5.3 | napájecí okruh č.5 - fáze č.3
| 231-UH6-WD1 | CYKY-J 5x10 | 5 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH5 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH6 | napájecí okruh č.6
| 231-EA6.1-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 3 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH6 | Zářivkové svítidlo 231-EA6.1 | napájecí okruh č.6 - fáze č.1
| 231-EA6.2-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 2 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH6 | Zářivkové svítidlo 231-EA6.2 | napájecí okruh č.6 - fáze č.2
Revize č. 0 | 231-EA6.3-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 5 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH6 | Zářivkové svítidlo 231-EA6.3 | napájecí okruh č.6 - fáze č.3
| 231-UH7-WD1 | CYKY-J 5x10 | 10 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH6 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH7 | napájecí okruh č.7
| 231-EA7.1-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 4 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH7 | Zářivkové svítidlo 231-EA7.1 | napájecí okruh č.7 - fáze č.1
| 231-EA7.2-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 2 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH7 | Zářivkové svítidlo 231-EA7.2 | napájecí okruh č.7 - fáze č.2
| 231-EA7.3-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 4 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH7 | Zářivkové svítidlo 231-EA7.3 | napájecí okruh č.7 - fáze č.3
| 231-UH8-WD1 | CYKY-J 5x10 | 9 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH7 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH8 | napájecí okruh č.8
| 231-EA8.1-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 2 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH8 | Zářivkové svítidlo 231-EA8.1 | napájecí okruh č.8 - fáze č.1
| 231-EA8.2-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 2 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH8 | Zářivkové svítidlo 231-EA8.2 | napájecí okruh č.8 - fáze č.2
| 231-EA8.3-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 5 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH8 | Zářivkové svítidlo 231-EA8.3 | napájecí okruh č.8 - fáze č.3
| 231-UH9-WD1 | CYKY-J 5x10 | 5 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH7 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH9 | napájecí okruh č.9
| 231-EA9.1-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 2 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH9 | Zářivkové svítidlo 231-EA9.1 | napájecí okruh č.9 - fáze č.1
| 231-EA9.2-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 4 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH9 | Zářivkové svítidlo 231-EA9.2 | napájecí okruh č.9 - fáze č.2
| 231-EA9.3-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 7 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH9 | Zářivkové svítidlo 231-EA9.3 | napájecí okruh č.9 - fáze č.3
| 231-UH10-WD1 | CYKY-J 5x10 | 8 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH9 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH10 | napájecí okruh č.10
| 231-EA10.1-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 5 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH10 | Zářivkové svítidlo 231-EA10.1 | napájecí okruh č.10 - fáze č.1
| 231-EA10.2-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 12 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH10 | Zářivkové svítidlo 231-EA10.2 | napájecí okruh č.10 - fáze č.2
| 231-EA10.3-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 9 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH10 | Zářivkové svítidlo 231-EA10.3 | napájecí okruh č.10 - fáze č.3
| 231-UH11-WD1 | CYKY-J 5x10 | 6 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH10 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH11 | napájecí okruh č.11
| 231-EA11.1-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 2 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH11 | Zářivkové svítidlo 231-EA11.1 | napájecí okruh č.11 - fáze č.1
| 231-EA11.2-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 5 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH11 | Zářivkové svítidlo 231-EA11.2 | napájecí okruh č.11 - fáze č.2
| 231-EA11.3-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 8 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH11 | Zářivkové svítidlo 231-EA11.3 | napájecí okruh č.11 - fáze č.3
| 231-UH12-WD1 | CYKY-J 5x10 | 15 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH11 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH12 | napájecí okruh č.12
| 231-EA12.1-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 5 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH12 | Zářivkové svítidlo 231-EA12.1 | napájecí okruh č.12 - fáze č.1
| 231-EA12.2-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 2 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH12 | Zářivkové svítidlo 231-EA12.2 | napájecí okruh č.12 - fáze č.2
| 231-EA12.3-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 3 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH12 | Zářivkové svítidlo 231-EA12.3 | napájecí okruh č.12 - fáze č.3
| 231-UH13-WD1 | CYKY-J 5x10 | 10 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH12 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH13 | napájecí okruh č.13
| 231-EA13.1-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 5 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH13 | Zářivkové svítidlo 231-EA13.1 | napájecí okruh č.13 - fáze č.1
| 231-EA13.2-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 2 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH13 | Zářivkové svítidlo 231-EA13.2 | napájecí okruh č.13 - fáze č.2
Revize č. 0 | 231-EA13.3-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 5 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH13 | Zářivkové svítidlo 231-EA13.3 | napájecí okruh č.13 - fáze č.3
| 231-UH14-WD1 | CYKY-J 5x10 | 12 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH11 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH14 | napájecí okruh č.14
| 231-EA14.1-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 6 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH14 | Zářivkové svítidlo 231-EA14.1 | napájecí okruh č.14 - fáze č.1
| 231-EA14.2-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 2 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH14 | Zářivkové svítidlo 231-EA14.2 | napájecí okruh č.14 - fáze č.2
| 231-EA14.3-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 4 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH14 | Zářivkové svítidlo 231-EA14.3 | napájecí okruh č.14 - fáze č.3
| 231-UH15-WD1 | CYKY-J 5x10 | 5 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH14 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH15 | napájecí okruh č.15
| 231-EA15.1-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 3 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH15 | Zářivkové svítidlo 231-EA15.1 | napájecí okruh č.15 - fáze č.1
| 231-EA15.2-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 3 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH15 | Zářivkové svítidlo 231-EA15.2 | napájecí okruh č.15 - fáze č.2
| 231-EA15.3-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 3 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH15 | Zářivkové svítidlo 231-EA15.3 | napájecí okruh č.15 - fáze č.3
| 231-UH16-WD1 | CYKY-J 5x10 | 10 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH15 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH16 | napájecí okruh č.16
| 231-EA16.1-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 4 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH16 | Zářivkové svítidlo 231-EA16.1 | napájecí okruh č.16 - fáze č.1
| 231-EA16.2-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 2 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH16 | Zářivkové svítidlo 231-EA16.2 | napájecí okruh č.16 - fáze č.2
| 231-EA16.3-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 3 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH16 | Zářivkové svítidlo 231-EA16.3 | napájecí okruh č.16 - fáze č.3
| 231-UH17-WD1 | CYKY-J 5x10 | 15 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH16 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH17 | napájecí okruh č.17
| 231-EA17.1-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 3 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH17 | Zářivkové svítidlo 231-EA17.1 | napájecí okruh č.17 - fáze č.1
| 231-EA17.2-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 6 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH17 | Zářivkové svítidlo 231-EA17.2 | napájecí okruh č.17 - fáze č.2
| 231-EA17.3-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 6 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH17 | Zářivkové svítidlo 231-EA17.3 | napájecí okruh č.17 - fáze č.3
| 231-UH18-WD1 | CYKY-J 5x10 | 5 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH17 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH18 | napájecí okruh č.18
| 231-EA18.1-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 6 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH18 | Zářivkové svítidlo 231-EA18.1 | napájecí okruh č.18 - fáze č.1
| 231-EA18.2-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 2 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH18 | Zářivkové svítidlo 231-EA18.2 | napájecí okruh č.18 - fáze č.2
| 231-EA18.3-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 5 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH18 | Zářivkové svítidlo 231-EA18.3 | napájecí okruh č.18 - fáze č.3
| 231-EA-UC1-WG1 | CYKY-J 5x1,5 | 110 | Rozvaděč R231 pole 1 | Ovládací skříň 231-EA-UC1 | vypínač norm. osvětlení - u čerp.
| 231-EA-UC2-WG1 | CYKY-J 7x1,5 | 80 | Rozvaděč R231 pole 1 | Ovládací skříň 231-EA-UC2 | ovladač norm. osvětlení - SV vstup
| 231-EA-UC3-WG1 | CYKY-J 7x1,5 | 160 | Rozvaděč R231 pole 1 | Ovládací skříň 231-EA-UC3 | ovladač norm. osvětlení - JZ vstup
Revize č. 0
Nouzové osvětlení - strojovna objektu č.231
| 231-UH1N-WD1 | CYKY-J 5x16 | 75 | Rozvaděč R110VDC | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH1N | napájení 110VDC
| 231-EA1N-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 2 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH1N | Žárovkové svítidlo 231-EA1N | napájení 110VDC
| 231-EA2N-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 8 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH1N | Žárovkové svítidlo 231-EA2N | napájení 110VDC
| 231-UH2N-WD1 | CYKY-J 5x16 | 12 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH1N | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH2N | napájení 110VDC
| 231-EA3N-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 2 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH2N | Žárovkové svítidlo 231-EA3N | napájení 110VDC
| 231-EA4N-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 4 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH2N | Žárovkové svítidlo 231-EA4N | napájení 110VDC
| 231-UH3N-WD1 | CYKY-J 5x16 | 12 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH2N | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH3N | napájení 110VDC
| 231-EA5N-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 2 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH3N | Žárovkové svítidlo 231-EA5N | napájení 110VDC
| 231-UH4N-WD1 | CYKY-J 5x16 | 5 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH3N | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH4N | napájení 110VDC
| 231-EA6N-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 2 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH4N | Žárovkové svítidlo 231-EA6N | napájení 110VDC
| 231-UH5N-WD1 | CYKY-J 5x16 | 5 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH4N | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH5N | napájení 110VDC
| 231-EA7N-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 7 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH5N | Žárovkové svítidlo 231-EA7N | napájení 110VDC
| 231-EA8N-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 4 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH5N | Žárovkové svítidlo 231-EA8N | napájení 110VDC
| 231-UH6N-WD1 | CYKY-J 5x16 | 8 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH3N | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH6N | napájení 110VDC
| 231-EA9N-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 5 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH6N | Žárovkové svítidlo 231-EA9N | napájení 110VDC
| 231-EA10N-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 7 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH6N | Žárovkové svítidlo 231-EA10N | napájení 110VDC
| 231-UH7N-WD1 | CYKY-J 5x16 | 15 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH6N | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH7N | napájení 110VDC
| 231-EA11N-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 3 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH7N | Žárovkové svítidlo 231-EA11N | napájení 110VDC
| 231-UH8N-WD1 | CYKY-J 5x16 | 12 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH7N | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH8N | napájení 110VDC
| 231-EA12N-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 9 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH8N | Žárovkové svítidlo 231-EA12N | napájení 110VDC
| 231-EA13N-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 2 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH8N | Žárovkové svítidlo 231-EA13N | napájení 110VDC
| 231-UH9N-WD1 | CYKY-J 5x16 | 7 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH8N | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH9N | napájení 110VDC
| 231-EA14N-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 3 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH9N | Žárovkové svítidlo 231-EA14N | napájení 110VDC
Revize č. 0 | 231-UH10N-WD1 | CYKY-J 5x16 | 6 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH9N | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH10N | napájení 110VDC
| 231-EA15N-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 2 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH10N | Žárovkové svítidlo 231-EA15N | napájení 110VDC
| 231-EA16N-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 13 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH10N | Žárovkové svítidlo 231-EA16N | napájení 110VDC
| 231-UH11N-WD1 | CYKY-J 5x16 | 4 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH9N | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH11N | napájení 110VDC
| 231-EA17N-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 3 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH11N | Žárovkové svítidlo 231-EA17N | napájení 110VDC
| 231-EA18N-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 4 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH11N | Žárovkové svítidlo 231-EA18N | napájení 110VDC
| 231-UH12N-WD1 | CYKY-J 5x16 | 7 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH11N | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH12N | napájení 110VDC
| 231-EA19N-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 2 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH12N | Žárovkové svítidlo 231-EA19N | napájení 110VDC
| 231-UH13N-WD1 | CYKY-J 5x16 | 9 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH12N | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH13N | napájení 110VDC
| 231-EA20N-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 2 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH13N | Žárovkové svítidlo 231-EA20N | napájení 110VDC
| 231-UH14N-WD1 | CYKY-J 5x16 | 7 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH13N | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH14N | napájení 110VDC
| 231-EA21N-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 2 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH14N | Žárovkové svítidlo 231-EA21N | napájení 110VDC
| 231-UH15N-WD1 | CYKY-J 5x16 | 15 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH14N | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH15N | napájení 110VDC
| 231-EA22N-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 3 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH15N | Žárovkové svítidlo 231-EA22N | napájení 110VDC
| 231-EA23N-WD1 | CYKY-J 3x2,5 | 9 | Přechodová svorkovnicová krabice 231-UH15N | Žárovkové svítidlo 231-EA23N | napájení 110VDC
Revize č. 0