|  | REVIZE: I. | VÝTISK: |
| --- | --- | --- |
| ODBĚRATEL: ČEPRO, a.s. Praha, Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7 | STUPEŇ: DPS |  |
| OBJEKT: ČEPRO a.s., sklad Třemošná | VYPRACOVAL: | DATUM: 7.4.2014 |
| ROZŠÍŘENÍ POŽÁRNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ |  | ARCH. ČÍSLO: 11422591 |

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

| OBJEKT: | ČEPRO a.s., sklad Třemošná |
| --- | --- |
| INVESTOR: | ČEPRO, a.s. Praha, Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7 IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531 Registrace: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2341 |
| OBJEDNATEL: | ČEPRO, a.s. Praha, Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7 IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531 Registrace: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2341 |
| ZHOTOVITEL: | PATROL group s.r.o. Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava IČ: 46981233, DIČ: CZ46981233 Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8188 |
| PŘEDMĚT PROJEKTU: | Rozšíření požárních a bezpečnostních systémů |
| STUPEŇ: | Dokumentace provedení stavby (DPS) |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 11422591 |
| REVIZE | I. |

| Přehled projektové dokumentace pro akci „Rozšíření požárních a bezpečnostních systémů – projektová dokumentace a inženýrink“ pro sklad Čepro Třemošná |  |  |
| --- | --- | --- |
| Část | Název | Obsah |
| PBŘ | POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ | Stanovení podmínek k provozování stavebních objektů podle požárního zatížení a požární bezpečnosti staveb |
| EPS | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE | Realizační dokumentace systému EPS a řízení SHZ vyjma napájecích silových rozvodů pro SHZ |
| SHZ | STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ PĚNOVÉ A PĚNOVÉ/VODNÍ ZAPLAVOVACÍ | Stabilní hasicí zařízení vč. příslušných napájecích silových rozvodů |
| ZDP | ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU - ZDP | Bezdrátový datový přenos zpráv z objektové EPS na PCO HZS |
| CCTV | ROZŠÍŘENÍ LAN PRO CCTV | Rozšíření LAN sítí pro připojení nových IP kamer rozšiřujících stávající CCTV |

Souhrnná technická zpráva

Obsah

1. Úvod	3

2. Požadavky uživatele	3

3. Řešení	3

# Úvod

Tato projektová dokumentace řeší rozšíření požárních a bezpečnostních systémů v areálu Čepro, a.s. z důvodu rušení podnikového hasičského sboru.

# Požadavky uživatele

Uživatel požaduje zvýšení technické úrovně vybraných požárních a bezpečnostních zařízení (EPS, SHZ, CCTV) a zrealizovat připojení pomocí ZDP na PCO HZS Plzeňského kraje v souladu s plánovaným zrušením podnikového HZS a s připravovanými úpravami a rozšířením SHZ a SCHZ v areálu Čepro, a.s. ve skladu Třemošná v objektech: koncové zařízení produktovodu – SO 581, regulace koncového zařízení – SO 582, skladovací blok PHL-směsné nádrže – SO 583, nadzemní slopová nádrž – SO 585, podávací čerpací stanice – SO 222, skladovací blok BE – SO 721), skladovací blok MEŘO – SO 722, čerpací stanice MEŘO a BE – SO 723, čerpací stanice + odkalovací stanice – odkalovna – SO 202, čerpací stanice + odkalovací stanice – odkalovna – SO 402, odkalovačka – SO 403, aditivace – SO 190.1, skladovací blok PHL + čerpací stanice + odkalovací stanice – odkalovna – SO 230, skladovací blok PHL – SO 401, skladovací blok PHL – SO 201, čerpací a přečerpávací stanice z železničních cisteren – SO 102B, vnitrozávodní železniční vlečka v prostorách přečerpávání PHL – SO 350, výdejní lávky PHL – SO 191, stáčecí stanice MEŘO a BE – SO 720 + slopové nádrže – SO 102B. Investor dále požaduje využít v maximální možné míře stávající technické a technologické vybavení objektu a stávající požární a bezpečnostní systémy pouze upravit a rozšířit tak, aby vyhovovaly novým požadavkům. Upřesňující požadavky na zařízení byly dohodnuty na společném jednání uživatele a zhotovitele projektové dokumentace.

# Řešení

Z důvodu plánovaného zrušení podnikového hasičského sboru ve skladu Třemošná a rozšířením a úpravou stávajícího systému SHZ a SCHZ, který má být nyní v objektech uvedených v předchozí kapitole spouštěno také automaticky bez zásahu obsluhy na základě signálu ze systému EPS. Vzhledem k plánovanému zrušení podnikového hasičského sboru bude objektový systém EPS připojen pomocí zařízení dálkového přenosu (ZDP) na PCO HZS Plzeňského kraje. Pro zvýšení celkového přehledu a urychlení vizuální kontroly vybraných objektů bude také stávající kamerový systém rozšířen o nové kamery. Systémy EPS, SHZ, SCHZ a CCTV budou propojeny s nadstavbovým systémem. Ten bude obsluze sloužit pro zvýšení komfortu a celkovému zjednodušení obsluhy implementovaných systémů. Nadstavbový systém tak např. v případě aktivace automatického hlásiče požáru zobrazí záběr z kamery, popř. kamer zabírající dané místo, obsluha pak v případě skutečného požáru může urychlit celý protipožární zásah, nebo naopak zabránit falešnému vyhlášení požárního poplachu a tím i planému výjezdu HZS.

Popis řešení jednotlivých systémů, seznam výkresů a popis jejich činností včetně vazeb a návazností je podrobně popsán v příslušných složkách jednotlivých dokumentací.

Vypracoval: Ing. J. Mareš							Schválil: F. Pavlíček