TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH ZAKÁZEK

OPRAVY SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ –

OPRAVA PROTIKOROZNÍHO NÁTĚRU A KOROZNÍCH POŠKOZENÍ

Jedná se o opravy velkokapacitních skladovacích nádrží na motorová paliva (automobilový benzín a motorová nafta, letecký petrolej, uvedené produkty mohou obsahovat 0 až 30% příměsi MEŘO nebo Bioetanol). Nádrže jsou provedeny jako stojatý nebo ležatý válec, který je obetonovaný a zasypaný zeminou, nebo jako nadzemní v jímce. Některé nádrže jsou krabicového typu.

Základní parametry nádrží jsou:

- Nádrže provedené jako stojatý válec:

  - obsah 500 až 10 000 m3

  - průměr nádrže je 7,5 až 30 m, výška 10 až 18 m

  - boční vlez (cca 1 m nad dnem) o průměru DN 600 nebo DN 900 mm z manipulační chodby

- další vlez v kopuli nádrže (uprostřed ve výšce cca 10 až 18 m) o průměru DN 600 nebo,  DN 900 nebo DN 1200 mm – u stěny je vlez DN600 vybaven žebříkem

- konstrukční tloušťka plechů je:

    - dno 5 až 12 mm

    - stěny 5 až 20 mm

    - kopule 4 až 6 mm

- Nádrže provedené jako ležatý válec:

  - obsah 100 až 4 000 m3

  - průměr nádrže je 2 až 10 m, délka 10 až 55 m

  - vlez do nádrže ve válcové části (cca 2 až 10 m nad dnem) o průměru DN 600 nebo DN 900 mm

  - u některých typů je vlez v čele nádrže o průměru DN 600 mm

  - konstrukční tloušťka plechů je:

    - válcová část 5 až 12 mm

    - čela 5 až 16 mm

  - dvojí přístup k vlezu do nádrží:

      - z úrovně manipulační chodby odpovídající povrchu

      - k čelům nádrží asi 10 – 15 m pod povrchem

Do vnitřního prostoru nádrží provedených jako stojatý válec vedou výše uvedené přístupové cesty. Boční vlez nádrže vede do manipulační chodby, která je společná pro celý blok nádrží. Volný prostor v manipulační chodbě má šířku 1 až 2 m, a je omezen technologií skladovacího bloku (přechodové lávky, potrubními systémy apod.).  Manipulační chodba má délku 50 až 150 m, a vstup do ní je přes ocelové dveře o šířce 900 mm. Přístup k dalším průlezům v kopuli je možný po komunikaci kolem skladovacího bloku. Přístup od této komunikace přímo k průlezům není přímý. Vzdálenost mezi komunikací a průlezem je 5 až 50 m, s tím, že se jedná o nezpevněný povrch s velkým převýšením, a proto je nutno kalkulovat s prací bez možnosti větší mechanizace a s nutností ruční práce – převýšení až 50 m.  U nádrží provedených jako ležatý válec je přístup do podzemí skladovacího bloku prostřednictvím soustavy schodišť (omezené nároky na manipulaci s materiálem, šířka chodby 2,5 – 3 metry, záhyby chodeb do pravého úhlu). Dno válcové části nádrže leží asi 10 – 12 m pod povrchem. Tomuto odpovídá i délka přístupové vzdálenosti cca 50 m.

Teplota pláště podzemních nádrží se pohybuje kolem 5-17 °C. Při provádění prací, obzvlášť v letních měsících nutno počítat s klimatizováním nádrže.

Vnitřní prostor nádrže je tvořen ocelovými plechy (vodivé prostředí), tomuto musí být přizpůsobeno vybavení pracovníků dodavatele. Přilehlé prostory kolem opravovaných skladovacích nádrží jsou klasifikovány jako prostory s nebezpečím výbuchu (ZÓNA 1 a ZÓNA 2), tomuto musí být přizpůsobeno vybavení pracovníků dodavatele.

Nádrž je k provedení protikorozního nátěru dodavatelem předána vyčištěná od zbytků skladovaných látek. Povrch konstrukce nádrže je pokryt korozí a zbytky původních nátěrů, dále je povrch silně zamaštěn.  Případně je část povrchu nádrže nově opravena (vyměněna technologií, prostupů, drenáží).

Tmely na konstrukci nádrže jsou použity pro opravy korozních a jiných poškození konstrukce nádrže. Typickým použitím tmelu je odstranění důlkové a štěrbinové koroze.

Pro specifikaci některých položek výkazu výměr jsou zde ukázány vizualizace konkrétních nádrží provozního parku zadavatele a instalací v jejich vnitřním prostoru.

Obrázek č. 1 – vizualizace podzemní nádrže (stojatý válec)

Obrázek č. 2 – vizualizace vlastní ocelové nádrže bez obetonování a zásypu (stojatý válec v ocelové jímce)

Obrázek č. 3 – vizualizace potrubních rozvodů ve vnitřním prostoru nádrží (stojatý válec)

Obrázek č. 4 – vizualizace ležatých nádrží

Obrázek č. 5 – vizualizace ležatých nádrží 4000 m3 – vnitřní prostor

Základní požadavky na nátěrový systém:

      - skladované medium: automobilový benzín, motorová nafta, letecký petrolej, uvedené produkty mohou obsahovat 0 až 30% příměsi MEŘO nebo Bioetanolu, aditiva – nutné potvrzení, že je nátěr odolný

      - korozní prostředí: trvalý ponor ve skladovaném médiu a kondenzace vlhkosti na stěnách,

      - nátěr musí být schválen pro použití v nádržích na letecká paliva dle ASTM D 130/IP154 (CCT)

      - nátěr nesmí obecně znehodnocovat výsledky při použití ET skeneru při NDT (nátěry na bázi Al, Zn nebo vrstevné pozinkované složky, nebo jiné kovové částice nesmí být použity)

      - nátěr ve třech barevně odlišených vrstvách (2+1),

      - celková suchá tloušťka nátěru min. 300 µm,

      - minimální životnost 20 let

      - aplikace – bezvzduchové stříkání nebo mechanicky (štětcem, válečkem)

Základní požadavky na tmely:

      - odolnost proti ropným látkám,

      - minimální životnost 20 let,

      - minimální pevnost ve smyku 20 MPa,

      - minimální pevnost v tlaku 70 MPa,

      - pracovní teplota do 100 °C,

      - smrštění po vytvrzení do 0,2% z původního objemu.

Předmětem plnění každé dílčí zakázky bude vyjma provedení souvisejících prací a činností vyplývající z popisu díla a požadavků zadavatele provedení opravy korozních poškození nádrže a provedení nátěru nádrže dodavatelem v rozsahu:

      - celého dna a stěny do výšky 1,8 m, včetně potrubních rozvodů ve vnitřním prostoru nádrže provedené jako stojatý válec,

      - čel a válcové části do výšky jedné poloviny průměru, včetně potrubních rozvodů ve vnitřním prostoru nádrže provedené jako ležatý válec.

Předmětem plnění každé jednotlivé dílčí zakázky zadávané na základě této uzavřené rámcové smlouvy bude realizace díla, která zahrnuje zejména níže uvedené dodávky práce a výkony:

- odstranění starého nátěru

- oprava korozních poškození skladovací nádrže

- provedení protikorozního nátěru skladovací nádrže

- vypracování technické dokumentace zahrnující:

- zajištění a předání nezbytných dokladů k použitým komponentům a materiálům v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a dle požadavků zadavatele, (zejména doklady a požadované certifikace k navrženým barvám, tmelům a dalším použitým materiálům)

- všechny přípravné práce spojené s přípravou vnitřní plochy nádrže pro provedení opravy korozních poškození vyjma vypuštění nádrže a jejího vyčištění od zbytků skladovaných látek, které zajistí dle výše uvedeného zadavatel,

- ekologická likvidace a uložení všech hmot a odpadů včetně nebezpečných odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu s obecně závaznými předpisy včetně doložení příslušných dokladů zadavateli,

- montáž a demontáž lešení

- vyzkoušení díla